## parameters
| version | converged | name | f_hz | sn_mva | OPF_converged
0 | 2.9.0 | TRUE |  | 50 | 1 | FALSE

## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
25 | ЭГРЭС-1-500 | 500 | b | 2 | TRUE
26 | ЭКИБАСТУЗСКАЯ | 500 | b | 2 | TRUE
27 | КЭЗ-1.2 | 500 | b | 2 | TRUE
28 | ЭГРЭС-2-500 | 500 | b | 2 | TRUE
29 | эгрэс-2-220 | 220 | b | 2 | TRUE
30 | еэк-20-бл5-8 | 20 | b | 2 | TRUE
31 | ЕЭК-500 | 500 | b | 2 | TRUE
32 | еэк-20-бл2-4 | 20 | b | 2 | TRUE
33 | еэк-220 | 220 | b | 2 | TRUE
36 | Калкаман | 220 | b | 2 | TRUE
37 | нс-7 | 220 | b | 2 | FALSE
38 | Экибастуз-220 | 220 | b | 2 | TRUE
39 | эгрэс-1 | 220 | b | 2 | TRUE
44 | Экибастузская тэц | 6 | b | 2 | FALSE
50 | эгрэс-1-бл2 | 20 | b | 2 | TRUE
51 | эгрэс-1-бл3-8 | 20 | b | 2 | TRUE
52 | нс-12 | 220 | b | 2 | FALSE
53 | ээпк | 220 | b | 2 | TRUE
54 | црмз | 220 | b | 2 | TRUE
55 | азф | 220 | b | 2 | FALSE
56 | Строительная-2 | 220 | b | 2 | TRUE
58 | Уленты (т) | 220 | b | 2 | TRUE
59 | Бощак(T) | 220 | b | 2 | TRUE
60 | эгрэс-2-20 | 19.6 | b | 2 | TRUE
61 | Таскудык(Т) | 220 | b | 2 | TRUE
62 | бгок | 220 | b | 2 | TRUE
101 | Шоптыколь (т) | 220 | b | 5 | TRUE
102 | Батыс | 220 | b | 90 | TRUE
103 | Достык | 220 | b | 90 | TRUE
104 | Шыгыс | 220 | b | 90 | TRUE
108 | Акмолинская ТЭЦ | 220 | b | 90 | TRUE
123 | Жолымбет | 220 | b | 5 | TRUE
124 | цгпп | 110 | b | 5 | TRUE
125 | Шортанды (т) | 220 | b | 5 | FALSE
126 | Бурабай (т) | 220 | b | 6 | TRUE
129 | ЦГПП | 500 | b | 5 | TRUE
130 | цгпп | 220 | b | 5 | TRUE
132 | Жалтыр (т) | 220 | b | 5 | TRUE
134 | Атбасар | 220 | b | 5 | TRUE
135 | кгпп | 220 | b | 6 | TRUE
136 | Киялы | 220 | b | 7 | TRUE
142 | птэц-2-110 | 110 | b | 7 | TRUE
143 | Смирново | 220 | b | 7 | TRUE
144 | птэц-2-220 | 220 | b | 7 | TRUE
147 | АВРОРА | 500 | b | 7 | TRUE
148 | Аврора | 220 | b | 7 | TRUE
150 | Макинск | 220 | b | 5 | TRUE
151 | Степная | 220 | b | 6 | TRUE
153 | Янко (т) | 220 | b | 6 | TRUE
155 | вэс ерейментау | 220 | b | 5 | TRUE
156 | Уголки(т) | 220 | b | 6 | TRUE
157 | Куйбышевская | 220 | b | 6 | TRUE
159 | Красноармейская | 220 | b | 7 | TRUE
160 | Сибирь | 110 | b | 7 | FALSE
161 | Сибирь | 220 | b | 7 | FALSE
162 | Тастак (т) | 220 | b | 5 | FALSE
163 | Ирченко (т) | 220 | b | 5 | FALSE
164 | Жаксы (т) | 220 | b | 5 | FALSE
165 | оп-80 (т) | 220 | b | 5 | FALSE
166 | Ерментау (т) | 220 | b | 5 | TRUE
167 | Еркеншилик (т) | 220 | b | 5 | TRUE
169 | Сары-оба (т) | 220 | b | 5 | FALSE
170 | Есиль | 220 | b | 5 | TRUE
172 | Перекатная (т) | 220 | b | 5 | TRUE
173 | Буран | 220 | b | 6 | TRUE
175 | КОКЧЕТАВСКАЯ | 500 | b | 6 | TRUE
176 | Кокшетауская-1150 | 220 | b | 6 | TRUE
178 | Ельтай (т) | 220 | b | 5 | FALSE
179 | Танкерис (т) | 220 | b | 5 | TRUE
180 | ЕСИЛЬ | 500 | b | 5 | TRUE
186 | Чернозубовка | 220 | b | 6 | TRUE
191 | wtu 2.0 | 35 | b | 5 | FALSE
214 | пс-14 | 220 | b | 1 | TRUE
215 | ПС-7 | 220 | b | 1 | TRUE
218 | пс-18 | 220 | b | 19 | TRUE
220 | шгэс-220 | 220 | b | 19 | TRUE
221 | шгэс-14 | 13.8 | b | 19 | TRUE
222 | жгок | 220 | b | 19 | TRUE
240 | УСТЬ-КАМЕНОГРСКАЯ-500 | 500 | b | 1 | TRUE
241 | Усть-Камногорская-220 | 220 | b | 1 | TRUE
242 | ТМК | 220 | b | 1 | TRUE
251 | пс 51 | 220 | b | 19 | TRUE
306 | Осакаровка | 220 | b | 3 | TRUE
307 | нс 17 | 220 | b | 3 | FALSE
308 | Cарань | 220 | b | 3 | TRUE
309 | нс-19 | 220 | b | 3 | TRUE
310 | Нура-220 | 220 | b | 3 | TRUE
314 | отпайка-4 | 220 | b | 3 | TRUE
315 | отпайка-5 | 220 | b | 3 | TRUE
318 | ипм | 220 | b | 3 | FALSE
325 | НУРА-500 | 500 | b | 3 | TRUE
355 | грэс-2 | 220 | b | 4 | TRUE
383 | тэц-3 | 220 | b | 3 | TRUE
384 | Металлургическая | 220 | b | 3 | TRUE
450 | Кара-мурун | 220 | b | 4 | FALSE
451 | Жарык | 220 | b | 4 | FALSE
452 | Айса | 220 | b | 4 | TRUE
453 | Жана-арка | 220 | b | 4 | TRUE
454 | Барсенгир | 220 | b | 4 | TRUE
455 | Кумколь | 110 | b | 4 | TRUE
457 | Кайракты | 220 | b | 4 | TRUE
461 | Никольская | 110 | b | 4 | FALSE
462 | жтэц | 110 | b | 4 | FALSE
463 | жтэц-220 | 220 | b | 4 | TRUE
464 | Никольская | 220 | b | 4 | TRUE
465 | Kаражал | 220 | b | 4 | TRUE
466 | Жезказган-220 | 220 | b | 4 | TRUE
467 | Кумколь | 220 | b | 4 | TRUE
468 | Aгадырь-220 | 220 | b | 4 | TRUE
469 | АГАДЫРЬ-500 | 500 | b | 4 | TRUE
470 | бтэц-10 | 10 | b | 4 | FALSE
471 | бтэц-110 | 110 | b | 4 | TRUE
472 | Балхашская-110 | 110 | b | 4 | TRUE
473 | Балхашская-220 | 220 | b | 4 | TRUE
474 | Акчтау | 220 | b | 4 | TRUE
475 | Mоинты | 220 | b | 4 | TRUE
476 | Каражингил | 220 | b | 4 | FALSE
477 | Сарышаган | 220 | b | 4 | FALSE
480 | ЖЕЗКАЗГАН-500 | 500 | b | 4 | TRUE
481 | Коунрад-220 | 220 | b | 4 | TRUE
482 | Коунрад-110 | 110 | b | 4 | FALSE
483 | Актогай-220 | 220 | b | 4 | TRUE
484 | Актогай-110 | 110 | b | 4 | TRUE
571 | Кушмурун | 220 | b | 8 | FALSE
572 | Аман-карагай | 220 | b | 8 | FALSE
573 | Апановка | 220 | b | 8 | TRUE
574 | Лисаковка | 220 | b | 8 | TRUE
575 | Сокол-220 | 220 | b | 8 | TRUE
576 | СОКОЛ-500 | 500 | b | 8 | TRUE
577 | ЖИТИКАРА-500 | 500 | b | 8 | TRUE
578 | Житикара-110 | 110 | b | 8 | TRUE
582 | Качары | 220 | b | 8 | TRUE
585 | Челгаши | 220 | b | 8 | FALSE
590 | КОСТАНАЙСКАЯ | 500 | b | 8 | TRUE
592 | Кустанайская | 220 | b | 8 | TRUE
593 | Центральная | 220 | b | 8 | TRUE
594 | ссгпо | 220 | b | 8 | TRUE
595 | Приуральская | 220 | b | 8 | TRUE
596 | Заречная | 220 | b | 8 | TRUE
800 | ЖАМБЫЛ | 500 | b | 11 | TRUE
801 | Жамбыл | 220 | b | 11 | TRUE
802 | Бурное | 220 | b | 11 | TRUE
803 | Каратау | 220 | b | 11 | TRUE
804 | Опорная | 220 | b | 11 | TRUE
805 | жгрэс-220 | 220 | b | 11 | TRUE
806 | жгрэс-16 | 16.07 | b | 11 | FALSE
807 | жгрэс-110 | 110 | b | 11 | FALSE
809 | Мерке | 220 | b | 11 | TRUE
810 | сэс бурное | 220 | b | 11 | TRUE
813 | Шымкентская ТЭЦ-3 | 220 | b | 12 | TRUE
814 | Аспара | 220 | b | 11 | TRUE
815 | Жамбыл Тяга | 220 | b | 11 | TRUE
816 | Бурное Тяга | 220 | b | 11 | FALSE
817 | Абдезим | 220 | b | 11 | FALSE
830 | ШЫМКЕНТ-500 | 500 | b | 12 | TRUE
831 | Шымкент-220 | 220 | b | 12 | TRUE
834 | Сас-тюбе | 220 | b | 12 | TRUE
835 | Ванновка | 220 | b | 12 | TRUE
836 | Бадам | 220 | b | 12 | FALSE
837 | Арысь | 220 | b | 12 | FALSE
838 | Монтайташ | 220 | b | 12 | FALSE
839 | Жылга | 220 | b | 12 | TRUE
840 | Кентау | 220 | b | 12 | TRUE
841 | Шолаккорган | 220 | b | 12 | TRUE
842 | Миргалимсай | 220 | b | 12 | TRUE
843 | Шымкентская | 220 | b | 12 | TRUE
844 | Тюлькубас | 220 | b | 12 | FALSE
845 | Кызылсай | 220 | b | 12 | TRUE
846 | гнпс | 220 | b | 12 | TRUE
860 | Кызылординская тэц | 220 | b | 13 | TRUE
861 | отпайка | 220 | b | 13 | TRUE
862 | Кызылординская | 220 | b | 13 | TRUE
863 | Шиели | 220 | b | 13 | TRUE
865 | Жанакорган | 220 | b | 13 | TRUE
866 | Жалагаш | 220 | b | 13 | FALSE
867 | Жусалы | 220 | b | 13 | FALSE
869 | Ру-6 | 220 | b | 13 | TRUE
900 | ЮКГРЭС | 500 | b | 9 | TRUE
901 | юкгрэс | 220 | b | 9 | TRUE
902 | АЛМАТЫ | 500 | b | 9 | TRUE
903 | Алматы | 220 | b | 9 | TRUE
904 | тэц-3 2сш | 220 | b | 9 | TRUE
907 | Робот | 220 | b | 9 | TRUE
908 | пс-62 АТ2 | 220 | b | 9 | TRUE
909 | Капчагайская гэс-220 | 220 | b | 9 | TRUE
910 | Капчагайская гэс-14 | 13.8 | b | 9 | FALSE
911 | Чилик | 220 | b | 9 | TRUE
912 | пс-7 | 220 | b | 9 | TRUE
913 | пс-7 | 110 | b | 9 | TRUE
918 | Западная | 220 | b | 9 | TRUE
924 | Мынарал | 220 | b | 9 | FALSE
925 | Чиганак | 220 | b | 9 | TRUE
928 | Медео | 220 | b | 9 | TRUE
929 | Таугуль | 220 | b | 9 | TRUE
930 | Кияхты | 220 | b | 9 | FALSE
931 | Жидели | 220 | b | 9 | FALSE
932 | Шу | 220 | b | 9 | TRUE
935 | Мойнакская гэс-220 | 220 | b | 9 | TRUE
937 | Мойнакская гэс-15-1 | 15.75 | b | 9 | FALSE
938 | АЛМА | 500 | b | 9 | TRUE
939 | Алма | 220 | b | 9 | TRUE
940 | Бесагаш | 220 | b | 9 | TRUE
941 | Мойнакская гэс-15-2 | 15.75 | b | 9 | FALSE
942 | Ерменсай | 220 | b | 9 | TRUE
950 | Сары-Озек | 220 | b | 10 | TRUE
951 | Талдыкорганская-220 | 220 | b | 10 | TRUE
953 | Коян-Кос | 220 | b | 9 | TRUE
980 | СЕМЕЙ-500 | 500 | b | 19 | TRUE
981 | Семей-220 | 220 | b | 19 | TRUE
986 | АКТОГАЙ | 500 | b | 4 | TRUE
987 | ТАЛДЫКОРГАН-500 | 500 | b | 10 | TRUE
988 | Талдыкорган-220 | 220 | b | 10 | TRUE
1621 | РУБЦОВСКАЯ | 500 | b | 15 | TRUE
1622 | Рубцовская | 220 | b | 15 | TRUE
1630 | БАРНАУЛ-500 | 500 | b | 15 | TRUE
1631 | ЗАРЯ | 500 | b | 15 | TRUE
1632 | Юрга | 500 | b | 0 | FALSE
1636 | Итатская | 500 | b | 0 | FALSE
1638 | Новокузнецкая | 500 | b | 0 | FALSE
1640 | Барнаул-220 | 220 | b | 15 | FALSE
1660 | АЛТАЙ | 500 | b | 15 | TRUE
1671 | Барабинская-220 | 220 | b | 0 | FALSE
1673 | Урожайная | 220 | b | 15 | FALSE
1816 | Таврическая | 220 | b | 17 | TRUE
1817 | ТАВРИЧЕСКАЯ | 500 | b | 17 | TRUE
1850 | ИРТЫШСКАЯ | 500 | b | 17 | TRUE
1851 | Иртышская | 220 | b | 17 | FALSE
1852 | ВИТЯЗЬ | 500 | b | 17 | TRUE
1853 | ВОСХОД | 500 | b | 17 | TRUE
1854 | Восход | 220 | b | 17 | TRUE
2915 | ТУЛЕБЕРДЫЕВА | 500 | b | 51 | FALSE
2916 | Главная | 220 | b | 50 | TRUE
2917 | Карабалты | 220 | b | 50 | FALSE
2918 | Бишкек | 220 | b | 50 | TRUE
2919 | ФРУНЗЕ | 500 | b | 50 | TRUE
2920 | ЛОЧИН | 500 | b | 18 | FALSE
2921 | ТОКТОГУЛЬСКАЯ ГЭС | 500 | b | 51 | TRUE
2922 | УЗБЕКИСТОН | 500 | b | 18 | FALSE
2923 | СЫРДАРЬИНСКАЯ ТЭС | 500 | b | 18 | FALSE
2924 | ТАШ.ГРЭС | 500 | b | 18 | TRUE
2925 | Ташкент | 220 | b | 18 | TRUE
2926 | Ташкентская грэс | 220 | b | 18 | FALSE
2932 | Чуйская | 220 | b | 51 | FALSE
2940 | ТАШКЕНТ | 500 | b | 18 | FALSE
2945 | НОВО-АНГРЕНСКАЯ ТЭС | 500 | b | 18 | FALSE
2950 | ДАТКА | 500 | b | 51 | FALSE
2951 | КЕМИН | 500 | b | 51 | TRUE
2952 | Кемин | 220 | b | 51 | TRUE
3004 | Акжар | 220 | b | 33 | FALSE
3005 | Кимперсай | 220 | b | 33 | FALSE
3006 | Актюбе-220 | 220 | b | 33 | FALSE
3019 | Чилисай | 220 | b | 33 | FALSE
3020 | Ульке-220 | 220 | b | 33 | FALSE
3102 | Рысаево | 220 | b | 16 | FALSE
3103 | Новотроицк | 220 | b | 16 | FALSE
3104 | Орская | 220 | b | 16 | FALSE
4004 | арбз | 110 | b | 33 | FALSE
4701 | ЮЖНАЯ | 500 | b | 16 | TRUE
4702 | РЕФТИНСКАЯ ГРЭС | 500 | b | 16 | TRUE
4703 | КОЗЫРЕВО | 500 | b | 16 | TRUE
4705 | ЧЕЛЯБИНСК | 500 | b | 16 | TRUE
4709 | БЕКЕТОВО | 500 | b | 16 | TRUE
4712 | УФИМСКАЯ | 500 | b | 16 | TRUE
4714 | КРОПАЧЕВО | 500 | b | 16 | TRUE
4715 | ЗЛАТОУСТ | 500 | b | 16 | TRUE
4727 | КУРГАН | 500 | b | 16 | TRUE
4728 | БЕРКУТ | 500 | b | 35 | TRUE
4730 | ТЮМЕНЬ | 500 | b | 35 | TRUE
4781 | Макушино | 220 | b | 16 | FALSE
4782 | ШАГОЛ | 500 | b | 16 | TRUE
4785 | МАГНИТОГОРСКАЯ | 500 | b | 16 | TRUE
4790 | ИРИКЛИНСКАЯ ГРЭС | 500 | b | 16 | TRUE
4791 | Ириклинская грэс | 220 | b | 16 | FALSE
4798 | Троицкая грэс | 220 | b | 16 | TRUE
4799 | ТРОИЦКАЯ ГРЭС | 500 | b | 16 | TRUE
5957 | гпп-2 | 220 | b | 14 | TRUE
5958 | гпп-1 | 220 | b | 14 | FALSE
9001 | УЛЬКЕ-500 | 500 | b | 33 | FALSE
9917 | БАРАБИНСКАЯ | 500 | b | 15 | TRUE
9932 | ШУ | 500 | b | 9 | TRUE
47161 | ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ ГРЭС-2 | 500 | b | 16 | TRUE
50001 | ИСЕТЬ | 500 | b | 16 | TRUE
50002 | КУРЧАТОВСКАЯ | 500 | b | 16 | TRUE
50014 | СМЕЛОВСКАЯ | 500 | b | 16 | TRUE
50032 | ПРИВАЛОВСКАЯ | 500 | b | 16 | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
200001 | Ульке-220 | 3020 | 172 | 39 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200002 | Кимперсай | 3005 | 63 | 16 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200003 | Актюбе-220 | 3006 | 256 | 110 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200004 | НОВО-АНГРЕНСКАЯ ТЭС | 2945 | 75 | 293 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200005 | тэц-3 | 383 | 410 | 200 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200006 | Металлургическая | 384 | 440 | 250 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200007 | Чилисай | 3019 | 157 | 17 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200008 | ипм | 318 | 210 | 70 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200009 | ТЮМЕНЬ | 4730 | 5000 | 50 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200010 | БЕРКУТ | 4728 | 298 | 10 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200011 | Троицкая грэс | 4798 | 50 | 25 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200012 | Есиль | 170 | 22 | -7 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200013 | РЕФТИНСКАЯ ГРЭС | 4702 | 550 | 150 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200014 | ЮЖНАЯ | 4701 | 10 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200015 | Кушмурун | 571 | 7 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200016 | Аман-карагай | 572 | 13 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200017 | Апановка | 573 | 33 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200018 | Лисаковка | 574 | 87 | -1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200019 | Сокол-220 | 575 | 22 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200020 | Житикара-110 | 578 | 23 | 20 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200021 | ПРИВАЛОВСКАЯ | 50032 | 100 | 40 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200022 | ШАГОЛ | 4782 | 1282.8 | 381.1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200023 | ЗАРЯ | 1631 | 2500 | 200 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200024 | Качары | 582 | 24 | 16 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200025 | МАГНИТОГОРСКАЯ | 4785 | 614 | 400 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200026 | Челгаши | 585 | 7 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200027 | Центральная | 593 | 114 | 30 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200028 | ссгпо | 594 | 245 | 75 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200029 | Приуральская | 595 | 23 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200030 | ЗЛАТОУСТ | 4715 | 50 | 20 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200031 | УФИМСКАЯ | 4712 | 150 | 80 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200032 | Заречная | 596 | 27 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200033 | пс 51 | 251 | 19 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200034 | эгрэс-2-220 | 29 | 7 | -1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200035 | еэк-20-бл5-8 | 30 | 43 | 11 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200036 | еэк-20-бл2-4 | 32 | 50 | 8 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200037 | еэк-220 | 33 | 1149 | 514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200038 | Калкаман | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200039 | нс-7 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200040 | Экибастуз-220 | 38 | 123 | 14 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200041 | эгрэс-1 | 39 | 52 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200042 | эгрэс-1-бл2 | 50 | 20 | 22 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200043 | эгрэс-1-бл3-8 | 51 | 92 | 40 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200044 | нс-12 | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200045 | ээпк | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200046 | црмз | 54 | 13 | 6 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200047 | азф | 55 | 429 | 230 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200048 | Строительная-2 | 56 | 7 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200049 | Уленты (т) | 58 | 9 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200050 | Бощак(T) | 59 | 8 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200051 | эгрэс-2-20 | 60 | 36 | 15 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200052 | Таскудык(Т) | 61 | 4 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200053 | нс 17 | 307 | 14 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200054 | Ерментау (т) | 166 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200055 | ИРТЫШСКАЯ | 1850 | 174 | 11 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200056 | КЭЗ-1.2 | 27 | 430 | 131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200057 | пс-14 | 214 | 46 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200058 | пс-18 | 218 | 146 | 16 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200059 | шгэс-220 | 220 | 47 | 18 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200060 | жгок | 222 | 19 | -4 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200061 | Шоптыколь (т) | 101 | 10 | 6 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200062 | Батыс | 102 | 128 | 44 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200063 | Достык | 103 | 72 | 26 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200064 | Шыгыс | 104 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200065 | Осакаровка | 306 | 22 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200066 | Cарань | 308 | 1 | -11 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200067 | нс-19 | 309 | 23 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200068 | Нура-220 | 310 | 27 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200069 | грэс-2 | 355 | 260 | 150 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200070 | Кара-мурун | 450 | 5 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200071 | Жарык | 451 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200072 | Айса | 452 | 21 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200073 | Жана-арка | 453 | 6 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200074 | Барсенгир | 454 | 24 | -16 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200075 | Кумколь | 455 | 144 | 54.6 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200076 | Кайракты | 457 | 9 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200077 | Никольская | 461 | 53 | 39 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200078 | жтэц | 462 | 213 | 62 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200079 | жтэц-220 | 463 | 213 | 62 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200080 | Никольская | 464 | 56 | 45 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200081 | Kаражал | 465 | 19 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200082 | Aгадырь-220 | 468 | 17 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200083 | АГАДЫРЬ-500 | 469 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200084 | бтэц-110 | 471 | 111 | 58 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200085 | Балхашская-110 | 472 | 105 | -33 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200086 | Акчтау | 474 | 5 | -7 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200087 | Mоинты | 475 | 19 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200088 | Каражингил | 476 | 6 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200089 | Сарышаган | 477 | 6 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200090 | Мынарал | 924 | 2 | -3 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200091 | Кияхты | 930 | 6 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200092 | юкгрэс | 901 | 23 | -2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200093 | Алматы | 903 | 10 | -7 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200094 | тэц-3 2сш | 904 | 220 | 50 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200095 | Робот | 907 | 37 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200096 | Бесагаш | 940 | 55 | -40 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200097 | пс-62 АТ2 | 908 | 18 | 14 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200098 | Чилик | 911 | 63 | 10 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200099 | пс-7 | 913 | 490 | 278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200100 | Западная | 918 | 63 | 14 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200101 | Чиганак | 925 | 24 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200102 | Сары-Озек | 950 | 26 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200103 | Талдыкорганская-220 | 951 | 148 | 62 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200104 | Главная | 2916 | 680 | 18 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200105 | Медео | 928 | 10 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200106 | Таугуль | 929 | 202 | 38 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200107 | Жидели | 931 | 6 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200108 | Шу | 932 | 35 | 13 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200109 | Аспара | 814 | 5 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200110 | Жамбыл | 801 | 275 | 115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200111 | Бурное | 802 | 10 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200112 | Каратау | 803 | 5 | -1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200113 | Опорная | 804 | 16 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200114 | жгрэс-220 | 805 | 220 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200115 | жгрэс-16 | 806 | 7 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200116 | жгрэс-110 | 807 | 217 | 45 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200117 | Мерке | 809 | 5 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200118 | Жамбыл Тяга | 815 | 16 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200119 | Бурное Тяга | 816 | 14 | 6 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200120 | Абдезим | 817 | 5 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200121 | Шымкент-220 | 831 | 49 | 9 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200122 | Сас-тюбе | 834 | 8 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200123 | Ванновка | 835 | 10 | 3.477 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200124 | Бадам | 836 | 9 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200125 | Арысь | 837 | 7 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200126 | Монтайташ | 838 | 7 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200127 | Жылга | 839 | 29 | 9 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200128 | Кентау | 840 | 50 | 12 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200129 | Шолаккорган | 841 | 35 | -5 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200130 | Шымкентская | 843 | 150 | 50 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200131 | Тюлькубас | 844 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200132 | Кызылсай | 845 | 8 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200133 | Кызылординская тэц | 860 | 23 | 11 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200134 | Кызылординская | 862 | 23 | 6 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200135 | Шиели | 863 | 18 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200136 | Жанакорган | 865 | 6 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200137 | Жалагаш | 866 | 8 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200138 | Жусалы | 867 | 9 | 2.2642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200139 | Бишкек | 2918 | 400 | 65 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200140 | ТАШ.ГРЭС | 2924 | 2500 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200141 | гпп-2 | 5957 | 97 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200142 | Ириклинская грэс | 4791 | 1140 | 50 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200143 | Таврическая | 1816 | 350 | -32 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200144 | Иртышская | 1851 | 159 | -10 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200145 | Миргалимсай | 842 | 20 | 13 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200146 | Сары-оба (т) | 169 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200147 | Еркеншилик (т) | 167 | 6 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200148 | Жолымбет | 123 | 27 | 6 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200149 | цгпп | 124 | 125 | -80 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200150 | Шортанды (т) | 125 | 11 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200151 | Танкерис (т) | 179 | 19 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200152 | Ельтай (т) | 178 | 4 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200153 | Бурабай (т) | 126 | 23 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200154 | Жалтыр (т) | 132 | 9 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200155 | Тастак (т) | 162 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200156 | Ирченко (т) | 163 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200157 | Атбасар | 134 | 43 | -28 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200158 | кгпп | 135 | 104 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200159 | Красноармейская | 159 | 17 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200160 | Киялы | 136 | 4 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200161 | БАРНАУЛ-500 | 1630 | 2500 | 200 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200162 | птэц-2-110 | 142 | 200 | 18 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200163 | птэц-2-220 | 144 | 4 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200164 | Актогай-110 | 484 | 22 | -13 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200165 | ТУЛЕБЕРДЫЕВА | 2915 | 80 | 30 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200166 | Макинск | 150 | 22 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200167 | Степная | 151 | 124 | 31 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200168 | ТОКТОГУЛЬСКАЯ ГЭС | 2921 | 2230 | 55 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200169 | Янко (т) | 153 | 9 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200170 | Сибирь | 160 | 13 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200171 | Буран | 173 | 10 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200172 | Уголки(т) | 156 | 8 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200173 | Куйбышевская | 157 | 20 | -8 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200174 | Кокшетауская-1150 | 176 | 60 | -8 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200175 | Урожайная | 1673 | 150 | 60 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200176 | Перекатная (т) | 172 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200177 | Жаксы (т) | 164 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200178 | КУРГАН | 4727 | 500 | 200 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200179 | СМЕЛОВСКАЯ | 50014 | 350 | 80 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200180 | Экибастузская тэц | 44 | 41 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200181 | арбз | 4004 | 9 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200182 | бгок | 62 | 174 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200183 | Коян-Кос | 953 | 7 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200184 | Шымкентская ТЭЦ-3 | 813 | 220 | 42 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200185 | Барнаул-220 | 1640 | 320 | 92 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200186 | Ру-6 | 869 | 67 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200187 | УЗБЕКИСТОН | 2922 | 577 | 272 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200188 | АЛТАЙ | 1660 | 12500 | 5200 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200189 | СЫРДАРЬИНСКАЯ ТЭС | 2923 | 6390 | 3066 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200190 | Рубцовская | 1622 | 175 | 70 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200191 | ЛОЧИН | 2920 | 290 | 110 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200192 | БАРАБИНСКАЯ | 9917 | 135 | -40 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200193 | КУРЧАТОВСКАЯ | 50002 | 200 | 100 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200194 | сэс бурное | 810 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200195 | ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ ГРЭС-2 | 47161 | 150 | 80 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200196 | Кемин | 2952 | 475 | 70 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200197 | Восход | 1854 | 213 | 56 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200198 | ВИТЯЗЬ | 1852 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200199 | КЕМИН | 2951 | 1200 | 500 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200200 | Акмолинская ТЭЦ | 108 | 140 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200201 | ДАТКА | 2950 | 200 | 100 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200202 | Акжар | 3004 | 9 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200203 | Ерменсай | 942 | 146 | -25 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200204 | ТМК | 242 | 79 | 30 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200205 | ПС-7 | 215 | 810 | 400 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200206 | Новокузнецкая | 1638 | 100 | 50 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200207 | Итатская | 1636 | 100 | 50 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200208 | Юрга | 1632 | 100 | 50 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200209 | Барабинская-220 | 1671 | 51 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye

## gen
| name | bus | p_mw | vm_pu | sn_mva | min_q_mvar | max_q_mvar | scaling | slack | in_service | slack_weight | type | power_station_trafo
300001 | Актюбе-220 | 3006 | 276 | 1 |  | 22 | 112 | 1 | FALSE | FALSE | 0
300002 | НОВО-АНГРЕНСКАЯ ТЭС | 2945 | 1778 | 1.01 |  | -300 | 1200 | 1 | FALSE | FALSE | 0
300003 | тэц-3 | 383 | 602 | 1.0591 |  | -266 | 535 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300004 | Металлургическая | 384 | 353 | 1.05 |  | -128 | 329 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300005 | Ташкентская грэс | 2926 | 123 | 0.98636 |  | -500 | 920 | 1 | FALSE | FALSE | 0
300006 | Чилисай | 3019 | 186 | 1.0227 |  | 8 | 74 | 1 | FALSE | FALSE | 0
300007 | ТЮМЕНЬ | 4730 | 3760 | 1.03 |  | -1000 | 1000 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300008 | ИРИКЛИНСКАЯ ГРЭС | 4790 | 474 | 1.014 |  | -200 | 200 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300009 | ТРОИЦКАЯ ГРЭС | 4799 | 748 | 1.01 |  | -500 | 500 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300010 | РЕФТИНСКАЯ ГРЭС | 4702 | 2850 | 1.02 |  | -1000 | 1050 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300013 | ЗАРЯ | 1631 | 2857 | 1.016 |  | -1000 | 1000 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300014 | МАГНИТОГОРСКАЯ | 4785 | 500 | 1.008 |  | -500 | 500 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300015 | ссгпо | 594 | 94 | 1.0409 |  | -58.5 | 112 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300016 | ЧЕЛЯБИНСК | 4705 | 411.5013 | 1.01 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE | 0
300017 | еэк-20-бл5-8 | 30 | 587 | 1 |  | -113 | 387 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300018 | еэк-20-бл2-4 | 32 | 916 | 0.965 |  | -117 | 603 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300019 | еэк-220 | 33 | 925 | 1.0727 |  | -33 | 967 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300020 | Экибастуз-220 | 38 | 12 | 1.0455 |  |  | 9 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300021 | эгрэс-1-бл2 | 50 | 501 | 1 |  | -189.8 | 350.2 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300022 | эгрэс-1-бл3-8 | 51 | 1784 | 1.0101 |  | -567.3 | 1345.1 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300023 | эгрэс-2-20 | 60 | 921 | 1.0204 |  | -343.7 | 661.6 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300024 | шгэс-14 | 221 | 152 | 1.029 |  | -210.1538 | 80.6154 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300025 | грэс-2 | 355 | 508 | 1.0545 |  | -80 | 417 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300026 | Кумколь | 455 | 131 | 1.0909 |  | -5.5 | 61 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300027 | жтэц | 462 | 200 | 1.0909 |  | -13 | 147 | 1 | FALSE | FALSE | 0
300028 | жтэц-220 | 463 | 200 | 1.0682 |  | 25 | 235 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300029 | бтэц-110 | 471 | 120 | 1.1 |  | 20 | 90 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300030 | тэц-3 2сш | 904 | 169 | 1.0591 |  | 20 | 160 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300031 | Робот | 907 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE | 0
300032 | Капчагайская гэс-220 | 909 | 89 | 1.0891 |  |  | 112 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300033 | Капчагайская гэс-14 | 910 | 89 | 1.0362 |  |  | 112 | 1 | FALSE | FALSE | 0
300034 | Мойнакская гэс-15-1 | 937 | 146 | 1.0159 |  | -11.144 | 87.992 | 1 | FALSE | FALSE | 0
300035 | пс-7 | 913 | 483 | 1.0909 |  | 65 | 380 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300036 | Талдыкорганская-220 | 951 | 40 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE | 0
300037 | Главная | 2916 | 270 | 1.0455 |  | -90 | 90 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300038 | жгрэс-220 | 805 | 370 | 1.0636 |  | 220 | 762 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300039 | жгрэс-16 | 806 | 161 | 0.99564 |  | -39 | 139.55 | 1 | FALSE | FALSE | 0
300040 | жгрэс-110 | 807 | 209 | 1.0455 |  | -58 | 152 | 1 | FALSE | FALSE | 0
300041 | Кызылординская тэц | 860 | 52 | 1 |  | -31.6 | 67.3 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300042 | ТАШ.ГРЭС | 2924 | 2864 | 1.02 |  | -1000 | 1000 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300043 | Ташкент | 2925 | 123 | 0.98636 |  | -500 | 960 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300044 | Ириклинская грэс | 4791 | 227 | 1.1045 |  | -400 | 300 | 1 | FALSE | FALSE | 0
300045 | БАРНАУЛ-500 | 1630 | 2523 | 1.01 |  | -1000 | 1000 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300046 | птэц-2-110 | 142 | 295 | 1.0727 |  | -134 | 346 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300047 | птэц-2-220 | 144 | 172 | 1.0227 |  | -64 | 152 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300048 | Степная | 151 | 108 | 1.0682 |  | 12 | 189 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300049 | ТОКТОГУЛЬСКАЯ ГЭС | 2921 | 2360 | 1.044 |  | -800 | 800 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300050 | КУРГАН | 4727 | 500 | 1.01 |  | -500 | 500 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300051 | Экибастузская тэц | 44 | 12 | 0.96774 |  |  | 9 | 1 | FALSE | FALSE | 0
300052 | арбз | 4004 | 40 | 1.0455 |  | -10 | 20 | 1 | FALSE | FALSE | 0
300053 | wtu 2.0 | 191 | 6 | 1 |  | -5 | 5 | 1 | FALSE | FALSE | 0
300054 | Шымкентская ТЭЦ-3 | 813 | 57 | 1.0773 |  | -105 | 185 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300055 | Мойнакская гэс-220 | 935 | 146 | 1.1136 |  | -24 | 202 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300056 | АЛТАЙ | 1660 | 12865 | 1.01 |  | -6000 | 6000 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300057 | СЫРДАРЬИНСКАЯ ТЭС | 2923 | 5240 | 1.01 |  | -2000 | 10300 | 1 | FALSE | FALSE | 0
300058 | КУРЧАТОВСКАЯ | 50002 | 850 | 1.03 |  | -60 | 60 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300059 | вэс ерейментау | 155 | 6 | 1.0591 |  | -5 | 5 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300060 | ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ ГРЭС-2 | 47161 | 250 | 1.03 |  | -300 | 300 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300061 | КЕМИН | 2951 | 1454 | 1.04 |  | -800 | 800 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300062 | Акмолинская ТЭЦ | 108 | 129 | 1.0591 |  | -223.9 | 463.3 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300063 | ДАТКА | 2950 | 1115 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | 0
300064 | Акжар | 3004 | 40 | 1.05 |  | -10 | 20 | 1 | FALSE | FALSE | 0
300065 | Ерменсай | 942 | 15 | 1.0227 |  | -10 | 10 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300066 | бтэц-10 | 470 | 120 | 1 |  | 20 | 90 | 1 | FALSE | FALSE | 0
300067 | ТМК | 242 | 50 | 1.0364 |  | -291 | 404 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300068 | ПС-7 | 215 | 845 | 1.0409 |  | -110 | 256 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300069 | Новокузнецкая | 1638 | 378 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | 0
300070 | Итатская | 1636 | 500 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | 0
300071 | Юрга | 1632 | 472 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | 0
300072 | ЕЭК-500 | 31 | 0 | 1.016 |  | -180 |  | 1 | FALSE | TRUE | 0
300073 | Шымкент-220 | 831 | 0 | 1.059 |  | -100 | 35 | 1 | FALSE | FALSE | 0
300074 | Урожайная | 1673 | 0 | 1.1136 |  | -100 | 156 | 1 | FALSE | FALSE | 0
300075 | Актогай-110 | 484 | 0 | 1.0545 |  | -50 | -2 | 1 | FALSE | FALSE | 0
300076 | гпп-1 | 5958 | 0 | 1 |  | -5 | 8 | 1 | FALSE | FALSE | 0

## shunt
| bus | name | q_mvar | p_mw | vn_kv | step | max_step | in_service
600001 | 481 | Коунрад-220 | 95.6902 | 0 | 220 | 1 | 1 | FALSE
600002 | 987 | ТАЛДЫКОРГАН-500 | 163.6367 | 0 | 500 | 1 | 1 | FALSE
600003 | 980 | СЕМЕЙ-500 | 327.6422 | 0 | 500 | 1 | 1 | FALSE
600004 | 4730 | ТЮМЕНЬ | 519.5758 | 0 | 500 | 1 | 1 | FALSE
600005 | 4728 | БЕРКУТ | 170.3575 | 0 | 500 | 1 | 1 | FALSE
600006 | 4790 | ИРИКЛИНСКАЯ ГРЭС | 167.853 | 0 | 500 | 1 | 1 | FALSE
600007 | 180 | ЕСИЛЬ | 485.6967 | 0 | 500 | 1 | 1 | FALSE
600008 | 175 | КОКЧЕТАВСКАЯ | 648.4078 | 0 | 500 | 1 | 1 | FALSE
600009 | 4703 | КОЗЫРЕВО | 164.4689 | 0 | 500 | 1 | 1 | FALSE
600010 | 4702 | РЕФТИНСКАЯ ГРЭС | 169.8453 | 0 | 500 | 1 | 1 | FALSE
600011 | 576 | СОКОЛ-500 | 168.6763 | 0 | 500 | 1 | 1 | FALSE
600012 | 577 | ЖИТИКАРА-500 | 164.5455 | 0 | 500 | 1 | 1 | FALSE
600013 | 9001 | УЛЬКЕ-500 | 0 | 0 | 500 | 1 | 1 | FALSE
600014 | 578 | Житикара-110 | 79.5878 | 0 | 110 | 1 | 1 | FALSE
600015 | 4782 | ШАГОЛ | 163.2509 | 0 | 500 | 1 | 1 | FALSE
600016 | 1631 | ЗАРЯ | 168.5158 | 0 | 500 | 1 | 1 | FALSE
600017 | 590 | КОСТАНАЙСКАЯ | 331.1282 | 0 | 500 | 1 | 1 | FALSE
600018 | 4712 | УФИМСКАЯ | 169.7832 | 0 | 500 | 1 | 1 | FALSE
600019 | 4705 | ЧЕЛЯБИНСК | 168.0247 | 0 | 500 | 1 | 1 | FALSE
600020 | 25 | ЭГРЭС-1-500 | 525.7727 | 0 | 500 | 1 | 1 | FALSE
600021 | 26 | ЭКИБАСТУЗСКАЯ | 1034.2036 | 0 | 500 | 1 | 1 | FALSE
600022 | 129 | ЦГПП | 332.7996 | 0 | 500 | 1 | 1 | FALSE
600023 | 1621 | РУБЦОВСКАЯ | 329.4872 | 0 | 500 | 1 | 1 | FALSE
600024 | 1817 | ТАВРИЧЕСКАЯ | 174.9428 | 0 | 500 | 1 | 1 | FALSE
600025 | 455 | Кумколь | 19.6645 | 0 | 110 | 1 | 1 | FALSE
600026 | 457 | Кайракты | 0 | 0 | 220 | 1 | 1 | FALSE
600027 | 469 | АГАДЫРЬ-500 | 508.8332 | 0 | 500 | 1 | 1 | FALSE
600028 | 472 | Балхашская-110 | 0 | 0 | 110 | 1 | 1 | FALSE
600029 | 473 | Балхашская-220 | 0 | 0 | 220 | 1 | 1 | FALSE
600030 | 480 | ЖЕЗКАЗГАН-500 | 170.2955 | 0 | 500 | 1 | 1 | FALSE
600031 | 900 | ЮКГРЭС | 504.6347 | 0 | 500 | 1 | 1 | FALSE
600032 | 2919 | ФРУНЗЕ | 171.5807 | 0 | 500 | 1 | 1 | FALSE
600033 | 902 | АЛМАТЫ | 171.5481 | 0 | 500 | 1 | 1 | FALSE
600034 | 938 | АЛМА | 171.8494 | 0 | 500 | 1 | 1 | FALSE
600035 | 800 | ЖАМБЫЛ | 172.2409 | 0 | 500 | 1 | 1 | FALSE
600036 | 862 | Кызылординская | 19.134 | 0 | 220 | 1 | 1 | FALSE
600037 | 134 | Атбасар | 43.0212 | 0 | 220 | 1 | 1 | FALSE
600038 | 1630 | БАРНАУЛ-500 | 333.0627 | 0 | 500 | 1 | 1 | FALSE
600039 | 147 | АВРОРА | 339.8539 | 0 | 500 | 1 | 1 | FALSE
600040 | 150 | Макинск | 42.5778 | 0 | 220 | 1 | 1 | FALSE
600041 | 2921 | ТОКТОГУЛЬСКАЯ ГЭС | 177.9321 | 0 | 500 | 1 | 1 | FALSE
600042 | 4727 | КУРГАН | 166.5313 | 0 | 500 | 1 | 1 | FALSE
600043 | 9932 | ШУ | 334.7656 | 0 | 500 | 1 | 1 | FALSE
600044 | 2922 | УЗБЕКИСТОН | 0 | 0 | 500 | 1 | 1 | FALSE
600045 | 986 | АКТОГАЙ | 160.8552 | 0 | 500 | 1 | 1 | FALSE
600046 | 1660 | АЛТАЙ | 651.8439 | 0 | 500 | 1 | 1 | FALSE
600047 | 2920 | ЛОЧИН | 0 | 0 | 500 | 1 | 1 | FALSE
600048 | 9917 | БАРАБИНСКАЯ | 174.5397 | 0 | 500 | 1 | 1 | FALSE
600049 | 50002 | КУРЧАТОВСКАЯ | 169.8874 | 0 | 500 | 1 | 1 | FALSE
600050 | 50001 | ИСЕТЬ | 165.1284 | 0 | 500 | 1 | 1 | FALSE
600051 | 47161 | ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ ГРЭС-2 | 0 | 0 | 500 | 1 | 1 | FALSE
600052 | 1853 | ВОСХОД | 344.1644 | 0 | 500 | 1 | 1 | FALSE
600053 | 1852 | ВИТЯЗЬ | 334.4773 | 0 | 500 | 1 | 1 | FALSE
600054 | 2951 | КЕМИН | 117.624 | 0 | 500 | 1 | 1 | FALSE
600055 | 2950 | ДАТКА | 0 | 0 | 500 | 1 | 1 | FALSE

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
47090 | BAZA | 4709 | 1.0275 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
400001 | Новотроицк - Ульке-220 |  | 3103 | 3020 | 1 | 5.1 | 45.71 | 1.9239 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400002 | ЖИТИКАРА-500 - УЛЬКЕ-500 |  | 577 | 9001 | 1 | 16.54 | 149.4 | 5.7923 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400003 | Орская - Кимперсай |  | 3104 | 3005 | 1 | 8.39 | 36.72 | 0.71938 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400004 | Орская - Актюбе-220 |  | 3104 | 3006 | 1 | 16.68 | 73.02 | 1.4305 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400005 | НОВО-АНГРЕНСКАЯ ТЭС - СЫРДАРЬИНСКАЯ ТЭС |  | 2945 | 2923 | 1 | 4.18 | 38.2 | 1.5569 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400006 | Нура-220 - Металлургическая |  | 310 | 384 | 1 | 1.56 | 6.2 | 0.12923 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400007 | Атбасар - Ирченко (т) |  | 134 | 163 | 1 | 6.1 | 27.1 | 0.53221 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400008 | пс-18 - Семей-220 |  | 218 | 981 | 1 | 0.5 | 5.18 | 0.13369 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400009 | кгпп - Красноармейская |  | 135 | 159 | 1 | 5.8 | 25.9 | 0.5077 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400010 | Макинск - Степная |  | 150 | 151 | 1 | 14 | 55.6 | 1.1586 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400011 | гпп-1 - гпп-2 |  | 5958 | 5957 | 1 | 3.12 | 12.17 | 0.25656 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400012 | КОСТАНАЙСКАЯ - ЧЕЛЯБИНСК |  | 590 | 4705 | 1 | 4 | 75.3 | 4.52 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400013 | ТРОИЦКАЯ ГРЭС - СОКОЛ-500 |  | 4799 | 576 | 1 | 4.92 | 50 | 1.9799 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400014 | ИРИКЛИНСКАЯ ГРЭС - ЖИТИКАРА-500 |  | 4790 | 577 | 1 | 5.05 | 57.9 | 2.3046 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400015 | ЕСИЛЬ - СОКОЛ-500 |  | 180 | 576 | 1 | 8.8 | 80 | 3.3996 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400016 | СОКОЛ-500 - ЖИТИКАРА-500 |  | 576 | 577 | 1 | 4.7 | 53.5 | 2.1263 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400017 | КОСТАНАЙСКАЯ - СОКОЛ-500 |  | 590 | 576 | 1 | 1.3 | 13.6 | 0.50611 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400018 | Троицкая грэс - Приуральская |  | 4798 | 595 | 1 | 4.8 | 18.9 | 0.39693 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400019 | Новотроицк - Орская |  | 3103 | 3104 | 1 | 0.88 | 5.08 | 0.10409 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400020 | Рысаево - Новотроицк |  | 3102 | 3103 | 1 | 5.37 | 30.5 | 0.63662 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400021 | Ириклинская грэс - Орская |  | 4791 | 3104 | 1 | 4.38 | 25.24 | 0.51662 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400022 | Приуральская - Качары |  | 595 | 582 | 1 | 7.8 | 30.6 | 0.64012 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400023 | Качары - Сокол-220 |  | 582 | 575 | 1 | 5.1 | 19.6 | 0.38197 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400024 | Сокол-220 - Заречная |  | 575 | 596 | 1 | 8 | 35.6 | 0.69901 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400025 | Кустанайская - Центральная |  | 592 | 593 | 1 | 4.7 | 20.9 | 0.40998 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400026 | Кустанайская - Сокол-220 |  | 592 | 575 | 1 | 3.8 | 17.1 | 0.33518 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400027 | Сокол-220 - Лисаковка |  | 575 | 574 | 1 | 3.9 | 28 | 0.58251 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400028 | Лисаковка - Апановка |  | 574 | 573 | 1 | 5.51 | 21.3 | 0.44563 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400029 | Апановка - Сокол-220 |  | 573 | 575 | 1 | 6.4 | 24.6 | 0.51248 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400030 | Апановка - Кушмурун |  | 573 | 571 | 1 | 10.5 | 40.7 | 0.83397 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400031 | Аман-карагай - Кушмурун |  | 572 | 571 | 1 | 4.12 | 16 | 0.32468 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400032 | Кушмурун - Челгаши |  | 571 | 585 | 1 | 9.85 | 38.1 | 0.79259 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400033 | Есиль - Челгаши |  | 170 | 585 | 1 | 6.5 | 25 | 0.4902 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400034 | Кемин - Бишкек |  | 2952 | 2918 | 1 | 21.66 | 93.26 | 1.9064 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400035 | Ириклинская грэс - Орская |  | 4791 | 3104 | 1 | 4.38 | 25.24 | 0.51662 | 0 | 10 | 1 | 2 | ol | FALSE
400036 | Ириклинская грэс - Новотроицк |  | 4791 | 3103 | 1 | 5.57 | 32.05 | 0.65604 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400037 | Ириклинская грэс - Новотроицк |  | 4791 | 3103 | 1 | 2.11 | 22.57 | 0.91992 | 0 | 10 | 1 | 2 | ol | FALSE
400038 | Ириклинская грэс - Рысаево |  | 4791 | 3102 | 1 | 9.8 | 54.27 | 1.1392 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400039 | ЛОЧИН - ДАТКА |  | 2920 | 2950 | 1 | 2.69 | 26.82 | 1.0679 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400040 | Сокол-220 - ссгпо |  | 575 | 594 | 1 | 0.94 | 3.7 | 0.077668 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400041 | Сокол-220 - ссгпо |  | 575 | 594 | 1 | 0.94 | 3.7 | 0.077668 | 0 | 10 | 1 | 2 | ol | TRUE
400042 | ШАГОЛ - ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ ГРЭС-2 |  | 4782 | 47161 | 1 | 1.78 | 25.87 | 1.278 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400043 | Бурное - сэс бурное |  | 802 | 810 | 1 | 4.37 | 17.43 | 0.35014 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400044 | ЭГРЭС-1-500 - ЭКИБАСТУЗСКАЯ |  | 25 | 26 | 1 | 0.31 | 3.81 | 0.15311 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400045 | ЭКИБАСТУЗСКАЯ - ЭГРЭС-2-500 |  | 26 | 28 | 1 | 0.81 | 11.75 | 0.33009 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400046 | ЭКИБАСТУЗСКАЯ - КОКЧЕТАВСКАЯ |  | 26 | 175 | 1 | 6.05 | 132.7 | 6.9646 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400047 | еэк-220 - азф |  | 33 | 55 | 1 | 0.4 | 3 | 0.11873 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400048 | еэк-220 - азф |  | 33 | 55 | 1 | 0.4 | 3 | 0.11873 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400049 | еэк-220 - пс 51 |  | 33 | 251 | 1 | 6 | 64.3 | 2.6006 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400050 | Калкаман - еэк-220 |  | 36 | 33 | 1 | 6.47 | 26.7 | 0.57582 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400051 | нс-7 - нс-12 |  | 37 | 52 | 1 | 8.03 | 31.7 | 0.66272 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400052 | Экибастуз-220 - црмз |  | 38 | 54 | 1 | 2.38 | 9.83 | 0.21199 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400053 | эгрэс-1 - эгрэс-2-220 |  | 39 | 29 | 1 | 2.4 | 10.6 | 0.20881 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400054 | эгрэс-1 - эгрэс-2-220 |  | 39 | 29 | 1 | 2.3 | 10.2 | 0.19958 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400055 | эгрэс-1 - нс-7 |  | 39 | 37 | 1 | 8.2 | 32.3 | 0.67641 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400056 | эгрэс-1 - Экибастуз-220 |  | 39 | 38 | 1 | 5.2 | 20.3 | 0.42494 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400057 | Уленты (т) - Бощак(T) |  | 58 | 59 | 1 | 4 | 17.5 | 0.34346 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400058 | Уленты (т) - Бощак(T) |  | 58 | 59 | 1 | 4.2 | 18.5 | 0.36256 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400059 | ээпк - Калкаман |  | 53 | 36 | 1 | 6.8 | 27 | 0.56468 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400060 | эгрэс-2-220 - Строительная-2 |  | 29 | 56 | 1 | 0.13 | 0.6 | 0.011777 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400061 | Таскудык(Т) - еэк-220 |  | 61 | 33 | 1 | 3.38 | 14.8 | 0.28982 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400062 | Строительная-2 - Таскудык(Т) |  | 56 | 61 | 1 | 9.85 | 43.14 | 0.84505 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400063 | Ерментау (т) - Уленты (т) |  | 166 | 58 | 1 | 4.6 | 20.6 | 0.40394 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400064 | КЭЗ-1.2 - ЕЭК-500 |  | 27 | 31 | 1 | 0.72 | 7.45 | 0.29666 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400065 | КЭЗ-1.2 - ЕЭК-500 |  | 27 | 31 | 1 | 0.72 | 7.43 | 0.29571 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400066 | ЭКИБАСТУЗСКАЯ - АЛТАЙ |  | 26 | 1660 | 1 | 14.79 | 212.33 | 9.1228 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400067 | РУБЦОВСКАЯ - УСТЬ-КАМЕНОГРСКАЯ-500 |  | 1621 | 240 | 1 | 4.34 | 44.02 | 1.7825 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400068 | Усть-Камногорская-220 - пс-14 |  | 241 | 214 | 1 | 5.19 | 20.42 | 0.40425 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400069 | Усть-Камногорская-220 - пс-14 |  | 241 | 214 | 1 | 5.19 | 20.42 | 0.40425 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400070 | ЧЕЛЯБИНСК - ЗЛАТОУСТ |  | 4705 | 4715 | 1 | 2.65 | 35.2 | 1.4165 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400071 | шгэс-220 - пс-14 |  | 220 | 214 | 1 | 2.07 | 21.23 | 0.86262 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400072 | ШАГОЛ - ЧЕЛЯБИНСК |  | 4782 | 4705 | 1 | 1.5 | 19 | 0.73211 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400073 | СМЕЛОВСКАЯ - БЕКЕТОВО |  | 50014 | 4709 | 1 | 8.8 | 81.8 | 2.9603 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400074 | пс 51 - Семей-220 |  | 251 | 981 | 1 | 3.89 | 40.67 | 1.4356 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400075 | шгэс-220 - Семей-220 |  | 220 | 981 | 1 | 3.91 | 27.45 | 1.0281 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400076 | Шоптыколь (т) - Осакаровка |  | 101 | 306 | 1 | 5.71 | 25.01 | 0.48988 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400077 | Шоптыколь (т) - Осакаровка |  | 101 | 306 | 1 | 5.81 | 25.44 | 0.49847 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400078 | нс 17 - нс-19 |  | 307 | 309 | 1 | 4.6 | 18.2 | 0.35014 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400079 | нс-19 - Осакаровка |  | 309 | 306 | 1 | 5.81 | 22.6 | 0.44563 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400080 | НУРА-500 - АГАДЫРЬ-500 |  | 325 | 469 | 1 | 6.86 | 79.4 | 3.1863 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400081 | грэс-2 - отпайка-4 |  | 355 | 314 | 1 | 6.5 | 25.5 | 0.50611 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400082 | грэс-2 - отпайка-5 |  | 355 | 315 | 1 | 6.5 | 25.5 | 0.50611 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400083 | грэс-2 - Кара-мурун |  | 355 | 450 | 1 | 4.4 | 17.4 | 0.35778 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400084 | грэс-2 - Жана-арка |  | 355 | 453 | 1 | 15 | 60.3 | 1.1682 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400085 | грэс-2 - Кайракты |  | 355 | 457 | 1 | 15.7 | 62.8 | 1.2185 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400086 | Кара-мурун - Жарык |  | 450 | 451 | 1 | 5.83 | 23 | 0.47428 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400087 | Жарык - Айса |  | 451 | 452 | 1 | 4.17 | 16.47 | 0.33932 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400088 | Айса - Aгадырь-220 |  | 452 | 468 | 1 | 3.61 | 14.26 | 0.2938 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400089 | жтэц - Никольская |  | 462 | 461 | 1 | 4.76 | 10.04 | 0.84034 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400090 | жтэц-220 - Жезказган-220 |  | 463 | 466 | 1 | 1.68 | 7.09 | 0.14483 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400091 | жтэц-220 - Жезказган-220 |  | 463 | 466 | 1 | 1.84 | 7.76 | 0.1582 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400092 | Никольская - Барсенгир |  | 464 | 454 | 1 | 10.9 | 42.1 | 0.87281 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400093 | Никольская - Жезказган-220 |  | 464 | 466 | 1 | 1.58 | 6.66 | 0.13652 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400094 | Kаражал - Барсенгир |  | 465 | 454 | 1 | 21.9 | 84.8 | 1.9153 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400095 | Kаражал - жтэц-220 |  | 465 | 463 | 1 | 26.9 | 104.7 | 2.2613 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400096 | Жезказган-220 - Кумколь |  | 466 | 467 | 1 | 23.45 | 98.96 | 2.0229 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400097 | Жезказган-220 - Кумколь |  | 466 | 467 | 1 | 22.98 | 96.97 | 1.9824 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400098 | Aгадырь-220 - Kаражал |  | 468 | 465 | 1 | 18.1 | 70.4 | 1.4356 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400099 | Aгадырь-220 - Балхашская-220 |  | 468 | 473 | 1 | 23.67 | 99.68 | 2.0375 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400100 | Aгадырь-220 - Mоинты |  | 468 | 475 | 1 | 12.8 | 54.2 | 1.1134 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400101 | АГАДЫРЬ-500 - ЮКГРЭС |  | 469 | 900 | 1 | 11.5 | 118.41 | 4.6065 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400102 | бтэц-110 - Балхашская-110 |  | 471 | 472 | 1 | 0.35 | 1.48 | 0.11968 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400103 | Балхашская-220 - Акчтау |  | 473 | 474 | 1 | 15.9 | 63.6 | 1.2322 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400104 | Акчтау - Кайракты |  | 474 | 457 | 1 | 8.96 | 36.1 | 0.72384 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400105 | Mоинты - Каражингил |  | 475 | 476 | 1 | 4.41 | 18.6 | 0.39248 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400106 | Каражингил - Сарышаган |  | 476 | 477 | 1 | 8.39 | 35.4 | 0.74644 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400107 | ЖЕЗКАЗГАН-500 - АГАДЫРЬ-500 |  | 480 | 469 | 1 | 12.6 | 123 | 4.8892 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400108 | ЮКГРЭС - АЛМАТЫ |  | 900 | 902 | 1 | 9.35 | 85 | 3.581 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400109 | ЮКГРЭС - АЛМА |  | 900 | 938 | 1 | 9.2 | 98.2 | 3.6542 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400110 | АЛМАТЫ - АЛМА |  | 902 | 938 | 1 | 1.8 | 19.5 | 0.72416 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400111 | Алма - Бесагаш |  | 939 | 940 | 1 | 4.2 | 23.5 | 0.83365 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400112 | Алма - Бесагаш |  | 939 | 940 | 1 | 4.2 | 23.5 | 0.83365 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400113 | Алма - тэц-3 2сш |  | 939 | 904 | 1 | 2.6 | 11.2 | 0.22027 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400114 | Алма - тэц-3 2сш |  | 939 | 904 | 1 | 1.5 | 10.7 | 0.226 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400115 | юкгрэс - Мынарал |  | 901 | 924 | 1 | 4.6 | 20.5 | 0.40425 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400116 | Алматы - Робот |  | 903 | 907 | 1 | 7.71 | 30.44 | 0.63662 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400117 | Алматы - Медео |  | 903 | 928 | 1 | 7.01 | 31.31 | 0.61434 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400118 | Алматы - тэц-3 2сш |  | 903 | 904 | 1 | 7 | 30.15 | 0.61752 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400119 | Алматы - Главная |  | 903 | 2916 | 1 | 19 | 82 | 1.6711 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400120 | Алма - Чилик |  | 939 | 911 | 1 | 12 | 52.7 | 1.032 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400121 | Робот - пс-62 АТ2 |  | 907 | 908 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.019735 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400122 | Робот - пс-62 АТ2 |  | 907 | 908 | 1 | 0.3 | 1.2 | 0.023555 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400123 | пс-62 АТ2 - Капчагайская гэс-220 |  | 908 | 909 | 1 | 0.8 | 5.42 | 0.11332 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400124 | пс-62 АТ2 - Капчагайская гэс-220 |  | 908 | 909 | 1 | 1.2 | 5.6 | 0.11045 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400125 | Капчагайская гэс-220 - Сары-Озек |  | 909 | 950 | 1 | 8 | 35.3 | 0.69232 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400126 | Капчагайская гэс-220 - Сары-Озек |  | 909 | 950 | 1 | 8 | 35.3 | 0.69201 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400127 | Талдыкорган-220 - Талдыкорганская-220 |  | 988 | 951 | 1 | 4.29 | 18.79 | 0.36797 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400128 | Талдыкорган-220 - Талдыкорганская-220 |  | 988 | 951 | 1 | 4.73 | 20.72 | 0.40585 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400129 | пс-7 - Западная |  | 912 | 918 | 1 | 5 | 20 | 0.4902 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400130 | Западная - Кемин |  | 918 | 2952 | 1 | 9.27 | 40.58 | 0.79495 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400131 | Чиганак - Кияхты |  | 925 | 930 | 1 | 6.528 | 29.17 | 0.57251 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400132 | тэц-3 2сш - Медео |  | 904 | 928 | 1 | 0.33 | 1.49 | 0.029285 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400133 | Алматы - Таугуль |  | 903 | 929 | 1 | 9.3 | 33.8 | 0.64235 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400134 | Алматы - Таугуль |  | 903 | 929 | 1 | 9.3 | 33.8 | 0.64235 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400135 | Кияхты - Жидели |  | 930 | 931 | 1 | 8.53 | 37.75 | 0.74166 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400136 | Жидели - Шу |  | 931 | 932 | 1 | 7.9 | 35.2 | 0.69073 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400137 | Шу - Аспара |  | 932 | 814 | 1 | 1.3 | 6 | 0.11777 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400138 | Шу - Главная |  | 932 | 2916 | 1 | 16.8 | 72 | 1.4961 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400139 | ЖАМБЫЛ - ФРУНЗЕ |  | 800 | 2919 | 1 | 6 | 69 | 2.5815 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400140 | Жамбыл - сэс бурное |  | 801 | 810 | 1 | 3.33 | 12.77 | 0.2621 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400141 | Жамбыл - Каратау |  | 801 | 803 | 1 | 7.66 | 29.88 | 0.60734 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400142 | Жамбыл - жгрэс-220 |  | 801 | 805 | 1 | 4.1 | 16.26 | 0.32054 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400143 | Жамбыл - Жамбыл Тяга |  | 801 | 815 | 1 | 2.88 | 11.42 | 0.22536 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400144 | Жамбыл - Бурное Тяга |  | 801 | 816 | 1 | 4.98 | 20.19 | 0.40171 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400145 | ШЫМКЕНТ-500 - ЖАМБЫЛ |  | 830 | 800 | 1 | 4.1 | 51.6 | 1.9481 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400146 | Ванновка - Бурное |  | 835 | 802 | 1 | 2.69 | 10.32 | 0.21772 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400147 | Каратау - Опорная |  | 803 | 804 | 1 | 8.39 | 33.411 | 0.69484 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400148 | жгрэс-220 - Аспара |  | 805 | 814 | 1 | 21.9 | 86.36 | 1.8182 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400149 | жгрэс-220 - Абдезим |  | 805 | 817 | 1 | 11.88 | 44.3 | 0.9944 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400150 | Мерке - Бишкек |  | 809 | 2918 | 1 | 3.14 | 12.22 | 0.25051 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400151 | Жамбыл Тяга - жгрэс-220 |  | 815 | 805 | 1 | 2.1 | 8.37 | 0.16406 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400152 | Абдезим - Мерке |  | 817 | 809 | 1 | 4.75 | 17.73 | 0.39789 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400153 | ШЫМКЕНТ-500 - ТАШ.ГРЭС |  | 830 | 2924 | 1 | 3 | 32.5 | 1.4483 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400154 | Шымкент-220 - Шымкентская ТЭЦ-3 |  | 831 | 813 | 1 | 2.41 | 9.49 | 0.19417 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400155 | Шымкент-220 - Бадам |  | 831 | 836 | 1 | 6.69 | 26.43 | 0.55513 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400156 | Шымкент-220 - Шымкентская |  | 831 | 843 | 1 | 1.72 | 10.75 | 0.24383 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400157 | Шымкент-220 - Кызылсай |  | 831 | 845 | 1 | 4.79 | 18.8 | 0.39852 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400158 | Шымкент-220 - гнпс |  | 831 | 846 | 1 | 5.22 | 20.06 | 0.42144 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400159 | Ванновка - Сас-тюбе |  | 835 | 834 | 1 | 3.898 | 15.012 | 0.3135 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400160 | Бадам - Арысь |  | 836 | 837 | 1 | 4.17 | 16.98 | 0.346 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400161 | Арысь - Монтайташ |  | 837 | 838 | 1 | 4.62 | 18.23 | 0.38165 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400162 | Монтайташ - Жылга |  | 838 | 839 | 1 | 4.48 | 17.71 | 0.37179 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400163 | Жылга - Ташкент |  | 839 | 2925 | 1 | 5.02 | 31.85 | 0.67768 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400164 | Кентау - Шолаккорган |  | 840 | 841 | 1 | 9.24 | 35.438 | 0.7473 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400165 | Шолаккорган - Опорная |  | 841 | 804 | 1 | 5.2 | 20.2 | 0.42431 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400166 | Миргалимсай - Кентау |  | 842 | 840 | 1 | 2.16 | 8.4 | 0.17221 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400167 | Жанакорган - Миргалимсай |  | 865 | 842 | 1 | 12.53 | 48.14 | 1.009 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400168 | Шымкентская - Жылга |  | 843 | 839 | 1 | 6.55 | 41.4 | 0.88904 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400169 | Шымкентская - Миргалимсай |  | 843 | 842 | 1 | 19.699 | 79.3 | 1.5096 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400170 | Шымкентская - Ташкент |  | 843 | 2925 | 1 | 8.58 | 52.04 | 1.1497 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400171 | Кызылсай - Тюлькубас |  | 845 | 844 | 1 | 6.23 | 25.26 | 0.50038 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400172 | Бурное Тяга - Тюлькубас |  | 816 | 844 | 1 | 6007 | 25.86 | 0.52871 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400173 | Сас-тюбе - Шымкент-220 |  | 834 | 831 | 1 | 6.876 | 26.449 | 0.55389 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400174 | гнпс - Кентау |  | 846 | 840 | 1 | 22.28 | 85.6 | 1.7978 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400175 | Кызылординская тэц - отпайка |  | 860 | 861 | 1 | 0.18 | 0.79 | 0.015915 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400176 | отпайка - Жалагаш |  | 861 | 866 | 1 | 7.78 | 30.41 | 0.61657 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400177 | Кызылординская - Ру-6 |  | 862 | 869 | 1 | 14.45 | 56.43 | 1.1889 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400178 | Ру-6 - Кентау |  | 869 | 840 | 1 | 21.97 | 85.81 | 1.8077 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400179 | Кызылординская - Кызылординская тэц |  | 862 | 860 | 1 | 1.05 | 4.09 | 0.083079 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400180 | Кызылординская - отпайка |  | 862 | 861 | 1 | 1.04 | 4.1 | 0.083079 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400181 | Шиели - Кызылординская |  | 863 | 862 | 1 | 11.55 | 45.11 | 1.1004 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400182 | Жалагаш - Жусалы |  | 866 | 867 | 1 | 7.2 | 28 | 0.56818 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400183 | Жусалы - гпп-1 |  | 867 | 5958 | 1 | 9.8 | 38.28 | 0.77604 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400184 | Коунрад-110 - бтэц-110 |  | 482 | 471 | 1 | 1.4 | 5.5 | 0.13719 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400185 | Батыс - Достык |  | 102 | 103 | 1 | 2352 | 11466 | 0.26858 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400186 | Батыс - Достык |  | 102 | 103 | 1 | 2.35 | 11.47 | 0.26865 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400187 | Достык - Шыгыс |  | 103 | 104 | 1 | 2.92 | 16.8 | 0.34384 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400188 | Достык - Шыгыс |  | 103 | 104 | 1 | 2.92 | 16.8 | 0.34377 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400189 | цгпп - Акмолинская ТЭЦ |  | 130 | 108 | 1 | 0.15 | 0.79 | 0.016552 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400190 | Шыгыс - Шоптыколь (т) |  | 104 | 101 | 1 | 3.19 | 6.95 | 0.14037 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400191 | Шыгыс - Шоптыколь (т) |  | 104 | 101 | 1 | 3.09 | 6.52 | 0.13178 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400192 | Чернозубовка - Куйбышевская |  | 186 | 157 | 1 | 8.52 | 30.62 | 0.58263 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400193 | ЦГПП - ЕСИЛЬ |  | 129 | 180 | 1 | 11.12 | 113.36 | 4.5486 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400194 | ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ ГРЭС-2 - ТРОИЦКАЯ ГРЭС |  | 47161 | 4799 | 1 | 1.29 | 18.64 | 0.9648 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400195 | Есиль - оп-80 (т) |  | 170 | 165 | 1 | 4.1 | 18.3 | 0.35937 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400196 | оп-80 (т) - Жаксы (т) |  | 165 | 164 | 1 | 2.8 | 12.5 | 0.24574 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400197 | кгпп - Кокшетауская-1150 |  | 135 | 176 | 1 | 3.6 | 18.8 | 0.40935 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400198 | цгпп - Батыс |  | 130 | 102 | 1 | 3.48 | 19.46 | 0.39884 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400199 | цгпп - Батыс |  | 130 | 102 | 1 | 3.48 | 19.46 | 0.39884 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400200 | Степная - Жолымбет |  | 151 | 123 | 1 | 8 | 31.6 | 0.70028 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400201 | Атбасар - Жалтыр (т) |  | 134 | 132 | 1 | 11.5 | 51.5 | 1.0103 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400202 | цгпп - Жалтыр (т) |  | 130 | 132 | 1 | 11.4 | 51.1 | 1.002 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400203 | цгпп - Сары-оба (т) |  | 130 | 169 | 1 | 4.9 | 22.2 | 0.43608 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400204 | Атбасар - Перекатная (т) |  | 134 | 172 | 1 | 2.9 | 13.1 | 0.25688 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400205 | Жолымбет - цгпп |  | 123 | 130 | 1 | 7.8 | 32 | 0.63662 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400206 | птэц-2-220 - Смирново |  | 144 | 143 | 1 | 5.09 | 22.27 | 0.43615 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400207 | птэц-2-220 - Смирново |  | 144 | 143 | 1 | 5.02 | 21.96 | 0.43036 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400208 | Аврора - Макушино |  | 148 | 4781 | 1 | 17.7 | 79.1 | 1.5534 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400209 | Нура-220 - ипм |  | 310 | 318 | 1 | 3.4 | 13 | 0.28011 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400210 | АВРОРА - ТАВРИЧЕСКАЯ |  | 147 | 1817 | 1 | 11.47 | 87.78 | 3.4377 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400211 | Киялы - Аврора |  | 136 | 148 | 1 | 3.4 | 15.3 | 0.29953 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400212 | Макинск - Бурабай (т) |  | 150 | 126 | 1 | 4.4 | 16.5 | 0.35651 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400213 | Бурабай (т) - Кокшетауская-1150 |  | 126 | 176 | 1 | 12.4 | 51.5 | 1.0918 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400214 | цгпп - Танкерис (т) |  | 130 | 179 | 1 | 3.4 | 15.1 | 0.29539 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400215 | Шортанды (т) - Танкерис (т) |  | 125 | 179 | 1 | 3.7 | 16.4 | 0.32245 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400216 | Аврора - Сибирь |  | 148 | 161 | 1 | 10.3 | 36.9 | 0.63662 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400217 | Куйбышевская - Янко (т) |  | 157 | 153 | 1 | 7.5 | 29.1 | 0.59206 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400218 | Янко (т) - Буран |  | 153 | 173 | 1 | 4.3 | 16.5 | 0.33423 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400219 | Буран - Уголки(т) |  | 173 | 156 | 1 | 3.2 | 12.5 | 0.25465 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400220 | Кокшетауская-1150 - Уголки(т) |  | 176 | 156 | 1 | 3.6 | 13.5 | 0.28966 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400221 | Сибирь - птэц-2-110 |  | 160 | 142 | 1 | 19.8 | 47.2 | 1.0472 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400222 | Ирченко (т) - Жалтыр (т) |  | 163 | 132 | 1 | 5.5 | 24.4 | 0.4781 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400223 | Жаксы (т) - Перекатная (т) |  | 164 | 172 | 1 | 5.5 | 24.6 | 0.48319 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400224 | цгпп - Тастак (т) |  | 130 | 162 | 1 | 5.3 | 23.6 | 0.46314 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400225 | Тастак (т) - Жалтыр (т) |  | 162 | 132 | 1 | 6.1 | 27.5 | 0.5389 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400226 | Красноармейская - Киялы |  | 159 | 136 | 1 | 4.3 | 19.3 | 0.37974 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400227 | Шортанды (т) - Ельтай (т) |  | 125 | 178 | 1 | 8.2 | 36.6 | 0.71906 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400228 | Ельтай (т) - Макинск |  | 178 | 150 | 1 | 4.9 | 22.2 | 0.43608 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400229 | Еркеншилик (т) - Сары-оба (т) |  | 167 | 169 | 1 | 4.6 | 20.5 | 0.40171 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400230 | АВРОРА - КОКЧЕТАВСКАЯ |  | 147 | 175 | 1 | 5 | 49.9 | 1.9512 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400231 | АВРОРА - КУРГАН |  | 147 | 4727 | 1 | 9.37 | 84.1 | 3.1958 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400232 | Акмолинская ТЭЦ - Шыгыс |  | 108 | 104 | 1 | 3.51 | 19.37 | 0.40648 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400233 | Жамбыл - жгрэс-220 |  | 801 | 805 | 1 | 4.07 | 15.83 | 0.32436 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400234 | Акмолинская ТЭЦ - Шыгыс |  | 108 | 104 | 1 | 3.42 | 18.87 | 0.3963 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400235 | Мынарал - Сарышаган |  | 924 | 477 | 1 | 9.09 | 40.63 | 0.79737 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400236 | Жамбыл - Каратау |  | 801 | 803 | 1 | 8.15 | 32.31 | 0.63662 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400237 | ЗЛАТОУСТ - ПРИВАЛОВСКАЯ |  | 4715 | 50032 | 1 | 1 | 12.6 | 0.55068 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400238 | КУРГАН - ВИТЯЗЬ |  | 4727 | 1852 | 1 | 9.4 | 87.42 | 3.5469 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400239 | Талдыкорган-220 - Сары-Озек |  | 988 | 950 | 1 | 4.25 | 18.62 | 0.36478 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400240 | Коунрад-110 - бтэц-110 |  | 482 | 471 | 1 | 1.4 | 5.5 | 0.13719 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400241 | Ульке-220 - Акжар |  | 3020 | 3004 | 1 | 2.65 | 11.58 | 0.22696 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400242 | Талдыкорган-220 - Сары-Озек |  | 988 | 950 | 1 | 4.74 | 20.76 | 0.4068 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400243 | КРОПАЧЕВО - ПРИВАЛОВСКАЯ |  | 4714 | 50032 | 1 | 1.78 | 23.79 | 1.13 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400244 | УФИМСКАЯ - КРОПАЧЕВО |  | 4712 | 4714 | 1 | 2.37 | 36.08 | 1.3751 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400245 | АЛМА - ТАЛДЫКОРГАН-500 |  | 938 | 987 | 1 | 5.91 | 62.76 | 2.3351 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400246 | БЕКЕТОВО - УФИМСКАЯ |  | 4709 | 4712 | 1 | 1.36 | 20.67 | 0.78941 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400247 | МАГНИТОГОРСКАЯ - СМЕЛОВСКАЯ |  | 4785 | 50014 | 1 | 0.64 | 5.9 | 0.22282 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400248 | юкгрэс - Чиганак |  | 901 | 925 | 1 | 0.98 | 4.3 | 0.082761 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400249 | Актюбе-220 - Ульке-220 |  | 3006 | 3020 | 1 | 4.94 | 17.7 | 0.34568 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400250 | Кимперсай - Акжар |  | 3005 | 3004 | 1 | 7.23 | 31.66 | 0.62007 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400251 | Актюбе-220 - Акжар |  | 3006 | 3004 | 1 | 1.4 | 6.13 | 0.12032 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400252 | Кумколь - гпп-2 |  | 467 | 5957 | 1 | 26.41 | 104.2 | 2.1792 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400253 | ЭКИБАСТУЗСКАЯ - ЭГРЭС-2-500 |  | 26 | 28 | 1 | 0.93 | 11.27 | 0.3129 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400254 | ЭГРЭС-1-500 - ЭКИБАСТУЗСКАЯ |  | 25 | 26 | 1 | 0.25 | 3.15 | 0.1264 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400255 | Жана-арка - Kаражал |  | 453 | 465 | 1 | 10.6 | 43 | 0.82601 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400256 | цгпп - Акмолинская ТЭЦ |  | 130 | 108 | 1 | 0.25 | 1.28 | 0.026738 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400257 | ЭГРЭС-1-500 - ЦГПП |  | 25 | 129 | 1 | 7.3 | 89.75 | 3.3795 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400258 | эгрэс-1 - бгок |  | 39 | 62 | 1 | 5.17 | 33.19 | 0.76299 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400259 | Смирново - Аврора |  | 143 | 148 | 1 | 0.75 | 3.26 | 0.06398 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400260 | вэс ерейментау - Ерментау (т) |  | 155 | 166 | 1 | 1.7 | 7.7 | 0.1512 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400261 | Еркеншилик (т) - вэс ерейментау |  | 167 | 155 | 1 | 5.05 | 22.57 | 0.44286 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400262 | Смирново - Аврора |  | 143 | 148 | 1 | 0.79 | 3.44 | 0.067482 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400263 | црмз - ээпк |  | 54 | 53 | 1 | 1.84 | 7.59 | 0.16361 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400264 | Коян-Кос - тэц-3 2сш |  | 953 | 904 | 1 | 0.85 | 4.75 | 0.097085 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400265 | Коян-Кос - тэц-3 2сш |  | 953 | 904 | 1 | 0.85 | 4.75 | 0.097085 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400266 | пс-7 - Коян-Кос |  | 912 | 953 | 1 | 1.13 | 6.3 | 0.12892 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400267 | пс-7 - Коян-Кос |  | 912 | 953 | 1 | 1.13 | 6.3 | 0.12892 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400268 | Робот - Алма |  | 907 | 939 | 1 | 2.1 | 14.2 | 0.29889 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400269 | АГАДЫРЬ-500 - ЮКГРЭС |  | 469 | 900 | 1 | 12.7 | 115.6 | 4.8574 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400270 | ЕЭК-500 - ЭГРЭС-1-500 |  | 31 | 25 | 1 | 3.05 | 36.64 | 1.4731 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400271 | нс-12 - нс 17 |  | 52 | 307 | 1 | 8.15 | 32.16 | 0.67291 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400272 | Шымкент-220 - Шымкентская ТЭЦ-3 |  | 831 | 813 | 1 | 2.41 | 9.49 | 0.19417 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400273 | Cарань - грэс-2 |  | 308 | 355 | 1 | 3.89 | 15.24 | 0.30558 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400274 | Главная - Чуйская |  | 2916 | 2932 | 1 | 5.87 | 25.28 | 0.51671 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400275 | Cарань - грэс-2 |  | 308 | 355 | 1 | 3.89 | 15.24 | 0.30558 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400276 | Осакаровка - Cарань |  | 306 | 308 | 1 | 9.81 | 38.36 | 0.77349 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400277 | Осакаровка - Cарань |  | 306 | 308 | 1 | 9.81 | 38.36 | 0.77349 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400278 | ЕЭК-500 - РУБЦОВСКАЯ |  | 31 | 1621 | 1 | 10.25 | 98.5 | 4.1062 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400279 | ДАТКА - КЕМИН |  | 2950 | 2951 | 1 | 9.72 | 120.63 | 4.9402 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400280 | ДАТКА - ТОКТОГУЛЬСКАЯ ГЭС |  | 2950 | 2921 | 1 | 2.4 | 23.92 | 0.95493 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400281 | ИСЕТЬ - КОЗЫРЕВО |  | 50001 | 4703 | 1 | 4.05 | 41.19 | 1.6552 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400282 | ЕЭК-500 - ИРТЫШСКАЯ |  | 31 | 1850 | 1 | 7.62 | 76.8 | 3.0335 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400283 | КУРЧАТОВСКАЯ - ШАГОЛ |  | 50002 | 4782 | 1 | 4.42 | 68.2 | 2.6028 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400284 | Апановка - Аман-карагай |  | 573 | 572 | 1 | 6.6 | 25.4 | 0.51885 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400285 | ЗАРЯ - БАРАБИНСКАЯ |  | 1631 | 9917 | 1 | 10.8 | 110 | 4.3784 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400286 | грэс-2 - Коунрад-220 |  | 355 | 481 | 1 | 34.2 | 146.2 | 3.0029 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400287 | РУБЦОВСКАЯ - БАРНАУЛ-500 |  | 1621 | 1630 | 1 | 10.3 | 105 | 4.364 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400288 | Бесагаш - Ерменсай |  | 940 | 942 | 1 | 1 | 5.4 | 4.4761 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400289 | Бесагаш - Ерменсай |  | 940 | 942 | 1 | 1 | 5.4 | 4.4761 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400290 | Нура-220 - ипм |  | 310 | 318 | 1 | 3.4 | 13 | 0.28011 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400291 | БАРНАУЛ-500 - АЛТАЙ |  | 1630 | 1660 | 1 | 0.26 | 2.64 | 0.10536 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400292 | БАРНАУЛ-500 - АЛТАЙ |  | 1630 | 1660 | 1 | 0.19 | 1.97 | 0.078623 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400293 | тэц-3 - ипм |  | 383 | 318 | 1 | 0.3 | 1.3 | 0.025465 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400294 | тэц-3 - ипм |  | 383 | 318 | 1 | 0.3 | 1.3 | 0.025465 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400295 | ЭКИБАСТУЗСКАЯ - СЕМЕЙ-500 |  | 26 | 980 | 1 | 10.1 | 122.52 | 4.8504 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400296 | Чуйская - Кемин |  | 2932 | 2952 | 1 | 5.77 | 24.85 | 0.5079 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400297 | пс-18 - Семей-220 |  | 218 | 981 | 1 | 0.37 | 3.88 | 0.10027 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400298 | СЕМЕЙ-500 - АКТОГАЙ |  | 980 | 986 | 1 | 9.84 | 120.42 | 4.5346 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400299 | грэс-2 - Коунрад-220 |  | 355 | 481 | 1 | 34.2 | 146.2 | 3.0029 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400300 | СЕМЕЙ-500 - УСТЬ-КАМЕНОГРСКАЯ-500 |  | 980 | 240 | 1 | 5.72 | 58.55 | 2.2944 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400301 | шгэс-220 - Семей-220 |  | 220 | 981 | 1 | 2.57 | 25.36 | 1.1077 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400302 | АКТОГАЙ - ТАЛДЫКОРГАН-500 |  | 986 | 987 | 1 | 8.33 | 88.52 | 3.2936 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400303 | БЕРКУТ - ТЮМЕНЬ |  | 4728 | 4730 | 1 | 1.28 | 11.38 | 0.31831 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400304 | КУРГАН - БЕРКУТ |  | 4727 | 4728 | 1 | 5 | 46.8 | 1.8526 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400305 | Нура-220 - Металлургическая |  | 310 | 384 | 1 | 1.56 | 6.2 | 0.12923 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400306 | Металлургическая - отпайка-5 |  | 384 | 315 | 1 | 2.65 | 10.4 | 0.20658 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400307 | Мойнакская гэс-220 - Робот |  | 935 | 907 | 1 | 17.1 | 95.7 | 1.9576 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400308 | тэц-3 - отпайка-5 |  | 383 | 315 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.018462 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400309 | Мойнакская гэс-220 - Чилик |  | 935 | 911 | 1 | 7.3 | 40.9 | 0.83716 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400310 | Таугуль - Ерменсай |  | 929 | 942 | 1 | 1.4 | 5.1 | 0.097403 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400311 | Таугуль - Ерменсай |  | 929 | 942 | 1 | 1.4 | 5.1 | 0.097403 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400312 | ВИТЯЗЬ - ВОСХОД |  | 1852 | 1853 | 1 | 8.56 | 102.65 | 4.1501 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400313 | ВОСХОД - ТАВРИЧЕСКАЯ |  | 1853 | 1817 | 1 | 2.1 | 21.85 | 0.8709 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400314 | ВОСХОД - БАРАБИНСКАЯ |  | 1853 | 9917 | 1 | 8.43 | 86.95 | 3.4619 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400315 | шгэс-220 - жгок |  | 220 | 222 | 1 | 8.76 | 30.8 | 0.64458 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400316 | Металлургическая - отпайка-4 |  | 384 | 314 | 1 | 2.65 | 10.4 | 0.20658 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400317 | АЛТАЙ - ЗАРЯ |  | 1660 | 1631 | 1 | 5.46 | 50.12 | 2.1072 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400318 | тэц-3 - отпайка-4 |  | 383 | 314 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.018462 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400319 | МАГНИТОГОРСКАЯ - ТРОИЦКАЯ ГРЭС |  | 4785 | 4799 | 1 | 6.2 | 54.6 | 2.4351 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400320 | КОЗЫРЕВО - ШАГОЛ |  | 4703 | 4782 | 1 | 1.96 | 16.2 | 0.69392 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400321 | ИРИКЛИНСКАЯ ГРЭС - МАГНИТОГОРСКАЯ |  | 4790 | 4785 | 1 | 6.8 | 66 | 2.7056 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400322 | Урожайная - Барнаул-220 |  | 1673 | 1640 | 1 | 26.5 | 103.7 | 8.362 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400323 | Заречная - Центральная |  | 596 | 593 | 1 | 0.8 | 3.66 | 0.071938 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400324 | Чилисай - Ульке-220 |  | 3019 | 3020 | 1 | 17.1 | 61.47 | 1.1695 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400325 | Есиль - Чернозубовка |  | 170 | 186 | 1 | 12.39 | 44.54 | 0.84747 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400326 | КОКЧЕТАВСКАЯ - КОСТАНАЙСКАЯ |  | 175 | 590 | 1 | 5.02 | 106.96 | 5.5609 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400327 | АГАДЫРЬ-500 - ЭКИБАСТУЗСКАЯ |  | 469 | 26 | 1 | 11.6 | 138.3 | 5.594 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400328 | эгрэс-1 - Бощак(T) |  | 39 | 59 | 1 | 9.69 | 40.78 | 0.87854 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400329 | эгрэс-1 - Бощак(T) |  | 39 | 59 | 1 | 7.88 | 34.5 | 0.67609 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400330 | ЭГРЭС-1-500 - ТАВРИЧЕСКАЯ |  | 25 | 1817 | 1 | 11.8 | 108.2 | 4.5837 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400331 | Коунрад-220 - Актогай-220 |  | 481 | 483 | 1 | 36.6 | 154.8 | 3.2541 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400332 | Коунрад-220 - Актогай-220 |  | 481 | 483 | 1 | 36.6 | 154.8 | 3.2541 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400333 | Балхашская-220 - Mоинты |  | 473 | 475 | 1 | 16.46 | 70.14 | 1.4219 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400334 | ЭГРЭС-1-500 - НУРА-500 |  | 25 | 325 | 1 | 8.3 | 78.3 | 3.3423 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400335 | ШУ - ФРУНЗЕ |  | 9932 | 2919 | 1 | 2.82 | 28.85 | 1.1523 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400336 | ШУ - АЛМАТЫ |  | 9932 | 902 | 1 | 7.1 | 72.41 | 2.8998 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400337 | ШУ - ЮКГРЭС |  | 9932 | 900 | 1 | 5.2 | 63.6 | 2.5083 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400338 | Ру-6 - Шиели |  | 869 | 863 | 1 | 4.99 | 19.49 | 0.41062 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400339 | Жанакорган - Ру-6 |  | 865 | 869 | 1 | 7.21 | 28.31 | 0.59142 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400340 | ИРТЫШСКАЯ - ТАВРИЧЕСКАЯ |  | 1850 | 1817 | 1 | 3.42 | 35.28 | 1.3942 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400341 | Иртышская - Урожайная |  | 1851 | 1673 | 1 | 10.7 | 46.8 | 3.7529 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400342 | ТУЛЕБЕРДЫЕВА - ТОКТОГУЛЬСКАЯ ГЭС |  | 2915 | 2921 | 1 | 2.7 | 24.2 | 0.95493 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400343 | Главная - Карабалты |  | 2916 | 2917 | 1 | 7.9 | 33.2 | 0.78623 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400344 | Карабалты - Бишкек |  | 2917 | 2918 | 1 | 6.4 | 27 | 0.28648 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400345 | Карабалты - Бишкек |  | 2917 | 2918 | 1 | 6.4 | 27 | 0.28648 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400346 | ФРУНЗЕ - ТУЛЕБЕРДЫЕВА |  | 2919 | 2915 | 1 | 4.4 | 40 | 1.6297 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400347 | ЛОЧИН - УЗБЕКИСТОН |  | 2920 | 2922 | 1 | 4.85 | 44.22 | 1.8016 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400348 | УЗБЕКИСТОН - СЫРДАРЬИНСКАЯ ТЭС |  | 2922 | 2923 | 1 | 6.2 | 88 | 4.4245 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400349 | УЗБЕКИСТОН - НОВО-АНГРЕНСКАЯ ТЭС |  | 2922 | 2945 | 1 | 4.35 | 50.54 | 1.8939 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400350 | ТАШ.ГРЭС - ТАШКЕНТ |  | 2924 | 2940 | 1 | 0.45 | 5.81 | 0.2069 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400351 | Ташкент - Ташкентская грэс |  | 2925 | 2926 | 1 | 0.1 | 3 | 0.1 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400352 | ТАШКЕНТ - СЫРДАРЬИНСКАЯ ТЭС |  | 2940 | 2923 | 1 | 4.03 | 49.2 | 1.8526 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400353 | ТАШКЕНТ - НОВО-АНГРЕНСКАЯ ТЭС |  | 2940 | 2945 | 1 | 1.62 | 20 | 0.74803 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400354 | ЮЖНАЯ - РЕФТИНСКАЯ ГРЭС |  | 4701 | 4702 | 1 | 2.23 | 25.5 | 1.0504 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400355 | ЮЖНАЯ - КУРЧАТОВСКАЯ |  | 4701 | 50002 | 1 | 2.64 | 39.1 | 1.5966 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400356 | РЕФТИНСКАЯ ГРЭС - ИСЕТЬ |  | 4702 | 50001 | 1 | 3.5 | 35.55 | 1.4311 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400357 | РЕФТИНСКАЯ ГРЭС - ТЮМЕНЬ |  | 4702 | 4730 | 1 | 8.32 | 73.14 | 3.0399 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400358 | РЕФТИНСКАЯ ГРЭС - ТЮМЕНЬ |  | 4702 | 4730 | 1 | 8.32 | 73.14 | 3.0399 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400359 | КОЗЫРЕВО - КУРГАН |  | 4703 | 4727 | 1 | 9.02 | 84.65 | 3.3932 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400360 | ИСЕТЬ - КУРЧАТОВСКАЯ |  | 50001 | 50002 | 1 | 29.82 | 29.14 | 1.1836 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400361 | Усть-Камногорская-220 - ТМК |  | 241 | 242 | 1 | 3.27 | 21.8 | 0.49656 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400362 | Усть-Камногорская-220 - ТМК |  | 241 | 242 | 1 | 3.27 | 21.8 | 0.49656 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400363 | ПС-7 - Усть-Камногорская-220 |  | 215 | 241 | 1 | 4.3 | 6.8 | 0.39311 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400364 | ПС-7 - Усть-Камногорская-220 |  | 215 | 241 | 1 | 4.3 | 6.8 | 0.39311 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400365 | БАРНАУЛ-500 - Новокузнецкая |  | 1630 | 1638 | 1 | 7.8 | 77 | 3.0876 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400366 | АЛТАЙ - Итатская |  | 1660 | 1636 | 1 | 5 | 120 | 6.0479 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400367 | ЗАРЯ - Юрга |  | 1631 | 1632 | 1 | 2.56 | 31.7 | 1.512 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400368 | Шымкент-220 - Жылга |  | 831 | 839 | 1 | 19.96 | 79.35 | 1.6546 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400369 | Кызылсай - Жамбыл |  | 845 | 801 | 1 | 17.66 | 71.61 | 1.4203 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400370 | Шу - Чиганак |  | 932 | 925 | 1 | 22.96 | 102.12 | 2.005 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400371 | отпайка - гпп-2 |  | 861 | 5957 | 1 | 27.9 | 108.86 | 2.2173 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400372 | юкгрэс - Mоинты |  | 901 | 475 | 1 | 26.49 | 115.13 | 2.3405 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400373 | нс-19 - эгрэс-1 |  | 309 | 39 | 1 | 28.98 | 114.36 | 2.3622 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400374 | грэс-2 - Айса |  | 355 | 452 | 1 | 14.4 | 56.87 | 1.1714 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400375 | Апановка - Есиль |  | 573 | 170 | 1 | 21.65 | 83.62 | 2.9603 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400376 | Есиль - Перекатная (т) |  | 170 | 172 | 1 | 12.4 | 55.4 | 1.0883 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400377 | Атбасар - Жалтыр (т) |  | 134 | 132 | 1 | 11.6 | 51.5 | 1.0103 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400378 | цгпп - Жалтыр (т) |  | 130 | 132 | 1 | 11.4 | 51.1 | 1.002 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400379 | цгпп - Еркеншилик (т) |  | 130 | 167 | 1 | 9.5 | 42.7 | 0.83779 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400380 | Танкерис (т) - Макинск |  | 179 | 150 | 1 | 16.8 | 75.2 | 1.4776 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400381 | жгрэс-220 - Мерке |  | 805 | 809 | 1 | 16.63 | 62.03 | 1.3923 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400382 | Главная - Кемин |  | 2916 | 2952 | 1 | 11.64 | 50.13 | 1.0246 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400383 | ФРУНЗЕ - ТОКТОГУЛЬСКАЯ ГЭС |  | 2919 | 2921 | 1 | 7.1 | 64.2 | 2.5847 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400384 | Главная - Бишкек |  | 2916 | 2918 | 1 | 11.1 | 46.7 | 1.3592 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service | pt_percent | oltc
500001 | УЛЬКЕ-500 - Ульке-220 |  | 9001 | 3020 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.189 | 172 | 0.246 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
500002 | Актогай-220 - Актогай-110 |  | 483 | 484 | 250 | 220 | 110 | 11 | 0.189 | 172 | 0.246 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
500003 | ВОСХОД - Восход |  | 1853 | 1854 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.189 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500004 | ЦГПП - цгпп |  | 129 | 130 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.147 | 172 | 0.246 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500005 | СОКОЛ-500 - Сокол-220 |  | 576 | 575 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.147 | 172 | 0.246 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500006 | СОКОЛ-500 - Сокол-220 |  | 576 | 575 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.147 | 172 | 0.246 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500007 | КОСТАНАЙСКАЯ - Кустанайская |  | 590 | 592 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.147 | 172 | 0.246 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500008 | ЖИТИКАРА-500 - Житикара-110 |  | 577 | 578 | 250 | 500 | 110 | 10 | 0.42 | 220 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500009 | ЭГРЭС-1-500 - эгрэс-1 |  | 25 | 39 | 801 | 500 | 220 | 8.6 | 0.0251 | 297.45 | 0.15 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500010 | ЭГРЭС-1-500 - эгрэс-1-бл3-8 |  | 25 | 51 | 630 | 500 | 20 | 14.2 | 0.203 | 270.97 | 0.058 | 0 | [7 empty] | FALSE | 6 | 1 | TRUE |  | FALSE
500011 | ЭГРЭС-2-500 - эгрэс-2-20 |  | 28 | 60 | 630 | 500 | 20 | 14.7 | 0.203 | 380 | 0.21 | 0 | [7 empty] | FALSE | 2 | 1 | TRUE |  | FALSE
500012 | ЕЭК-500 - еэк-20-бл5-8 |  | 31 | 30 | 400 | 500 | 20 | 12.6 | 0.20075 | 370 | 0.54 | 0 | [7 empty] | FALSE | 3 | 1 | TRUE |  | FALSE
500013 | ЕЭК-500 - еэк-220 |  | 31 | 33 | 801 | 500 | 220 | 11.9 | 0.17 | 273.3 | 0.291 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500014 | еэк-220 - еэк-20-бл2-4 |  | 33 | 32 | 630 | 220 | 20 | 10.7 | 0.219 | 274 | 0.5 | 0 | [7 empty] | FALSE | 3 | 1 | TRUE |  | FALSE
500015 | эгрэс-1 - эгрэс-1-бл2 |  | 39 | 50 | 630 | 220 | 20 | 12.5 | 0.206 | 380 | 0.35 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500016 | УСТЬ-КАМЕНОГРСКАЯ-500 - Усть-Камногорская-220 |  | 240 | 241 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.189 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500017 | УСТЬ-КАМЕНОГРСКАЯ-500 - Усть-Камногорская-220 |  | 240 | 241 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.189 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500018 | шгэс-220 - шгэс-14 |  | 220 | 221 | 250 | 220 | 14 | 11 | 0.24 | 207 | 0.5 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500019 | жтэц-220 - жтэц |  | 463 | 462 | 125 | 220 | 110 | 11.8 | 0.25 | 219.37 | 0.37 | 0 | [7 empty] | FALSE | 2 | 1 | FALSE |  | FALSE
500020 | Никольская - Никольская |  | 464 | 461 | 125 | 220 | 110 | 11 | 0.252 | 65 | 0.4 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
500021 | Кумколь - Кумколь |  | 467 | 455 | 125 | 220 | 110 | 11 | 0.252 | 65 | 0.4 | 0 | [7 empty] | FALSE | 2 | 1 | TRUE |  | FALSE
500022 | АГАДЫРЬ-500 - Aгадырь-220 |  | 469 | 468 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.189 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500023 | Балхашская-220 - Балхашская-110 |  | 473 | 472 | 125 | 220 | 110 | 11 | 0.252 | 65 | 0.4 | 0 | [7 empty] | FALSE | 2 | 1 | TRUE |  | FALSE
500024 | ЖЕЗКАЗГАН-500 - Жезказган-220 |  | 480 | 466 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.189 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500025 | ЮКГРЭС - юкгрэс |  | 900 | 901 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.189 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500026 | АЛМАТЫ - Алматы |  | 902 | 903 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.189 | 270 | 0.246 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500027 | Капчагайская гэс-220 - Капчагайская гэс-14 |  | 909 | 910 | 125 | 220 | 15 | 11 | 0.304 | 135 | 0.5 | 0 | [7 empty] | FALSE | 2 | 1 | FALSE |  | FALSE
500028 | Мойнакская гэс-220 - Мойнакская гэс-15-1 |  | 935 | 937 | 200 | 220 | 15 | 10.5 | 0.275 | 140 | 0.5 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
500029 | пс-7 - пс-7 |  | 912 | 913 | 250 | 220 | 110 | 11 | 0.208 | 65 | 0.4 | 0 | [7 empty] | FALSE | 2 | 1 | TRUE |  | FALSE
500030 | ЖАМБЫЛ - Жамбыл |  | 800 | 801 | 501 | 500 | 220 | 10.5 | 0.060413 | 206.49 | 0.35 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500031 | жгрэс-220 - жгрэс-16 |  | 805 | 806 | 250 | 220 | 15 | 11.8 | 0.25 | 219.37 | 0.37 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
500032 | жгрэс-220 - жгрэс-110 |  | 805 | 807 | 240 | 220 | 110 | 12.6 | 0.155 | 368 | 1.3 | 0 | [7 empty] | FALSE | 2 | 1 | FALSE |  | FALSE
500033 | ШЫМКЕНТ-500 - Шымкент-220 |  | 830 | 831 | 501 | 500 | 220 | 11.8 | 0.072056 | 168.9 | 0.3 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500034 | ШЫМКЕНТ-500 - Шымкент-220 |  | 830 | 831 | 501 | 500 | 220 | 11.8 | 0.072056 | 168.9 | 0.3 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500035 | Коунрад-220 - Коунрад-110 |  | 481 | 482 | 63 | 220 | 110 | 11 | 0.317 | 37 | 0.45 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
500036 | цгпп - цгпп |  | 130 | 124 | 250 | 220 | 110 | 11 | 0.208 | 145 | 0.5 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500037 | цгпп - цгпп |  | 130 | 124 | 250 | 220 | 110 | 11 | 0.208 | 145 | 0.5 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500038 | КОКЧЕТАВСКАЯ - Кокшетауская-1150 |  | 175 | 176 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.147 | 172 | 0.246 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500039 | ЕСИЛЬ - Есиль |  | 180 | 170 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.147 | 172 | 0.246 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500040 | ЦГПП - цгпп |  | 129 | 130 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.147 | 172 | 0.246 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500041 | АВРОРА - Аврора |  | 147 | 148 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.147 | 172 | 0.246 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500042 | АВРОРА - Аврора |  | 147 | 148 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.147 | 172 | 0.246 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500043 | Сибирь - Сибирь |  | 161 | 160 | 63 | 220 | 110 | 11 | 0.317 | 37 | 0.45 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
500044 | СЕМЕЙ-500 - Семей-220 |  | 980 | 981 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.189 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500045 | Актогай-220 - Актогай-110 |  | 483 | 484 | 63 | 220 | 110 | 11 | 0.317 | 37 | 0.45 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500046 | АЛМА - Алма |  | 938 | 939 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.188 | 270 | 0.246 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500047 | АЛМА - Алма |  | 938 | 939 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.188 | 270 | 0.246 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500048 | ТАЛДЫКОРГАН-500 - Талдыкорган-220 |  | 987 | 988 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.189 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
500049 | АЛМАТЫ - Алматы |  | 902 | 903 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.188 | 270 | 0.246 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500050 | КЕМИН - Кемин |  | 2951 | 2952 | 501 | 500 | 220 | 11.5 | 0.209 | 230 | 0.3 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500051 | КЕМИН - Кемин |  | 2951 | 2952 | 501 | 500 | 220 | 11.5 | 0.209 | 230 | 0.3 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500052 | Акжар - арбз |  | 3004 | 4004 | 200 | 220 | 110 | 11 | 0.215 | 48 | 0.45 | 0 | [7 empty] | FALSE | 2 | 1 | FALSE |  | FALSE
500053 | вэс ерейментау - wtu 2.0 |  | 155 | 191 | 63 | 220 | 35 | 11 | 0.2 | 40 | 0.4 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
500054 | НУРА-500 - Нура-220 |  | 325 | 310 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.189 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500055 | птэц-2-220 - птэц-2-110 |  | 144 | 142 | 125 | 220 | 110 | 11 | 0.252 | 65 | 0.4 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500056 | птэц-2-220 - птэц-2-110 |  | 144 | 142 | 125 | 220 | 110 | 11 | 0.252 | 65 | 0.4 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500057 | ТРОИЦКАЯ ГРЭС - Троицкая грэс |  | 4799 | 4798 | 630 | 500 | 220 | 11.62 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500058 | РУБЦОВСКАЯ - Рубцовская |  | 1621 | 1622 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.189 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500059 | БАРНАУЛ-500 - Барнаул-220 |  | 1630 | 1640 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.188 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
500060 | БАРНАУЛ-500 - Барнаул-220 |  | 1630 | 1640 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.188 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
500061 | Мойнакская гэс-220 - Мойнакская гэс-15-2 |  | 935 | 941 | 200 | 220 | 15 | 10.5 | 0.275 | 140 | 0.5 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
500062 | Коунрад-220 - Коунрад-110 |  | 481 | 482 | 63 | 220 | 110 | 11 | 0.317 | 37 | 0.45 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
500063 | Экибастуз-220 - Экибастузская тэц |  | 38 | 44 | 1250 | 220 | 6 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
500064 | ТАВРИЧЕСКАЯ - Таврическая |  | 1817 | 1816 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.189 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500065 | ТАВРИЧЕСКАЯ - Таврическая |  | 1817 | 1816 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.189 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500066 | ШУ - Шу |  | 9932 | 932 | 501 | 500 | 220 | 9.5 | 0.031 | 105 | 0.4 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500067 | ИРТЫШСКАЯ - Иртышская |  | 1850 | 1851 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.189 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
500068 | ФРУНЗЕ - Бишкек |  | 2919 | 2918 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.188 | 270 | 0.246 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500069 | ФРУНЗЕ - Бишкек |  | 2919 | 2918 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.188 | 270 | 0.246 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500070 | ТАШ.ГРЭС - Ташкент |  | 2924 | 2925 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.189 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500071 | ИРИКЛИНСКАЯ ГРЭС - Ириклинская грэс |  | 4790 | 4791 | 800 | 500 | 220 | 11.5 | 0.176 | 375 | 0.25 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
500072 | бтэц-110 - бтэц-10 |  | 471 | 470 | 80 | 110 | 10 | 10.5 | 0.387 | 70 | 0.6 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
500073 | ИРИКЛИНСКАЯ ГРЭС - Ириклинская грэс |  | 4790 | 4791 | 800 | 500 | 220 | 11.5 | 0.176 | 375 | 0.25 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
500074 | БАРАБИНСКАЯ - Барабинская-220 |  | 9917 | 1671 | 501 | 500 | 220 | 11.2 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE

## measurement
| name | measurement_type | element_type | element | value | std_dev | side
1000001 | ПС 220 кВ Чернозубовка - СШ 220 кВ | v | bus | 186 | 0.001 | 0.004
1000002 | ПС 500 кВ Талдыкорган - СШ 220 кВ | v | bus | 988 | 1.086 | 0.054302
1000003 | ПС 220 кВ Коунрад - СШ 220 кВ | v | bus | 481 | 0.001 | 0.004
1000004 | ПС 220 кВ Коунрад - СШ 110 кВ | v | bus | 482 | 0.001 | 0.004
1000005 | Карагандинская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | v | bus | 383 | 1.036 | 0.0518
1000006 | ПС 500 кВ Талдыкорган - СШ 500 кВ | v | bus | 987 | 1.0229 | 0.051144
1000007 | ПС 220 кВ Металлургическая - СШ 220 кВ | v | bus | 384 | 1.033 | 0.05165
1000008 | ПС 500 кВ Семей - СШ 500 кВ | v | bus | 980 | 1.0206 | 0.051031
1000009 | отпайка Л-2278 | v | bus | 314 | 0.001 | 0.004
1000010 | ПС 500 кВ Семей - СШ 220 кВ | v | bus | 981 | 1.0293 | 0.051466
1000011 | отпайка Л-2288 | v | bus | 315 | 0.001 | 0.004
1000012 | ПС 500 кВ Тюмень - СШ 500 кВ | v | bus | 4730 | 1.0324 | 0.051622
1000013 | ПС 500 кВ Беркут - СШ 500 кВ | v | bus | 4728 | 1.0356 | 0.05178
1000014 | Ириклинская ГРЭС - СШ 500 кВ | v | bus | 4790 | 1.0395 | 0.051973
1000015 | Троицкая ГРЭС - СШ 220 кВ | v | bus | 4798 | 1.056 | 0.052798
1000016 | Троицкая ГРЭС - СШ 500 кВ | v | bus | 4799 | 1.0104 | 0.05052
1000017 | ПС 500 кВ ЕГПП - СШ 220 кВ | v | bus | 170 | 1.0426 | 0.05213
1000018 | ПС 500 кВ ЕГПП - СШ 500 кВ | v | bus | 180 | 0.9952 | 0.04976
1000019 | ПС 1150 кВ Кокшетауская - СШ 500 кВ | v | bus | 175 | 1.0171 | 0.050856
1000020 | ПС 500 кВ Козырево - СШ 500 кВ | v | bus | 4703 | 1.0142 | 0.05071
1000021 | Рефтинская ГРЭС - СШ 500 кВ | v | bus | 4702 | 1.0363 | 0.051814
1000022 | ПС 500 кВ Южная - СШ 500 кВ | v | bus | 4701 | 1.0161 | 0.050803
1000023 | ПС 220 кВ Апановка (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 573 | 0.001 | 0.004
1000024 | ПС 220 кВ Лисаковская - СШ 220 кВ | v | bus | 574 | 0.001 | 0.004
1000025 | ПС 500 кВ Сокол - СШ 220 кВ | v | bus | 575 | 1.0449 | 0.052245
1000026 | ПС 500 кВ Сокол - СШ 500 кВ | v | bus | 576 | 1.0267 | 0.051336
1000027 | ПС 500 кВ Житикара - СШ 500 кВ | v | bus | 577 | 1.0299 | 0.051496
1000028 | ПС 500 кВ Житикара - СШ 110 кВ | v | bus | 578 | 0.51064 | 0.025532
1000029 | ПС 500 кВ Приваловская - СШ 500 кВ | v | bus | 50032 | 1.0188 | 0.050939
1000030 | ПС 500 кВ Шагол - СШ 500 кВ | v | bus | 4782 | 1.0118 | 0.050588
1000031 | ПС 500 кВ Бекетово - СШ 500 кВ | v | bus | 4709 | 1.0211 | 0.051056
1000032 | ПС 500 кВ Заря - СШ 500 кВ | v | bus | 1631 | 1.0311 | 0.051557
1000033 | ПС 220 кВ Качары - СШ 220 кВ | v | bus | 582 | 1.0513 | 0.052564
1000034 | ПС 500 кВ Магнитогорская - СШ 500 кВ | v | bus | 4785 | 1.0044 | 0.050218
1000035 | ПС 1150 кВ Костанайская - СШ 500 кВ | v | bus | 590 | 1.0199 | 0.050993
1000036 | ПС 1150 кВ Костанайская - СШ 220 кВ | v | bus | 592 | 1.0545 | 0.052725
1000037 | ПС 220 кВ Центральная - СШ 220 кВ | v | bus | 593 | 1.0399 | 0.051993
1000038 | ПС 220 кВ Сарбайская - СШ 220 кВ | v | bus | 594 | 1.0362 | 0.051811
1000039 | ПС 220 кВ Приуральская - СШ 220 кВ | v | bus | 595 | 1.0476 | 0.052382
1000040 | ПС 500 кВ Златоуст - СШ 500 кВ | v | bus | 4715 | 1.0213 | 0.051066
1000041 | ПС 500 кВ Кропачево - СШ 500 кВ | v | bus | 4714 | 1.0204 | 0.051018
1000042 | ПС 500 кВ Уфимская - СШ 500 кВ | v | bus | 4712 | 1.0076 | 0.050379
1000043 | ПС 220 кВ Заречная - СШ 220 кВ | v | bus | 596 | 1.0449 | 0.052245
1000044 | ПС 1150 кВ Челябинская - СШ 500 кВ | v | bus | 4705 | 1.0175 | 0.050877
1000045 | ПС 220 кВ ПС-51 - СШ 220 кВ | v | bus | 251 | 1.041 | 0.052048
1000046 | ЭГРЭС-1 - СШ 500 кВ | v | bus | 25 | 1.0282 | 0.05141
1000047 | ПС 1150 кВ Экибастузская - СШ 500 кВ | v | bus | 26 | 1.0263 | 0.051313
1000048 | ЭГРЭС-2 - СШ 500 кВ | v | bus | 28 | 1.0294 | 0.051471
1000049 | ЭГРЭС-2 - СШ 220 кВ | v | bus | 29 | 1.04 | 0.052
1000050 | ЕЭК Блоки 5,6,7,8 | v | bus | 30 | 0.001 | 0.004
1000051 | ЕЭК - СШ 500 кВ | v | bus | 31 | 1.0269 | 0.051347
1000052 | ЕЭК Блоки 2,3,4 | v | bus | 32 | 0.001 | 0.004
1000053 | ЕЭК - СШ 220 кВ | v | bus | 33 | 1.053 | 0.052652
1000054 | ПС 220 кВ Калкаман - СШ 220 кВ | v | bus | 36 | 0.001 | 0.004
1000055 | ПС 220 кВ Экибастузская - СШ 220 кВ | v | bus | 38 | 1.0335 | 0.051673
1000056 | ЭГРЭС-1 - СШ 220 кВ | v | bus | 39 | 1.0461 | 0.052307
1000057 | ЭГРЭС-1 Блок 2 | v | bus | 50 | 0.001 | 0.004
1000058 | ЭГРЭС-1 Блоки 3,4,5,6,7,8 | v | bus | 51 | 0.001 | 0.004
1000059 | ПС 220 кВ ЭПК - СШ 220 кВ | v | bus | 53 | 1.038 | 0.051902
1000060 | ПС 220 кВ ЦРМЗ - СШ 220 кВ | v | bus | 54 | 0.001 | 0.004
1000061 | ПС 220 кВ Строительная -2 - СШ 220 кВ | v | bus | 56 | 0.001 | 0.004
1000062 | ПС 220 кВ Уленты (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 58 | 1 | 0.05
1000063 | ПС 220 кВ Бозщаколь (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 59 | 0.001 | 0.004
1000064 | ЭГРЭС-2 Блоки 1,2 | v | bus | 60 | 0.001 | 0.004
1000065 | ПС 220 кВ Таскудык (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 61 | 0.001 | 0.004
1000066 | ПС 500 кВ Нура - СШ 500 кВ | v | bus | 325 | 1.0199 | 0.050993
1000067 | ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 500 кВ | v | bus | 129 | 1.018 | 0.050902
1000068 | ПС 220 кВ Ерментау (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 166 | 0.001 | 0.004
1000069 | ПС 500 кВ Рубцовская - СШ 500 кВ | v | bus | 1621 | 1.025 | 0.051252
1000070 | ПС 500 кВ Таврическая - СШ 500 кВ | v | bus | 1817 | 1.0256 | 0.051281
1000071 | ПС 500 кВ Иртышская - СШ 500 кВ | v | bus | 1850 | 1.033 | 0.051648
1000072 | ПС 500 кВ КЭЗ - СШ 500 кВ | v | bus | 27 | 0.001 | 0.004
1000073 | ПС 220 кВ ПС-14 - СШ 220 кВ | v | bus | 214 | 1.055 | 0.052748
1000074 | ПС 220 кВ ПС-18 - СШ 220 кВ | v | bus | 218 | 1.0262 | 0.051309
1000075 | Шульбинская ГЭС - СШ 220 кВ | v | bus | 220 | 1.0548 | 0.052741
1000076 | ПС 500 кВ Усть-каменогорская - СШ 500 кВ | v | bus | 240 | 1.0095 | 0.050473
1000077 | ПС 500 кВ Усть-Каменогорская - СШ 220 кВ | v | bus | 241 | 1.0563 | 0.052816
1000078 | Шульбинская ГЭС - СШ 13,8 кВ | v | bus | 221 | 0.001 | 0.004
1000079 | ПС 220 кВ Шоптыколь (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 101 | 0.001 | 0.004
1000080 | ПС 220 кВ Батыс - СШ 220 кВ | v | bus | 102 | 1.0733 | 0.053666
1000081 | ПС 220 кВ Достык - СШ 220 кВ | v | bus | 103 | 1.0727 | 0.053636
1000082 | ПС 220 кВ Шыгыс - СШ 220 кВ | v | bus | 104 | 1.0755 | 0.053773
1000083 | ПС 220 кВ Осакаровка - СШ 220 кВ | v | bus | 306 | 1.0622 | 0.053111
1000084 | ПС 220 кВ Cарань - СШ 220 кВ | v | bus | 308 | 0.001 | 0.004
1000085 | ПС 220 кВ НС-19 - СШ 220 кВ | v | bus | 309 | 0.001 | 0.004
1000086 | ПС 500 кВ Нура - СШ 220 кВ | v | bus | 310 | 1.0508 | 0.052541
1000087 | ГРЭС-2 Топар - СШ 220 кВ | v | bus | 355 | 1.0321 | 0.051605
1000088 | ПС 220 кВ Айса (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 452 | 0.001 | 0.004
1000089 | ПС 220 кВ Жана-арка - СШ 220 кВ | v | bus | 453 | 0.001 | 0.004
1000090 | ПС 220 кВ Барсенгир - СШ 220 кВ | v | bus | 454 | 0.001 | 0.004
1000091 | ПС 220 кВ Кумколь СШ 110кВ | v | bus | 455 | 0.52773 | 0.026386
1000092 | ПС 220 кВ Кайракты - СШ 220 кВ | v | bus | 457 | 1.0686 | 0.053432
1000093 | Жезказган ТЭЦ - СШ 220 кВ | v | bus | 463 | 1.0504 | 0.05252
1000094 | ПС 220 кВ Никольская - СШ 220 кВ | v | bus | 464 | 1.0686 | 0.053432
1000095 | ПС 220 кВ Kаражал - СШ 220 кВ | v | bus | 465 | 1.0136 | 0.050682
1000096 | ПС 500 кВ Жезказган - СШ 220 кВ | v | bus | 466 | 1.0709 | 0.053545
1000097 | ПС 220 кВ Кумколь - СШ 220 кВ | v | bus | 467 | 1.0586 | 0.05293
1000098 | ПС 500 кВ Агадырь - СШ 220 кВ | v | bus | 468 | 1.0545 | 0.052725
1000099 | ПС 500 кВ Агадырь - СШ 500 кВ | v | bus | 469 | 1.034 | 0.051701
1000100 | Балхашская ТЭЦ СШ 110кВ | v | bus | 471 | 0.55186 | 0.027593
1000101 | ПС 220 кВ Балхашская СШ 110кВ | v | bus | 472 | 0.54577 | 0.027289
1000102 | ПС 220 кВ Балхашская - СШ 220 кВ | v | bus | 473 | 1.0764 | 0.05382
1000103 | ПС 220 кВ Акчатау - СШ 220 кВ | v | bus | 474 | 1.0805 | 0.054025
1000104 | ПС 220 кВ Mоинты (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 475 | 0.001 | 0.004
1000105 | ПС 500 кВ Жезказган - СШ 500 кВ | v | bus | 480 | 1.0249 | 0.051244
1000106 | ПС 500 кВ ЮКГРЭС - СШ 500 кВ | v | bus | 900 | 1.045 | 0.052249
1000107 | ПС 500 кВ Фрунзе - СШ 500 кВ | v | bus | 2919 | 1.02 | 0.051
1000108 | ПС 500 кВ ЮКГРЭС - СШ 220 кВ | v | bus | 901 | 1.0874 | 0.054368
1000109 | ПС 500 кВ Алматы - СШ 500 кВ | v | bus | 902 | 1.0299 | 0.051496
1000110 | ПС 500 кВ Алма - СШ 500 кВ | v | bus | 938 | 1.0422 | 0.05211
1000111 | ПС 500 кВ Алматы - СШ 220 кВ | v | bus | 903 | 1.0805 | 0.054025
1000112 | ПС 500 кВ Алма - СШ 220 кВ | v | bus | 939 | 1.0586 | 0.052932
1000113 | Алматинская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | v | bus | 904 | 1.062 | 0.053098
1000114 | ПС 220 кВ Робот - СШ 220 кВ | v | bus | 907 | 1.0613 | 0.053064
1000115 | ПС 220 кВ Бесагаш - СШ 220 кВ | v | bus | 940 | 1.0795 | 0.053977
1000116 | ПС 220 кВ ПС-62А - СШ 220 кВ | v | bus | 908 | 0.001 | 0.004
1000117 | Капшагайская ГЭС - СШ 220 кВ | v | bus | 909 | 1.079 | 0.053952
1000118 | ПС 220 кВ Шелек - СШ 220 кВ | v | bus | 911 | 1.0532 | 0.052659
1000119 | ПС 220 кВ ПС-7А (Алм) - СШ 220 кВ | v | bus | 912 | 1.0305 | 0.051523
1000120 | ПС 220 кВ ПС-7А (Алм) - СШ 110 кВ | v | bus | 913 | 0.53364 | 0.026682
1000121 | ПС 220 кВ Западная - СШ 220 кВ | v | bus | 918 | 1.0284 | 0.05142
1000122 | ПС 220 кВ Шыганак (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 925 | 0.001 | 0.004
1000123 | ПС 220 кВ Сары-озек - СШ 220 кВ | v | bus | 950 | 1.0776 | 0.053882
1000124 | ПС 220 кВ Талдыкорганская - СШ 220 кВ | v | bus | 951 | 1.0723 | 0.053616
1000125 | ПС 220 кВ Главная - СШ 220 кВ | v | bus | 2916 | 0.001 | 0.004
1000126 | ПС 220 кВ Медеу (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 928 | 0.001 | 0.004
1000127 | ПС 220 кВ Таугуль - СШ 220 кВ | v | bus | 929 | 1.0718 | 0.053591
1000128 | ПС 500 кВ Шу - СШ 220 кВ | v | bus | 932 | 1.0705 | 0.053523
1000129 | ПС 220 кВ Аспара (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 814 | 0.001 | 0.004
1000130 | ПС 500 кВ Жамбыл - СШ 500 кВ | v | bus | 800 | 1.0267 | 0.051336
1000131 | ПС 500 кВ Жамбыл - СШ 220 кВ | v | bus | 801 | 1.07 | 0.0535
1000132 | ПС 220 кВ Бурное - СШ 220 кВ | v | bus | 802 | 0.001 | 0.004
1000133 | ПС 220 кВ Каратау - СШ 220 кВ | v | bus | 803 | 1.0695 | 0.053477
1000134 | ПС 220 кВ Опорная - СШ 220 кВ | v | bus | 804 | 1.0563 | 0.052816
1000135 | Жамбылская ГРЭС - СШ 220 кВ | v | bus | 805 | 1.0813 | 0.054066
1000136 | ПС 220 кВ Мерке - СШ 220 кВ | v | bus | 809 | 0.001 | 0.004
1000137 | ПС 220 кВ Жамбыл-тяга (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 815 | 0.001 | 0.004
1000138 | ПС 500 кВ Шымкент - СШ 500 кВ | v | bus | 830 | 0.98698 | 0.049349
1000139 | ПС 500 кВ Шымкент - СШ 220 кВ | v | bus | 831 | 1.0723 | 0.053616
1000140 | ПС 220 кВ Сас-тюбе - СШ 220 кВ | v | bus | 834 | 1.0723 | 0.053616
1000141 | ПС 220 кВ Ванновка - СШ 220 кВ | v | bus | 835 | 1.0769 | 0.053843
1000142 | ПС 220 кВ Жылга (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 839 | 0.001 | 0.004
1000143 | ПС 220 кВ Кентау - СШ 220 кВ | v | bus | 840 | 1.0385 | 0.051925
1000144 | ПС 220 кВ Шолак-корган - СШ 220 кВ | v | bus | 841 | 1.0522 | 0.052609
1000145 | ПС 220 кВ Шымкентская - СШ 220 кВ | v | bus | 843 | 1.0408 | 0.052039
1000146 | ПС 220 кВ Кызылсай (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 845 | 0.001 | 0.004
1000147 | ПС 220 кВ ГНПС - СШ 220 кВ | v | bus | 846 | 0.001 | 0.004
1000148 | Кызылординская ТЭЦ - СШ 220 кВ | v | bus | 860 | 1.036 | 0.0518
1000149 | отпайка Л-2019 | v | bus | 861 | 0.001 | 0.004
1000150 | ПС 220 кВ Кызылординская - СШ 220 кВ | v | bus | 862 | 1.0445 | 0.052223
1000151 | ПС 220 кВ Шиели - СШ 220 кВ | v | bus | 863 | 0.001 | 0.004
1000152 | ПС 220 кВ Жанакорган - СШ 220 кВ | v | bus | 865 | 1.0441 | 0.052207
1000153 | ПС 500 кВ Фрунзе - СШ 220 кВ | v | bus | 2918 | 0.001 | 0.004
1000154 | Ташкентская ГРЭС - СШ 500 кВ | v | bus | 2924 | 0.972 | 0.0486
1000155 | Ташкентская ГРЭС - СШ 220 кВ | v | bus | 2925 | 0.99 | 0.0495
1000156 | ПС 220 кВ ГПП-2 - СШ 220 кВ | v | bus | 5957 | 0.001 | 0.004
1000157 | ПС 500 кВ Таврическая - СШ 220 кВ | v | bus | 1816 | 1.0884 | 0.05442
1000158 | ПС 500 кВ Иртышская - СШ 220 кВ | v | bus | 1851 | 1.0537 | 0.052686
1000159 | ПС 220 кВ Миргалимсай - СШ 220 кВ | v | bus | 842 | 1.0255 | 0.051275
1000160 | ПС 220 кВ Еркеншилик (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 167 | 0.001 | 0.004
1000161 | ПС 220 кВ Жолымбет - СШ 220 кВ | v | bus | 123 | 0.001 | 0.004
1000162 | ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 110 кВ | v | bus | 124 | 0.54009 | 0.027005
1000163 | ПС 220 кВ Танкерис (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 179 | 0.001 | 0.004
1000164 | ПС 220 кВ Бурабай (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 126 | 0.001 | 0.004
1000165 | ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 220 кВ | v | bus | 130 | 1.0773 | 0.053866
1000166 | ПС 220 кВ Жалтыр (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 132 | 0.001 | 0.004
1000167 | ПС 220 кВ Атбасар - СШ 220 кВ | v | bus | 134 | 1.0632 | 0.053159
1000168 | ПС 220 кВ КГПП - СШ 220 кВ | v | bus | 135 | 1.0554 | 0.05277
1000169 | ПС 220 кВ Красноармейская - СШ 220 кВ | v | bus | 159 | 1.054 | 0.052702
1000170 | ПС 220 кВ Киялы - СШ 220 кВ | v | bus | 136 | 0.001 | 0.004
1000171 | ПС 500 кВ Барнаул - СШ 500 кВ | v | bus | 1630 | 1.03 | 0.051502
1000172 | ПС 220 кВ Смирново - СШ 220 кВ | v | bus | 143 | 0.001 | 0.004
1000173 | Петропавловская ТЭЦ-2 - СШ 220 кВ | v | bus | 144 | 1.0645 | 0.053227
1000174 | ПС 500 кВ Аврора - СШ 500 кВ | v | bus | 147 | 1.013 | 0.050651
1000175 | ПС 500 кВ Аврора - СШ 220 кВ | v | bus | 148 | 1.0581 | 0.052907
1000176 | ПС 220 кВ Макинск - СШ 220 кВ | v | bus | 150 | 1.059 | 0.052952
1000177 | ПС 220 кВ Степная - СШ 220 кВ | v | bus | 151 | 1.0455 | 0.052273
1000178 | Токтогульская ГЭС - СШ 500 кВ | v | bus | 2921 | 1.008 | 0.0504
1000179 | ПС 220 кВ Янко (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 153 | 0.001 | 0.004
1000180 | ПС 220 кВ Буран - СШ 220 кВ | v | bus | 173 | 1.0732 | 0.053661
1000181 | ПС 220 кВ Уголки (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 156 | 0.001 | 0.004
1000182 | ПС 220 кВ Куйбышевская - СШ 220 кВ | v | bus | 157 | 1.075 | 0.053752
1000183 | ПС 1150 кВ Кокшетауская - СШ 220 кВ | v | bus | 176 | 1.0636 | 0.053182
1000184 | ПС 220 кВ Перекатная (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 172 | 0.001 | 0.004
1000185 | ПС 500 кВ Курган - СШ 500 кВ | v | bus | 4727 | 1.026 | 0.0513
1000186 | ПС 500 кВ Шу - СШ 500 кВ | v | bus | 9932 | 1.0231 | 0.051153
1000187 | ПС 500 кВ Смеловская - СШ 500 кВ | v | bus | 50014 | 1.0243 | 0.051214
1000188 | ПС 220 кВ БГОК - СШ 220 кВ | v | bus | 62 | 0.001 | 0.004
1000189 | ПС 220 кВ Коян-коз - СШ 220 кВ | v | bus | 953 | 0.001 | 0.004
1000190 | Шымкентская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | v | bus | 813 | 0.001 | 0.004
1000191 | ПС 500 кВ Барнаульская - СШ 220 кВ | v | bus | 1640 | 1.0506 | 0.05253
1000192 | ПС 220 кВ РУ-6 - СШ 220 кВ | v | bus | 869 | 1.042 | 0.052102
1000193 | ПС 500 кВ Актогай - СШ 500 кВ | v | bus | 986 | 1.0338 | 0.051692
1000194 | Мойнакская ГЭС - СШ 220 кВ | v | bus | 935 | 1.075 | 0.053752
1000195 | ПС 1150 кВ Алтай - СШ 500 кВ | v | bus | 1660 | 1.0308 | 0.051541
1000196 | ПС 500 кВ Рубцовская - СШ 220 кВ | v | bus | 1622 | 1.0862 | 0.054311
1000197 | ПС 500 кВ Барабинская - СШ 500 кВ | v | bus | 9917 | 1.0306 | 0.05153
1000198 | ПС 500 кВ Курчатовская - СШ 500 кВ | v | bus | 50002 | 1.0182 | 0.050911
1000199 | ПС 500 кВ Исеть - СШ 500 кВ | v | bus | 50001 | 1.0191 | 0.050953
1000200 | ВЭС Ерейментау - СШ 220 кВ | v | bus | 155 | 1.0639 | 0.053195
1000201 | СЭС Бурное - СШ 220 кВ | v | bus | 810 | 1.0739 | 0.053695
1000202 | Южноуральская ГРЭС-2 - СШ 500 кВ | v | bus | 47161 | 1.0137 | 0.050685
1000203 | ПС 500 кВ Кемин - СШ 220 кВ | v | bus | 2952 | 0.001 | 0.004
1000204 | ПС 500 кВ Восход - СШ 220 кВ | v | bus | 1854 | 1.0694 | 0.053468
1000205 | ПС 500 кВ Восход - СШ 500 кВ | v | bus | 1853 | 1.0231 | 0.051156
1000206 | ПС 500 кВ Витязь - СШ 500 кВ | v | bus | 1852 | 1.0183 | 0.050916
1000207 | ПС 500 кВ Кемин - СШ 500 кВ | v | bus | 2951 | 1.008 | 0.0504
1000208 | Акмолинская ТЭЦ-2 - СШ 220 кВ | v | bus | 108 | 1.0735 | 0.053673
1000209 | ПС 500 кВ Датка - СШ 500 кВ | v | bus | 2950 | 1.002 | 0.0501
1000210 | ПС 220 кВ Ерменсай - СШ 220 кВ | v | bus | 942 | 1.0664 | 0.053318
1000211 | ПС 500 кВ Новокузнецкая - СШ 500 кВ | v | bus | 1638 | 1.0357 | 0.051785
1000212 | ПС 1150 кВ Итатская - СШ 500 кВ | v | bus | 1636 | 1.0428 | 0.052139
1000213 | ПС 500 кВ Юрга - СШ 500 кВ | v | bus | 1632 | 1.0317 | 0.051587
1000214 | ПС 500 кВ Барабинская - СШ 220 кВ | v | bus | 1671 | 1.0622 | 0.053111
1000215 | ПС 500 кВ Ново-Анжерская - СШ 500 кВ | v | bus | 1633 | 1.0244 | 0.051221
1000216 | Беловская ГРЭС - СШ 500 кВ | v | bus | 1637 | 1.0135 | 0.050677
1000217 | ПС 500 кВ Кузбасская - СШ 500 кВ | v | bus | 1652 | 1.0257 | 0.051286
1000218 | ВЭС Экспо - СШ 220 кВ | v | bus | 188 | 1.1052 | 0.055259
1000219 | СЭС Капчагай - СШ 220 кВ | v | bus | 946 | 1.0733 | 0.053666
1000220 | СЭС Байконыр - СШ 220 кВ | v | bus | 872 | 0.001 | 0.004
1000221 | ПС 220 кВ Бадам (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 836 | 0.001 | 0.004
1000222 | ПС 220 кВ Бурное-тяга (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 816 | 0.001 | 0.004
1000223 | ПС 220 кВ Жидели (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 931 | 0.001 | 0.004
1000224 | ПС 220 кВ Мынарал (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 924 | 0.001 | 0.004
1000225 | ПС 220 кВ Кара-Мурын (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 450 | 0.001 | 0.004
1000226 | ПС 220 кВ НС-7 - СШ 220 кВ | v | bus | 37 | 0.001 | 0.004
1000227 | ПС 220 кВ Сары-Оба (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 169 | 0.001 | 0.004
1000228 | ПС 220 кВ Ельтай (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 178 | 0.001 | 0.004
1000229 | ПС 220 кВ ОП-80 (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 165 | 0.001 | 0.004
1000230 | ПС 220 кВ Челгаши (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 585 | 0.001 | 0.004
1000231 | СЭС Жалагаш - СШ 220 кВ | v | bus | 866 | 0.001 | 0.004
1000232 | ПС 500 кВ Томская - СШ 500 кВ | v | bus | 1651 | 0.001 | 0.004
1000233 | ПС 500 кВ Актогай - СШ 220 кВ | v | bus | 223 | 0.001 | 0.004
2000001 | ПС 220 кВ Чернозубовка - СШ 220 кВ | p | bus | 186 | 0.001 | 0.004
2000002 | ПС 500 кВ Талдыкорган - СШ 220 кВ | p | bus | 988 | 0.001 | 0.004
2000003 | ПС 220 кВ Коунрад - СШ 220 кВ | p | bus | 481 | 0.001 | 0.004
2000004 | ПС 220 кВ Коунрад - СШ 110 кВ | p | bus | 482 | 0.001 | 0.004
2000005 | Карагандинская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | p | bus | 383 | 543.92 | 27.196
2000006 | ПС 500 кВ Талдыкорган - СШ 500 кВ | p | bus | 987 | 0.001 | 0.004
2000007 | ПС 220 кВ Металлургическая - СШ 220 кВ | p | bus | 384 | 393.06 | 19.653
2000008 | ПС 500 кВ Семей - СШ 500 кВ | p | bus | 980 | 0.001 | 0.004
2000009 | отпайка Л-2278 | p | bus | 314 | 0.001 | 0.004
2000010 | ПС 500 кВ Семей - СШ 220 кВ | p | bus | 981 | 0.001 | 0.004
2000011 | отпайка Л-2288 | p | bus | 315 | 0.001 | 0.004
2000012 | ПС 500 кВ Тюмень - СШ 500 кВ | p | bus | 4730 | 0.001 | 0.004
2000013 | ПС 500 кВ Беркут - СШ 500 кВ | p | bus | 4728 | 0.001 | 0.004
2000014 | Ириклинская ГРЭС - СШ 500 кВ | p | bus | 4790 | 513.1 | 25.655
2000015 | Троицкая ГРЭС - СШ 220 кВ | p | bus | 4798 | 32.92 | 1.646
2000016 | Троицкая ГРЭС - СШ 500 кВ | p | bus | 4799 | 0 | 0.004
2000017 | ПС 500 кВ ЕГПП - СШ 220 кВ | p | bus | 170 | 0.001 | 0.004
2000018 | ПС 500 кВ ЕГПП - СШ 500 кВ | p | bus | 180 | 0.001 | 0.004
2000019 | ПС 1150 кВ Кокшетауская - СШ 500 кВ | p | bus | 175 | 0.001 | 0.004
2000020 | ПС 500 кВ Козырево - СШ 500 кВ | p | bus | 4703 | 0.001 | 0.004
2000021 | Рефтинская ГРЭС - СШ 500 кВ | p | bus | 4702 | 2114.1 | 105.705
2000022 | ПС 500 кВ Южная - СШ 500 кВ | p | bus | 4701 | 0.001 | 0.004
2000023 | ПС 220 кВ Апановка (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 573 | 0.001 | 0.004
2000024 | ПС 220 кВ Лисаковская - СШ 220 кВ | p | bus | 574 | 0.001 | 0.004
2000025 | ПС 500 кВ Сокол - СШ 220 кВ | p | bus | 575 | 0.001 | 0.004
2000026 | ПС 500 кВ Сокол - СШ 500 кВ | p | bus | 576 | 0.001 | 0.004
2000027 | ПС 500 кВ Житикара - СШ 500 кВ | p | bus | 577 | 0.001 | 0.004
2000028 | ПС 500 кВ Житикара - СШ 110 кВ | p | bus | 578 | 0.001 | 0.004
2000029 | ПС 500 кВ Приваловская - СШ 500 кВ | p | bus | 50032 | 0.001 | 0.004
2000030 | ПС 500 кВ Шагол - СШ 500 кВ | p | bus | 4782 | 0.001 | 0.004
2000031 | ПС 500 кВ Бекетово - СШ 500 кВ | p | bus | 4709 | 0.001 | 0.004
2000032 | ПС 500 кВ Заря - СШ 500 кВ | p | bus | 1631 | 0.001 | 0.004
2000033 | ПС 220 кВ Качары - СШ 220 кВ | p | bus | 582 | 0.001 | 0.004
2000034 | ПС 500 кВ Магнитогорская - СШ 500 кВ | p | bus | 4785 | 0.001 | 0.004
2000035 | ПС 1150 кВ Костанайская - СШ 500 кВ | p | bus | 590 | 0.001 | 0.004
2000036 | ПС 1150 кВ Костанайская - СШ 220 кВ | p | bus | 592 | 0.001 | 0.004
2000037 | ПС 220 кВ Центральная - СШ 220 кВ | p | bus | 593 | 0.001 | 0.004
2000038 | ПС 220 кВ Сарбайская - СШ 220 кВ | p | bus | 594 | 149 | 7.45
2000039 | ПС 220 кВ Приуральская - СШ 220 кВ | p | bus | 595 | 0.001 | 0.004
2000040 | ПС 500 кВ Златоуст - СШ 500 кВ | p | bus | 4715 | 0.001 | 0.004
2000041 | ПС 500 кВ Кропачево - СШ 500 кВ | p | bus | 4714 | 0.001 | 0.004
2000042 | ПС 500 кВ Уфимская - СШ 500 кВ | p | bus | 4712 | 0.001 | 0.004
2000043 | ПС 220 кВ Заречная - СШ 220 кВ | p | bus | 596 | 0.001 | 0.004
2000044 | ПС 1150 кВ Челябинская - СШ 500 кВ | p | bus | 4705 | 0.001 | 0.004
2000045 | ПС 220 кВ ПС-51 - СШ 220 кВ | p | bus | 251 | 0.001 | 0.004
2000046 | ЭГРЭС-1 - СШ 500 кВ | p | bus | 25 | 0.001 | 0.004
2000047 | ПС 1150 кВ Экибастузская - СШ 500 кВ | p | bus | 26 | 0.001 | 0.004
2000048 | ЭГРЭС-2 - СШ 500 кВ | p | bus | 28 | 0.001 | 0.004
2000049 | ЭГРЭС-2 - СШ 220 кВ | p | bus | 29 | 0.001 | 0.004
2000050 | ЕЭК Блоки 5,6,7,8 | p | bus | 30 | 700.74 | 35.037
2000051 | ЕЭК - СШ 500 кВ | p | bus | 31 | 0.001 | 0.004
2000052 | ЕЭК Блоки 2,3,4 | p | bus | 32 | 765.58 | 38.279
2000053 | ЕЭК - СШ 220 кВ | p | bus | 33 | 0.001 | 0.004
2000054 | ПС 220 кВ Калкаман - СШ 220 кВ | p | bus | 36 | 0.001 | 0.004
2000055 | ПС 220 кВ Экибастузская - СШ 220 кВ | p | bus | 38 | 0.001 | 0.004
2000056 | ЭГРЭС-1 - СШ 220 кВ | p | bus | 39 | 0.001 | 0.004
2000057 | ЭГРЭС-1 Блок 2 | p | bus | 50 | 496.8 | 24.84
2000058 | ЭГРЭС-1 Блоки 3,4,5,6,7,8 | p | bus | 51 | 2440.2 | 122.01
2000059 | ПС 220 кВ ЭПК - СШ 220 кВ | p | bus | 53 | 0.001 | 0.004
2000060 | ПС 220 кВ ЦРМЗ - СШ 220 кВ | p | bus | 54 | 0.001 | 0.004
2000061 | ПС 220 кВ Строительная -2 - СШ 220 кВ | p | bus | 56 | 0.001 | 0.004
2000062 | ПС 220 кВ Уленты (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 58 | 0.001 | 0.004
2000063 | ПС 220 кВ Бозщаколь (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 59 | 0.001 | 0.004
2000064 | ЭГРЭС-2 Блоки 1,2 | p | bus | 60 | 940.69 | 47.0345
2000065 | ПС 220 кВ Таскудык (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 61 | 0.001 | 0.004
2000066 | ПС 500 кВ Нура - СШ 500 кВ | p | bus | 325 | 0.001 | 0.004
2000067 | ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 500 кВ | p | bus | 129 | 0.001 | 0.004
2000068 | ПС 220 кВ Ерментау (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 166 | 0.001 | 0.004
2000069 | ПС 500 кВ Рубцовская - СШ 500 кВ | p | bus | 1621 | 0.001 | 0.004
2000070 | ПС 500 кВ Таврическая - СШ 500 кВ | p | bus | 1817 | 0.001 | 0.004
2000071 | ПС 500 кВ Иртышская - СШ 500 кВ | p | bus | 1850 | 0.001 | 0.004
2000072 | ПС 500 кВ КЭЗ - СШ 500 кВ | p | bus | 27 | 0.001 | 0.004
2000073 | ПС 220 кВ ПС-14 - СШ 220 кВ | p | bus | 214 | 0.001 | 0.004
2000074 | ПС 220 кВ ПС-18 - СШ 220 кВ | p | bus | 218 | 0.001 | 0.004
2000075 | Шульбинская ГЭС - СШ 220 кВ | p | bus | 220 | 0.001 | 0.004
2000076 | ПС 500 кВ Усть-каменогорская - СШ 500 кВ | p | bus | 240 | 0.001 | 0.004
2000077 | ПС 500 кВ Усть-Каменогорская - СШ 220 кВ | p | bus | 241 | 1039.1 | 51.955
2000078 | Шульбинская ГЭС - СШ 13,8 кВ | p | bus | 221 | 127.2 | 6.36
2000079 | ПС 220 кВ Шоптыколь (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 101 | 0.001 | 0.004
2000080 | ПС 220 кВ Батыс - СШ 220 кВ | p | bus | 102 | 0.001 | 0.004
2000081 | ПС 220 кВ Достык - СШ 220 кВ | p | bus | 103 | 0.001 | 0.004
2000082 | ПС 220 кВ Шыгыс - СШ 220 кВ | p | bus | 104 | 0.001 | 0.004
2000083 | ПС 220 кВ Осакаровка - СШ 220 кВ | p | bus | 306 | 0.001 | 0.004
2000084 | ПС 220 кВ Cарань - СШ 220 кВ | p | bus | 308 | 0.001 | 0.004
2000085 | ПС 220 кВ НС-19 - СШ 220 кВ | p | bus | 309 | 0.001 | 0.004
2000086 | ПС 500 кВ Нура - СШ 220 кВ | p | bus | 310 | 0.001 | 0.004
2000087 | ГРЭС-2 Топар - СШ 220 кВ | p | bus | 355 | 413.3 | 20.665
2000088 | ПС 220 кВ Айса (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 452 | 0.001 | 0.004
2000089 | ПС 220 кВ Жана-арка - СШ 220 кВ | p | bus | 453 | 0.001 | 0.004
2000090 | ПС 220 кВ Барсенгир - СШ 220 кВ | p | bus | 454 | 0.001 | 0.004
2000091 | ПС 220 кВ Кумколь СШ 110кВ | p | bus | 455 | 144.69 | 7.2345
2000092 | ПС 220 кВ Кайракты - СШ 220 кВ | p | bus | 457 | 0.001 | 0.004
2000093 | Жезказган ТЭЦ - СШ 220 кВ | p | bus | 463 | 211.89 | 10.5945
2000094 | ПС 220 кВ Никольская - СШ 220 кВ | p | bus | 464 | 0.001 | 0.004
2000095 | ПС 220 кВ Kаражал - СШ 220 кВ | p | bus | 465 | 0.001 | 0.004
2000096 | ПС 500 кВ Жезказган - СШ 220 кВ | p | bus | 466 | 0.001 | 0.004
2000097 | ПС 220 кВ Кумколь - СШ 220 кВ | p | bus | 467 | 0.001 | 0.004
2000098 | ПС 500 кВ Агадырь - СШ 220 кВ | p | bus | 468 | 0.001 | 0.004
2000099 | ПС 500 кВ Агадырь - СШ 500 кВ | p | bus | 469 | 0.001 | 0.004
2000100 | Балхашская ТЭЦ СШ 110кВ | p | bus | 471 | 148.54 | 7.427
2000101 | ПС 220 кВ Балхашская СШ 110кВ | p | bus | 472 | 0.001 | 0.004
2000102 | ПС 220 кВ Балхашская - СШ 220 кВ | p | bus | 473 | 0.001 | 0.004
2000103 | ПС 220 кВ Акчатау - СШ 220 кВ | p | bus | 474 | 0.001 | 0.004
2000104 | ПС 220 кВ Mоинты (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 475 | 0.001 | 0.004
2000105 | ПС 500 кВ Жезказган - СШ 500 кВ | p | bus | 480 | 0.001 | 0.004
2000106 | ПС 500 кВ ЮКГРЭС - СШ 500 кВ | p | bus | 900 | 0.001 | 0.004
2000107 | ПС 500 кВ Фрунзе - СШ 500 кВ | p | bus | 2919 | 0.001 | 0.004
2000108 | ПС 500 кВ ЮКГРЭС - СШ 220 кВ | p | bus | 901 | 0.001 | 0.004
2000109 | ПС 500 кВ Алматы - СШ 500 кВ | p | bus | 902 | 0.001 | 0.004
2000110 | ПС 500 кВ Алма - СШ 500 кВ | p | bus | 938 | 0.001 | 0.004
2000111 | ПС 500 кВ Алматы - СШ 220 кВ | p | bus | 903 | 0.001 | 0.004
2000112 | ПС 500 кВ Алма - СШ 220 кВ | p | bus | 939 | 0.001 | 0.004
2000113 | Алматинская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | p | bus | 904 | 139 | 6.95
2000114 | ПС 220 кВ Робот - СШ 220 кВ | p | bus | 907 | 0.001 | 0.004
2000115 | ПС 220 кВ Бесагаш - СШ 220 кВ | p | bus | 940 | 0.001 | 0.004
2000116 | ПС 220 кВ ПС-62А - СШ 220 кВ | p | bus | 908 | 0.001 | 0.004
2000117 | Капшагайская ГЭС - СШ 220 кВ | p | bus | 909 | 50.0019 | 2.5001
2000118 | ПС 220 кВ Шелек - СШ 220 кВ | p | bus | 911 | 0.001 | 0.004
2000119 | ПС 220 кВ ПС-7А (Алм) - СШ 220 кВ | p | bus | 912 | 0.001 | 0.004
2000120 | ПС 220 кВ ПС-7А (Алм) - СШ 110 кВ | p | bus | 913 | 442.23 | 22.1115
2000121 | ПС 220 кВ Западная - СШ 220 кВ | p | bus | 918 | 0.001 | 0.004
2000122 | ПС 220 кВ Шыганак (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 925 | 0.001 | 0.004
2000123 | ПС 220 кВ Сары-озек - СШ 220 кВ | p | bus | 950 | 0.001 | 0.004
2000124 | ПС 220 кВ Талдыкорганская - СШ 220 кВ | p | bus | 951 | 0.001 | 0.004
2000125 | ПС 220 кВ Главная - СШ 220 кВ | p | bus | 2916 | 385.2 | 19.26
2000126 | ПС 220 кВ Медеу (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 928 | 0.001 | 0.004
2000127 | ПС 220 кВ Таугуль - СШ 220 кВ | p | bus | 929 | 0.001 | 0.004
2000128 | ПС 500 кВ Шу - СШ 220 кВ | p | bus | 932 | 0.001 | 0.004
2000129 | ПС 220 кВ Аспара (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 814 | 0.001 | 0.004
2000130 | ПС 500 кВ Жамбыл - СШ 500 кВ | p | bus | 800 | 0.001 | 0.004
2000131 | ПС 500 кВ Жамбыл - СШ 220 кВ | p | bus | 801 | 0.001 | 0.004
2000132 | ПС 220 кВ Бурное - СШ 220 кВ | p | bus | 802 | 0.001 | 0.004
2000133 | ПС 220 кВ Каратау - СШ 220 кВ | p | bus | 803 | 0.001 | 0.004
2000134 | ПС 220 кВ Опорная - СШ 220 кВ | p | bus | 804 | 0.001 | 0.004
2000135 | Жамбылская ГРЭС - СШ 220 кВ | p | bus | 805 | 358.21 | 17.9105
2000136 | ПС 220 кВ Мерке - СШ 220 кВ | p | bus | 809 | 0.001 | 0.004
2000137 | ПС 220 кВ Жамбыл-тяга (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 815 | 0.001 | 0.004
2000138 | ПС 500 кВ Шымкент - СШ 500 кВ | p | bus | 830 | 0.001 | 0.004
2000139 | ПС 500 кВ Шымкент - СШ 220 кВ | p | bus | 831 | 0.001 | 0.004
2000140 | ПС 220 кВ Сас-тюбе - СШ 220 кВ | p | bus | 834 | 0.001 | 0.004
2000141 | ПС 220 кВ Ванновка - СШ 220 кВ | p | bus | 835 | 0.001 | 0.004
2000142 | ПС 220 кВ Жылга (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 839 | 0.001 | 0.004
2000143 | ПС 220 кВ Кентау - СШ 220 кВ | p | bus | 840 | 0.001 | 0.004
2000144 | ПС 220 кВ Шолак-корган - СШ 220 кВ | p | bus | 841 | 0.001 | 0.004
2000145 | ПС 220 кВ Шымкентская - СШ 220 кВ | p | bus | 843 | 0.001 | 0.004
2000146 | ПС 220 кВ Кызылсай (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 845 | 0.001 | 0.004
2000147 | ПС 220 кВ ГНПС - СШ 220 кВ | p | bus | 846 | 0.001 | 0.004
2000148 | Кызылординская ТЭЦ - СШ 220 кВ | p | bus | 860 | 59.39 | 2.9695
2000149 | отпайка Л-2019 | p | bus | 861 | 0.001 | 0.004
2000150 | ПС 220 кВ Кызылординская - СШ 220 кВ | p | bus | 862 | 0.001 | 0.004
2000151 | ПС 220 кВ Шиели - СШ 220 кВ | p | bus | 863 | 0.001 | 0.004
2000152 | ПС 220 кВ Жанакорган - СШ 220 кВ | p | bus | 865 | 0.001 | 0.004
2000153 | ПС 500 кВ Фрунзе - СШ 220 кВ | p | bus | 2918 | 0.001 | 0.004
2000154 | Ташкентская ГРЭС - СШ 500 кВ | p | bus | 2924 | 0.001 | 0.004
2000155 | Ташкентская ГРЭС - СШ 220 кВ | p | bus | 2925 | 640 | 32
2000156 | ПС 220 кВ ГПП-2 - СШ 220 кВ | p | bus | 5957 | 0.001 | 0.004
2000157 | ПС 500 кВ Таврическая - СШ 220 кВ | p | bus | 1816 | 0.001 | 0.004
2000158 | ПС 500 кВ Иртышская - СШ 220 кВ | p | bus | 1851 | 0.001 | 0.004
2000159 | ПС 220 кВ Миргалимсай - СШ 220 кВ | p | bus | 842 | 0.001 | 0.004
2000160 | ПС 220 кВ Еркеншилик (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 167 | 0.001 | 0.004
2000161 | ПС 220 кВ Жолымбет - СШ 220 кВ | p | bus | 123 | 0.001 | 0.004
2000162 | ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 110 кВ | p | bus | 124 | 0.001 | 0.004
2000163 | ПС 220 кВ Танкерис (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 179 | 0.001 | 0.004
2000164 | ПС 220 кВ Бурабай (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 126 | 0.001 | 0.004
2000165 | ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 220 кВ | p | bus | 130 | 0.001 | 0.004
2000166 | ПС 220 кВ Жалтыр (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 132 | 0.001 | 0.004
2000167 | ПС 220 кВ Атбасар - СШ 220 кВ | p | bus | 134 | 0.001 | 0.004
2000168 | ПС 220 кВ КГПП - СШ 220 кВ | p | bus | 135 | 0.001 | 0.004
2000169 | ПС 220 кВ Красноармейская - СШ 220 кВ | p | bus | 159 | 0.001 | 0.004
2000170 | ПС 220 кВ Киялы - СШ 220 кВ | p | bus | 136 | 0.001 | 0.004
2000171 | ПС 500 кВ Барнаул - СШ 500 кВ | p | bus | 1630 | 0.001 | 0.004
2000172 | ПС 220 кВ Смирново - СШ 220 кВ | p | bus | 143 | 0.001 | 0.004
2000173 | Петропавловская ТЭЦ-2 - СШ 220 кВ | p | bus | 144 | 326.24 | 16.312
2000174 | ПС 500 кВ Аврора - СШ 500 кВ | p | bus | 147 | 0.001 | 0.004
2000175 | ПС 500 кВ Аврора - СШ 220 кВ | p | bus | 148 | 0.001 | 0.004
2000176 | ПС 220 кВ Макинск - СШ 220 кВ | p | bus | 150 | 0.001 | 0.004
2000177 | ПС 220 кВ Степная - СШ 220 кВ | p | bus | 151 | 59 | 2.95
2000178 | Токтогульская ГЭС - СШ 500 кВ | p | bus | 2921 | 474 | 23.7
2000179 | ПС 220 кВ Янко (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 153 | 0.001 | 0.004
2000180 | ПС 220 кВ Буран - СШ 220 кВ | p | bus | 173 | 0.001 | 0.004
2000181 | ПС 220 кВ Уголки (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 156 | 0.001 | 0.004
2000182 | ПС 220 кВ Куйбышевская - СШ 220 кВ | p | bus | 157 | 0.001 | 0.004
2000183 | ПС 1150 кВ Кокшетауская - СШ 220 кВ | p | bus | 176 | 0.001 | 0.004
2000184 | ПС 220 кВ Перекатная (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 172 | 0.001 | 0.004
2000185 | ПС 500 кВ Курган - СШ 500 кВ | p | bus | 4727 | 0.001 | 0.004
2000186 | ПС 500 кВ Шу - СШ 500 кВ | p | bus | 9932 | 0.001 | 0.004
2000187 | ПС 500 кВ Смеловская - СШ 500 кВ | p | bus | 50014 | 0.001 | 0.004
2000188 | ПС 220 кВ БГОК - СШ 220 кВ | p | bus | 62 | 0.001 | 0.004
2000189 | ПС 220 кВ Коян-коз - СШ 220 кВ | p | bus | 953 | 0.001 | 0.004
2000190 | Шымкентская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | p | bus | 813 | 0 | 0.004
2000191 | ПС 500 кВ Барнаульская - СШ 220 кВ | p | bus | 1640 | 0.001 | 0.004
2000192 | ПС 220 кВ РУ-6 - СШ 220 кВ | p | bus | 869 | 0.001 | 0.004
2000193 | ПС 500 кВ Актогай - СШ 500 кВ | p | bus | 986 | 0.001 | 0.004
2000194 | Мойнакская ГЭС - СШ 220 кВ | p | bus | 935 | 0.35 | 0.0175
2000195 | ПС 1150 кВ Алтай - СШ 500 кВ | p | bus | 1660 | 0.001 | 0.004
2000196 | ПС 500 кВ Рубцовская - СШ 220 кВ | p | bus | 1622 | 0.001 | 0.004
2000197 | ПС 500 кВ Барабинская - СШ 500 кВ | p | bus | 9917 | 0.001 | 0.004
2000198 | ПС 500 кВ Курчатовская - СШ 500 кВ | p | bus | 50002 | 867.2 | 43.36
2000199 | ПС 500 кВ Исеть - СШ 500 кВ | p | bus | 50001 | 0.001 | 0.004
2000200 | ВЭС Ерейментау - СШ 220 кВ | p | bus | 155 | 0.001 | 0.004
2000201 | СЭС Бурное - СШ 220 кВ | p | bus | 810 | 0.001 | 0.004
2000202 | Южноуральская ГРЭС-2 - СШ 500 кВ | p | bus | 47161 | 0.001 | 0.004
2000203 | ПС 500 кВ Кемин - СШ 220 кВ | p | bus | 2952 | 0.001 | 0.004
2000204 | ПС 500 кВ Восход - СШ 220 кВ | p | bus | 1854 | 0.001 | 0.004
2000205 | ПС 500 кВ Восход - СШ 500 кВ | p | bus | 1853 | 0.001 | 0.004
2000206 | ПС 500 кВ Витязь - СШ 500 кВ | p | bus | 1852 | 0.001 | 0.004
2000207 | ПС 500 кВ Кемин - СШ 500 кВ | p | bus | 2951 | 0.001 | 0.004
2000208 | Акмолинская ТЭЦ-2 - СШ 220 кВ | p | bus | 108 | 542.3 | 27.115
2000209 | ПС 500 кВ Датка - СШ 500 кВ | p | bus | 2950 | 0.001 | 0.004
2000210 | ПС 220 кВ Ерменсай - СШ 220 кВ | p | bus | 942 | 0.001 | 0.004
2000211 | ПС 500 кВ Новокузнецкая - СШ 500 кВ | p | bus | 1638 | 0.001 | 0.004
2000212 | ПС 1150 кВ Итатская - СШ 500 кВ | p | bus | 1636 | 0.001 | 0.004
2000213 | ПС 500 кВ Юрга - СШ 500 кВ | p | bus | 1632 | 0.001 | 0.004
2000214 | ПС 500 кВ Барабинская - СШ 220 кВ | p | bus | 1671 | 0.001 | 0.004
2000215 | ПС 500 кВ Ново-Анжерская - СШ 500 кВ | p | bus | 1633 | 0.001 | 0.004
2000216 | Беловская ГРЭС - СШ 500 кВ | p | bus | 1637 | 0.001 | 0.004
2000217 | ПС 500 кВ Кузбасская - СШ 500 кВ | p | bus | 1652 | 0.001 | 0.004
2000218 | ВЭС Экспо - СШ 220 кВ | p | bus | 188 | 0.001 | 0.004
2000219 | СЭС Капчагай - СШ 220 кВ | p | bus | 946 | 0.001 | 0.004
2000220 | СЭС Байконыр - СШ 220 кВ | p | bus | 872 | 0.001 | 0.004
2000221 | ПС 220 кВ Бадам (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 836 | 0.001 | 0.004
2000222 | ПС 220 кВ Бурное-тяга (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 816 | 0.001 | 0.004
2000223 | ПС 220 кВ Жидели (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 931 | 0.001 | 0.004
2000224 | ПС 220 кВ Мынарал (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 924 | 0.001 | 0.004
2000225 | ПС 220 кВ Кара-Мурын (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 450 | 0.001 | 0.004
2000226 | ПС 220 кВ НС-7 - СШ 220 кВ | p | bus | 37 | 0.001 | 0.004
2000227 | ПС 220 кВ Сары-Оба (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 169 | 0.001 | 0.004
2000228 | ПС 220 кВ Ельтай (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 178 | 0.001 | 0.004
2000229 | ПС 220 кВ ОП-80 (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 165 | 0.001 | 0.004
2000230 | ПС 220 кВ Челгаши (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 585 | 0.001 | 0.004
2000231 | СЭС Жалагаш - СШ 220 кВ | p | bus | 866 | 0.001 | 0.004
2000232 | ПС 500 кВ Томская - СШ 500 кВ | p | bus | 1651 | 0.001 | 0.004
2000233 | ПС 500 кВ Актогай - СШ 220 кВ | p | bus | 223 | 0.001 | 0.004
2000234 | ПС 220 кВ Чернозубовка - СШ 220 кВ | p | bus | 186 | 0.001 | 0.004
2000235 | ПС 500 кВ Талдыкорган - СШ 220 кВ | p | bus | 988 | 0.001 | 0.004
2000236 | ПС 220 кВ Коунрад - СШ 220 кВ | p | bus | 481 | 0.001 | 0.004
2000237 | ПС 220 кВ Коунрад - СШ 110 кВ | p | bus | 482 | 0.001 | 0.004
2000238 | Карагандинская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | p | bus | 383 | 0.001 | 0.004
2000239 | ПС 500 кВ Талдыкорган - СШ 500 кВ | p | bus | 987 | 0.001 | 0.004
2000240 | ПС 220 кВ Металлургическая - СШ 220 кВ | p | bus | 384 | 0.001 | 0.004
2000241 | ПС 500 кВ Семей - СШ 500 кВ | p | bus | 980 | 0.001 | 0.004
2000242 | отпайка Л-2278 | p | bus | 314 | 0.001 | 0.004
2000243 | ПС 500 кВ Семей - СШ 220 кВ | p | bus | 981 | 0.001 | 0.004
2000244 | отпайка Л-2288 | p | bus | 315 | 0.001 | 0.004
2000245 | ПС 500 кВ Тюмень - СШ 500 кВ | p | bus | 4730 | 0.001 | 0.004
2000246 | ПС 500 кВ Беркут - СШ 500 кВ | p | bus | 4728 | 322 | 16.1
2000247 | Ириклинская ГРЭС - СШ 500 кВ | p | bus | 4790 | 0.001 | 0.004
2000248 | Троицкая ГРЭС - СШ 220 кВ | p | bus | 4798 | 0.001 | 0.004
2000249 | Троицкая ГРЭС - СШ 500 кВ | p | bus | 4799 | 0.001 | 0.004
2000250 | ПС 500 кВ ЕГПП - СШ 220 кВ | p | bus | 170 | -17.21 | 0.8605
2000251 | ПС 500 кВ ЕГПП - СШ 500 кВ | p | bus | 180 | 0.001 | 0.004
2000252 | ПС 1150 кВ Кокшетауская - СШ 500 кВ | p | bus | 175 | 0.001 | 0.004
2000253 | ПС 500 кВ Козырево - СШ 500 кВ | p | bus | 4703 | -276.2 | 13.81
2000254 | Рефтинская ГРЭС - СШ 500 кВ | p | bus | 4702 | 0.001 | 0.004
2000255 | ПС 500 кВ Южная - СШ 500 кВ | p | bus | 4701 | 0.001 | 0.004
2000256 | ПС 220 кВ Апановка (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 573 | 0.001 | 0.004
2000257 | ПС 220 кВ Лисаковская - СШ 220 кВ | p | bus | 574 | -74.53 | 3.7265
2000258 | ПС 500 кВ Сокол - СШ 220 кВ | p | bus | 575 | -5.92 | 0.296
2000259 | ПС 500 кВ Сокол - СШ 500 кВ | p | bus | 576 | 0.001 | 0.004
2000260 | ПС 500 кВ Житикара - СШ 500 кВ | p | bus | 577 | -207.25 | 10.3625
2000261 | ПС 500 кВ Житикара - СШ 110 кВ | p | bus | 578 | 0.001 | 0.004
2000262 | ПС 500 кВ Приваловская - СШ 500 кВ | p | bus | 50032 | -71.88 | 3.594
2000263 | ПС 500 кВ Шагол - СШ 500 кВ | p | bus | 4782 | 91.04 | 4.552
2000264 | ПС 500 кВ Бекетово - СШ 500 кВ | p | bus | 4709 | 0.001 | 0.004
2000265 | ПС 500 кВ Заря - СШ 500 кВ | p | bus | 1631 | 0.001 | 0.004
2000266 | ПС 220 кВ Качары - СШ 220 кВ | p | bus | 582 | -27.5 | 1.375
2000267 | ПС 500 кВ Магнитогорская - СШ 500 кВ | p | bus | 4785 | -349.3 | 17.465
2000268 | ПС 1150 кВ Костанайская - СШ 500 кВ | p | bus | 590 | 0.001 | 0.004
2000269 | ПС 1150 кВ Костанайская - СШ 220 кВ | p | bus | 592 | 0.001 | 0.004
2000270 | ПС 220 кВ Центральная - СШ 220 кВ | p | bus | 593 | -107.03 | 5.3515
2000271 | ПС 220 кВ Сарбайская - СШ 220 кВ | p | bus | 594 | 0.001 | 0.004
2000272 | ПС 220 кВ Приуральская - СШ 220 кВ | p | bus | 595 | 0.001 | 0.004
2000273 | ПС 500 кВ Златоуст - СШ 500 кВ | p | bus | 4715 | -219.3 | 10.965
2000274 | ПС 500 кВ Кропачево - СШ 500 кВ | p | bus | 4714 | -112.41 | 5.6205
2000275 | ПС 500 кВ Уфимская - СШ 500 кВ | p | bus | 4712 | 0.001 | 0.004
2000276 | ПС 220 кВ Заречная - СШ 220 кВ | p | bus | 596 | -20.5 | 1.025
2000277 | ПС 1150 кВ Челябинская - СШ 500 кВ | p | bus | 4705 | 0.001 | 0.004
2000278 | ПС 220 кВ ПС-51 - СШ 220 кВ | p | bus | 251 | -10.42 | 0.521
2000279 | ЭГРЭС-1 - СШ 500 кВ | p | bus | 25 | 0.001 | 0.004
2000280 | ПС 1150 кВ Экибастузская - СШ 500 кВ | p | bus | 26 | 0.001 | 0.004
2000281 | ЭГРЭС-2 - СШ 500 кВ | p | bus | 28 | 0.001 | 0.004
2000282 | ЭГРЭС-2 - СШ 220 кВ | p | bus | 29 | 0.001 | 0.004
2000283 | ЕЭК Блоки 5,6,7,8 | p | bus | 30 | 0.001 | 0.004
2000284 | ЕЭК - СШ 500 кВ | p | bus | 31 | 0.001 | 0.004
2000285 | ЕЭК Блоки 2,3,4 | p | bus | 32 | 0.001 | 0.004
2000286 | ЕЭК - СШ 220 кВ | p | bus | 33 | 0.001 | 0.004
2000287 | ПС 220 кВ Калкаман - СШ 220 кВ | p | bus | 36 | 0.001 | 0.004
2000288 | ПС 220 кВ Экибастузская - СШ 220 кВ | p | bus | 38 | -101.36 | 5.068
2000289 | ЭГРЭС-1 - СШ 220 кВ | p | bus | 39 | 0.001 | 0.004
2000290 | ЭГРЭС-1 Блок 2 | p | bus | 50 | 0.001 | 0.004
2000291 | ЭГРЭС-1 Блоки 3,4,5,6,7,8 | p | bus | 51 | 0.001 | 0.004
2000292 | ПС 220 кВ ЭПК - СШ 220 кВ | p | bus | 53 | 0.001 | 0.004
2000293 | ПС 220 кВ ЦРМЗ - СШ 220 кВ | p | bus | 54 | 0.001 | 0.004
2000294 | ПС 220 кВ Строительная -2 - СШ 220 кВ | p | bus | 56 | 0.001 | 0.004
2000295 | ПС 220 кВ Уленты (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 58 | 0.001 | 0.004
2000296 | ПС 220 кВ Бозщаколь (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 59 | 0.001 | 0.004
2000297 | ЭГРЭС-2 Блоки 1,2 | p | bus | 60 | 0.001 | 0.004
2000298 | ПС 220 кВ Таскудык (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 61 | 0.001 | 0.004
2000299 | ПС 500 кВ Нура - СШ 500 кВ | p | bus | 325 | 0.001 | 0.004
2000300 | ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 500 кВ | p | bus | 129 | 0.001 | 0.004
2000301 | ПС 220 кВ Ерментау (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 166 | 0.001 | 0.004
2000302 | ПС 500 кВ Рубцовская - СШ 500 кВ | p | bus | 1621 | 0.001 | 0.004
2000303 | ПС 500 кВ Таврическая - СШ 500 кВ | p | bus | 1817 | 0.001 | 0.004
2000304 | ПС 500 кВ Иртышская - СШ 500 кВ | p | bus | 1850 | 0.001 | 0.004
2000305 | ПС 500 кВ КЭЗ - СШ 500 кВ | p | bus | 27 | 0.001 | 0.004
2000306 | ПС 220 кВ ПС-14 - СШ 220 кВ | p | bus | 214 | -46.82 | 2.341
2000307 | ПС 220 кВ ПС-18 - СШ 220 кВ | p | bus | 218 | 0.001 | 0.004
2000308 | Шульбинская ГЭС - СШ 220 кВ | p | bus | 220 | -68.69 | 3.4345
2000309 | ПС 500 кВ Усть-каменогорская - СШ 500 кВ | p | bus | 240 | 0.001 | 0.004
2000310 | ПС 500 кВ Усть-Каменогорская - СШ 220 кВ | p | bus | 241 | 0.001 | 0.004
2000311 | Шульбинская ГЭС - СШ 13,8 кВ | p | bus | 221 | 0.001 | 0.004
2000312 | ПС 220 кВ Шоптыколь (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 101 | 0.001 | 0.004
2000313 | ПС 220 кВ Батыс - СШ 220 кВ | p | bus | 102 | -148.7 | 7.435
2000314 | ПС 220 кВ Достык - СШ 220 кВ | p | bus | 103 | 0 | 0.004
2000315 | ПС 220 кВ Шыгыс - СШ 220 кВ | p | bus | 104 | -2 | 0.1
2000316 | ПС 220 кВ Осакаровка - СШ 220 кВ | p | bus | 306 | -5.38 | 0.269
2000317 | ПС 220 кВ Cарань - СШ 220 кВ | p | bus | 308 | 0.001 | 0.004
2000318 | ПС 220 кВ НС-19 - СШ 220 кВ | p | bus | 309 | 0.001 | 0.004
2000319 | ПС 500 кВ Нура - СШ 220 кВ | p | bus | 310 | -15.31 | 0.7655
2000320 | ГРЭС-2 Топар - СШ 220 кВ | p | bus | 355 | 0.001 | 0.004
2000321 | ПС 220 кВ Айса (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 452 | 0.001 | 0.004
2000322 | ПС 220 кВ Жана-арка - СШ 220 кВ | p | bus | 453 | 0.001 | 0.004
2000323 | ПС 220 кВ Барсенгир - СШ 220 кВ | p | bus | 454 | 0.001 | 0.004
2000324 | ПС 220 кВ Кумколь СШ 110кВ | p | bus | 455 | 0.001 | 0.004
2000325 | ПС 220 кВ Кайракты - СШ 220 кВ | p | bus | 457 | 0.001 | 0.004
2000326 | Жезказган ТЭЦ - СШ 220 кВ | p | bus | 463 | 0.001 | 0.004
2000327 | ПС 220 кВ Никольская - СШ 220 кВ | p | bus | 464 | -76.33 | 3.8165
2000328 | ПС 220 кВ Kаражал - СШ 220 кВ | p | bus | 465 | 0.001 | 0.004
2000329 | ПС 500 кВ Жезказган - СШ 220 кВ | p | bus | 466 | 0.001 | 0.004
2000330 | ПС 220 кВ Кумколь - СШ 220 кВ | p | bus | 467 | 0.001 | 0.004
2000331 | ПС 500 кВ Агадырь - СШ 220 кВ | p | bus | 468 | -17.17 | 0.8585
2000332 | ПС 500 кВ Агадырь - СШ 500 кВ | p | bus | 469 | 0.001 | 0.004
2000333 | Балхашская ТЭЦ СШ 110кВ | p | bus | 471 | 0.001 | 0.004
2000334 | ПС 220 кВ Балхашская СШ 110кВ | p | bus | 472 | 0.001 | 0.004
2000335 | ПС 220 кВ Балхашская - СШ 220 кВ | p | bus | 473 | 0.001 | 0.004
2000336 | ПС 220 кВ Акчатау - СШ 220 кВ | p | bus | 474 | 0.001 | 0.004
2000337 | ПС 220 кВ Mоинты (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 475 | 0.001 | 0.004
2000338 | ПС 500 кВ Жезказган - СШ 500 кВ | p | bus | 480 | 0.001 | 0.004
2000339 | ПС 500 кВ ЮКГРЭС - СШ 500 кВ | p | bus | 900 | 0.001 | 0.004
2000340 | ПС 500 кВ Фрунзе - СШ 500 кВ | p | bus | 2919 | 0.001 | 0.004
2000341 | ПС 500 кВ ЮКГРЭС - СШ 220 кВ | p | bus | 901 | -24.75 | 1.2375
2000342 | ПС 500 кВ Алматы - СШ 500 кВ | p | bus | 902 | 0.001 | 0.004
2000343 | ПС 500 кВ Алма - СШ 500 кВ | p | bus | 938 | 0.001 | 0.004
2000344 | ПС 500 кВ Алматы - СШ 220 кВ | p | bus | 903 | 0.001 | 0.004
2000345 | ПС 500 кВ Алма - СШ 220 кВ | p | bus | 939 | 0.001 | 0.004
2000346 | Алматинская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | p | bus | 904 | 0.001 | 0.004
2000347 | ПС 220 кВ Робот - СШ 220 кВ | p | bus | 907 | 0.001 | 0.004
2000348 | ПС 220 кВ Бесагаш - СШ 220 кВ | p | bus | 940 | -140.02 | 7.001
2000349 | ПС 220 кВ ПС-62А - СШ 220 кВ | p | bus | 908 | -60.7 | 3.035
2000350 | Капшагайская ГЭС - СШ 220 кВ | p | bus | 909 | 0.001 | 0.004
2000351 | ПС 220 кВ Шелек - СШ 220 кВ | p | bus | 911 | -70.7 | 3.535
2000352 | ПС 220 кВ ПС-7А (Алм) - СШ 220 кВ | p | bus | 912 | 0.001 | 0.004
2000353 | ПС 220 кВ ПС-7А (Алм) - СШ 110 кВ | p | bus | 913 | 0.001 | 0.004
2000354 | ПС 220 кВ Западная - СШ 220 кВ | p | bus | 918 | -55.85 | 2.7925
2000355 | ПС 220 кВ Шыганак (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 925 | 0.001 | 0.004
2000356 | ПС 220 кВ Сары-озек - СШ 220 кВ | p | bus | 950 | 0.001 | 0.004
2000357 | ПС 220 кВ Талдыкорганская - СШ 220 кВ | p | bus | 951 | -100.26 | 5.013
2000358 | ПС 220 кВ Главная - СШ 220 кВ | p | bus | 2916 | 0.001 | 0.004
2000359 | ПС 220 кВ Медеу (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 928 | 0.001 | 0.004
2000360 | ПС 220 кВ Таугуль - СШ 220 кВ | p | bus | 929 | -144.5 | 7.225
2000361 | ПС 500 кВ Шу - СШ 220 кВ | p | bus | 932 | -35.43 | 1.7715
2000362 | ПС 220 кВ Аспара (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 814 | 0.001 | 0.004
2000363 | ПС 500 кВ Жамбыл - СШ 500 кВ | p | bus | 800 | 0.001 | 0.004
2000364 | ПС 500 кВ Жамбыл - СШ 220 кВ | p | bus | 801 | -221.71 | 11.0855
2000365 | ПС 220 кВ Бурное - СШ 220 кВ | p | bus | 802 | 0.001 | 0.004
2000366 | ПС 220 кВ Каратау - СШ 220 кВ | p | bus | 803 | -9.67 | 0.4835
2000367 | ПС 220 кВ Опорная - СШ 220 кВ | p | bus | 804 | -20.42 | 1.021
2000368 | Жамбылская ГРЭС - СШ 220 кВ | p | bus | 805 | 0.001 | 0.004
2000369 | ПС 220 кВ Мерке - СШ 220 кВ | p | bus | 809 | 0.001 | 0.004
2000370 | ПС 220 кВ Жамбыл-тяга (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 815 | 0.001 | 0.004
2000371 | ПС 500 кВ Шымкент - СШ 500 кВ | p | bus | 830 | 0.001 | 0.004
2000372 | ПС 500 кВ Шымкент - СШ 220 кВ | p | bus | 831 | -18.45 | 0.9225
2000373 | ПС 220 кВ Сас-тюбе - СШ 220 кВ | p | bus | 834 | 0.0012 | 0.004
2000374 | ПС 220 кВ Ванновка - СШ 220 кВ | p | bus | 835 | -11.95 | 0.5975
2000375 | ПС 220 кВ Жылга (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 839 | 0.001 | 0.004
2000376 | ПС 220 кВ Кентау - СШ 220 кВ | p | bus | 840 | -48.85 | 2.4425
2000377 | ПС 220 кВ Шолак-корган - СШ 220 кВ | p | bus | 841 | 0.001 | 0.004
2000378 | ПС 220 кВ Шымкентская - СШ 220 кВ | p | bus | 843 | -200.07 | 10.0035
2000379 | ПС 220 кВ Кызылсай (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 845 | 0.001 | 0.004
2000380 | ПС 220 кВ ГНПС - СШ 220 кВ | p | bus | 846 | 0.001 | 0.004
2000381 | Кызылординская ТЭЦ - СШ 220 кВ | p | bus | 860 | 0.001 | 0.004
2000382 | отпайка Л-2019 | p | bus | 861 | 0.001 | 0.004
2000383 | ПС 220 кВ Кызылординская - СШ 220 кВ | p | bus | 862 | -28.07 | 1.4035
2000384 | ПС 220 кВ Шиели - СШ 220 кВ | p | bus | 863 | 0.001 | 0.004
2000385 | ПС 220 кВ Жанакорган - СШ 220 кВ | p | bus | 865 | 0.001 | 0.004
2000386 | ПС 500 кВ Фрунзе - СШ 220 кВ | p | bus | 2918 | 0.001 | 0.004
2000387 | Ташкентская ГРЭС - СШ 500 кВ | p | bus | 2924 | 0.001 | 0.004
2000388 | Ташкентская ГРЭС - СШ 220 кВ | p | bus | 2925 | 0.001 | 0.004
2000389 | ПС 220 кВ ГПП-2 - СШ 220 кВ | p | bus | 5957 | 0.001 | 0.004
2000390 | ПС 500 кВ Таврическая - СШ 220 кВ | p | bus | 1816 | 0.001 | 0.004
2000391 | ПС 500 кВ Иртышская - СШ 220 кВ | p | bus | 1851 | 0.001 | 0.004
2000392 | ПС 220 кВ Миргалимсай - СШ 220 кВ | p | bus | 842 | -18.2 | 0.91
2000393 | ПС 220 кВ Еркеншилик (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 167 | 0.001 | 0.004
2000394 | ПС 220 кВ Жолымбет - СШ 220 кВ | p | bus | 123 | 0.001 | 0.004
2000395 | ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 110 кВ | p | bus | 124 | 0.001 | 0.004
2000396 | ПС 220 кВ Танкерис (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 179 | 0.001 | 0.004
2000397 | ПС 220 кВ Бурабай (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 126 | 0.001 | 0.004
2000398 | ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 220 кВ | p | bus | 130 | 0.001 | 0.004
2000399 | ПС 220 кВ Жалтыр (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 132 | 0.001 | 0.004
2000400 | ПС 220 кВ Атбасар - СШ 220 кВ | p | bus | 134 | -37.81 | 1.8905
2000401 | ПС 220 кВ КГПП - СШ 220 кВ | p | bus | 135 | -146.53 | 7.3265
2000402 | ПС 220 кВ Красноармейская - СШ 220 кВ | p | bus | 159 | 0.001 | 0.004
2000403 | ПС 220 кВ Киялы - СШ 220 кВ | p | bus | 136 | -5.27 | 0.2635
2000404 | ПС 500 кВ Барнаул - СШ 500 кВ | p | bus | 1630 | 0.001 | 0.004
2000405 | ПС 220 кВ Смирново - СШ 220 кВ | p | bus | 143 | 0.001 | 0.004
2000406 | Петропавловская ТЭЦ-2 - СШ 220 кВ | p | bus | 144 | 0.001 | 0.004
2000407 | ПС 500 кВ Аврора - СШ 500 кВ | p | bus | 147 | 0.001 | 0.004
2000408 | ПС 500 кВ Аврора - СШ 220 кВ | p | bus | 148 | 9.22 | 0.461
2000409 | ПС 220 кВ Макинск - СШ 220 кВ | p | bus | 150 | -35.77 | 1.7885
2000410 | ПС 220 кВ Степная - СШ 220 кВ | p | bus | 151 | 0.001 | 0.004
2000411 | Токтогульская ГЭС - СШ 500 кВ | p | bus | 2921 | 0.001 | 0.004
2000412 | ПС 220 кВ Янко (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 153 | 0.001 | 0.004
2000413 | ПС 220 кВ Буран - СШ 220 кВ | p | bus | 173 | -5.12 | 0.256
2000414 | ПС 220 кВ Уголки (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 156 | 0.001 | 0.004
2000415 | ПС 220 кВ Куйбышевская - СШ 220 кВ | p | bus | 157 | -8.37 | 0.4185
2000416 | ПС 1150 кВ Кокшетауская - СШ 220 кВ | p | bus | 176 | -53.43 | 2.6715
2000417 | ПС 220 кВ Перекатная (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 172 | 0.001 | 0.004
2000418 | ПС 500 кВ Курган - СШ 500 кВ | p | bus | 4727 | 20 | 1
2000419 | ПС 500 кВ Шу - СШ 500 кВ | p | bus | 9932 | 0.001 | 0.004
2000420 | ПС 500 кВ Смеловская - СШ 500 кВ | p | bus | 50014 | -177.35 | 8.8675
2000421 | ПС 220 кВ БГОК - СШ 220 кВ | p | bus | 62 | 0.001 | 0.004
2000422 | ПС 220 кВ Коян-коз - СШ 220 кВ | p | bus | 953 | 0.001 | 0.004
2000423 | Шымкентская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | p | bus | 813 | 0.001 | 0.004
2000424 | ПС 500 кВ Барнаульская - СШ 220 кВ | p | bus | 1640 | 0.001 | 0.004
2000425 | ПС 220 кВ РУ-6 - СШ 220 кВ | p | bus | 869 | -45.76 | 2.288
2000426 | ПС 500 кВ Актогай - СШ 500 кВ | p | bus | 986 | 0.001 | 0.004
2000427 | Мойнакская ГЭС - СШ 220 кВ | p | bus | 935 | 0.001 | 0.004
2000428 | ПС 1150 кВ Алтай - СШ 500 кВ | p | bus | 1660 | 0.001 | 0.004
2000429 | ПС 500 кВ Рубцовская - СШ 220 кВ | p | bus | 1622 | 0.001 | 0.004
2000430 | ПС 500 кВ Барабинская - СШ 500 кВ | p | bus | 9917 | 0.001 | 0.004
2000431 | ПС 500 кВ Курчатовская - СШ 500 кВ | p | bus | 50002 | 0.001 | 0.004
2000432 | ПС 500 кВ Исеть - СШ 500 кВ | p | bus | 50001 | 0.001 | 0.004
2000433 | ВЭС Ерейментау - СШ 220 кВ | p | bus | 155 | 0.84 | 0.042
2000434 | СЭС Бурное - СШ 220 кВ | p | bus | 810 | 0 | 0.004
2000435 | Южноуральская ГРЭС-2 - СШ 500 кВ | p | bus | 47161 | 0.001 | 0.004
2000436 | ПС 500 кВ Кемин - СШ 220 кВ | p | bus | 2952 | 0.001 | 0.004
2000437 | ПС 500 кВ Восход - СШ 220 кВ | p | bus | 1854 | 0.001 | 0.004
2000438 | ПС 500 кВ Восход - СШ 500 кВ | p | bus | 1853 | 0.001 | 0.004
2000439 | ПС 500 кВ Витязь - СШ 500 кВ | p | bus | 1852 | 0.0014 | 0.004
2000440 | ПС 500 кВ Кемин - СШ 500 кВ | p | bus | 2951 | 0.001 | 0.004
2000441 | Акмолинская ТЭЦ-2 - СШ 220 кВ | p | bus | 108 | 0.001 | 0.004
2000442 | ПС 500 кВ Датка - СШ 500 кВ | p | bus | 2950 | 0.001 | 0.004
2000443 | ПС 220 кВ Ерменсай - СШ 220 кВ | p | bus | 942 | -122.1 | 6.105
2000444 | ПС 500 кВ Новокузнецкая - СШ 500 кВ | p | bus | 1638 | 0.001 | 0.004
2000445 | ПС 1150 кВ Итатская - СШ 500 кВ | p | bus | 1636 | 0.001 | 0.004
2000446 | ПС 500 кВ Юрга - СШ 500 кВ | p | bus | 1632 | 0.001 | 0.004
2000447 | ПС 500 кВ Барабинская - СШ 220 кВ | p | bus | 1671 | 0.001 | 0.004
2000448 | ПС 500 кВ Ново-Анжерская - СШ 500 кВ | p | bus | 1633 | 0.001 | 0.004
2000449 | Беловская ГРЭС - СШ 500 кВ | p | bus | 1637 | 0.001 | 0.004
2000450 | ПС 500 кВ Кузбасская - СШ 500 кВ | p | bus | 1652 | 0.001 | 0.004
2000451 | ВЭС Экспо - СШ 220 кВ | p | bus | 188 | 13.95 | 0.6975
2000452 | СЭС Капчагай - СШ 220 кВ | p | bus | 946 | 0.0011 | 0.004
2000453 | СЭС Байконыр - СШ 220 кВ | p | bus | 872 | 1.83 | 0.0915
2000454 | ПС 220 кВ Бадам (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 836 | 0.001 | 0.004
2000455 | ПС 220 кВ Бурное-тяга (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 816 | 0.001 | 0.004
2000456 | ПС 220 кВ Жидели (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 931 | 0.001 | 0.004
2000457 | ПС 220 кВ Мынарал (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 924 | 0.001 | 0.004
2000458 | ПС 220 кВ Кара-Мурын (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 450 | 0.001 | 0.004
2000459 | ПС 220 кВ НС-7 - СШ 220 кВ | p | bus | 37 | 0.001 | 0.004
2000460 | ПС 220 кВ Сары-Оба (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 169 | 0.001 | 0.004
2000461 | ПС 220 кВ Ельтай (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 178 | 0.001 | 0.004
2000462 | ПС 220 кВ ОП-80 (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 165 | 0.001 | 0.004
2000463 | ПС 220 кВ Челгаши (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 585 | 0.001 | 0.004
2000464 | СЭС Жалагаш - СШ 220 кВ | p | bus | 866 | 0.001 | 0.004
2000465 | ПС 500 кВ Томская - СШ 500 кВ | p | bus | 1651 | 0.001 | 0.004
2000466 | ПС 500 кВ Актогай - СШ 220 кВ | p | bus | 223 | 0.001 | 0.004
3000001 | ПС 220 кВ Чернозубовка - СШ 220 кВ | q | bus | 186 | 0.001 | 0.004
3000002 | ПС 500 кВ Талдыкорган - СШ 220 кВ | q | bus | 988 | 0.001 | 0.004
3000003 | ПС 220 кВ Коунрад - СШ 220 кВ | q | bus | 481 | 0.001 | 0.004
3000004 | ПС 220 кВ Коунрад - СШ 110 кВ | q | bus | 482 | 0.001 | 0.004
3000005 | Карагандинская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | q | bus | 383 | 0.001 | 0.004
3000006 | ПС 500 кВ Талдыкорган - СШ 500 кВ | q | bus | 987 | 117.22 | 5.861
3000007 | ПС 220 кВ Металлургическая - СШ 220 кВ | q | bus | 384 | 0.001 | 0.004
3000008 | ПС 500 кВ Семей - СШ 500 кВ | q | bus | 980 | 110.39 | 5.5195
3000009 | отпайка Л-2278 | q | bus | 314 | 0.001 | 0.004
3000010 | ПС 500 кВ Семей - СШ 220 кВ | q | bus | 981 | 0.001 | 0.004
3000011 | отпайка Л-2288 | q | bus | 315 | 0.001 | 0.004
3000012 | ПС 500 кВ Тюмень - СШ 500 кВ | q | bus | 4730 | 0.001 | 0.004
3000013 | ПС 500 кВ Беркут - СШ 500 кВ | q | bus | 4728 | 0.001 | 0.004
3000014 | Ириклинская ГРЭС - СШ 500 кВ | q | bus | 4790 | -47.5 | 2.375
3000015 | Троицкая ГРЭС - СШ 220 кВ | q | bus | 4798 | -26.71 | 1.3355
3000016 | Троицкая ГРЭС - СШ 500 кВ | q | bus | 4799 | 0 | 0.004
3000017 | ПС 500 кВ ЕГПП - СШ 220 кВ | q | bus | 170 | 0.001 | 0.004
3000018 | ПС 500 кВ ЕГПП - СШ 500 кВ | q | bus | 180 | 0.001 | 0.004
3000019 | ПС 1150 кВ Кокшетауская - СШ 500 кВ | q | bus | 175 | 0.001 | 0.004
3000020 | ПС 500 кВ Козырево - СШ 500 кВ | q | bus | 4703 | 0.001 | 0.004
3000021 | Рефтинская ГРЭС - СШ 500 кВ | q | bus | 4702 | -291.01 | 14.5505
3000022 | ПС 500 кВ Южная - СШ 500 кВ | q | bus | 4701 | 0.001 | 0.004
3000023 | ПС 220 кВ Апановка (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 573 | 0.001 | 0.004
3000024 | ПС 220 кВ Лисаковская - СШ 220 кВ | q | bus | 574 | 0.001 | 0.004
3000025 | ПС 500 кВ Сокол - СШ 220 кВ | q | bus | 575 | 0.001 | 0.004
3000026 | ПС 500 кВ Сокол - СШ 500 кВ | q | bus | 576 | 0.001 | 0.004
3000027 | ПС 500 кВ Житикара - СШ 500 кВ | q | bus | 577 | 0.001 | 0.004
3000028 | ПС 500 кВ Житикара - СШ 110 кВ | q | bus | 578 | 0.001 | 0.004
3000029 | ПС 500 кВ Приваловская - СШ 500 кВ | q | bus | 50032 | 0.001 | 0.004
3000030 | ПС 500 кВ Шагол - СШ 500 кВ | q | bus | 4782 | 0.001 | 0.004
3000031 | ПС 500 кВ Бекетово - СШ 500 кВ | q | bus | 4709 | 0.001 | 0.004
3000032 | ПС 500 кВ Заря - СШ 500 кВ | q | bus | 1631 | 0.001 | 0.004
3000033 | ПС 220 кВ Качары - СШ 220 кВ | q | bus | 582 | 0.001 | 0.004
3000034 | ПС 500 кВ Магнитогорская - СШ 500 кВ | q | bus | 4785 | 0.001 | 0.004
3000035 | ПС 1150 кВ Костанайская - СШ 500 кВ | q | bus | 590 | 0.001 | 0.004
3000036 | ПС 1150 кВ Костанайская - СШ 220 кВ | q | bus | 592 | 0.001 | 0.004
3000037 | ПС 220 кВ Центральная - СШ 220 кВ | q | bus | 593 | 0.001 | 0.004
3000038 | ПС 220 кВ Сарбайская - СШ 220 кВ | q | bus | 594 | -115.01 | 5.7505
3000039 | ПС 220 кВ Приуральская - СШ 220 кВ | q | bus | 595 | 0.001 | 0.004
3000040 | ПС 500 кВ Златоуст - СШ 500 кВ | q | bus | 4715 | 0.001 | 0.004
3000041 | ПС 500 кВ Кропачево - СШ 500 кВ | q | bus | 4714 | 0.001 | 0.004
3000042 | ПС 500 кВ Уфимская - СШ 500 кВ | q | bus | 4712 | 0.001 | 0.004
3000043 | ПС 220 кВ Заречная - СШ 220 кВ | q | bus | 596 | 0.001 | 0.004
3000044 | ПС 1150 кВ Челябинская - СШ 500 кВ | q | bus | 4705 | 0.001 | 0.004
3000045 | ПС 220 кВ ПС-51 - СШ 220 кВ | q | bus | 251 | 0.001 | 0.004
3000046 | ЭГРЭС-1 - СШ 500 кВ | q | bus | 25 | 0.001 | 0.004
3000047 | ПС 1150 кВ Экибастузская - СШ 500 кВ | q | bus | 26 | 0.001 | 0.004
3000048 | ЭГРЭС-2 - СШ 500 кВ | q | bus | 28 | 0.001 | 0.004
3000049 | ЭГРЭС-2 - СШ 220 кВ | q | bus | 29 | 0.001 | 0.004
3000050 | ЕЭК Блоки 5,6,7,8 | q | bus | 30 | -273.91 | 13.6955
3000051 | ЕЭК - СШ 500 кВ | q | bus | 31 | 0.001 | 0.004
3000052 | ЕЭК Блоки 2,3,4 | q | bus | 32 | -236.54 | 11.827
3000053 | ЕЭК - СШ 220 кВ | q | bus | 33 | 0.001 | 0.004
3000054 | ПС 220 кВ Калкаман - СШ 220 кВ | q | bus | 36 | 0.001 | 0.004
3000055 | ПС 220 кВ Экибастузская - СШ 220 кВ | q | bus | 38 | 0.001 | 0.004
3000056 | ЭГРЭС-1 - СШ 220 кВ | q | bus | 39 | 0.001 | 0.004
3000057 | ЭГРЭС-1 Блок 2 | q | bus | 50 | -79.49 | 3.9745
3000058 | ЭГРЭС-1 Блоки 3,4,5,6,7,8 | q | bus | 51 | -267.38 | 13.369
3000059 | ПС 220 кВ ЭПК - СШ 220 кВ | q | bus | 53 | 0.001 | 0.004
3000060 | ПС 220 кВ ЦРМЗ - СШ 220 кВ | q | bus | 54 | 0.001 | 0.004
3000061 | ПС 220 кВ Строительная -2 - СШ 220 кВ | q | bus | 56 | 0.001 | 0.004
3000062 | ПС 220 кВ Уленты (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 58 | 0.001 | 0.004
3000063 | ПС 220 кВ Бозщаколь (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 59 | 0.001 | 0.004
3000064 | ЭГРЭС-2 Блоки 1,2 | q | bus | 60 | -86.43 | 4.3215
3000065 | ПС 220 кВ Таскудык (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 61 | 0.001 | 0.004
3000066 | ПС 500 кВ Нура - СШ 500 кВ | q | bus | 325 | 0.001 | 0.004
3000067 | ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 500 кВ | q | bus | 129 | 0.001 | 0.004
3000068 | ПС 220 кВ Ерментау (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 166 | 0.001 | 0.004
3000069 | ПС 500 кВ Рубцовская - СШ 500 кВ | q | bus | 1621 | 0.001 | 0.004
3000070 | ПС 500 кВ Таврическая - СШ 500 кВ | q | bus | 1817 | 137.83 | 6.8915
3000071 | ПС 500 кВ Иртышская - СШ 500 кВ | q | bus | 1850 | 0.001 | 0.004
3000072 | ПС 500 кВ КЭЗ - СШ 500 кВ | q | bus | 27 | 0.001 | 0.004
3000073 | ПС 220 кВ ПС-14 - СШ 220 кВ | q | bus | 214 | 0.001 | 0.004
3000074 | ПС 220 кВ ПС-18 - СШ 220 кВ | q | bus | 218 | 0.001 | 0.004
3000075 | Шульбинская ГЭС - СШ 220 кВ | q | bus | 220 | 0.001 | 0.004
3000076 | ПС 500 кВ Усть-каменогорская - СШ 500 кВ | q | bus | 240 | 0.001 | 0.004
3000077 | ПС 500 кВ Усть-Каменогорская - СШ 220 кВ | q | bus | 241 | 0.001 | 0.004
3000078 | Шульбинская ГЭС - СШ 13,8 кВ | q | bus | 221 | -99.89 | 4.9945
3000079 | ПС 220 кВ Шоптыколь (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 101 | 0.001 | 0.004
3000080 | ПС 220 кВ Батыс - СШ 220 кВ | q | bus | 102 | 0.001 | 0.004
3000081 | ПС 220 кВ Достык - СШ 220 кВ | q | bus | 103 | 0.001 | 0.004
3000082 | ПС 220 кВ Шыгыс - СШ 220 кВ | q | bus | 104 | 0.001 | 0.004
3000083 | ПС 220 кВ Осакаровка - СШ 220 кВ | q | bus | 306 | 0.001 | 0.004
3000084 | ПС 220 кВ Cарань - СШ 220 кВ | q | bus | 308 | 0.001 | 0.004
3000085 | ПС 220 кВ НС-19 - СШ 220 кВ | q | bus | 309 | 0.001 | 0.004
3000086 | ПС 500 кВ Нура - СШ 220 кВ | q | bus | 310 | 0.001 | 0.004
3000087 | ГРЭС-2 Топар - СШ 220 кВ | q | bus | 355 | -1.46 | 0.073
3000088 | ПС 220 кВ Айса (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 452 | 0.001 | 0.004
3000089 | ПС 220 кВ Жана-арка - СШ 220 кВ | q | bus | 453 | 0.001 | 0.004
3000090 | ПС 220 кВ Барсенгир - СШ 220 кВ | q | bus | 454 | 0.001 | 0.004
3000091 | ПС 220 кВ Кумколь СШ 110кВ | q | bus | 455 | -25.78 | 1.289
3000092 | ПС 220 кВ Кайракты - СШ 220 кВ | q | bus | 457 | 0.001 | 0.004
3000093 | Жезказган ТЭЦ - СШ 220 кВ | q | bus | 463 | 0.001 | 0.004
3000094 | ПС 220 кВ Никольская - СШ 220 кВ | q | bus | 464 | 0.001 | 0.004
3000095 | ПС 220 кВ Kаражал - СШ 220 кВ | q | bus | 465 | 0.001 | 0.004
3000096 | ПС 500 кВ Жезказган - СШ 220 кВ | q | bus | 466 | 0.001 | 0.004
3000097 | ПС 220 кВ Кумколь - СШ 220 кВ | q | bus | 467 | 0.001 | 0.004
3000098 | ПС 500 кВ Агадырь - СШ 220 кВ | q | bus | 468 | 0.001 | 0.004
3000099 | ПС 500 кВ Агадырь - СШ 500 кВ | q | bus | 469 | 108.4 | 5.42
3000100 | Балхашская ТЭЦ СШ 110кВ | q | bus | 471 | 0.001 | 0.004
3000101 | ПС 220 кВ Балхашская СШ 110кВ | q | bus | 472 | 0.001 | 0.004
3000102 | ПС 220 кВ Балхашская - СШ 220 кВ | q | bus | 473 | 0.001 | 0.004
3000103 | ПС 220 кВ Акчатау - СШ 220 кВ | q | bus | 474 | 0.001 | 0.004
3000104 | ПС 220 кВ Mоинты (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 475 | 0.001 | 0.004
3000105 | ПС 500 кВ Жезказган - СШ 500 кВ | q | bus | 480 | 0.001 | 0.004
3000106 | ПС 500 кВ ЮКГРЭС - СШ 500 кВ | q | bus | 900 | 163.9 | 8.195
3000107 | ПС 500 кВ Фрунзе - СШ 500 кВ | q | bus | 2919 | 0.001 | 0.004
3000108 | ПС 500 кВ ЮКГРЭС - СШ 220 кВ | q | bus | 901 | 0.001 | 0.004
3000109 | ПС 500 кВ Алматы - СШ 500 кВ | q | bus | 902 | 0.001 | 0.004
3000110 | ПС 500 кВ Алма - СШ 500 кВ | q | bus | 938 | 72.11 | 3.6055
3000111 | ПС 500 кВ Алматы - СШ 220 кВ | q | bus | 903 | 0.001 | 0.004
3000112 | ПС 500 кВ Алма - СШ 220 кВ | q | bus | 939 | 0.001 | 0.004
3000113 | Алматинская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | q | bus | 904 | -50.93 | 2.5465
3000114 | ПС 220 кВ Робот - СШ 220 кВ | q | bus | 907 | 0.001 | 0.004
3000115 | ПС 220 кВ Бесагаш - СШ 220 кВ | q | bus | 940 | 0.001 | 0.004
3000116 | ПС 220 кВ ПС-62А - СШ 220 кВ | q | bus | 908 | 0.001 | 0.004
3000117 | Капшагайская ГЭС - СШ 220 кВ | q | bus | 909 | 0.67 | 0.0335
3000118 | ПС 220 кВ Шелек - СШ 220 кВ | q | bus | 911 | 0.001 | 0.004
3000119 | ПС 220 кВ ПС-7А (Алм) - СШ 220 кВ | q | bus | 912 | 0.001 | 0.004
3000120 | ПС 220 кВ ПС-7А (Алм) - СШ 110 кВ | q | bus | 913 | -136.12 | 6.806
3000121 | ПС 220 кВ Западная - СШ 220 кВ | q | bus | 918 | 0.001 | 0.004
3000122 | ПС 220 кВ Шыганак (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 925 | 0.001 | 0.004
3000123 | ПС 220 кВ Сары-озек - СШ 220 кВ | q | bus | 950 | 0.001 | 0.004
3000124 | ПС 220 кВ Талдыкорганская - СШ 220 кВ | q | bus | 951 | 0.001 | 0.004
3000125 | ПС 220 кВ Главная - СШ 220 кВ | q | bus | 2916 | 0.001 | 0.004
3000126 | ПС 220 кВ Медеу (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 928 | 0.001 | 0.004
3000127 | ПС 220 кВ Таугуль - СШ 220 кВ | q | bus | 929 | 0.001 | 0.004
3000128 | ПС 500 кВ Шу - СШ 220 кВ | q | bus | 932 | 0.001 | 0.004
3000129 | ПС 220 кВ Аспара (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 814 | 0.001 | 0.004
3000130 | ПС 500 кВ Жамбыл - СШ 500 кВ | q | bus | 800 | 0.001 | 0.004
3000131 | ПС 500 кВ Жамбыл - СШ 220 кВ | q | bus | 801 | 0.001 | 0.004
3000132 | ПС 220 кВ Бурное - СШ 220 кВ | q | bus | 802 | 0.001 | 0.004
3000133 | ПС 220 кВ Каратау - СШ 220 кВ | q | bus | 803 | 0.001 | 0.004
3000134 | ПС 220 кВ Опорная - СШ 220 кВ | q | bus | 804 | 0.001 | 0.004
3000135 | Жамбылская ГРЭС - СШ 220 кВ | q | bus | 805 | 0.001 | 0.004
3000136 | ПС 220 кВ Мерке - СШ 220 кВ | q | bus | 809 | 0.001 | 0.004
3000137 | ПС 220 кВ Жамбыл-тяга (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 815 | 0.001 | 0.004
3000138 | ПС 500 кВ Шымкент - СШ 500 кВ | q | bus | 830 | 0.001 | 0.004
3000139 | ПС 500 кВ Шымкент - СШ 220 кВ | q | bus | 831 | -34.23 | 1.7115
3000140 | ПС 220 кВ Сас-тюбе - СШ 220 кВ | q | bus | 834 | 0.001 | 0.004
3000141 | ПС 220 кВ Ванновка - СШ 220 кВ | q | bus | 835 | 0.001 | 0.004
3000142 | ПС 220 кВ Жылга (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 839 | 0.001 | 0.004
3000143 | ПС 220 кВ Кентау - СШ 220 кВ | q | bus | 840 | 0.001 | 0.004
3000144 | ПС 220 кВ Шолак-корган - СШ 220 кВ | q | bus | 841 | 0.001 | 0.004
3000145 | ПС 220 кВ Шымкентская - СШ 220 кВ | q | bus | 843 | 0.001 | 0.004
3000146 | ПС 220 кВ Кызылсай (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 845 | 0.001 | 0.004
3000147 | ПС 220 кВ ГНПС - СШ 220 кВ | q | bus | 846 | 0.001 | 0.004
3000148 | Кызылординская ТЭЦ - СШ 220 кВ | q | bus | 860 | 0.001 | 0.004
3000149 | отпайка Л-2019 | q | bus | 861 | 0.001 | 0.004
3000150 | ПС 220 кВ Кызылординская - СШ 220 кВ | q | bus | 862 | 0.001 | 0.004
3000151 | ПС 220 кВ Шиели - СШ 220 кВ | q | bus | 863 | 0.001 | 0.004
3000152 | ПС 220 кВ Жанакорган - СШ 220 кВ | q | bus | 865 | 0.001 | 0.004
3000153 | ПС 500 кВ Фрунзе - СШ 220 кВ | q | bus | 2918 | 0.001 | 0.004
3000154 | Ташкентская ГРЭС - СШ 500 кВ | q | bus | 2924 | 0.001 | 0.004
3000155 | Ташкентская ГРЭС - СШ 220 кВ | q | bus | 2925 | -270 | 13.5
3000156 | ПС 220 кВ ГПП-2 - СШ 220 кВ | q | bus | 5957 | 0.001 | 0.004
3000157 | ПС 500 кВ Таврическая - СШ 220 кВ | q | bus | 1816 | 0.001 | 0.004
3000158 | ПС 500 кВ Иртышская - СШ 220 кВ | q | bus | 1851 | 0.001 | 0.004
3000159 | ПС 220 кВ Миргалимсай - СШ 220 кВ | q | bus | 842 | 0.001 | 0.004
3000160 | ПС 220 кВ Еркеншилик (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 167 | 0.001 | 0.004
3000161 | ПС 220 кВ Жолымбет - СШ 220 кВ | q | bus | 123 | 0.001 | 0.004
3000162 | ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 110 кВ | q | bus | 124 | 0.001 | 0.004
3000163 | ПС 220 кВ Танкерис (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 179 | 0.001 | 0.004
3000164 | ПС 220 кВ Бурабай (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 126 | 0.001 | 0.004
3000165 | ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 220 кВ | q | bus | 130 | 0.001 | 0.004
3000166 | ПС 220 кВ Жалтыр (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 132 | 0.001 | 0.004
3000167 | ПС 220 кВ Атбасар - СШ 220 кВ | q | bus | 134 | 0.001 | 0.004
3000168 | ПС 220 кВ КГПП - СШ 220 кВ | q | bus | 135 | 0.001 | 0.004
3000169 | ПС 220 кВ Красноармейская - СШ 220 кВ | q | bus | 159 | 0.001 | 0.004
3000170 | ПС 220 кВ Киялы - СШ 220 кВ | q | bus | 136 | 0.001 | 0.004
3000171 | ПС 500 кВ Барнаул - СШ 500 кВ | q | bus | 1630 | 0.001 | 0.004
3000172 | ПС 220 кВ Смирново - СШ 220 кВ | q | bus | 143 | 0.001 | 0.004
3000173 | Петропавловская ТЭЦ-2 - СШ 220 кВ | q | bus | 144 | -59.15 | 2.9575
3000174 | ПС 500 кВ Аврора - СШ 500 кВ | q | bus | 147 | 0.001 | 0.004
3000175 | ПС 500 кВ Аврора - СШ 220 кВ | q | bus | 148 | 0.001 | 0.004
3000176 | ПС 220 кВ Макинск - СШ 220 кВ | q | bus | 150 | 0.001 | 0.004
3000177 | ПС 220 кВ Степная - СШ 220 кВ | q | bus | 151 | -18 | 0.9
3000178 | Токтогульская ГЭС - СШ 500 кВ | q | bus | 2921 | -54 | 2.7
3000179 | ПС 220 кВ Янко (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 153 | 0.001 | 0.004
3000180 | ПС 220 кВ Буран - СШ 220 кВ | q | bus | 173 | 0.001 | 0.004
3000181 | ПС 220 кВ Уголки (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 156 | 0.001 | 0.004
3000182 | ПС 220 кВ Куйбышевская - СШ 220 кВ | q | bus | 157 | 0.001 | 0.004
3000183 | ПС 1150 кВ Кокшетауская - СШ 220 кВ | q | bus | 176 | 0.001 | 0.004
3000184 | ПС 220 кВ Перекатная (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 172 | 0.001 | 0.004
3000185 | ПС 500 кВ Курган - СШ 500 кВ | q | bus | 4727 | 0.001 | 0.004
3000186 | ПС 500 кВ Шу - СШ 500 кВ | q | bus | 9932 | 0.001 | 0.004
3000187 | ПС 500 кВ Смеловская - СШ 500 кВ | q | bus | 50014 | 0.001 | 0.004
3000188 | ПС 220 кВ БГОК - СШ 220 кВ | q | bus | 62 | 0.001 | 0.004
3000189 | ПС 220 кВ Коян-коз - СШ 220 кВ | q | bus | 953 | 0.001 | 0.004
3000190 | Шымкентская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | q | bus | 813 | 0.001 | 0.004
3000191 | ПС 500 кВ Барнаульская - СШ 220 кВ | q | bus | 1640 | 0.001 | 0.004
3000192 | ПС 220 кВ РУ-6 - СШ 220 кВ | q | bus | 869 | 0.001 | 0.004
3000193 | ПС 500 кВ Актогай - СШ 500 кВ | q | bus | 986 | 0 | 0.004
3000194 | Мойнакская ГЭС - СШ 220 кВ | q | bus | 935 | 0.001 | 0.004
3000195 | ПС 1150 кВ Алтай - СШ 500 кВ | q | bus | 1660 | 0.001 | 0.004
3000196 | ПС 500 кВ Рубцовская - СШ 220 кВ | q | bus | 1622 | 0.001 | 0.004
3000197 | ПС 500 кВ Барабинская - СШ 500 кВ | q | bus | 9917 | 149.2 | 7.46
3000198 | ПС 500 кВ Курчатовская - СШ 500 кВ | q | bus | 50002 | -184.07 | 9.2035
3000199 | ПС 500 кВ Исеть - СШ 500 кВ | q | bus | 50001 | 0.001 | 0.004
3000200 | ВЭС Ерейментау - СШ 220 кВ | q | bus | 155 | 0.001 | 0.004
3000201 | СЭС Бурное - СШ 220 кВ | q | bus | 810 | 0.001 | 0.004
3000202 | Южноуральская ГРЭС-2 - СШ 500 кВ | q | bus | 47161 | 0.001 | 0.004
3000203 | ПС 500 кВ Кемин - СШ 220 кВ | q | bus | 2952 | 0.001 | 0.004
3000204 | ПС 500 кВ Восход - СШ 220 кВ | q | bus | 1854 | 0.001 | 0.004
3000205 | ПС 500 кВ Восход - СШ 500 кВ | q | bus | 1853 | 85.04 | 4.252
3000206 | ПС 500 кВ Витязь - СШ 500 кВ | q | bus | 1852 | 0.001 | 0.004
3000207 | ПС 500 кВ Кемин - СШ 500 кВ | q | bus | 2951 | 0.001 | 0.004
3000208 | Акмолинская ТЭЦ-2 - СШ 220 кВ | q | bus | 108 | -92.1 | 4.605
3000209 | ПС 500 кВ Датка - СШ 500 кВ | q | bus | 2950 | 0.001 | 0.004
3000210 | ПС 220 кВ Ерменсай - СШ 220 кВ | q | bus | 942 | 0.001 | 0.004
3000211 | ПС 500 кВ Новокузнецкая - СШ 500 кВ | q | bus | 1638 | 0.001 | 0.004
3000212 | ПС 1150 кВ Итатская - СШ 500 кВ | q | bus | 1636 | 0.001 | 0.004
3000213 | ПС 500 кВ Юрга - СШ 500 кВ | q | bus | 1632 | 0.001 | 0.004
3000214 | ПС 500 кВ Барабинская - СШ 220 кВ | q | bus | 1671 | 0.001 | 0.004
3000215 | ПС 500 кВ Ново-Анжерская - СШ 500 кВ | q | bus | 1633 | 0.001 | 0.004
3000216 | Беловская ГРЭС - СШ 500 кВ | q | bus | 1637 | 0.001 | 0.004
3000217 | ПС 500 кВ Кузбасская - СШ 500 кВ | q | bus | 1652 | 0.001 | 0.004
3000218 | ВЭС Экспо - СШ 220 кВ | q | bus | 188 | 0.001 | 0.004
3000219 | СЭС Капчагай - СШ 220 кВ | q | bus | 946 | 0.001 | 0.004
3000220 | СЭС Байконыр - СШ 220 кВ | q | bus | 872 | 0.001 | 0.004
3000221 | ПС 220 кВ Бадам (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 836 | 0.001 | 0.004
3000222 | ПС 220 кВ Бурное-тяга (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 816 | 0.001 | 0.004
3000223 | ПС 220 кВ Жидели (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 931 | 0.001 | 0.004
3000224 | ПС 220 кВ Мынарал (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 924 | 0.001 | 0.004
3000225 | ПС 220 кВ Кара-Мурын (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 450 | 0.001 | 0.004
3000226 | ПС 220 кВ НС-7 - СШ 220 кВ | q | bus | 37 | 0.001 | 0.004
3000227 | ПС 220 кВ Сары-Оба (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 169 | 0.001 | 0.004
3000228 | ПС 220 кВ Ельтай (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 178 | 0.001 | 0.004
3000229 | ПС 220 кВ ОП-80 (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 165 | 0.001 | 0.004
3000230 | ПС 220 кВ Челгаши (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 585 | 0.001 | 0.004
3000231 | СЭС Жалагаш - СШ 220 кВ | q | bus | 866 | 0.001 | 0.004
3000232 | ПС 500 кВ Томская - СШ 500 кВ | q | bus | 1651 | 0.001 | 0.004
3000233 | ПС 500 кВ Актогай - СШ 220 кВ | q | bus | 223 | 0.001 | 0.004
3000234 | ПС 220 кВ Чернозубовка - СШ 220 кВ | q | bus | 186 | 0.001 | 0.004
3000235 | ПС 500 кВ Талдыкорган - СШ 220 кВ | q | bus | 988 | 0.001 | 0.004
3000236 | ПС 220 кВ Коунрад - СШ 220 кВ | q | bus | 481 | 0.001 | 0.004
3000237 | ПС 220 кВ Коунрад - СШ 110 кВ | q | bus | 482 | 0.001 | 0.004
3000238 | Карагандинская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | q | bus | 383 | 0.001 | 0.004
3000239 | ПС 500 кВ Талдыкорган - СШ 500 кВ | q | bus | 987 | 0.001 | 0.004
3000240 | ПС 220 кВ Металлургическая - СШ 220 кВ | q | bus | 384 | 0.001 | 0.004
3000241 | ПС 500 кВ Семей - СШ 500 кВ | q | bus | 980 | 0.001 | 0.004
3000242 | отпайка Л-2278 | q | bus | 314 | 0.001 | 0.004
3000243 | ПС 500 кВ Семей - СШ 220 кВ | q | bus | 981 | 0.001 | 0.004
3000244 | отпайка Л-2288 | q | bus | 315 | 0.001 | 0.004
3000245 | ПС 500 кВ Тюмень - СШ 500 кВ | q | bus | 4730 | 0.001 | 0.004
3000246 | ПС 500 кВ Беркут - СШ 500 кВ | q | bus | 4728 | 86.4 | 4.32
3000247 | Ириклинская ГРЭС - СШ 500 кВ | q | bus | 4790 | 0.001 | 0.004
3000248 | Троицкая ГРЭС - СШ 220 кВ | q | bus | 4798 | 0.001 | 0.004
3000249 | Троицкая ГРЭС - СШ 500 кВ | q | bus | 4799 | 0.001 | 0.004
3000250 | ПС 500 кВ ЕГПП - СШ 220 кВ | q | bus | 170 | 2.83 | 0.1415
3000251 | ПС 500 кВ ЕГПП - СШ 500 кВ | q | bus | 180 | 0.001 | 0.004
3000252 | ПС 1150 кВ Кокшетауская - СШ 500 кВ | q | bus | 175 | 0.001 | 0.004
3000253 | ПС 500 кВ Козырево - СШ 500 кВ | q | bus | 4703 | -161.1 | 8.055
3000254 | Рефтинская ГРЭС - СШ 500 кВ | q | bus | 4702 | 0.001 | 0.004
3000255 | ПС 500 кВ Южная - СШ 500 кВ | q | bus | 4701 | 0.001 | 0.004
3000256 | ПС 220 кВ Апановка (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 573 | 0.001 | 0.004
3000257 | ПС 220 кВ Лисаковская - СШ 220 кВ | q | bus | 574 | -13.83 | 0.6915
3000258 | ПС 500 кВ Сокол - СШ 220 кВ | q | bus | 575 | -1.91 | 0.0955
3000259 | ПС 500 кВ Сокол - СШ 500 кВ | q | bus | 576 | 0.001 | 0.004
3000260 | ПС 500 кВ Житикара - СШ 500 кВ | q | bus | 577 | -45.88 | 2.294
3000261 | ПС 500 кВ Житикара - СШ 110 кВ | q | bus | 578 | 0.001 | 0.004
3000262 | ПС 500 кВ Приваловская - СШ 500 кВ | q | bus | 50032 | -28.12 | 1.406
3000263 | ПС 500 кВ Шагол - СШ 500 кВ | q | bus | 4782 | -311.26 | 15.563
3000264 | ПС 500 кВ Бекетово - СШ 500 кВ | q | bus | 4709 | 0.001 | 0.004
3000265 | ПС 500 кВ Заря - СШ 500 кВ | q | bus | 1631 | 0.001 | 0.004
3000266 | ПС 220 кВ Качары - СШ 220 кВ | q | bus | 582 | 0.7 | 0.035
3000267 | ПС 500 кВ Магнитогорская - СШ 500 кВ | q | bus | 4785 | -306.59 | 15.3295
3000268 | ПС 1150 кВ Костанайская - СШ 500 кВ | q | bus | 590 | 0.001 | 0.004
3000269 | ПС 1150 кВ Костанайская - СШ 220 кВ | q | bus | 592 | 0.001 | 0.004
3000270 | ПС 220 кВ Центральная - СШ 220 кВ | q | bus | 593 | -43.44 | 2.172
3000271 | ПС 220 кВ Сарбайская - СШ 220 кВ | q | bus | 594 | 0.001 | 0.004
3000272 | ПС 220 кВ Приуральская - СШ 220 кВ | q | bus | 595 | 0.001 | 0.004
3000273 | ПС 500 кВ Златоуст - СШ 500 кВ | q | bus | 4715 | -141.53 | 7.0765
3000274 | ПС 500 кВ Кропачево - СШ 500 кВ | q | bus | 4714 | -59.63 | 2.9815
3000275 | ПС 500 кВ Уфимская - СШ 500 кВ | q | bus | 4712 | 0.001 | 0.004
3000276 | ПС 220 кВ Заречная - СШ 220 кВ | q | bus | 596 | 0.001 | 0.004
3000277 | ПС 1150 кВ Челябинская - СШ 500 кВ | q | bus | 4705 | 0.001 | 0.004
3000278 | ПС 220 кВ ПС-51 - СШ 220 кВ | q | bus | 251 | 19.88 | 0.994
3000279 | ЭГРЭС-1 - СШ 500 кВ | q | bus | 25 | 0.001 | 0.004
3000280 | ПС 1150 кВ Экибастузская - СШ 500 кВ | q | bus | 26 | 0.001 | 0.004
3000281 | ЭГРЭС-2 - СШ 500 кВ | q | bus | 28 | 0.001 | 0.004
3000282 | ЭГРЭС-2 - СШ 220 кВ | q | bus | 29 | 0.001 | 0.004
3000283 | ЕЭК Блоки 5,6,7,8 | q | bus | 30 | 0.001 | 0.004
3000284 | ЕЭК - СШ 500 кВ | q | bus | 31 | 0.001 | 0.004
3000285 | ЕЭК Блоки 2,3,4 | q | bus | 32 | 0.001 | 0.004
3000286 | ЕЭК - СШ 220 кВ | q | bus | 33 | 0.001 | 0.004
3000287 | ПС 220 кВ Калкаман - СШ 220 кВ | q | bus | 36 | 0.001 | 0.004
3000288 | ПС 220 кВ Экибастузская - СШ 220 кВ | q | bus | 38 | 1.85 | 0.0925
3000289 | ЭГРЭС-1 - СШ 220 кВ | q | bus | 39 | 0.001 | 0.004
3000290 | ЭГРЭС-1 Блок 2 | q | bus | 50 | 0.001 | 0.004
3000291 | ЭГРЭС-1 Блоки 3,4,5,6,7,8 | q | bus | 51 | 0.001 | 0.004
3000292 | ПС 220 кВ ЭПК - СШ 220 кВ | q | bus | 53 | 0.001 | 0.004
3000293 | ПС 220 кВ ЦРМЗ - СШ 220 кВ | q | bus | 54 | 0.001 | 0.004
3000294 | ПС 220 кВ Строительная -2 - СШ 220 кВ | q | bus | 56 | 0.001 | 0.004
3000295 | ПС 220 кВ Уленты (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 58 | 0.001 | 0.004
3000296 | ПС 220 кВ Бозщаколь (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 59 | 0.001 | 0.004
3000297 | ЭГРЭС-2 Блоки 1,2 | q | bus | 60 | 0.001 | 0.004
3000298 | ПС 220 кВ Таскудык (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 61 | 0.001 | 0.004
3000299 | ПС 500 кВ Нура - СШ 500 кВ | q | bus | 325 | 0.001 | 0.004
3000300 | ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 500 кВ | q | bus | 129 | 0.001 | 0.004
3000301 | ПС 220 кВ Ерментау (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 166 | 0.001 | 0.004
3000302 | ПС 500 кВ Рубцовская - СШ 500 кВ | q | bus | 1621 | 0.001 | 0.004
3000303 | ПС 500 кВ Таврическая - СШ 500 кВ | q | bus | 1817 | 0.001 | 0.004
3000304 | ПС 500 кВ Иртышская - СШ 500 кВ | q | bus | 1850 | 0.001 | 0.004
3000305 | ПС 500 кВ КЭЗ - СШ 500 кВ | q | bus | 27 | 0.001 | 0.004
3000306 | ПС 220 кВ ПС-14 - СШ 220 кВ | q | bus | 214 | -14.32 | 0.716
3000307 | ПС 220 кВ ПС-18 - СШ 220 кВ | q | bus | 218 | 0.001 | 0.004
3000308 | Шульбинская ГЭС - СШ 220 кВ | q | bus | 220 | 4.27 | 0.2135
3000309 | ПС 500 кВ Усть-каменогорская - СШ 500 кВ | q | bus | 240 | 0.001 | 0.004
3000310 | ПС 500 кВ Усть-Каменогорская - СШ 220 кВ | q | bus | 241 | 0.001 | 0.004
3000311 | Шульбинская ГЭС - СШ 13,8 кВ | q | bus | 221 | 0.001 | 0.004
3000312 | ПС 220 кВ Шоптыколь (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 101 | 0.001 | 0.004
3000313 | ПС 220 кВ Батыс - СШ 220 кВ | q | bus | 102 | -35.25 | 1.7625
3000314 | ПС 220 кВ Достык - СШ 220 кВ | q | bus | 103 | -1110.4 | 55.52
3000315 | ПС 220 кВ Шыгыс - СШ 220 кВ | q | bus | 104 | 0.8 | 0.04
3000316 | ПС 220 кВ Осакаровка - СШ 220 кВ | q | bus | 306 | -15.23 | 0.7615
3000317 | ПС 220 кВ Cарань - СШ 220 кВ | q | bus | 308 | 0.001 | 0.004
3000318 | ПС 220 кВ НС-19 - СШ 220 кВ | q | bus | 309 | 0.001 | 0.004
3000319 | ПС 500 кВ Нура - СШ 220 кВ | q | bus | 310 | 2.78 | 0.139
3000320 | ГРЭС-2 Топар - СШ 220 кВ | q | bus | 355 | 0.001 | 0.004
3000321 | ПС 220 кВ Айса (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 452 | 0.001 | 0.004
3000322 | ПС 220 кВ Жана-арка - СШ 220 кВ | q | bus | 453 | 0.001 | 0.004
3000323 | ПС 220 кВ Барсенгир - СШ 220 кВ | q | bus | 454 | 0.001 | 0.004
3000324 | ПС 220 кВ Кумколь СШ 110кВ | q | bus | 455 | 0.001 | 0.004
3000325 | ПС 220 кВ Кайракты - СШ 220 кВ | q | bus | 457 | 0.001 | 0.004
3000326 | Жезказган ТЭЦ - СШ 220 кВ | q | bus | 463 | 0.001 | 0.004
3000327 | ПС 220 кВ Никольская - СШ 220 кВ | q | bus | 464 | -50.3 | 2.515
3000328 | ПС 220 кВ Kаражал - СШ 220 кВ | q | bus | 465 | 0.001 | 0.004
3000329 | ПС 500 кВ Жезказган - СШ 220 кВ | q | bus | 466 | 0.001 | 0.004
3000330 | ПС 220 кВ Кумколь - СШ 220 кВ | q | bus | 467 | 0.001 | 0.004
3000331 | ПС 500 кВ Агадырь - СШ 220 кВ | q | bus | 468 | 93.87 | 4.6935
3000332 | ПС 500 кВ Агадырь - СШ 500 кВ | q | bus | 469 | 0.001 | 0.004
3000333 | Балхашская ТЭЦ СШ 110кВ | q | bus | 471 | 0.001 | 0.004
3000334 | ПС 220 кВ Балхашская СШ 110кВ | q | bus | 472 | 0.001 | 0.004
3000335 | ПС 220 кВ Балхашская - СШ 220 кВ | q | bus | 473 | 0.001 | 0.004
3000336 | ПС 220 кВ Акчатау - СШ 220 кВ | q | bus | 474 | 0.001 | 0.004
3000337 | ПС 220 кВ Mоинты (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 475 | 0.001 | 0.004
3000338 | ПС 500 кВ Жезказган - СШ 500 кВ | q | bus | 480 | 0.001 | 0.004
3000339 | ПС 500 кВ ЮКГРЭС - СШ 500 кВ | q | bus | 900 | 0.001 | 0.004
3000340 | ПС 500 кВ Фрунзе - СШ 500 кВ | q | bus | 2919 | 0.001 | 0.004
3000341 | ПС 500 кВ ЮКГРЭС - СШ 220 кВ | q | bus | 901 | -1.11 | 0.0555
3000342 | ПС 500 кВ Алматы - СШ 500 кВ | q | bus | 902 | 0.001 | 0.004
3000343 | ПС 500 кВ Алма - СШ 500 кВ | q | bus | 938 | 0.001 | 0.004
3000344 | ПС 500 кВ Алматы - СШ 220 кВ | q | bus | 903 | 0.001 | 0.004
3000345 | ПС 500 кВ Алма - СШ 220 кВ | q | bus | 939 | 0.001 | 0.004
3000346 | Алматинская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | q | bus | 904 | 0.001 | 0.004
3000347 | ПС 220 кВ Робот - СШ 220 кВ | q | bus | 907 | 0.001 | 0.004
3000348 | ПС 220 кВ Бесагаш - СШ 220 кВ | q | bus | 940 | -44.55 | 2.2275
3000349 | ПС 220 кВ ПС-62А - СШ 220 кВ | q | bus | 908 | 0.001 | 0.004
3000350 | Капшагайская ГЭС - СШ 220 кВ | q | bus | 909 | 0.001 | 0.004
3000351 | ПС 220 кВ Шелек - СШ 220 кВ | q | bus | 911 | 0.001 | 0.004
3000352 | ПС 220 кВ ПС-7А (Алм) - СШ 220 кВ | q | bus | 912 | 0.001 | 0.004
3000353 | ПС 220 кВ ПС-7А (Алм) - СШ 110 кВ | q | bus | 913 | 0.001 | 0.004
3000354 | ПС 220 кВ Западная - СШ 220 кВ | q | bus | 918 | 0 | 0.004
3000355 | ПС 220 кВ Шыганак (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 925 | 0.001 | 0.004
3000356 | ПС 220 кВ Сары-озек - СШ 220 кВ | q | bus | 950 | 0.001 | 0.004
3000357 | ПС 220 кВ Талдыкорганская - СШ 220 кВ | q | bus | 951 | -31.9 | 1.595
3000358 | ПС 220 кВ Главная - СШ 220 кВ | q | bus | 2916 | 0.001 | 0.004
3000359 | ПС 220 кВ Медеу (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 928 | 0.001 | 0.004
3000360 | ПС 220 кВ Таугуль - СШ 220 кВ | q | bus | 929 | 0.001 | 0.004
3000361 | ПС 500 кВ Шу - СШ 220 кВ | q | bus | 932 | 12.2 | 0.61
3000362 | ПС 220 кВ Аспара (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 814 | 0.001 | 0.004
3000363 | ПС 500 кВ Жамбыл - СШ 500 кВ | q | bus | 800 | 0.001 | 0.004
3000364 | ПС 500 кВ Жамбыл - СШ 220 кВ | q | bus | 801 | -101.11 | 5.0555
3000365 | ПС 220 кВ Бурное - СШ 220 кВ | q | bus | 802 | 0.001 | 0.004
3000366 | ПС 220 кВ Каратау - СШ 220 кВ | q | bus | 803 | 0.72 | 0.036
3000367 | ПС 220 кВ Опорная - СШ 220 кВ | q | bus | 804 | -11.48 | 0.574
3000368 | Жамбылская ГРЭС - СШ 220 кВ | q | bus | 805 | 0.001 | 0.004
3000369 | ПС 220 кВ Мерке - СШ 220 кВ | q | bus | 809 | 0.001 | 0.004
3000370 | ПС 220 кВ Жамбыл-тяга (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 815 | 0.001 | 0.004
3000371 | ПС 500 кВ Шымкент - СШ 500 кВ | q | bus | 830 | 0.001 | 0.004
3000372 | ПС 500 кВ Шымкент - СШ 220 кВ | q | bus | 831 | 41.77 | 2.0885
3000373 | ПС 220 кВ Сас-тюбе - СШ 220 кВ | q | bus | 834 | -1.97 | 0.0985
3000374 | ПС 220 кВ Ванновка - СШ 220 кВ | q | bus | 835 | -6.78 | 0.339
3000375 | ПС 220 кВ Жылга (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 839 | 0.001 | 0.004
3000376 | ПС 220 кВ Кентау - СШ 220 кВ | q | bus | 840 | -49.28 | 2.464
3000377 | ПС 220 кВ Шолак-корган - СШ 220 кВ | q | bus | 841 | 0.001 | 0.004
3000378 | ПС 220 кВ Шымкентская - СШ 220 кВ | q | bus | 843 | -97.16 | 4.858
3000379 | ПС 220 кВ Кызылсай (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 845 | 0.001 | 0.004
3000380 | ПС 220 кВ ГНПС - СШ 220 кВ | q | bus | 846 | 0.001 | 0.004
3000381 | Кызылординская ТЭЦ - СШ 220 кВ | q | bus | 860 | 0.001 | 0.004
3000382 | отпайка Л-2019 | q | bus | 861 | 0.001 | 0.004
3000383 | ПС 220 кВ Кызылординская - СШ 220 кВ | q | bus | 862 | -14.99 | 0.7495
3000384 | ПС 220 кВ Шиели - СШ 220 кВ | q | bus | 863 | 0.001 | 0.004
3000385 | ПС 220 кВ Жанакорган - СШ 220 кВ | q | bus | 865 | 0.001 | 0.004
3000386 | ПС 500 кВ Фрунзе - СШ 220 кВ | q | bus | 2918 | 0.001 | 0.004
3000387 | Ташкентская ГРЭС - СШ 500 кВ | q | bus | 2924 | 0.001 | 0.004
3000388 | Ташкентская ГРЭС - СШ 220 кВ | q | bus | 2925 | 0.001 | 0.004
3000389 | ПС 220 кВ ГПП-2 - СШ 220 кВ | q | bus | 5957 | 0.001 | 0.004
3000390 | ПС 500 кВ Таврическая - СШ 220 кВ | q | bus | 1816 | 0.001 | 0.004
3000391 | ПС 500 кВ Иртышская - СШ 220 кВ | q | bus | 1851 | 0.001 | 0.004
3000392 | ПС 220 кВ Миргалимсай - СШ 220 кВ | q | bus | 842 | -33.66 | 1.683
3000393 | ПС 220 кВ Еркеншилик (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 167 | 0.001 | 0.004
3000394 | ПС 220 кВ Жолымбет - СШ 220 кВ | q | bus | 123 | 0.001 | 0.004
3000395 | ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 110 кВ | q | bus | 124 | 0.001 | 0.004
3000396 | ПС 220 кВ Танкерис (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 179 | 0.001 | 0.004
3000397 | ПС 220 кВ Бурабай (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 126 | 0.001 | 0.004
3000398 | ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 220 кВ | q | bus | 130 | 0.001 | 0.004
3000399 | ПС 220 кВ Жалтыр (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 132 | 0.001 | 0.004
3000400 | ПС 220 кВ Атбасар - СШ 220 кВ | q | bus | 134 | -38.85 | 1.9425
3000401 | ПС 220 кВ КГПП - СШ 220 кВ | q | bus | 135 | -2.27 | 0.1135
3000402 | ПС 220 кВ Красноармейская - СШ 220 кВ | q | bus | 159 | 0.001 | 0.004
3000403 | ПС 220 кВ Киялы - СШ 220 кВ | q | bus | 136 | 0.001 | 0.004
3000404 | ПС 500 кВ Барнаул - СШ 500 кВ | q | bus | 1630 | 0.001 | 0.004
3000405 | ПС 220 кВ Смирново - СШ 220 кВ | q | bus | 143 | 0.001 | 0.004
3000406 | Петропавловская ТЭЦ-2 - СШ 220 кВ | q | bus | 144 | 0.001 | 0.004
3000407 | ПС 500 кВ Аврора - СШ 500 кВ | q | bus | 147 | 0.001 | 0.004
3000408 | ПС 500 кВ Аврора - СШ 220 кВ | q | bus | 148 | 44.38 | 2.219
3000409 | ПС 220 кВ Макинск - СШ 220 кВ | q | bus | 150 | -8.2 | 0.41
3000410 | ПС 220 кВ Степная - СШ 220 кВ | q | bus | 151 | 0.001 | 0.004
3000411 | Токтогульская ГЭС - СШ 500 кВ | q | bus | 2921 | 0.001 | 0.004
3000412 | ПС 220 кВ Янко (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 153 | 0.001 | 0.004
3000413 | ПС 220 кВ Буран - СШ 220 кВ | q | bus | 173 | -1.65 | 0.0825
3000414 | ПС 220 кВ Уголки (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 156 | 0.001 | 0.004
3000415 | ПС 220 кВ Куйбышевская - СШ 220 кВ | q | bus | 157 | 2.41 | 0.1205
3000416 | ПС 1150 кВ Кокшетауская - СШ 220 кВ | q | bus | 176 | -28.54 | 1.427
3000417 | ПС 220 кВ Перекатная (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 172 | 0.001 | 0.004
3000418 | ПС 500 кВ Курган - СШ 500 кВ | q | bus | 4727 | -86.7 | 4.335
3000419 | ПС 500 кВ Шу - СШ 500 кВ | q | bus | 9932 | 0.001 | 0.004
3000420 | ПС 500 кВ Смеловская - СШ 500 кВ | q | bus | 50014 | -98.91 | 4.9455
3000421 | ПС 220 кВ БГОК - СШ 220 кВ | q | bus | 62 | 0.001 | 0.004
3000422 | ПС 220 кВ Коян-коз - СШ 220 кВ | q | bus | 953 | 0.001 | 0.004
3000423 | Шымкентская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | q | bus | 813 | 0.001 | 0.004
3000424 | ПС 500 кВ Барнаульская - СШ 220 кВ | q | bus | 1640 | 0.001 | 0.004
3000425 | ПС 220 кВ РУ-6 - СШ 220 кВ | q | bus | 869 | -5.09 | 0.2545
3000426 | ПС 500 кВ Актогай - СШ 500 кВ | q | bus | 986 | 0.001 | 0.004
3000427 | Мойнакская ГЭС - СШ 220 кВ | q | bus | 935 | 0.001 | 0.004
3000428 | ПС 1150 кВ Алтай - СШ 500 кВ | q | bus | 1660 | 0.001 | 0.004
3000429 | ПС 500 кВ Рубцовская - СШ 220 кВ | q | bus | 1622 | 0.001 | 0.004
3000430 | ПС 500 кВ Барабинская - СШ 500 кВ | q | bus | 9917 | 0.001 | 0.004
3000431 | ПС 500 кВ Курчатовская - СШ 500 кВ | q | bus | 50002 | 0.001 | 0.004
3000432 | ПС 500 кВ Исеть - СШ 500 кВ | q | bus | 50001 | 0.001 | 0.004
3000433 | ВЭС Ерейментау - СШ 220 кВ | q | bus | 155 | 0 | 0.004
3000434 | СЭС Бурное - СШ 220 кВ | q | bus | 810 | 0 | 0.004
3000435 | Южноуральская ГРЭС-2 - СШ 500 кВ | q | bus | 47161 | 0.001 | 0.004
3000436 | ПС 500 кВ Кемин - СШ 220 кВ | q | bus | 2952 | 0.001 | 0.004
3000437 | ПС 500 кВ Восход - СШ 220 кВ | q | bus | 1854 | 0.001 | 0.004
3000438 | ПС 500 кВ Восход - СШ 500 кВ | q | bus | 1853 | 0.001 | 0.004
3000439 | ПС 500 кВ Витязь - СШ 500 кВ | q | bus | 1852 | 0.02 | 0.004
3000440 | ПС 500 кВ Кемин - СШ 500 кВ | q | bus | 2951 | 0.001 | 0.004
3000441 | Акмолинская ТЭЦ-2 - СШ 220 кВ | q | bus | 108 | 0.001 | 0.004
3000442 | ПС 500 кВ Датка - СШ 500 кВ | q | bus | 2950 | 0.001 | 0.004
3000443 | ПС 220 кВ Ерменсай - СШ 220 кВ | q | bus | 942 | 0.001 | 0.004
3000444 | ПС 500 кВ Новокузнецкая - СШ 500 кВ | q | bus | 1638 | 0.001 | 0.004
3000445 | ПС 1150 кВ Итатская - СШ 500 кВ | q | bus | 1636 | 0.001 | 0.004
3000446 | ПС 500 кВ Юрга - СШ 500 кВ | q | bus | 1632 | 0.001 | 0.004
3000447 | ПС 500 кВ Барабинская - СШ 220 кВ | q | bus | 1671 | 0.001 | 0.004
3000448 | ПС 500 кВ Ново-Анжерская - СШ 500 кВ | q | bus | 1633 | 0.001 | 0.004
3000449 | Беловская ГРЭС - СШ 500 кВ | q | bus | 1637 | 0.001 | 0.004
3000450 | ПС 500 кВ Кузбасская - СШ 500 кВ | q | bus | 1652 | 0.001 | 0.004
3000451 | ВЭС Экспо - СШ 220 кВ | q | bus | 188 | 1.17 | 0.0585
3000452 | СЭС Капчагай - СШ 220 кВ | q | bus | 946 | 0.55 | 0.0275
3000453 | СЭС Байконыр - СШ 220 кВ | q | bus | 872 | 0.001 | 0.004
3000454 | ПС 220 кВ Бадам (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 836 | 0.001 | 0.004
3000455 | ПС 220 кВ Бурное-тяга (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 816 | 0.001 | 0.004
3000456 | ПС 220 кВ Жидели (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 931 | 0.001 | 0.004
3000457 | ПС 220 кВ Мынарал (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 924 | 0.001 | 0.004
3000458 | ПС 220 кВ Кара-Мурын (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 450 | 0.001 | 0.004
3000459 | ПС 220 кВ НС-7 - СШ 220 кВ | q | bus | 37 | 0.001 | 0.004
3000460 | ПС 220 кВ Сары-Оба (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 169 | 0.001 | 0.004
3000461 | ПС 220 кВ Ельтай (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 178 | 0.001 | 0.004
3000462 | ПС 220 кВ ОП-80 (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 165 | 0.001 | 0.004
3000463 | ПС 220 кВ Челгаши (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 585 | 0.001 | 0.004
3000464 | СЭС Жалагаш - СШ 220 кВ | q | bus | 866 | 0.001 | 0.004
3000465 | ПС 500 кВ Томская - СШ 500 кВ | q | bus | 1651 | 0.001 | 0.004
3000466 | ПС 500 кВ Актогай - СШ 220 кВ | q | bus | 223 | 0.001 | 0.004
4000001 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Восход | p | trafo | 500003 | 0 | 0.004 | 1853
4000002 | Л-2298 (Нура - Металлургическая цепь правая) | p | line | 400305 | -76.4 | 3.82 | 310
4000003 | Л-3064 (ПС-18 - Семей цепь 1) | p | line | 400008 | 73.09 | 3.6545 | 218
4000004 | Л-2691 (КГПП - Красноармейская) | p | line | 400009 | 80.75 | 4.0375 | 135
4000005 | Л-2671 (Макинск - Степная) | p | line | 400010 | -18.79 | 0.9395 | 150
4000006 | АТ-3 500/220 на ПС 500 кВ ЦГПП | p | trafo | 500004 | 209.23 | 10.4615 | 129
4000007 | Л-1103 (Костанайская - Челябинская) | p | line | 400012 | 206.46 | 10.323 | 590
4000008 | Л-5716 (Троицкая ГРЭС - Сокол) | p | line | 400013 | -133 | 6.65 | 4799
4000009 | Л-5736 (Ириклинская ГРЭС -Житикара) | p | line | 400014 | 77 | 3.85 | 4790
4000010 | Л-5086 (ЕГПП - Сокол) | p | line | 400015 | 0 | 0.004 | 180
4000011 | Л-5726 (Сокол - Житикара) | p | line | 400016 | -342.52 | 17.126 | 576
4000012 | Л-5096 (Костанайская - Сокол) | p | line | 400017 | -378.91 | 18.9455 | 590
4000013 | Л-2076 (Троицкая ГРЭС - Приуральская) | p | line | 400018 | -35.7 | 1.785 | 4798
4000014 | Л-2086 (Приуральская - Кашары) | p | line | 400022 | -23.15 | 1.1575 | 595
4000015 | Л-2096 (Кашары - Сокол) | p | line | 400023 | 4.35 | 0.2175 | 582
4000016 | Л-2036 (Сокол - Заречная) | p | line | 400024 | -36.37 | 1.8185 | 575
4000017 | Л-2066 (Костанайская - Центральная) | p | line | 400025 | -91.19 | 4.5595 | 592
4000018 | Л-2056 (Костанайская - Сокол) | p | line | 400026 | -34.28 | 1.714 | 592
4000019 | Л-2106 (Сокол - Лисаковская) | p | line | 400027 | 0 | 0.004 | 575
4000020 | Л-2126 (Лисаковская - Апановка (т)) | p | line | 400028 | 75.7 | 3.785 | 574
4000021 | Л-2116 (Апановка (т) - Сокол) | p | line | 400029 | -0.001 | 0.004 | 573
4000022 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Кемин - Фрунзе) | p | line | 400034 | -0.001 | 0.004 | 2952
4000023 | Л-2016 (Сокол-Сарбайская цепь 1) | p | line | 400040 | -39.33 | 1.9665 | 575
4000024 | Л-2026 (Сокол-Сарбайская цепь 2) | p | line | 400041 | -39.5 | 1.975 | 575
4000025 | ВЛ 500 кВ Шагол - ЮжноУральская ГРЭС-2 | p | line | 400042 | 624 | 31.2 | 4782
4000026 | АТ-1 500/220 на ПС 500кВ Сокол | p | trafo | 500005 | -0.001 | 0.004 | 576
4000027 | АТ-2 500/220 на ПС 500кВ Сокол | p | trafo | 500006 | -0.001 | 0.004 | 576
4000028 | АТ-3 500/220 на ПС 1150 кВ Костанайская | p | trafo | 500007 | -0.001 | 0.004 | 590
4000029 | АТ-2 500/110 на ПС 500кВ Житикара | p | trafo | 500008 | -0.001 | 0.004 | 577
4000030 | Л-2819 (Бурное -СЭС Бурное) | p | line | 400043 | -0.001 | 0.004 | 802
4000031 | Л-5107 (ЭГРЭС-1 - Экибастузская) | p | line | 400044 | -356.67 | 17.8335 | 25
4000032 | АТ-1 500/220 на ЭГРЭС-1 | p | trafo | 500009 | -0.001 | 0.004 | 25
4000033 | ЭКВ Блочные тр-ры 3,4,5,6,7,8 на ЭГРЭС-1 | p | trafo | 500010 | -0.001 | 0.004 | 25
4000034 | Л-5817 (Экибастузская - ЭГРЭС-2) | p | line | 400045 | 462.76 | 23.138 | 26
4000035 | Л-1101 (Экибастузская - Кокшетауская) | p | line | 400046 | -265.79 | 13.2895 | 26
4000036 | ЭКВ Блочные тр-ры 1,2 на ЭГРЭС-2 | p | trafo | 500011 | -0.001 | 0.004 | 28
4000037 | ЭКВ Блочные тр-ры 5,6,7,8 на ЭС АО "ЕЭК" | p | trafo | 500012 | 700.74 | 35.037 | 31
4000038 | АТ-3 500/220 на ЭС АО "ЕЭК" | p | trafo | 500013 | -0.001 | 0.004 | 31
4000039 | ЭКВ Блочные тр-ры 2,3,4 на ЭС АО "ЕЭК" | p | trafo | 500014 | 765.58 | 38.279 | 33
4000040 | Л-3050 (ЕЭК - ПС-51) | p | line | 400049 | -128.57 | 6.4285 | 33
4000041 | Л-2077 (Калкаман - ЕЭК) | p | line | 400050 | -0.001 | 0.004 | 36
4000042 | Л-2327 (Экибастузcкая - ЦРМЗ) | p | line | 400052 | 36.28 | 1.814 | 38
4000043 | Л-2377 (ЭГРЭС-1 - ЭГРЭС-2 цепь 1) | p | line | 400053 | 5.7 | 0.285 | 39
4000044 | Л-2447 (ЭГРЭС-1 - ЭГРЭС-2 цепь 2) | p | line | 400054 | 9.51 | 0.4755 | 39
4000045 | ЭКВ (Л-2397+Л-2387) (ЭГРЭС-1 - ФПП - Экибастузcкая 220) | p | line | 400056 | -77.94 | 3.897 | 39
4000046 | ЭКВ Блочные тр-ры 1,2 на ЭГРЭС-1 | p | trafo | 500015 | -0.001 | 0.004 | 39
4000047 | Л-2347 (Уленты(т) - Бозшаколь(т) цепь 1) | p | line | 400057 | -55.13 | 2.7565 | 58
4000048 | Л-2357 (Уленты(т) - Бозшаколь(т) цепь 2) | p | line | 400058 | -62.73 | 3.1365 | 58
4000049 | Л-2307 (ЭПК - Калкаман) | p | line | 400059 | 46.15 | 2.3075 | 53
4000050 | Л-2427 (ЭГРЭС-2 - Строительная-2) | p | line | 400060 | 19.76 | 0.988 | 29
4000051 | Л-2287 (Таскудык (т) - ЕЭК) | p | line | 400061 | -0.001 | 0.004 | 61
4000052 | Л-2297 (Строительная-2 - Таскудык (т)) | p | line | 400062 | 25.48 | 1.274 | 56
4000053 | Л-2791 (Ерментау (т) - Уленты (т)) | p | line | 400063 | -94.85 | 4.7425 | 166
4000054 | ВЛ 500 кВ КЭЗ - ЕЭК цепь 1 | p | line | 400064 | -0.001 | 0.004 | 27
4000055 | ВЛ 500 кВ КЭЗ - ЕЭК цепь 2 | p | line | 400065 | -0.001 | 0.004 | 27
4000056 | Л-1104 (Экибастузская - Алтай) | p | line | 400066 | -48.25 | 2.4125 | 26
4000057 | Л-5544 (Рубцовская - Усть-Каменогорская) | p | line | 400067 | -214.34 | 10.717 | 1621
4000058 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Усть-Каменгорская | p | trafo | 500016 | -0.001 | 0.004 | 240
4000059 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Усть-Каменгорская | p | trafo | 500017 | -0.001 | 0.004 | 240
4000060 | Л-2134 (Усть-Каменогорская - ПС-14 цепь правая) | p | line | 400068 | -46.99 | 2.3495 | 241
4000061 | Л-2144 (Усть-Каменогорская - ПС-14 цепь левая) | p | line | 400069 | -46.12 | 2.306 | 241
4000062 | ВЛ 500 кВ Челябинск - Златоуст | p | line | 400070 | -662.97 | 33.1485 | 4705
4000063 | Л-3014 (ШГЭС - ПС-14) | p | line | 400071 | 46.63 | 2.3315 | 220
4000064 | ВЛ 500 кВ Шагол - Челябинск | p | line | 400072 | 859 | 42.95 | 4782
4000065 | ВЛ 500 кВ Смеловская - Бекетово | p | line | 400073 | 2.61 | 0.1305 | 50014
4000066 | Л-3034 (ПС-51 - Семей) | p | line | 400074 | -119.03 | 5.9515 | 251
4000067 | Л-3024 (ШГЭС - Семей) | p | line | 400075 | -50.44 | 2.522 | 220
4000068 | ЭКВ Тр-ры 1,2,3 на Шульбинской ГЭС | p | trafo | 500018 | -0.001 | 0.004 | 220
4000069 | Л-2411 (Шоптыколь (т) - Осакаровка цепь правая) | p | line | 400076 | -0.001 | 0.004 | 101
4000070 | Л-2421 (Шоптыколь (т) - Осакаровка цепь левая) | p | line | 400077 | -0.001 | 0.004 | 101
4000071 | Л-2138 (НС-19 - Осакаровка) | p | line | 400079 | -0.001 | 0.004 | 309
4000072 | Л-5138 (Нура - Агадырь) | p | line | 400080 | -666.05 | 33.3025 | 325
4000073 | Л-2278 (КарГРЭС-2 - отпайка Л-2278) | p | line | 400081 | 61.2 | 3.06 | 355
4000074 | Л-2288 (КарГРЭС-2 - отпайка Л-2288) | p | line | 400082 | 59.75 | 2.9875 | 355
4000075 | Л-2358 (Кар.ГРЭС-2 - Жана-Арка) | p | line | 400084 | -94.07 | 4.7035 | 355
4000076 | Л-2178 (Кар. ГРЭС-2 - Кайракты) | p | line | 400085 | -68.95 | 3.4475 | 355
4000077 | Л-2348 (Айса - Агадырь) | p | line | 400088 | -0.001 | 0.004 | 452
4000078 | Л-2408 (ЖТЭЦ - Жезказган цепь 1) | p | line | 400090 | 1.16 | 0.058 | 463
4000079 | Л-2418 (ЖТЭЦ - Жезказган цепь 2) | p | line | 400091 | 1.29 | 0.0645 | 463
4000080 | Л-2398 (Никольская - Барсенгир) | p | line | 400092 | 19.11 | 0.9555 | 464
4000081 | Л-2218 (Никольская - Жезказган) | p | line | 400093 | 62.34 | 3.117 | 464
4000082 | Л-2388 (Каражал - Барсенгир) | p | line | 400094 | -49.11 | 2.4555 | 465
4000083 | Л-2378 (Каражал - ЖТЭЦ) | p | line | 400095 | -59.03 | 2.9515 | 465
4000084 | Л-2318 (Жезказган -Кумколь цепь 1) | p | line | 400096 | -65.26 | 3.263 | 466
4000085 | Л-2328 (Жезказган -Кумколь цепь 2) | p | line | 400097 | -66.48 | 3.324 | 466
4000086 | ЭКВ АТ-1,2 220/110 на ПС-220 кВ Кумколь | p | trafo | 500021 | -0.65 | 0.0325 | 467
4000087 | Л-2428 (Агадырь - Каражал) | p | line | 400098 | -29.06 | 1.453 | 468
4000088 | Л-2208 (Агадырь - Балхашская) | p | line | 400099 | -30.11 | 1.5055 | 468
4000089 | Л-2438 (Агадырь - Моинты) | p | line | 400100 | -81.62 | 4.081 | 468
4000090 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Агадырь | p | trafo | 500022 | 74.97 | 3.7485 | 469
4000091 | Л-5300 (Агадырь - ЮКГРЭС) | p | line | 400101 | -617.8 | 30.89 | 469
4000092 | ЭКВ ВЛ 110 кВ БТЭЦ - Балхашская цепь 1,2 | p | line | 400102 | 3.13 | 0.1565 | 471
4000093 | ЭКВ АТ-1,2,3 220/110 на ПС 220кВ Балхашская | p | trafo | 500023 | -0.001 | 0.004 | 473
4000094 | Л-2198 (Балхашская - Акшатау) | p | line | 400103 | 55.65 | 2.7825 | 473
4000095 | Л-2188 (Акшатау - Кайракты) | p | line | 400104 | -4.59 | 0.2295 | 474
4000096 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Жезказган | p | trafo | 500024 | 195.55 | 9.7775 | 480
4000097 | Л-5148 (Жезказган - Агадырь) | p | line | 400107 | 196.97 | 9.8485 | 480
4000098 | Л-5313 (ЮКГРЭС - Алматы) | p | line | 400108 | -340.15 | 17.0075 | 900
4000099 | Л-5363 (ЮКГРЭС - Алма) | p | line | 400109 | -266.64 | 13.332 | 900
4000100 | Л-5353 (Алматы - Алма) | p | line | 400110 | 167.16 | 8.358 | 902
4000101 | Л-2413 (Алма - Бесагаш) | p | line | 400111 | -100.2 | 5.01 | 939
4000102 | Л-2423 (Алма - Бесагаш) | p | line | 400112 | -99.46 | 4.973 | 939
4000103 | Л-2103 (Алма - АТЭЦ-3) | p | line | 400113 | -137.41 | 6.8705 | 939
4000104 | Л-2113 (Алма - АТЭЦ-3) | p | line | 400114 | -124.88 | 6.244 | 939
4000105 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ ЮКГРЭС | p | trafo | 500025 | -0.001 | 0.004 | 900
4000106 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Алматы | p | trafo | 500026 | -0.001 | 0.004 | 902
4000107 | Л-2053 (Алматы - Робот) | p | line | 400116 | 10.27 | 0.5135 | 903
4000108 | Л-2773 (Алматы - Медеу (т)) | p | line | 400117 | -46.29 | 2.3145 | 903
4000109 | Л-2013 (Алматы - АТЭЦ-3) | p | line | 400118 | -49.25 | 2.4625 | 903
4000110 | Л-2193 (Алматы - Главная) | p | line | 400119 | -124.26 | 6.213 | 903
4000111 | Л-2433 (Алма - Шелек) | p | line | 400120 | -53.66 | 2.683 | 939
4000112 | Л-2123 (Робот - ПС-62А) | p | line | 400121 | 36.7 | 1.835 | 907
4000113 | Л-2133 (Робот - ПС-62А) | p | line | 400121 | 38 | 1.9 | 907
4000114 | Л-2123 (ПС-62А - КапГЭС) | p | line | 400123 | -0.001 | 0.004 | 908
4000115 | Л-2133 (ПС-62А - КапГЭС) | p | line | 400124 | -0.001 | 0.004 | 908
4000116 | Л-2333 (КапГЭС - СЭС Капчагай) | p | line | --- | -41 | 2.05 | 909
4000117 | Л-2043 (КапГЭС - Сары-Озек) | p | line | 400125 | -44.42 | 2.221 | 909
4000118 | Л-2533 (Талдыкорган - ПС-152 Талдыкорганская) | p | line | 400127 | -56 | 2.8 | 988
4000119 | Л-2543 (Талдыкорган - ПС-152 Талдыкорганская) | p | line | 400128 | -59.19 | 2.9595 | 988
4000120 | ЭКВ АТ-1,2 220/110 на 220 кВ ПС-7А | p | trafo | 500029 | 75.3 | 3.765 | 912
4000121 | Л-2173 (ПС-7А - Западная) | p | line | 400129 | -156.84 | 7.842 | 912
4000122 | Л-2183 (Западная - Кемин) | p | line | 400130 | -99.3 | 4.965 | 918
4000123 | Л-2023 (АТЭЦ-3 - Медеу (т)) | p | line | 400132 | 42.33 | 2.1165 | 904
4000124 | Л-2083 (Алматы - Таугуль) | p | line | 400133 | -86.84 | 4.342 | 903
4000125 | Л-2093 (Алматы - Таугуль) | p | line | 400134 | -87.19 | 4.3595 | 903
4000126 | Л-2233 (Шу - Аспара (т)) | p | line | 400137 | -39.85 | 1.9925 | 932
4000127 | Л-2163 (Шу - Главная) | p | line | 400138 | -134 | 6.7 | 932
4000128 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Жамбыл | p | trafo | 500030 | -0.001 | 0.004 | 800
4000129 | Л-5159 (Жамбыл - Фрунзе) | p | line | 400139 | 86.22 | 4.311 | 800
4000130 | Л-2829 (Жамбыл - СЭС Бурное) | p | line | 400140 | -8.01 | 0.4005 | 801
4000131 | Л-2219 (Жамбыл - Каратау) | p | line | 400141 | -39.16 | 1.958 | 801
4000132 | Л-2129 (Жамбыл - ЖГРЭС) | p | line | 400142 | 60.04 | 3.002 | 801
4000133 | Л-2149 (Жамбыл - Жамбыл-тяга) | p | line | 400143 | 35.33 | 1.7665 | 801
4000134 | Л-5169 (Шымкент - Жамбыл) | p | line | 400145 | -94.13 | 4.7065 | 830
4000135 | Л-2819 (Ванновка - Бурное) | p | line | 400146 | -8.25 | 0.4125 | 835
4000136 | Л-2089 (Каратау - Опорная) | p | line | 400147 | -40.1 | 2.005 | 803
4000137 | Л-2249 (ЖГРЭС - Аспара(т)) | p | line | 400148 | 33.02 | 1.651 | 805
4000138 | Л-2759 (Мерке - Фрунзе) | p | line | 400150 | -0.001 | 0.004 | 809
4000139 | Л-2119 (Жамбыл-тяга - ЖГРЭС) | p | line | 400151 | -0.001 | 0.004 | 815
4000140 | Л-5019 (Шымкент - ТашГРЭС) | p | line | 400153 | 529.99 | 26.4995 | 830
4000141 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Шымкент | p | trafo | 500033 | -0.001 | 0.004 | 830
4000142 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Шымкент | p | trafo | 500034 | -0.001 | 0.004 | 830
4000143 | Л-2399 (Шымкент - ШТЭЦ-3) | p | line | 400154 | -113.99 | 5.6995 | 831
4000144 | Л-2349 (Шымкент - Шымкентская) | p | line | 400156 | -98.15 | 4.9075 | 831
4000145 | Л-2499 (Шымкент - Кызыл-Сай(т)) | p | line | 400157 | -28.37 | 1.4185 | 831
4000146 | Л-2309 (Шымкент - ГНПС) | p | line | 400158 | -53.43 | 2.6715 | 831
4000147 | Л-2809 (Ванновка - Сас-Тюбе) | p | line | 400159 | -3.7 | 0.185 | 835
4000148 | Л-2429 (Жылга (т) - ТашГРЭС) | p | line | 400163 | -0.001 | 0.004 | 839
4000149 | Л-2559 (Кентау - Шолак-Курган) | p | line | 400164 | 14.72 | 0.736 | 840
4000150 | Л-2569 (Шолак-Корган - Опорная) | p | line | 400165 | 48.55 | 2.4275 | 841
4000151 | Л-2549 (Миргалимсай - Кентау) | p | line | 400166 | -7.35 | 0.3675 | 842
4000152 | Л-2539 (Жанакорган - Миргалимсай) | p | line | 400167 | -26.38 | 1.319 | 865
4000153 | Л-2449 (Шымкентская - Жылга(т)) | p | line | 400168 | 60.35 | 3.0175 | 843
4000154 | Л-2319 (Шымкентская - Миргалимсай) | p | line | 400169 | -53.04 | 2.652 | 843
4000155 | Л-2419 (Шымкентская - ТашГРЭС) | p | line | 400170 | 101.49 | 5.0745 | 843
4000156 | Л-2379 (Сас-Тюбе - Шымкент) | p | line | 400173 | -0.001 | 0.004 | 834
4000157 | Л-2439 (ГНПС - Кентау) | p | line | 400174 | -0.001 | 0.004 | 846
4000158 | АТ-1 220/110 на ПС 220 кВ Коунрад | p | trafo | 500035 | -0.001 | 0.004 | 481
4000159 | Л-2019 (Кзылординская ТЭЦ - отпайка Л-2019) | p | line | 400175 | 0.04 | 0.004 | 860
4000160 | Л-2599 (СЭС Байконыр - РУ-6) | p | line | --- | -1.83 | 0.0915 | 872
4000161 | Л-2519 (РУ-6 - Кентау) | p | line | 400178 | 25.4 | 1.27 | 869
4000162 | Л-2509 (Кызылординская - КТЭЦ-6) | p | line | 400179 | 1.88 | 0.094 | 862
4000163 | Л-2019 (Кзылординская - отпайка Л-2019) | p | line | 400180 | 48.34 | 2.417 | 862
4000164 | Л-2589 (Шиели - Кызылординская) | p | line | 400181 | -0.001 | 0.004 | 863
4000165 | Л-114 (Коунрад - Балхашская ТЭЦ) | p | line | 400184 | -0.001 | 0.004 | 482
4000166 | АТ-1 220/110 на ПС 500 кВ ЦГПП | p | trafo | 500036 | 96.11 | 4.8055 | 130
4000167 | АТ-2 220/110 на ПС 500 кВ ЦГПП | p | trafo | 500037 | 94.79 | 4.7395 | 130
4000168 | Л-2851 (Батыс - Достык правая) | p | line | 400185 | -17.3 | 0.865 | 102
4000169 | Л-2861 (Батыс - Достык левая) | p | line | 400186 | -17.2 | 0.86 | 102
4000170 | Л-2871 (Достык - Шыгыс правая) | p | line | 400187 | 20 | 1 | 103
4000171 | Л-2881 (Достык - Шыгыс левая) | p | line | 400188 | 20 | 1 | 103
4000172 | Л-2911 (ЦГПП - АТЭЦ-2 цепь правая) | p | line | 400189 | 2.09 | 0.1045 | 130
4000173 | Л-2411 (Шыгыс - Шоптыколь (т) цепь правая) | p | line | 400190 | -53.4 | 2.67 | 104
4000174 | Л-2421 (Шыгыс - Шоптыколь (т) цепь левая) | p | line | 400191 | -43.6 | 2.18 | 104
4000175 | Л-2541 (Чернозубовка - Куйбышевская) | p | line | 400192 | -0.001 | 0.004 | 186
4000176 | АТ-4 500/220 на ПС 1150 кВ Кокшетауская | p | trafo | 500038 | -0.001 | 0.004 | 175
4000177 | Л-5071 (ЦГПП - ЕГПП) | p | line | 400193 | -65.66 | 3.283 | 129
4000178 | ВЛ 500 кВ Южноуральская ГРЭС-2 - Троицкая ГРЭС | p | line | 400194 | 789.74 | 39.487 | 47161
4000179 | АТ-500 500/220 на ПС 500 кВ ЕГПП | p | trafo | 500039 | -0.001 | 0.004 | 180
4000180 | Л-2681 (КГПП - Кокшетауская) | p | line | 400197 | 54.3 | 2.715 | 135
4000181 | АТ-4 500/220 на ПС 500 кВ ЦГПП | p | trafo | 500004 | 224.6 | 11.23 | 129
4000182 | Л-2831 (ЦГПП - Батыс правая) | p | line | 400198 | -97.32 | 4.866 | 130
4000183 | Л-2841 (ЦГПП - Батыс левая) | p | line | 400199 | -97.73 | 4.8865 | 130
4000184 | Л-2661 (Степная - Жолымбет) | p | line | 400200 | 31.1 | 1.555 | 151
4000185 | Л-2461 (АГПП ЦТастак(т) цепь левая) | p | line | 400201 | 14.72 | 0.736 | 134
4000186 | Л-2431 (Ирченко(т)- ЦГПП цепь правая)(отв. Жалтыр) | p | line | 400202 | -29.03 | 1.4515 | 130
4000187 | Л-2491 (АГПП - Перекатная(т)) | p | line | 400204 | 19.63 | 0.9815 | 134
4000188 | Л-2661 (Жолымбет - ЦГПП) | p | line | 400205 | -0.001 | 0.004 | 123
4000189 | Л-2711 (ППТЭЦ-2 - Смирново) | p | line | 400206 | -58.29 | 2.9145 | 144
4000190 | Л-2721 (ППТЭЦ-2 - Смирново ) | p | line | 400207 | -57.99 | 2.8995 | 144
4000191 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Аврора | p | trafo | 500041 | -10.64 | 0.532 | 147
4000192 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Аврора | p | trafo | 500042 | -11.15 | 0.5575 | 147
4000193 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Семей | p | trafo | 500044 | -0.001 | 0.004 | 980
4000194 | Л-5561 (Аврора - Таврическая) | p | line | 400210 | -61.7 | 3.085 | 147
4000195 | Л-2701 (Киялы - Аврора) | p | line | 400211 | -0.001 | 0.004 | 136
4000196 | Л-2611 (Макинск - Бурабай (т)) | p | line | 400212 | 48.38 | 2.419 | 150
4000197 | Л-2591 (Кокшетау (т) - Кокшетауская) | p | line | 400213 | -0.001 | 0.004 | 126
4000198 | Л-2651 (ЦГПП - Танкерис (т)) | p | line | 400214 | -24.85 | 1.2425 | 130
4000199 | Л-2551 (Куйбышевская - Янко(т)) | p | line | 400217 | 23.49 | 1.1745 | 157
4000200 | Л-2561 (Янко(т) - Буран) | p | line | 400218 | -0.001 | 0.004 | 153
4000201 | Л-2571 (Буран - Уголки (т)) | p | line | 400219 | 34.98 | 1.749 | 173
4000202 | Л-2581 (Кокшетауская - Уголки (т)) | p | line | 400220 | -39.85 | 1.9925 | 176
4000203 | Л-2701 (Красноармейская - Киялы) | p | line | 400226 | 92.83 | 4.6415 | 159
4000204 | Л-5191 (Аврора - Кокшетауская) | p | line | 400230 | -257.09 | 12.8545 | 147
4000205 | Л-5201 (Аврора - Курган) | p | line | 400231 | 291.1 | 14.555 | 147
4000206 | Л-2891 (ВЭС Экспо - Шыгыс) | p | line | 0 | -62.39 | 3.1195 | 188
4000207 | Л-2139 (Жамбыл - ЖГРЭС) | p | line | 400233 | 62.13 | 3.1065 | 801
4000208 | Л-2901 (АТЭЦ-2 - Шыгыс) | p | line | 400232 | -92.8 | 4.64 | 108
4000209 | Л-2229 (Жамбыл - Каратау) | p | line | 400236 | -41.59 | 2.0795 | 801
4000210 | ВЛ 500 кВ Златоуст - Приваловская | p | line | 0 | -433.81 | 21.6905 | 4715
4000211 | Л-559 (Курган - Витязь) | p | line | 400238 | -145.8 | 7.29 | 4727
4000212 | Л-2043 (Талдыкорган - Сары-Озек) | p | line | 400239 | -65.21 | 3.2605 | 988
4000213 | Л-115 (Коунрад - Балхашская ТЭЦ) | p | line | 400240 | -0.001 | 0.004 | 482
4000214 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Алма | p | trafo | 500046 | -0.001 | 0.004 | 938
4000215 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Алма | p | trafo | 500047 | -0.001 | 0.004 | 938
4000216 | Л-2033 (Талдыкорган - Сары-Озек) | p | line | 400239 | -61.77 | 3.0885 | 988
4000217 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Талдыкорган | p | trafo | 500048 | -0.001 | 0.004 | 987
4000218 | ВЛ 500 кВ Кропачево - Приваловская | p | line | 0 | 325.55 | 16.2775 | 4714
4000219 | ВЛ 500 кВ Уфимская - Кропачево | p | line | 400244 | 219.39 | 10.9695 | 4712
4000220 | Л-5413 (Алма - Талдыкорган) | p | line | 400245 | 392.4 | 19.62 | 938
4000221 | ВЛ 500 кВ Бекетово - Уфимская | p | line | 400246 | 150.49 | 7.5245 | 4709
4000222 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Алматы | p | trafo | 500026 | -0.001 | 0.004 | 902
4000223 | ВЛ 500 кВ Магнитогорская - Смеловская | p | line | 0 | -169.04 | 8.452 | 4785
4000224 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Кемин | p | trafo | 500050 | -0.001 | 0.004 | 2951
4000225 | Л-2283 (ЮКГРЭС - Шыганак(т)) | p | line | 400248 | -97.28 | 4.864 | 901
4000226 | Л-2029 (Кумколь - ГПП-2 Байконыр) | p | line | 400252 | -127.28 | 6.364 | 467
4000227 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Кемин | p | trafo | 500050 | -0.001 | 0.004 | 2951
4000228 | Л-5827 (Экибастузская - ЭГРЭС-2) | p | line | 400253 | 437.44 | 21.872 | 26
4000229 | Л-5117 (ЭГРЭС-1 - Экибастузская) | p | line | 400254 | -408.2 | 20.41 | 25
4000230 | Л-2368 (Жана-Арка - Каражал) | p | line | 400255 | -0.001 | 0.004 | 453
4000231 | Л-2921 (ЦГПП - АТЭЦ-2 цепь левая) | p | line | 400256 | 3.76 | 0.188 | 130
4000232 | Л-5050 (ЭГРЭС-1 - ЦГПП) | p | line | 400257 | -508.58 | 25.429 | 25
4000233 | Л-2497 (ЭГРЭС-1 - БГОК) | p | line | 400258 | -44.34 | 2.217 | 39
4000234 | Л-2711 (Смирново - Аврора) | p | line | 400259 | -0.001 | 0.004 | 143
4000235 | Л-2931 (ВЭС Ерейментау - Ерментау (т)) | p | line | 400260 | -90.52 | 4.526 | 155
4000236 | Л-2781 (Еркеншилик (т) - ВЭС Ерейментау) | p | line | 400261 | -0.001 | 0.004 | 167
4000237 | Л-2721 (Смирново - Аврора) | p | line | 400259 | -0.001 | 0.004 | 143
4000238 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Нура | p | trafo | 500054 | -0.001 | 0.004 | 325
4000239 | Л-2317 (ЦРМЗ - ЭПК) | p | line | 400263 | 44.9 | 2.245 | 54
4000240 | Л-2143 (Коян-коз - АТЭЦ-3 цепь левая) | p | line | 400264 | -0.001 | 0.004 | 953
4000241 | Л-2153 (Коян-коз - АТЭЦ-3 цепь правая) | p | line | 400265 | -0.001 | 0.004 | 953
4000242 | Л-2143 (ПС-7А - Коян-коз цепь левая) | p | line | 400266 | 114.91 | 5.7455 | 912
4000243 | Л-2153 (ПС-7А - Коян-коз цепь правая) | p | line | 400267 | 112.12 | 5.606 | 912
4000244 | Л-2463 (Робот - Алма) | p | line | 400268 | -25.9 | 1.295 | 907
4000245 | Л-5320 (Агадырь - ЮКГРЭС) | p | line | 400269 | -633.62 | 31.681 | 469
4000246 | Л-5017 (ЕЭК - ЭГРЭС-1) | p | line | 400270 | 33.84 | 1.692 | 31
4000247 | Л-2409 (Шымкент - ШТЭЦ-3) | p | line | 400272 | -103.37 | 5.1685 | 831
4000248 | Л-2258 (Сарань - КарГРЭС-2 цепь правая) | p | line | 400273 | -0.001 | 0.004 | 308
4000249 | Л-2268 (Сарань - КарГРЭС-2 цепь левая) | p | line | 400273 | -0.001 | 0.004 | 308
4000250 | Л-2258 (Осакаровка - Сарань цепь правая) | p | line | 400276 | -83.01 | 4.1505 | 306
4000251 | Л-2268 (Осакаровка - Сарань цепь левая) | p | line | 400277 | -78.18 | 3.909 | 306
4000252 | Л-5527 (ЕЭК - Рубцовская) | p | line | 400278 | -269.03 | 13.4515 | 31
4000253 | АТ-1 500/220 на Троицкой ГРЭС | p | trafo | 500057 | 121 | 6.05 | 4799
4000254 | Л-555 (Датка - Кемин) | p | line | 400279 | -277.76 | 13.888 | 2950
4000255 | Л-554 (Датка - Токтогульская ГЭС) | p | line | 400280 | -0.001 | 0.004 | 2950
4000256 | ВЛ 500 кВ Исеть - Козырево | p | line | 0 | 778.13 | 38.9065 | 50001
4000257 | Л-5537 (ЕЭК - Иртышская) | p | line | 400282 | -303.71 | 15.1855 | 31
4000258 | ВЛ 500 кВ Курчатовская - Шагол | p | line | 0 | 712.83 | 35.6415 | 50002
4000259 | Л-532 (Заря - Барабинская) | p | line | 400285 | -73.7 | 3.685 | 1631
4000260 | Л-2518 (КарГРЭС-2 - Коунрад) | p | line | 400286 | -85.54 | 4.277 | 355
4000261 | ЭКВ АТ-1,2 500/220 на ПС 500 кВ Рубцовская | p | trafo | 500058 | 199.27 | 9.9635 | 1621
4000262 | Л-551 (Рубцовская - Барнаульская) | p | line | 400287 | 136.27 | 6.8135 | 1621
4000263 | Л-2353 (Бесагаш - Ерменсай) | p | line | 400288 | -47.67 | 2.3835 | 940
4000264 | Л-2363 (Бесагаш - Ерменсай) | p | line | 400288 | -47.53 | 2.3765 | 940
4000265 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Барнаульская | p | trafo | 500059 | -0.001 | 0.004 | 1630
4000266 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Барнаульская | p | trafo | 500060 | -0.001 | 0.004 | 1630
4000267 | Л-595 (Барнаульская - Алтай цепь 1) | p | line | 400291 | 136.53 | 6.8265 | 1630
4000268 | Л-596 (Барнаульская - Алтай цепь 2) | p | line | 400292 | -202.47 | 10.1235 | 1630
4000269 | Л-5370 (Экибастузская - Семей) | p | line | 400295 | -459.28 | 22.964 | 26
4000270 | Л-3074 (ПС-18 - Семей) | p | line | 400297 | 90.67 | 4.5335 | 218
4000271 | Л-5394 (Семей - Актогай) | p | line | 400298 | -744.29 | 37.2145 | 980
4000272 | Л-2528 (КарГРЭС-2 - Коунрад) | p | line | 400286 | -85.67 | 4.2835 | 355
4000273 | Л-5384 (Семей - Усть-Каменогорская) | p | line | 400300 | 265.94 | 13.297 | 980
4000274 | Л-3454 (ШГЭС - Семей) | p | line | 400301 | -50.67 | 2.5335 | 220
4000275 | Л-5400 (Актогай - Талдыкорган) | p | line | 400302 | -654.32 | 32.716 | 986
4000276 | ВЛ 500 кВ Беркут - Тюмень | p | line | 400303 | -333 | 16.65 | 4728
4000277 | ВЛ 500 кВ Курган - Беркут | p | line | 400304 | -665.5 | 33.275 | 4727
4000278 | Л-2308 (Нура - Металлургическая цепь левая) | p | line | 400305 | -76.4 | 3.82 | 310
4000279 | Л-2288 (Металлургическая - отпайка Л-2288) | p | line | 400306 | -16.36 | 0.818 | 384
4000280 | Л-2383 (Мойнакская ГЭС - Робот) | p | line | 400307 | -23.63 | 1.1815 | 935
4000281 | Л-2288 (КарТЭЦ-3 - отпайка Л-2288) | p | line | 400308 | -43.65 | 2.1825 | 383
4000282 | Л-2373 (Мойнакская ГЭС - Шелек) | p | line | 400309 | 23.29 | 1.1645 | 935
4000283 | Л-2063 (Таугуль - Ерменсай) | p | line | 400310 | -12.9 | 0.645 | 929
4000284 | Л-2073 (Таугуль - Ерменсай) | p | line | 400310 | -13.7 | 0.685 | 929
4000285 | Л-558 (Витязь - Восход) | p | line | 400312 | -144.93 | 7.2465 | 1852
4000286 | Л-567 (Восход - Таврическая) | p | line | 400313 | -62.69 | 3.1345 | 1853
4000287 | Л-534 (Восход - Барабинская) | p | line | 400314 | -86.98 | 4.349 | 1853
4000288 | АТ-2 220/110 на ПС 220 кВ Коунрад | p | trafo | 500035 | -0.001 | 0.004 | 481
4000289 | Л-2278 (Металлургическая - отпайка Л-2278) | p | line | 400316 | -17.23 | 0.8615 | 384
4000290 | Л-533 (Алтай - Заря) | p | line | 400317 | -240.09 | 12.0045 | 1660
4000291 | Л-2278 (КарТЭЦ-3 - отпайка Л-2278) | p | line | 400318 | -42.67 | 2.1335 | 383
4000292 | ВЛ 500 кВ Магнитогорская - Троицкая ГРЭС | p | line | 400319 | -507.56 | 25.378 | 4785
4000293 | ВЛ 500 кВ Козырево - Шагол | p | line | 400320 | 715.4 | 35.77 | 4703
4000294 | ВЛ 500 кВ Ириклинская ГРЭС - Магнитогорская | p | line | 400321 | -8 | 0.4 | 4790
4000295 | Л-2046 (Заречная - Центральная) | p | line | 400323 | -21 | 1.05 | 596
4000296 | Л-2531 (ЕГПП - Чернозубовка) | p | line | 400325 | 1.57 | 0.0785 | 170
4000297 | Л-1102 (Кокшетауская - Костанайская) | p | line | 400326 | -294.26 | 14.713 | 175
4000298 | Л-5170 (Агадырь - Экибастузская) | p | line | 400327 | 866.18 | 43.309 | 469
4000299 | Л-2347 (ЭГРЭС-1 - Бозшаколь(т)) | p | line | 400328 | -55.13 | 2.7565 | 39
4000300 | Л-2357 (ЭГРЭС-1 - Бозшаколь(т)) | p | line | 400329 | -62.73 | 3.1365 | 39
4000301 | Л-5577 (ЭГРЭС-1 - Таврическая) | p | line | 400330 | -253.06 | 12.653 | 25
4000302 | Л-2448 (Балхашская - Моинты) | p | line | 400333 | -20.78 | 1.039 | 473
4000303 | Л-5120 (ЭГРЭС-1 - Нура) | p | line | 400334 | -863.42 | 43.171 | 25
4000304 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Таврическая | p | trafo | 500064 | 230.38 | 11.519 | 1817
4000305 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Таврическая | p | trafo | 500065 | 210.57 | 10.5285 | 1817
4000306 | Л-5143 (Шу - Фрунзе) | p | line | 400335 | -474.23 | 23.7115 | 9932
4000307 | Л-5343 (Шу - Алматы) | p | line | 400336 | 79.1 | 3.955 | 9932
4000308 | Л-5333 (Шу - ЮКГРЭС) | p | line | 400337 | 532.37 | 26.6185 | 9932
4000309 | АТ-3 500/220 на ПС 500 кВ Шу | p | trafo | 500066 | -138.27 | 6.9135 | 9932
4000310 | Л-2589 (РУ-6 - Шиели) | p | line | 400338 | -8.25 | 0.4125 | 869
4000311 | Л-2529 (Жанакорган - РУ-6) | p | line | 400339 | 21.29 | 1.0645 | 865
4000312 | Л-555 (Иртышская - Таврическая) | p | line | 400340 | -81.92 | 4.096 | 1850
4000313 | АТ-3 500/220 на ПС 500 кВ Иртышская | p | trafo | 500067 | 208.52 | 10.426 | 1850
4000314 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Фрунзе | p | trafo | 500068 | -0.001 | 0.004 | 2919
4000315 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Фрунзе | p | trafo | 500069 | -0.001 | 0.004 | 2919
4000316 | Т-13 500/220 на ТашГРЭС | p | trafo | 500070 | -0.001 | 0.004 | 2924
4000317 | ВЛ 500 кВ Южная - Рефтинская ГРЭС | p | line | 400354 | 813.51 | 40.6755 | 4701
4000318 | ВЛ 500 кВ Южная - Курчатовская | p | line | 0 | 2.36 | 0.118 | 4701
4000319 | ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Исеть | p | line | 0 | 699.82 | 34.991 | 4702
4000320 | ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Тюмень цепь 1 | p | line | 400357 | -64.42 | 3.221 | 4702
4000321 | ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Тюмень цепь 2 | p | line | 400358 | -61.67 | 3.0835 | 4702
4000322 | ВЛ 500 кВ Козырево - Курган | p | line | 400359 | -249.1 | 12.455 | 4703
4000323 | ВЛ 500 кВ Исеть - Курчатовская | p | line | 0 | -90.54 | 4.527 | 50001
4000324 | Л-540 (Барнаульская - Новокузнецкая) | p | line | 400365 | 254.25 | 12.7125 | 1630
4000325 | Л-1106 (Алтай - Итатская) | p | line | 400366 | 526.05 | 26.3025 | 1660
4000326 | ВЛ 500 кВ Заря - Юрга | p | line | 400367 | -84.9 | 4.245 | 1631
4000327 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Барабинская | p | trafo | 500074 | -0.001 | 0.004 | 9917
4000328 | Л-2479 (Шымкент - Бадам) | p | line | 400155 | 6.09 | 0.3045 | 831
4000329 | Л-2799 (Жамбыл - Бурное-тяга(т)) | p | line | 400136 | -15.49 | 0.7745 | 801
4000330 | Л-2253 (Жидели - Шу) | p | line | 400136 | -0.001 | 0.004 | 931
4000331 | Л-2019 (отпайка - СЭС Жалагаш) | p | line | 400176 | 48.38 | 2.419 | 861
4000332 | Л-2303 (ЮКГРЭС - Mынарал) | p | line | ? | 78.83 | 3.9415 | 901
4000333 | Л-2087 (ЭГРЭС-1 - НС-7) | p | line | 400055 | -119.76 | 5.988 | 39
4000334 | Л-2238 (КарГРЭС-2 - Кара-мурын) | p | line | 400083 | -108.02 | 5.401 | 355
4000335 | Л-2186 (ЕГПП - Челгаши) | p | line | 400033 | -17.23 | 0.8615 | 170
4000336 | Л-2521 (ЕГПП - ОП-80) | p | line | 400195 | -28.37 | 1.4185 | 170
4000337 | цгпп - Жалтыр (т) | p | line | 400202 | -22.55 | 1.1275 | 130
4000338 | Атбасар - Жалтыр (т) | p | line | 400201 | 4.7 | 0.235 | 134
4000339 | Л-2761 (ЦГПП - Сары-Оба(т)) | p | line | 400203 | 77.27 | 3.8635 | 130
4000340 | Л-2621 (Ельтай(т) - Макинск) | p | line | 400228 | -0.001 | 0.004 | 178
4000341 | Л-2759 (ЖГРЭС - Мерке) | p | line | 400381 | -11.46 | 0.573 | 805
4000342 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Главная - Чуйская - Кемин) | p | line | 400382 | -27.53 | 1.3765 | 2916
4000343 | ЭКВ ВЛ 500 кВ (Фрунзе - Тулебердыева - Токтогульская ГЭС) | p | line | 400383 | 96.81 | 4.8405 | 2919
4000344 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Главная - Кара-Балта - Фрунзе) | p | line | 400384 | -67.15 | 3.3575 | 2916
4000345 | ВЛ 500 кВ Юрга - Ново-Анжерская | p | line | 0 | 0 | 0.004 | 1632
4000346 | ВЛ 500 кВ Ново-Анжерская - Итатская | p | line | 0 | 445.36 | 22.268 | 1633
4000347 | ВЛ 500 кВ Ново-Анжерская - Беловская ГРЭС | p | line | 0 | 148.01 | 7.4005 | 1633
4000348 | ВЛ 500 кВ Беловская ГРЭС - Кузбасская | p | line | 0 | 38 | 1.9 | 1637
4000349 | ВЛ 500 кВ Кузбасская - Новокузнецкая | p | line | 0 | 205.41 | 10.2705 | 1652
4000350 | Л-2941 (АТЭЦ-2 - ВЭС Экспо) | p | line | 0 | -44.9 | 2.245 | 108
4000351 | Л-2033 (СЭС Капчагай - Сары-Озек) | p | line | 0 | -41.99 | 2.0995 | 946
4000352 | Л-2579 (Кызылординская - СЭС Байконыр) | p | line | 0 | -7.31 | 0.3655 | 862
4000353 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Бадам(т) - Арыс(т) - Монтайтас(т) - Жылга(т)) | p | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 836
4000354 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Кызылсай(т) - Тюлькубас(т) - Бурное-тяга(т)) | p | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 845
4000355 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Жидели(т) - Кияхты(т) - Шыганак(т)) | p | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 931
4000356 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Мынарал(т) - Сарышаган(т) - Каражингил(т) - Моинты(т)) | p | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 924
4000357 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Кара-Мурын(т) - Жарык(т) - Айса(т)) | p | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 450
4000358 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (НС-19 - НС-17 - НС-12 - НС-7) | p | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 309
4000359 | Л-2771 (Еркеншилик(т) - Сары-Оба(т)) | p | line | 400229 | -0.001 | 0.004 | 167
4000360 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Ельтай(т) - Шортанды(т) - Танкерис(т)) | p | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 178
4000361 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (ОП-80 - Жаксы - Перекатная) | p | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 165
4000362 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Апановка - Кусмурын - Аман-Карагай - Челгаши) | p | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 573
4000363 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (СЭС Жалагаш - Жалагаш - Жусалы - ГПП-2) | p | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 866
4000364 | ВЛ 500 кВ Итатская - Томская | p | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 1636
4000365 | ВЛ 500 кВ Ново-Анжерская - Томская | p | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 1633
4000366 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Актогай | p | trafo | 0 | -0.001 | 0.004 | 986
4000367 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Восход | p | trafo | 500003 | -0.001 | 0.004 | 1854
4000368 | Л-2298 (Нура - Металлургическая цепь правая) | p | line | 400305 | 74.83 | 3.7415 | 384
4000369 | Л-3064 (ПС-18 - Семей цепь 1) | p | line | 400008 | -72.73 | 3.6365 | 981
4000370 | Л-2691 (КГПП - Красноармейская) | p | line | 400009 | -81.24 | 4.062 | 159
4000371 | Л-2671 (Макинск - Степная) | p | line | 400010 | -1.8 | 0.09 | 151
4000372 | АТ-3 500/220 на ПС 500 кВ ЦГПП | p | trafo | 500004 | 210.8 | 10.54 | 130
4000373 | Л-1103 (Костанайская - Челябинская) | p | line | 400012 | -212.63 | 10.6315 | 4705
4000374 | Л-5716 (Троицкая ГРЭС - Сокол) | p | line | 400013 | 130.52 | 6.526 | 576
4000375 | Л-5736 (Ириклинская ГРЭС -Житикара) | p | line | 400014 | -78.31 | 3.9155 | 577
4000376 | Л-5086 (ЕГПП - Сокол) | p | line | 400015 | 0 | 0.004 | 576
4000377 | Л-5726 (Сокол - Житикара) | p | line | 400016 | 331.44 | 16.572 | 577
4000378 | Л-5096 (Костанайская - Сокол) | p | line | 400017 | 377.32 | 18.866 | 576
4000379 | Л-2076 (Троицкая ГРЭС - Приуральская) | p | line | 400018 | 35.7 | 1.785 | 595
4000380 | Л-2086 (Приуральская - Кашары) | p | line | 400022 | 23.15 | 1.1575 | 582
4000381 | Л-2096 (Кашары - Сокол) | p | line | 400023 | -2.44 | 0.122 | 575
4000382 | Л-2036 (Сокол - Заречная) | p | line | 400024 | 36.37 | 1.8185 | 596
4000383 | Л-2066 (Костанайская - Центральная) | p | line | 400025 | 91.16 | 4.558 | 593
4000384 | Л-2056 (Костанайская - Сокол) | p | line | 400026 | 34.28 | 1.714 | 575
4000385 | Л-2106 (Сокол - Лисаковская) | p | line | 400027 | 0 | 0.004 | 574
4000386 | Л-2126 (Лисаковская - Апановка (т)) | p | line | 400028 | -0.001 | 0.004 | 573
4000387 | Л-2116 (Апановка (т) - Сокол) | p | line | 400029 | -88.58 | 4.429 | 575
4000388 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Кемин - Фрунзе) | p | line | 400034 | -0.001 | 0.004 | 2918
4000389 | Л-2016 (Сокол-Сарбайская цепь 1) | p | line | 400040 | -0.001 | 0.004 | 594
4000390 | Л-2026 (Сокол-Сарбайская цепь 2) | p | line | 400041 | -0.001 | 0.004 | 594
4000391 | ВЛ 500 кВ Шагол - ЮжноУральская ГРЭС-2 | p | line | 0 | -634.53 | 31.7265 | 47161
4000392 | АТ-1 500/220 на ПС 500кВ Сокол | p | trafo | 500005 | 87.78 | 4.389 | 575
4000393 | АТ-2 500/220 на ПС 500кВ Сокол | p | trafo | 500006 | 87.98 | 4.399 | 575
4000394 | АТ-3 500/220 на ПС 1150 кВ Костанайская | p | trafo | 500007 | 125.31 | 6.2655 | 592
4000395 | АТ-2 500/110 на ПС 500кВ Житикара | p | trafo | 500008 | 49.99 | 2.4995 | 578
4000396 | Л-2819 (Бурное -СЭС Бурное) | p | line | 400043 | 0.02 | 0.004 | 810
4000397 | Л-5107 (ЭГРЭС-1 - Экибастузская) | p | line | 400044 | 354.38 | 17.719 | 26
4000398 | АТ-1 500/220 на ЭГРЭС-1 | p | trafo | 500009 | -69.53 | 3.4765 | 39
4000399 | ЭКВ Блочные тр-ры 3,4,5,6,7,8 на ЭГРЭС-1 | p | trafo | 500010 | 2440.2 | 122.01 | 51
4000400 | Л-5817 (Экибастузская - ЭГРЭС-2) | p | line | 400045 | -471.1 | 23.555 | 28
4000401 | Л-1101 (Экибастузская - Кокшетауская) | p | line | 400046 | 253.13 | 12.6565 | 175
4000402 | ЭКВ Блочные тр-ры 1,2 на ЭГРЭС-2 | p | trafo | 500011 | -0.001 | 0.004 | 60
4000403 | ЭКВ Блочные тр-ры 5,6,7,8 на ЭС АО "ЕЭК" | p | trafo | 500012 | -0.001 | 0.004 | 30
4000404 | АТ-3 500/220 на ЭС АО "ЕЭК" | p | trafo | 500013 | -279.73 | 13.9865 | 33
4000405 | ЭКВ Блочные тр-ры 2,3,4 на ЭС АО "ЕЭК" | p | trafo | 500014 | -0.001 | 0.004 | 32
4000406 | Л-3050 (ЕЭК - ПС-51) | p | line | 400049 | 138.9 | 6.945 | 251
4000407 | Л-2077 (Калкаман - ЕЭК) | p | line | 400050 | -54.39 | 2.7195 | 33
4000408 | Л-2327 (Экибастузcкая - ЦРМЗ) | p | line | 400052 | -36.13 | 1.8065 | 54
4000409 | Л-2377 (ЭГРЭС-1 - ЭГРЭС-2 цепь 1) | p | line | 400053 | -9.12 | 0.456 | 29
4000410 | Л-2447 (ЭГРЭС-1 - ЭГРЭС-2 цепь 2) | p | line | 400054 | -9.12 | 0.456 | 29
4000411 | ЭКВ (Л-2397+Л-2387) (ЭГРЭС-1 - ФПП - Экибастузcкая 220) | p | line | 400056 | 66.17 | 3.3085 | 38
4000412 | ЭКВ Блочные тр-ры 1,2 на ЭГРЭС-1 | p | trafo | 500015 | 496.8 | 24.84 | 50
4000413 | Л-2347 (Уленты(т) - Бозшаколь(т) цепь 1) | p | line | 400057 | -0.001 | 0.004 | 59
4000414 | Л-2357 (Уленты(т) - Бозшаколь(т) цепь 2) | p | line | 400058 | -0.001 | 0.004 | 59
4000415 | Л-2307 (ЭПК - Калкаман) | p | line | 400059 | -54.94 | 2.747 | 36
4000416 | Л-2427 (ЭГРЭС-2 - Строительная-2) | p | line | 400060 | -24.85 | 1.2425 | 56
4000417 | Л-2287 (Таскудык (т) - ЕЭК) | p | line | 400061 | -34.78 | 1.739 | 33
4000418 | Л-2297 (Строительная-2 - Таскудык (т)) | p | line | 400062 | -0.001 | 0.004 | 61
4000419 | Л-2791 (Ерментау (т) - Уленты (т)) | p | line | 400063 | -94.85 | 4.7425 | 58
4000420 | ВЛ 500 кВ КЭЗ - ЕЭК цепь 1 | p | line | 400064 | -214.04 | 10.702 | 31
4000421 | ВЛ 500 кВ КЭЗ - ЕЭК цепь 2 | p | line | 400065 | -219.96 | 10.998 | 31
4000422 | Л-1104 (Экибастузская - Алтай) | p | line | 400066 | 54.74 | 2.737 | 1660
4000423 | Л-5544 (Рубцовская - Усть-Каменогорская) | p | line | 400067 | 208.04 | 10.402 | 240
4000424 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Усть-Каменгорская | p | trafo | 500016 | -28.82 | 1.441 | 241
4000425 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Усть-Каменгорская | p | trafo | 500017 | -30.22 | 1.511 | 241
4000426 | Л-2134 (Усть-Каменогорская - ПС-14 цепь правая) | p | line | 400068 | 46.12 | 2.306 | 214
4000427 | Л-2144 (Усть-Каменогорская - ПС-14 цепь левая) | p | line | 400069 | 46.29 | 2.3145 | 214
4000428 | ВЛ 500 кВ Челябинск - Златоуст | p | line | 400070 | 662.97 | 33.1485 | 4715
4000429 | Л-3014 (ШГЭС - ПС-14) | p | line | 400071 | -46.81 | 2.3405 | 214
4000430 | ВЛ 500 кВ Шагол - Челябинск | p | line | 400072 | 862.63 | 43.1315 | 4705
4000431 | ВЛ 500 кВ Смеловская - Бекетово | p | line | 0 | 4.78 | 0.239 | 4709
4000432 | Л-3034 (ПС-51 - Семей) | p | line | 400074 | 101.44 | 5.072 | 981
4000433 | Л-3024 (ШГЭС - Семей) | p | line | 400075 | 50.17 | 2.5085 | 981
4000434 | ЭКВ Тр-ры 1,2,3 на Шульбинской ГЭС | p | trafo | 500018 | -0.001 | 0.004 | 221
4000435 | Л-2411 (Шоптыколь (т) - Осакаровка цепь правая) | p | line | 400076 | 40.46 | 2.023 | 306
4000436 | Л-2421 (Шоптыколь (т) - Осакаровка цепь левая) | p | line | 400077 | 43.33 | 2.1665 | 306
4000437 | Л-2138 (НС-19 - Осакаровка) | p | line | 400079 | 94.85 | 4.7425 | 306
4000438 | Л-5138 (Нура - Агадырь) | p | line | 400080 | 664.47 | 33.2235 | 469
4000439 | Л-2278 (КарГРЭС-2 - отпайка Л-2278) | p | line | 400081 | -0.001 | 0.004 | 314
4000440 | Л-2288 (КарГРЭС-2 - отпайка Л-2288) | p | line | 400082 | -0.001 | 0.004 | 315
4000441 | Л-2358 (Кар.ГРЭС-2 - Жана-Арка) | p | line | 400084 | -0.001 | 0.004 | 453
4000442 | Л-2178 (Кар. ГРЭС-2 - Кайракты) | p | line | 400085 | -0.001 | 0.004 | 457
4000443 | Л-2348 (Айса - Агадырь) | p | line | 400088 | 84.58 | 4.229 | 468
4000444 | Л-2408 (ЖТЭЦ - Жезказган цепь 1) | p | line | 400090 | -1.57 | 0.0785 | 466
4000445 | Л-2418 (ЖТЭЦ - Жезказган цепь 2) | p | line | 400091 | -0.17 | 0.0085 | 466
4000446 | Л-2398 (Никольская - Барсенгир) | p | line | 400092 | -0.001 | 0.004 | 454
4000447 | Л-2218 (Никольская - Жезказган) | p | line | 400093 | -63.17 | 3.1585 | 466
4000448 | Л-2388 (Каражал - Барсенгир) | p | line | 400094 | -0.001 | 0.004 | 454
4000449 | Л-2378 (Каражал - ЖТЭЦ) | p | line | 400095 | 54.03 | 2.7015 | 463
4000450 | Л-2318 (Жезказган -Кумколь цепь 1) | p | line | 400096 | 63.9 | 3.195 | 467
4000451 | Л-2328 (Жезказган -Кумколь цепь 2) | p | line | 400097 | 62.02 | 3.101 | 467
4000452 | ЭКВ АТ-1,2 220/110 на ПС-220 кВ Кумколь | p | trafo | 500021 | -0.001 | 0.004 | 455
4000453 | Л-2428 (Агадырь - Каражал) | p | line | 400098 | 29.06 | 1.453 | 465
4000454 | Л-2208 (Агадырь - Балхашская) | p | line | 400099 | 30.28 | 1.514 | 473
4000455 | Л-2438 (Агадырь - Моинты) | p | line | 400100 | -0.001 | 0.004 | 475
4000456 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Агадырь | p | trafo | 500022 | -74.26 | 3.713 | 468
4000457 | Л-5300 (Агадырь - ЮКГРЭС) | p | line | 400101 | 609.89 | 30.4945 | 900
4000458 | ЭКВ ВЛ 110 кВ БТЭЦ - Балхашская цепь 1,2 | p | line | 400102 | -2.98 | 0.149 | 472
4000459 | ЭКВ АТ-1,2,3 220/110 на ПС 220кВ Балхашская | p | trafo | 500023 | 62.51 | 3.1255 | 472
4000460 | Л-2198 (Балхашская - Акшатау) | p | line | 400103 | -4.49 | 0.2245 | 474
4000461 | Л-2188 (Акшатау - Кайракты) | p | line | 400104 | 5.92 | 0.296 | 457
4000462 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Жезказган | p | trafo | 500024 | 194.83 | 9.7415 | 466
4000463 | Л-5148 (Жезказган - Агадырь) | p | line | 400107 | -200.53 | 10.0265 | 469
4000464 | Л-5313 (ЮКГРЭС - Алматы) | p | line | 0 | 332.23 | 16.6115 | 902
4000465 | Л-5363 (ЮКГРЭС - Алма) | p | line | 400109 | 264.58 | 13.229 | 938
4000466 | Л-5353 (Алматы - Алма) | p | line | 400110 | -160.2 | 8.01 | 938
4000467 | Л-2413 (Алма - Бесагаш) | p | line | 400111 | 98.32 | 4.916 | 940
4000468 | Л-2423 (Алма - Бесагаш) | p | line | 400112 | 99.31 | 4.9655 | 940
4000469 | Л-2103 (Алма - АТЭЦ-3) | p | line | 400113 | 138.54 | 6.927 | 904
4000470 | Л-2113 (Алма - АТЭЦ-3) | p | line | 400114 | 124.39 | 6.2195 | 904
4000471 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ ЮКГРЭС | p | trafo | 500025 | -46.75 | 2.3375 | 901
4000472 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Алматы | p | trafo | 500026 | 205.92 | 10.296 | 903
4000473 | Л-2053 (Алматы - Робот) | p | line | 400116 | -10.9 | 0.545 | 907
4000474 | Л-2773 (Алматы - Медеу (т)) | p | line | 400117 | -0.001 | 0.004 | 928
4000475 | Л-2013 (Алматы - АТЭЦ-3) | p | line | 400118 | 48.66 | 2.433 | 904
4000476 | Л-2193 (Алматы - Главная) | p | line | 400119 | 121.82 | 6.091 | 2916
4000477 | Л-2433 (Алма - Шелек) | p | line | 400120 | -0.001 | 0.004 | 911
4000478 | Л-2123 (Робот - ПС-62А) | p | line | 400121 | -0.001 | 0.004 | 908
4000479 | Л-2133 (Робот - ПС-62А) | p | line | 400121 | -0.001 | 0.004 | 908
4000480 | Л-2123 (ПС-62А - КапГЭС) | p | line | 400123 | 67.1 | 3.355 | 909
4000481 | Л-2133 (ПС-62А - КапГЭС) | p | line | 400124 | 67.99 | 3.3995 | 909
4000482 | Л-2333 (КапГЭС - СЭС Капчагай) | p | line | 0 | 41.96 | 2.098 | 946
4000483 | Л-2043 (КапГЭС - Сары-Озек) | p | line | 400125 | -0.001 | 0.004 | 950
4000484 | Л-2533 (Талдыкорган - ПС-152 Талдыкорганская) | p | line | 400127 | -51.53 | 2.5765 | 951
4000485 | Л-2543 (Талдыкорган - ПС-152 Талдыкорганская) | p | line | 400128 | -53.83 | 2.6915 | 951
4000486 | ЭКВ АТ-1,2 220/110 на 220 кВ ПС-7А | p | trafo | 500029 | -0.001 | 0.004 | 913
4000487 | Л-2173 (ПС-7А - Западная) | p | line | 400129 | -50.33 | 2.5165 | 918
4000488 | Л-2183 (Западная - Кемин) | p | line | 400130 | 99.26 | 4.963 | 2952
4000489 | Л-2023 (АТЭЦ-3 - Медеу (т)) | p | line | 400132 | -0.001 | 0.004 | 928
4000490 | Л-2083 (Алматы - Таугуль) | p | line | 400133 | 86.3 | 4.315 | 929
4000491 | Л-2093 (Алматы - Таугуль) | p | line | 400134 | 85.1 | 4.255 | 929
4000492 | Л-2233 (Шу - Аспара (т)) | p | line | 400137 | -0.001 | 0.004 | 814
4000493 | Л-2163 (Шу - Главная) | p | line | 400138 | 130.97 | 6.5485 | 2916
4000494 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Жамбыл | p | trafo | 500030 | 172.14 | 8.607 | 801
4000495 | Л-5159 (Жамбыл - Фрунзе) | p | line | 400139 | -96.85 | 4.8425 | 2919
4000496 | Л-2829 (Жамбыл - СЭС Бурное) | p | line | 400140 | -0.001 | 0.004 | 810
4000497 | Л-2219 (Жамбыл - Каратау) | p | line | 400141 | 23.49 | 1.1745 | 803
4000498 | Л-2129 (Жамбыл - ЖГРЭС) | p | line | 400142 | -59.84 | 2.992 | 805
4000499 | Л-2149 (Жамбыл - Жамбыл-тяга) | p | line | 400143 | -0.001 | 0.004 | 815
4000500 | Л-5169 (Шымкент - Жамбыл) | p | line | 400145 | 86.22 | 4.311 | 800
4000501 | Л-2819 (Ванновка - Бурное) | p | line | 400146 | -0.001 | 0.004 | 802
4000502 | Л-2089 (Каратау - Опорная) | p | line | 400147 | 66.62 | 3.331 | 804
4000503 | Л-2249 (ЖГРЭС - Аспара(т)) | p | line | 400148 | -0.001 | 0.004 | 814
4000504 | Л-2759 (Мерке - Фрунзе) | p | line | 400150 | -0.1 | 0.005 | 2918
4000505 | Л-2119 (Жамбыл-тяга - ЖГРЭС) | p | line | 400151 | -49.64 | 2.482 | 805
4000506 | Л-5019 (Шымкент - ТашГРЭС) | p | line | 400153 | -540.38 | 27.019 | 2924
4000507 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Шымкент | p | trafo | 500033 | 238.96 | 11.948 | 831
4000508 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Шымкент | p | trafo | 500034 | 191.99 | 9.5995 | 831
4000509 | Л-2399 (Шымкент - ШТЭЦ-3) | p | line | 400154 | -0.001 | 0.004 | 813
4000510 | Л-2349 (Шымкент - Шымкентская) | p | line | 400156 | 98.15 | 4.9075 | 843
4000511 | Л-2499 (Шымкент - Кызыл-Сай(т)) | p | line | 400157 | -0.001 | 0.004 | 845
4000512 | Л-2309 (Шымкент - ГНПС) | p | line | 400158 | -0.001 | 0.004 | 846
4000513 | Л-2809 (Ванновка - Сас-Тюбе) | p | line | 400159 | -0.001 | 0.004 | 834
4000514 | Л-2429 (Жылга (т) - ТашГРЭС) | p | line | 400163 | -94.49 | 4.7245 | 2925
4000515 | Л-2559 (Кентау - Шолак-Курган) | p | line | 400164 | -15.14 | 0.757 | 841
4000516 | Л-2569 (Шолак-Корган - Опорная) | p | line | 400165 | -47.51 | 2.3755 | 804
4000517 | Л-2549 (Миргалимсай - Кентау) | p | line | 400166 | 8.35 | 0.4175 | 840
4000518 | Л-2539 (Жанакорган - Миргалимсай) | p | line | 400167 | -23.76 | 1.188 | 842
4000519 | Л-2449 (Шымкентская - Жылга(т)) | p | line | 400168 | -0.001 | 0.004 | 839
4000520 | Л-2319 (Шымкентская - Миргалимсай) | p | line | 400169 | 51 | 2.55 | 842
4000521 | Л-2419 (Шымкентская - ТашГРЭС) | p | line | 400170 | -106.68 | 5.334 | 2925
4000522 | Л-2379 (Сас-Тюбе - Шымкент) | p | line | 400173 | -18.97 | 0.9485 | 831
4000523 | Л-2439 (ГНПС - Кентау) | p | line | 400174 | 52.21 | 2.6105 | 840
4000524 | АТ-1 220/110 на ПС 220 кВ Коунрад | p | trafo | 500035 | -0.001 | 0.004 | 482
4000525 | Л-2019 (Кзылординская ТЭЦ - отпайка Л-2019) | p | line | 400175 | -0.001 | 0.004 | 861
4000526 | Л-2599 (СЭС Байконыр - РУ-6) | p | line | 0 | 9.41 | 0.4705 | 869
4000527 | Л-2519 (РУ-6 - Кентау) | p | line | 400178 | -26.94 | 1.347 | 840
4000528 | Л-2509 (Кызылординская - КТЭЦ-6) | p | line | 400179 | -1.88 | 0.094 | 860
4000529 | Л-2019 (Кзылординская - отпайка Л-2019) | p | line | 400180 | -0.001 | 0.004 | 861
4000530 | Л-2589 (Шиели - Кызылординская) | p | line | 400181 | -14.2 | 0.71 | 862
4000531 | Л-114 (Коунрад - Балхашская ТЭЦ) | p | line | 400184 | -13.05 | 0.6525 | 471
4000532 | АТ-1 220/110 на ПС 500 кВ ЦГПП | p | trafo | 500036 | -0.001 | 0.004 | 124
4000533 | АТ-2 220/110 на ПС 500 кВ ЦГПП | p | trafo | 500037 | -0.001 | 0.004 | 124
4000534 | Л-2851 (Батыс - Достык правая) | p | line | 400185 | 0 | 0.004 | 103
4000535 | Л-2861 (Батыс - Достык левая) | p | line | 400186 | 0 | 0.004 | 103
4000536 | Л-2871 (Достык - Шыгыс правая) | p | line | 400187 | -29.7 | 1.485 | 104
4000537 | Л-2881 (Достык - Шыгыс левая) | p | line | 400188 | -30.5 | 1.525 | 104
4000538 | Л-2911 (ЦГПП - АТЭЦ-2 цепь правая) | p | line | 400189 | -1.7 | 0.085 | 108
4000539 | Л-2411 (Шыгыс - Шоптыколь (т) цепь правая) | p | line | 400190 | -0.001 | 0.004 | 101
4000540 | Л-2421 (Шыгыс - Шоптыколь (т) цепь левая) | p | line | 400191 | -0.001 | 0.004 | 101
4000541 | Л-2541 (Чернозубовка - Куйбышевская) | p | line | 400192 | -3.24 | 0.162 | 157
4000542 | АТ-4 500/220 на ПС 1150 кВ Кокшетауская | p | trafo | 500038 | 207.1 | 10.355 | 176
4000543 | Л-5071 (ЦГПП - ЕГПП) | p | line | 400193 | 63.28 | 3.164 | 180
4000544 | ВЛ 500 кВ Южноуральская ГРЭС-2 - Троицкая ГРЭС | p | line | 0 | 788 | 39.4 | 4799
4000545 | АТ-500 500/220 на ПС 500 кВ ЕГПП | p | trafo | 500039 | 64.65 | 3.2325 | 170
4000546 | Л-2681 (КГПП - Кокшетауская) | p | line | 400197 | -53.77 | 2.6885 | 176
4000547 | АТ-4 500/220 на ПС 500 кВ ЦГПП | p | trafo | 500004 | 224.02 | 11.201 | 130
4000548 | Л-2831 (ЦГПП - Батыс правая) | p | line | 400198 | 96.82 | 4.841 | 102
4000549 | Л-2841 (ЦГПП - Батыс левая) | p | line | 400199 | 96.96 | 4.848 | 102
4000550 | Л-2661 (Степная - Жолымбет) | p | line | 400200 | -0.001 | 0.004 | 123
4000551 | Л-2461 (АГПП ЦТастак(т) цепь левая) | p | line | 400201 | -0.001 | 0.004 | 132
4000552 | Л-2431 (Ирченко(т)- ЦГПП цепь правая)(отв. Жалтыр) | p | line | 400202 | -0.001 | 0.004 | 132
4000553 | Л-2491 (АГПП - Перекатная(т)) | p | line | 400204 | -0.001 | 0.004 | 172
4000554 | Л-2661 (Жолымбет - ЦГПП) | p | line | 400205 | -52.42 | 2.621 | 130
4000555 | Л-2711 (ППТЭЦ-2 - Смирново) | p | line | 400206 | -0.001 | 0.004 | 143
4000556 | Л-2721 (ППТЭЦ-2 - Смирново ) | p | line | 400207 | -0.001 | 0.004 | 143
4000557 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Аврора | p | trafo | 500041 | -0.001 | 0.004 | 148
4000558 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Аврора | p | trafo | 500042 | -0.001 | 0.004 | 148
4000559 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Семей | p | trafo | 500044 | -39.74 | 1.987 | 981
4000560 | Л-5561 (Аврора - Таврическая) | p | line | 400210 | 60.72 | 3.036 | 1817
4000561 | Л-2701 (Киялы - Аврора) | p | line | 400211 | -97.63 | 4.8815 | 148
4000562 | Л-2611 (Макинск - Бурабай (т)) | p | line | 400212 | -0.001 | 0.004 | 126
4000563 | Л-2591 (Кокшетау (т) - Кокшетауская) | p | line | 400213 | -57.78 | 2.889 | 176
4000564 | Л-2651 (ЦГПП - Танкерис (т)) | p | line | 400214 | -0.001 | 0.004 | 179
4000565 | Л-2551 (Куйбышевская - Янко(т)) | p | line | 400217 | -0.001 | 0.004 | 153
4000566 | Л-2561 (Янко(т) - Буран) | p | line | 400218 | -31.22 | 1.561 | 173
4000567 | Л-2571 (Буран - Уголки (т)) | p | line | 400219 | -0.001 | 0.004 | 156
4000568 | Л-2581 (Кокшетауская - Уголки (т)) | p | line | 400220 | -0.001 | 0.004 | 156
4000569 | Л-2701 (Красноармейская - Киялы) | p | line | 400226 | -0.001 | 0.004 | 136
4000570 | Л-5191 (Аврора - Кокшетауская) | p | line | 400230 | 251.55 | 12.5775 | 175
4000571 | Л-5201 (Аврора - Курган) | p | line | 400231 | -292.7 | 14.635 | 4727
4000572 | Л-2891 (ВЭС Экспо - Шыгыс) | p | line | 0 | 62.5 | 3.125 | 104
4000573 | Л-2139 (Жамбыл - ЖГРЭС) | p | line | 400233 | -63.08 | 3.154 | 805
4000574 | Л-2901 (АТЭЦ-2 - Шыгыс) | p | line | 400232 | 96.1 | 4.805 | 104
4000575 | Л-2229 (Жамбыл - Каратау) | p | line | 400236 | 24.43 | 1.2215 | 803
4000576 | ВЛ 500 кВ Златоуст - Приваловская | p | line | 0 | 433.81 | 21.6905 | 50032
4000577 | Л-559 (Курган - Витязь) | p | line | 400238 | 146.78 | 7.339 | 1852
4000578 | Л-2043 (Талдыкорган - Сары-Озек) | p | line | 400239 | -0.001 | 0.004 | 950
4000579 | Л-115 (Коунрад - Балхашская ТЭЦ) | p | line | 400240 | -13.24 | 0.662 | 471
4000580 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Алма | p | trafo | 500046 | 248.93 | 12.4465 | 939
4000581 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Алма | p | trafo | 500047 | 244.95 | 12.2475 | 939
4000582 | Л-2033 (Талдыкорган - Сары-Озек) | p | line | 400239 | -0.001 | 0.004 | 950
4000583 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Талдыкорган | p | trafo | 500048 | 242.65 | 12.1325 | 988
4000584 | ВЛ 500 кВ Кропачево - Приваловская | p | line | 0 | -337.15 | 16.8575 | 50032
4000585 | ВЛ 500 кВ Уфимская - Кропачево | p | line | 400244 | 216.77 | 10.8385 | 4714
4000586 | Л-5413 (Алма - Талдыкорган) | p | line | 400245 | -395.19 | 19.7595 | 987
4000587 | ВЛ 500 кВ Бекетово - Уфимская | p | line | 400246 | 149.01 | 7.4505 | 4712
4000588 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Алматы | p | trafo | 500026 | 203.75 | 10.1875 | 903
4000589 | ВЛ 500 кВ Магнитогорская - Смеловская | p | line | 0 | 181.41 | 9.0705 | 50014
4000590 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Кемин | p | trafo | 500050 | -0.001 | 0.004 | 2952
4000591 | Л-2283 (ЮКГРЭС - Шыганак(т)) | p | line | 400248 | -0.001 | 0.004 | 925
4000592 | Л-2029 (Кумколь - ГПП-2 Байконыр) | p | line | 400252 | -0.001 | 0.004 | 5957
4000593 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Кемин | p | trafo | 500050 | -0.001 | 0.004 | 2952
4000594 | Л-5827 (Экибастузская - ЭГРЭС-2) | p | line | 400253 | -443.39 | 22.1695 | 28
4000595 | Л-5117 (ЭГРЭС-1 - Экибастузская) | p | line | 400254 | 413.71 | 20.6855 | 26
4000596 | Л-2368 (Жана-Арка - Каражал) | p | line | 400255 | 86.07 | 4.3035 | 465
4000597 | Л-2921 (ЦГПП - АТЭЦ-2 цепь левая) | p | line | 400256 | -4 | 0.2 | 108
4000598 | Л-5050 (ЭГРЭС-1 - ЦГПП) | p | line | 400257 | 501.52 | 25.076 | 129
4000599 | Л-2497 (ЭГРЭС-1 - БГОК) | p | line | 400258 | -0.001 | 0.004 | 62
4000600 | Л-2711 (Смирново - Аврора) | p | line | 400259 | 55.51 | 2.7755 | 148
4000601 | Л-2931 (ВЭС Ерейментау - Ерментау (т)) | p | line | 400260 | -0.001 | 0.004 | 166
4000602 | Л-2781 (Еркеншилик (т) - ВЭС Ерейментау) | p | line | 400261 | 92.14 | 4.607 | 155
4000603 | Л-2721 (Смирново - Аврора) | p | line | 400259 | 57.43 | 2.8715 | 148
4000604 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Нура | p | trafo | 500054 | -169.04 | 8.452 | 310
4000605 | Л-2317 (ЦРМЗ - ЭПК) | p | line | 400263 | -44.38 | 2.219 | 53
4000606 | Л-2143 (Коян-коз - АТЭЦ-3 цепь левая) | p | line | 400264 | -121.08 | 6.054 | 904
4000607 | Л-2153 (Коян-коз - АТЭЦ-3 цепь правая) | p | line | 400265 | -117.18 | 5.859 | 904
4000608 | Л-2143 (ПС-7А - Коян-коз цепь левая) | p | line | 400266 | -0.001 | 0.004 | 953
4000609 | Л-2153 (ПС-7А - Коян-коз цепь правая) | p | line | 400267 | -0.001 | 0.004 | 953
4000610 | Л-2463 (Робот - Алма) | p | line | 400268 | 26.4 | 1.32 | 939
4000611 | Л-5320 (Агадырь - ЮКГРЭС) | p | line | 400269 | 604.35 | 30.2175 | 900
4000612 | Л-5017 (ЕЭК - ЭГРЭС-1) | p | line | 400270 | -24.67 | 1.2335 | 25
4000613 | Л-2409 (Шымкент - ШТЭЦ-3) | p | line | 400272 | -0.001 | 0.004 | 813
4000614 | Л-2258 (Сарань - КарГРЭС-2 цепь правая) | p | line | 400273 | 55.48 | 2.774 | 355
4000615 | Л-2268 (Сарань - КарГРЭС-2 цепь левая) | p | line | 400273 | 75.28 | 3.764 | 355
4000616 | Л-2258 (Осакаровка - Сарань цепь правая) | p | line | 400276 | -0.001 | 0.004 | 308
4000617 | Л-2268 (Осакаровка - Сарань цепь левая) | p | line | 400277 | -0.001 | 0.004 | 308
4000618 | Л-5527 (ЕЭК - Рубцовская) | p | line | 400278 | 267.56 | 13.378 | 1621
4000619 | АТ-1 500/220 на Троицкой ГРЭС | p | trafo | 500057 | -0.001 | 0.004 | 4798
4000620 | Л-555 (Датка - Кемин) | p | line | 400279 | 277.68 | 13.884 | 2951
4000621 | Л-554 (Датка - Токтогульская ГЭС) | p | line | 400280 | 290.96 | 14.548 | 2921
4000622 | ВЛ 500 кВ Исеть - Козырево | p | line | 0 | 775.4 | 38.77 | 4703
4000623 | Л-5537 (ЕЭК - Иртышская) | p | line | 400282 | 294.03 | 14.7015 | 1850
4000624 | ВЛ 500 кВ Курчатовская - Шагол | p | line | 0 | -698.68 | 34.934 | 4782
4000625 | Л-532 (Заря - Барабинская) | p | line | 400285 | -70.4 | 3.52 | 9917
4000626 | Л-2518 (КарГРЭС-2 - Коунрад) | p | line | 400286 | -0.001 | 0.004 | 481
4000627 | ЭКВ АТ-1,2 500/220 на ПС 500 кВ Рубцовская | p | trafo | 500058 | -0.001 | 0.004 | 1622
4000628 | Л-551 (Рубцовская - Барнаульская) | p | line | 400287 | -138.86 | 6.943 | 1630
4000629 | Л-2353 (Бесагаш - Ерменсай) | p | line | 400288 | 48.2 | 2.41 | 942
4000630 | Л-2363 (Бесагаш - Ерменсай) | p | line | 400288 | 48.2 | 2.41 | 942
4000631 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Барнаульская | p | trafo | 500059 | 225.11 | 11.2555 | 1640
4000632 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Барнаульская | p | trafo | 500060 | 222.42 | 11.121 | 1640
4000633 | Л-595 (Барнаульская - Алтай цепь 1) | p | line | 400291 | -140.55 | 7.0275 | 1660
4000634 | Л-596 (Барнаульская - Алтай цепь 2) | p | line | 400292 | -206.28 | 10.314 | 1660
4000635 | Л-5370 (Экибастузская - Семей) | p | line | 400295 | 438.77 | 21.9385 | 980
4000636 | Л-3074 (ПС-18 - Семей) | p | line | 400297 | -91.38 | 4.569 | 981
4000637 | Л-5394 (Семей - Актогай) | p | line | 400298 | 720.96 | 36.048 | 986
4000638 | Л-2528 (КарГРЭС-2 - Коунрад) | p | line | 400286 | -0.001 | 0.004 | 481
4000639 | Л-5384 (Семей - Усть-Каменогорская) | p | line | 400300 | -265.79 | 13.2895 | 240
4000640 | Л-3454 (ШГЭС - Семей) | p | line | 400301 | 50.41 | 2.5205 | 981
4000641 | Л-5400 (Актогай - Талдыкорган) | p | line | 400302 | 635.21 | 31.7605 | 987
4000642 | ВЛ 500 кВ Беркут - Тюмень | p | line | 400303 | -344.04 | 17.202 | 4730
4000643 | ВЛ 500 кВ Курган - Беркут | p | line | 400304 | 681.1 | 34.055 | 4728
4000644 | Л-2308 (Нура - Металлургическая цепь левая) | p | line | 400305 | 76.92 | 3.846 | 384
4000645 | Л-2288 (Металлургическая - отпайка Л-2288) | p | line | 400306 | -0.001 | 0.004 | 315
4000646 | Л-2383 (Мойнакская ГЭС - Робот) | p | line | 400307 | -25.6 | 1.28 | 907
4000647 | Л-2288 (КарТЭЦ-3 - отпайка Л-2288) | p | line | 400308 | -0.001 | 0.004 | 315
4000648 | Л-2373 (Мойнакская ГЭС - Шелек) | p | line | 400309 | -0.001 | 0.004 | 911
4000649 | Л-2063 (Таугуль - Ерменсай) | p | line | 400310 | 12.5 | 0.625 | 942
4000650 | Л-2073 (Таугуль - Ерменсай) | p | line | 400310 | 12.3 | 0.615 | 942
4000651 | Л-558 (Витязь - Восход) | p | line | 400312 | 149.68 | 7.484 | 1853
4000652 | Л-567 (Восход - Таврическая) | p | line | 400313 | 59.8 | 2.99 | 1817
4000653 | Л-534 (Восход - Барабинская) | p | line | 400314 | 87.8 | 4.39 | 9917
4000654 | АТ-2 220/110 на ПС 220 кВ Коунрад | p | trafo | 500035 | -0.001 | 0.004 | 482
4000655 | Л-2278 (Металлургическая - отпайка Л-2278) | p | line | 400316 | -0.001 | 0.004 | 314
4000656 | Л-533 (Алтай - Заря) | p | line | 400317 | 233.2 | 11.66 | 1631
4000657 | Л-2278 (КарТЭЦ-3 - отпайка Л-2278) | p | line | 400318 | -0.001 | 0.004 | 314
4000658 | ВЛ 500 кВ Магнитогорская - Троицкая ГРЭС | p | line | 400319 | -528 | 26.4 | 4799
4000659 | ВЛ 500 кВ Козырево - Шагол | p | line | 400320 | -706.39 | 35.3195 | 4782
4000660 | ВЛ 500 кВ Ириклинская ГРЭС - Магнитогорская | p | line | 400321 | 15.51 | 0.7755 | 4785
4000661 | Л-2046 (Заречная - Центральная) | p | line | 400323 | 15.87 | 0.7935 | 593
4000662 | Л-2531 (ЕГПП - Чернозубовка) | p | line | 400325 | -0.001 | 0.004 | 186
4000663 | Л-1102 (Кокшетауская - Костанайская) | p | line | 400326 | 295.06 | 14.753 | 590
4000664 | Л-5170 (Агадырь - Экибастузская) | p | line | 400327 | -896.24 | 44.812 | 26
4000665 | Л-2347 (ЭГРЭС-1 - Бозшаколь(т)) | p | line | 400328 | -0.001 | 0.004 | 59
4000666 | Л-2357 (ЭГРЭС-1 - Бозшаколь(т)) | p | line | 400329 | -0.001 | 0.004 | 59
4000667 | Л-5577 (ЭГРЭС-1 - Таврическая) | p | line | 400330 | 247.29 | 12.3645 | 1817
4000668 | Л-2448 (Балхашская - Моинты) | p | line | 400333 | -0.001 | 0.004 | 475
4000669 | Л-5120 (ЭГРЭС-1 - Нура) | p | line | 400334 | 836.91 | 41.8455 | 325
4000670 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Таврическая | p | trafo | 500064 | -0.001 | 0.004 | 1816
4000671 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Таврическая | p | trafo | 500065 | -0.001 | 0.004 | 1816
4000672 | Л-5143 (Шу - Фрунзе) | p | line | 400335 | 457.04 | 22.852 | 2919
4000673 | Л-5343 (Шу - Алматы) | p | line | 400336 | -84.64 | 4.232 | 902
4000674 | Л-5333 (Шу - ЮКГРЭС) | p | line | 400337 | -548.98 | 27.449 | 900
4000675 | АТ-3 500/220 на ПС 500 кВ Шу | p | trafo | 500066 | 138.77 | 6.9385 | 932
4000676 | Л-2589 (РУ-6 - Шиели) | p | line | 400338 | -0.001 | 0.004 | 863
4000677 | Л-2529 (Жанакорган - РУ-6) | p | line | 400339 | 19.25 | 0.9625 | 869
4000678 | Л-555 (Иртышская - Таврическая) | p | line | 400340 | 86.9 | 4.345 | 1817
4000679 | АТ-3 500/220 на ПС 500 кВ Иртышская | p | trafo | 500067 | -0.001 | 0.004 | 1851
4000680 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Фрунзе | p | trafo | 500068 | -0.001 | 0.004 | 2918
4000681 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Фрунзе | p | trafo | 500069 | -0.001 | 0.004 | 2918
4000682 | Т-13 500/220 на ТашГРЭС | p | trafo | 500070 | -0.001 | 0.004 | 2925
4000683 | ВЛ 500 кВ Южная - Рефтинская ГРЭС | p | line | 400354 | 819.82 | 40.991 | 4702
4000684 | ВЛ 500 кВ Южная - Курчатовская | p | line | 0 | -5.02 | 0.251 | 50002
4000685 | ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Исеть | p | line | 0 | -689.22 | 34.461 | 50001
4000686 | ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Тюмень цепь 1 | p | line | 400357 | 68 | 3.4 | 4730
4000687 | ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Тюмень цепь 2 | p | line | 400358 | 61.67 | 3.0835 | 4730
4000688 | ВЛ 500 кВ Козырево - Курган | p | line | 400359 | -246.1 | 12.305 | 4727
4000689 | ВЛ 500 кВ Исеть - Курчатовская | p | line | 0 | 90.95 | 4.5475 | 50002
4000690 | Л-540 (Барнаульская - Новокузнецкая) | p | line | 400365 | 260.4 | 13.02 | 1638
4000691 | Л-1106 (Алтай - Итатская) | p | line | 400366 | 534.24 | 26.712 | 1636
4000692 | ВЛ 500 кВ Заря - Юрга | p | line | 400367 | -78.65 | 3.9325 | 1632
4000693 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Барабинская | p | trafo | 500074 | 158.2 | 7.91 | 1671
4000694 | Л-2479 (Шымкент - Бадам) | p | line | 400155 | -0.001 | 0.004 | 836
4000695 | Л-2799 (Жамбыл - Бурное-тяга(т)) | p | line | 400136 | -0.001 | 0.004 | 816
4000696 | Л-2253 (Жидели - Шу) | p | line | 400136 | 70.13 | 3.5065 | 932
4000697 | Л-2019 (отпайка - СЭС Жалагаш) | p | line | 400176 | -0.001 | 0.004 | 866
4000698 | Л-2303 (ЮКГРЭС - Mынарал) | p | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 924
4000699 | Л-2087 (ЭГРЭС-1 - НС-7) | p | line | 400055 | -0.001 | 0.004 | 37
4000700 | Л-2238 (КарГРЭС-2 - Кара-мурын) | p | line | 400083 | -0.001 | 0.004 | 450
4000701 | Л-2186 (ЕГПП - Челгаши) | p | line | 400033 | -0.001 | 0.004 | 585
4000702 | Л-2521 (ЕГПП - ОП-80) | p | line | 400195 | -0.001 | 0.004 | 165
4000703 | цгпп - Жалтыр (т) | p | line | 400202 | -0.001 | 0.004 | 132
4000704 | Атбасар - Жалтыр (т) | p | line | 400201 | -0.001 | 0.004 | 132
4000705 | Л-2761 (ЦГПП - Сары-Оба(т)) | p | line | 400203 | -0.001 | 0.004 | 169
4000706 | Л-2621 (Ельтай(т) - Макинск) | p | line | 400228 | 12.53 | 0.6265 | 150
4000707 | Л-2759 (ЖГРЭС - Мерке) | p | line | 400381 | -0.001 | 0.004 | 809
4000708 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Главная - Чуйская - Кемин) | p | line | 400382 | -0.001 | 0.004 | 2952
4000709 | ЭКВ ВЛ 500 кВ (Фрунзе - Тулебердыева - Токтогульская ГЭС) | p | line | 400383 | -0.001 | 0.004 | 2921
4000710 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Главная - Кара-Балта - Фрунзе) | p | line | 400384 | -0.001 | 0.004 | 2918
4000711 | ВЛ 500 кВ Юрга - Ново-Анжерская | p | line | 0 | 0 | 0.004 | 1633
4000712 | ВЛ 500 кВ Ново-Анжерская - Итатская | p | line | 0 | 452.17 | 22.6085 | 1636
4000713 | ВЛ 500 кВ Ново-Анжерская - Беловская ГРЭС | p | line | 0 | -155.6 | 7.78 | 1637
4000714 | ВЛ 500 кВ Беловская ГРЭС - Кузбасская | p | line | 0 | 33.51 | 1.6755 | 1652
4000715 | ВЛ 500 кВ Кузбасская - Новокузнецкая | p | line | 0 | -206 | 10.3 | 1638
4000716 | Л-2941 (АТЭЦ-2 - ВЭС Экспо) | p | line | 0 | 44.44 | 2.222 | 188
4000717 | Л-2033 (СЭС Капчагай - Сары-Озек) | p | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 950
4000718 | Л-2579 (Кызылординская - СЭС Байконыр) | p | line | 0 | 0 | 0.004 | 872
4000719 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Бадам(т) - Арыс(т) - Монтайтас(т) - Жылга(т)) | p | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 839
4000720 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Кызылсай(т) - Тюлькубас(т) - Бурное-тяга(т)) | p | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 816
4000721 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Жидели(т) - Кияхты(т) - Шыганак(т)) | p | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 925
4000722 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Мынарал(т) - Сарышаган(т) - Каражингил(т) - Моинты(т)) | p | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 475
4000723 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Кара-Мурын(т) - Жарык(т) - Айса(т)) | p | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 452
4000724 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (НС-19 - НС-17 - НС-12 - НС-7) | p | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 37
4000725 | Л-2771 (Еркеншилик(т) - Сары-Оба(т)) | p | line | 400229 | -0.001 | 0.004 | 169
4000726 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Ельтай(т) - Шортанды(т) - Танкерис(т)) | p | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 179
4000727 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (ОП-80 - Жаксы - Перекатная) | p | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 172
4000728 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Апановка - Кусмурын - Аман-Карагай - Челгаши) | p | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 585
4000729 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (СЭС Жалагаш - Жалагаш - Жусалы - ГПП-2) | p | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 5957
4000730 | ВЛ 500 кВ Итатская - Томская | p | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 1651
4000731 | ВЛ 500 кВ Ново-Анжерская - Томская | p | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 1651
4000732 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Актогай | p | trafo | 0 | -0.001 | 0.004 | 223
5000001 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Восход | q | trafo | 500003 | 0 | 0.004 | 1853
5000002 | Л-2298 (Нура - Металлургическая цепь правая) | q | line | 400305 | -55.69 | 2.7845 | 310
5000003 | Л-3064 (ПС-18 - Семей цепь 1) | q | line | 400008 | 18.62 | 0.931 | 218
5000004 | Л-2691 (КГПП - Красноармейская) | q | line | 400009 | 7.14 | 0.357 | 135
5000005 | Л-2671 (Макинск - Степная) | q | line | 400010 | 6.26 | 0.313 | 150
5000006 | АТ-3 500/220 на ПС 500 кВ ЦГПП | q | trafo | 500004 | -40.8 | 2.04 | 129
5000007 | Л-1103 (Костанайская - Челябинская) | q | line | 400012 | 174.03 | 8.7015 | 590
5000008 | Л-5716 (Троицкая ГРЭС - Сокол) | q | line | 400013 | 101 | 5.05 | 4799
5000009 | Л-5736 (Ириклинская ГРЭС -Житикара) | q | line | 400014 | 79 | 3.95 | 4790
5000010 | Л-5086 (ЕГПП - Сокол) | q | line | 400015 | 0 | 0.004 | 180
5000011 | Л-5726 (Сокол - Житикара) | q | line | 400016 | -22.15 | 1.1075 | 576
5000012 | Л-5096 (Костанайская - Сокол) | q | line | 400017 | 34.01 | 1.7005 | 590
5000013 | Л-2076 (Троицкая ГРЭС - Приуральская) | q | line | 400018 | -1.8 | 0.09 | 4798
5000014 | Л-2086 (Приуральская - Кашары) | q | line | 400022 | -0.001 | 0.004 | 595
5000015 | Л-2096 (Кашары - Сокол) | q | line | 400023 | -22.28 | 1.114 | 582
5000016 | Л-2036 (Сокол - Заречная) | q | line | 400024 | 9.75 | 0.4875 | 575
5000017 | Л-2066 (Костанайская - Центральная) | q | line | 400025 | -21.93 | 1.0965 | 592
5000018 | Л-2056 (Костанайская - Сокол) | q | line | 400026 | -31.5 | 1.575 | 592
5000019 | Л-2106 (Сокол - Лисаковская) | q | line | 400027 | 0 | 0.004 | 575
5000020 | Л-2126 (Лисаковская - Апановка (т)) | q | line | 400028 | 14.44 | 0.722 | 574
5000021 | Л-2116 (Апановка (т) - Сокол) | q | line | 400029 | -0.001 | 0.004 | 573
5000022 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Кемин - Фрунзе) | q | line | 400034 | -0.001 | 0.004 | 2952
5000023 | Л-2016 (Сокол-Сарбайская цепь 1) | q | line | 400040 | -57.78 | 2.889 | 575
5000024 | Л-2026 (Сокол-Сарбайская цепь 2) | q | line | 400041 | -57.26 | 2.863 | 575
5000025 | ВЛ 500 кВ Шагол - ЮжноУральская ГРЭС-2 | q | line | 400042 | 125 | 6.25 | 4782
5000026 | АТ-1 500/220 на ПС 500кВ Сокол | q | trafo | 500005 | -0.001 | 0.004 | 576
5000027 | АТ-2 500/220 на ПС 500кВ Сокол | q | trafo | 500006 | -0.001 | 0.004 | 576
5000028 | АТ-3 500/220 на ПС 1150 кВ Костанайская | q | trafo | 500007 | -0.001 | 0.004 | 590
5000029 | АТ-2 500/110 на ПС 500кВ Житикара | q | trafo | 500008 | -0.001 | 0.004 | 577
5000030 | Л-2819 (Бурное -СЭС Бурное) | q | line | 400043 | -0.001 | 0.004 | 802
5000031 | Л-5107 (ЭГРЭС-1 - Экибастузская) | q | line | 400044 | -14.95 | 0.7475 | 25
5000032 | АТ-1 500/220 на ЭГРЭС-1 | q | trafo | 500009 | -0.001 | 0.004 | 25
5000033 | ЭКВ Блочные тр-ры 3,4,5,6,7,8 на ЭГРЭС-1 | q | trafo | 500010 | -0.001 | 0.004 | 25
5000034 | Л-5817 (Экибастузская - ЭГРЭС-2) | q | line | 400045 | 26.1 | 1.305 | 26
5000035 | Л-1101 (Экибастузская - Кокшетауская) | q | line | 400046 | 100.46 | 5.023 | 26
5000036 | ЭКВ Блочные тр-ры 1,2 на ЭГРЭС-2 | q | trafo | 500011 | -0.001 | 0.004 | 28
5000037 | ЭКВ Блочные тр-ры 5,6,7,8 на ЭС АО "ЕЭК" | q | trafo | 500012 | 273.91 | 13.6955 | 31
5000038 | АТ-3 500/220 на ЭС АО "ЕЭК" | q | trafo | 500013 | -0.001 | 0.004 | 31
5000039 | ЭКВ Блочные тр-ры 2,3,4 на ЭС АО "ЕЭК" | q | trafo | 500014 | 236.54 | 11.827 | 33
5000040 | Л-3050 (ЕЭК - ПС-51) | q | line | 400049 | 19.98 | 0.999 | 33
5000041 | Л-2077 (Калкаман - ЕЭК) | q | line | 400050 | -0.001 | 0.004 | 36
5000042 | Л-2327 (Экибастузcкая - ЦРМЗ) | q | line | 400052 | 16.71 | 0.8355 | 38
5000043 | Л-2377 (ЭГРЭС-1 - ЭГРЭС-2 цепь 1) | q | line | 400053 | 9.51 | 0.4755 | 39
5000044 | Л-2447 (ЭГРЭС-1 - ЭГРЭС-2 цепь 2) | q | line | 400054 | 5.7 | 0.285 | 39
5000045 | ЭКВ (Л-2397+Л-2387) (ЭГРЭС-1 - ФПП - Экибастузcкая 220) | q | line | 400056 | -20.91 | 1.0455 | 39
5000046 | ЭКВ Блочные тр-ры 1,2 на ЭГРЭС-1 | q | trafo | 500015 | -0.001 | 0.004 | 39
5000047 | Л-2347 (Уленты(т) - Бозшаколь(т) цепь 1) | q | line | 400057 | 28.52 | 1.426 | 58
5000048 | Л-2357 (Уленты(т) - Бозшаколь(т) цепь 2) | q | line | 400058 | 28.52 | 1.426 | 58
5000049 | Л-2307 (ЭПК - Калкаман) | q | line | 400059 | 15.04 | 0.752 | 53
5000050 | Л-2427 (ЭГРЭС-2 - Строительная-2) | q | line | 400060 | 1 | 0.05 | 29
5000051 | Л-2287 (Таскудык (т) - ЕЭК) | q | line | 400061 | -0.001 | 0.004 | 61
5000052 | Л-2297 (Строительная-2 - Таскудык (т)) | q | line | 400062 | 9.08 | 0.454 | 56
5000053 | Л-2791 (Ерментау (т) - Уленты (т)) | q | line | 400063 | 34.66 | 1.733 | 166
5000054 | ВЛ 500 кВ КЭЗ - ЕЭК цепь 1 | q | line | 400064 | -0.001 | 0.004 | 27
5000055 | ВЛ 500 кВ КЭЗ - ЕЭК цепь 2 | q | line | 400065 | -0.001 | 0.004 | 27
5000056 | Л-1104 (Экибастузская - Алтай) | q | line | 400066 | 340.94 | 17.047 | 26
5000057 | Л-5544 (Рубцовская - Усть-Каменогорская) | q | line | 400067 | 38.4 | 1.92 | 1621
5000058 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Усть-Каменгорская | q | trafo | 500016 | -0.001 | 0.004 | 240
5000059 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Усть-Каменгорская | q | trafo | 500017 | -0.001 | 0.004 | 240
5000060 | Л-2134 (Усть-Каменогорская - ПС-14 цепь правая) | q | line | 400068 | 4.18 | 0.209 | 241
5000061 | Л-2144 (Усть-Каменогорская - ПС-14 цепь левая) | q | line | 400069 | 6.79 | 0.3395 | 241
5000062 | ВЛ 500 кВ Челябинск - Златоуст | q | line | 400070 | 32.19 | 1.6095 | 4705
5000063 | Л-3014 (ШГЭС - ПС-14) | q | line | 400071 | -3.12 | 0.156 | 220
5000064 | ВЛ 500 кВ Шагол - Челябинск | q | line | 400072 | 222 | 11.1 | 4782
5000065 | ВЛ 500 кВ Смеловская - Бекетово | q | line | 400073 | 157.43 | 7.8715 | 50014
5000066 | Л-3034 (ПС-51 - Семей) | q | line | 400074 | -16.11 | 0.8055 | 251
5000067 | Л-3024 (ШГЭС - Семей) | q | line | 400075 | -41.3 | 2.065 | 220
5000068 | ЭКВ Тр-ры 1,2,3 на Шульбинской ГЭС | q | trafo | 500018 | -0.001 | 0.004 | 220
5000069 | Л-2411 (Шоптыколь (т) - Осакаровка цепь правая) | q | line | 400076 | -0.001 | 0.004 | 101
5000070 | Л-2421 (Шоптыколь (т) - Осакаровка цепь левая) | q | line | 400077 | -0.001 | 0.004 | 101
5000071 | Л-2138 (НС-19 - Осакаровка) | q | line | 400079 | -0.001 | 0.004 | 309
5000072 | Л-5138 (Нура - Агадырь) | q | line | 400080 | 142.39 | 7.1195 | 325
5000073 | Л-2278 (КарГРЭС-2 - отпайка Л-2278) | q | line | 400081 | -11.84 | 0.592 | 355
5000074 | Л-2288 (КарГРЭС-2 - отпайка Л-2288) | q | line | 400082 | -11.62 | 0.581 | 355
5000075 | Л-2358 (Кар.ГРЭС-2 - Жана-Арка) | q | line | 400084 | 45.45 | 2.2725 | 355
5000076 | Л-2178 (Кар. ГРЭС-2 - Кайракты) | q | line | 400085 | 46.9 | 2.345 | 355
5000077 | Л-2348 (Айса - Агадырь) | q | line | 400088 | -0.001 | 0.004 | 452
5000078 | Л-2408 (ЖТЭЦ - Жезказган цепь 1) | q | line | 400090 | 73.26 | 3.663 | 463
5000079 | Л-2418 (ЖТЭЦ - Жезказган цепь 2) | q | line | 400091 | 25.19 | 1.2595 | 463
5000080 | Л-2398 (Никольская - Барсенгир) | q | line | 400092 | 34.46 | 1.723 | 464
5000081 | Л-2218 (Никольская - Жезказган) | q | line | 400093 | 18.27 | 0.9135 | 464
5000082 | Л-2388 (Каражал - Барсенгир) | q | line | 400094 | -0.001 | 0.004 | 465
5000083 | Л-2378 (Каражал - ЖТЭЦ) | q | line | 400095 | -0.001 | 0.004 | 465
5000084 | Л-2318 (Жезказган -Кумколь цепь 1) | q | line | 400096 | 21.75 | 1.0875 | 466
5000085 | Л-2328 (Жезказган -Кумколь цепь 2) | q | line | 400097 | 23.67 | 1.1835 | 466
5000086 | ЭКВ АТ-1,2 220/110 на ПС-220 кВ Кумколь | q | trafo | 500021 | -18.21 | 0.9105 | 467
5000087 | Л-2428 (Агадырь - Каражал) | q | line | 400098 | 38.81 | 1.9405 | 468
5000088 | Л-2208 (Агадырь - Балхашская) | q | line | 400099 | 32.72 | 1.636 | 468
5000089 | Л-2438 (Агадырь - Моинты) | q | line | 400100 | 50.47 | 2.5235 | 468
5000090 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Агадырь | q | trafo | 500022 | -85.88 | 4.294 | 469
5000091 | Л-5300 (Агадырь - ЮКГРЭС) | q | line | 400101 | 192.22 | 9.611 | 469
5000092 | ЭКВ ВЛ 110 кВ БТЭЦ - Балхашская цепь 1,2 | q | line | 400102 | 37.26 | 1.863 | 471
5000093 | ЭКВ АТ-1,2,3 220/110 на ПС 220кВ Балхашская | q | trafo | 500023 | -0.001 | 0.004 | 473
5000094 | Л-2198 (Балхашская - Акшатау) | q | line | 400103 | -6.06 | 0.303 | 473
5000095 | Л-2188 (Акшатау - Кайракты) | q | line | 400104 | 5.53 | 0.2765 | 474
5000096 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Жезказган | q | trafo | 500024 | 17.83 | 0.8915 | 480
5000097 | Л-5148 (Жезказган - Агадырь) | q | line | 400107 | 18.98 | 0.949 | 480
5000098 | Л-5313 (ЮКГРЭС - Алматы) | q | line | 400108 | -26.9 | 1.345 | 900
5000099 | Л-5363 (ЮКГРЭС - Алма) | q | line | 400109 | 175.06 | 8.753 | 900
5000100 | Л-5353 (Алматы - Алма) | q | line | 400110 | 161.3 | 8.065 | 902
5000101 | Л-2413 (Алма - Бесагаш) | q | line | 400111 | 73.06 | 3.653 | 939
5000102 | Л-2423 (Алма - Бесагаш) | q | line | 400112 | 73.31 | 3.6655 | 939
5000103 | Л-2103 (Алма - АТЭЦ-3) | q | line | 400113 | -26.03 | 1.3015 | 939
5000104 | Л-2113 (Алма - АТЭЦ-3) | q | line | 400114 | -13.14 | 0.657 | 939
5000105 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ ЮКГРЭС | q | trafo | 500025 | -0.001 | 0.004 | 900
5000106 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Алматы | q | trafo | 500026 | -0.001 | 0.004 | 902
5000107 | Л-2053 (Алматы - Робот) | q | line | 400116 | -3.31 | 0.1655 | 903
5000108 | Л-2773 (Алматы - Медеу (т)) | q | line | 400117 | -31.32 | 1.566 | 903
5000109 | Л-2013 (Алматы - АТЭЦ-3) | q | line | 400118 | -34.46 | 1.723 | 903
5000110 | Л-2193 (Алматы - Главная) | q | line | 400119 | -23.32 | 1.166 | 903
5000111 | Л-2433 (Алма - Шелек) | q | line | 400120 | 20.26 | 1.013 | 939
5000112 | Л-2123 (Робот - ПС-62А) | q | line | 400121 | 6.5 | 0.325 | 907
5000113 | Л-2133 (Робот - ПС-62А) | q | line | 400121 | 10.3 | 0.515 | 907
5000114 | Л-2123 (ПС-62А - КапГЭС) | q | line | 400123 | -0.001 | 0.004 | 908
5000115 | Л-2133 (ПС-62А - КапГЭС) | q | line | 400124 | -0.001 | 0.004 | 908
5000116 | Л-2333 (КапГЭС - СЭС Капчагай) | q | line | --- | -12.48 | 0.624 | 909
5000117 | Л-2043 (КапГЭС - Сары-Озек) | q | line | 400125 | -9.57 | 0.4785 | 909
5000118 | Л-2533 (Талдыкорган - ПС-152 Талдыкорганская) | q | line | 400127 | -8.23 | 0.4115 | 988
5000119 | Л-2543 (Талдыкорган - ПС-152 Талдыкорганская) | q | line | 400128 | -10.19 | 0.5095 | 988
5000120 | ЭКВ АТ-1,2 220/110 на 220 кВ ПС-7А | q | trafo | 500029 | -0.001 | 0.004 | 912
5000121 | Л-2173 (ПС-7А - Западная) | q | line | 400129 | -13.81 | 0.6905 | 912
5000122 | Л-2183 (Западная - Кемин) | q | line | 400130 | -31.09 | 1.5545 | 918
5000123 | Л-2023 (АТЭЦ-3 - Медеу (т)) | q | line | 400132 | 36.56 | 1.828 | 904
5000124 | Л-2083 (Алматы - Таугуль) | q | line | 400133 | 36.55 | 1.8275 | 903
5000125 | Л-2093 (Алматы - Таугуль) | q | line | 400134 | 38.11 | 1.9055 | 903
5000126 | Л-2233 (Шу - Аспара (т)) | q | line | 400137 | 26.63 | 1.3315 | 932
5000127 | Л-2163 (Шу - Главная) | q | line | 400138 | -29.41 | 1.4705 | 932
5000128 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Жамбыл | q | trafo | 500030 | -0.001 | 0.004 | 800
5000129 | Л-5159 (Жамбыл - Фрунзе) | q | line | 400139 | 105.21 | 5.2605 | 800
5000130 | Л-2829 (Жамбыл - СЭС Бурное) | q | line | 400140 | 9.05 | 0.4525 | 801
5000131 | Л-2219 (Жамбыл - Каратау) | q | line | 400141 | 9.92 | 0.496 | 801
5000132 | Л-2129 (Жамбыл - ЖГРЭС) | q | line | 400142 | 20.71 | 1.0355 | 801
5000133 | Л-2149 (Жамбыл - Жамбыл-тяга) | q | line | 400143 | 13.92 | 0.696 | 801
5000134 | Л-5169 (Шымкент - Жамбыл) | q | line | 400145 | 253.13 | 12.6565 | 830
5000135 | Л-2819 (Ванновка - Бурное) | q | line | 400146 | -4.18 | 0.209 | 835
5000136 | Л-2089 (Каратау - Опорная) | q | line | 400147 | 0 | 0.004 | 803
5000137 | Л-2249 (ЖГРЭС - Аспара(т)) | q | line | 400148 | 4.2 | 0.21 | 805
5000138 | Л-2759 (Мерке - Фрунзе) | q | line | 400150 | -0.001 | 0.004 | 809
5000139 | Л-2119 (Жамбыл-тяга - ЖГРЭС) | q | line | 400151 | -0.001 | 0.004 | 815
5000140 | Л-5019 (Шымкент - ТашГРЭС) | q | line | 400153 | -69.61 | 3.4805 | 830
5000141 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Шымкент | q | trafo | 500033 | -0.001 | 0.004 | 830
5000142 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Шымкент | q | trafo | 500034 | -0.001 | 0.004 | 830
5000143 | Л-2399 (Шымкент - ШТЭЦ-3) | q | line | 400154 | -62.48 | 3.124 | 831
5000144 | Л-2349 (Шымкент - Шымкентская) | q | line | 400156 | -124.95 | 6.2475 | 831
5000145 | Л-2499 (Шымкент - Кызыл-Сай(т)) | q | line | 400157 | 4.52 | 0.226 | 831
5000146 | Л-2309 (Шымкент - ГНПС) | q | line | 400158 | 12.0079 | 0.6004 | 831
5000147 | Л-2809 (Ванновка - Сас-Тюбе) | q | line | 400159 | -2.6 | 0.13 | 835
5000148 | Л-2429 (Жылга (т) - ТашГРЭС) | q | line | 400163 | -0.001 | 0.004 | 839
5000149 | Л-2559 (Кентау - Шолак-Курган) | q | line | 400164 | 19.42 | 0.971 | 840
5000150 | Л-2569 (Шолак-Корган - Опорная) | q | line | 400165 | 5.22 | 0.261 | 841
5000151 | Л-2549 (Миргалимсай - Кентау) | q | line | 400166 | 12.71 | 0.6355 | 842
5000152 | Л-2539 (Жанакорган - Миргалимсай) | q | line | 400167 | 2.65 | 0.1325 | 865
5000153 | Л-2449 (Шымкентская - Жылга(т)) | q | line | 400168 | -7.1 | 0.355 | 843
5000154 | Л-2319 (Шымкентская - Миргалимсай) | q | line | 400169 | 19.63 | 0.9815 | 843
5000155 | Л-2419 (Шымкентская - ТашГРЭС) | q | line | 400170 | -36.75 | 1.8375 | 843
5000156 | Л-2379 (Сас-Тюбе - Шымкент) | q | line | 400173 | -0.001 | 0.004 | 834
5000157 | Л-2439 (ГНПС - Кентау) | q | line | 400174 | -0.001 | 0.004 | 846
5000158 | АТ-1 220/110 на ПС 220 кВ Коунрад | q | trafo | 500035 | -0.001 | 0.004 | 481
5000159 | Л-2019 (Кзылординская ТЭЦ - отпайка Л-2019) | q | line | 400175 | -0.001 | 0.004 | 860
5000160 | Л-2599 (СЭС Байконыр - РУ-6) | q | line | --- | 0.1 | 0.005 | 872
5000161 | Л-2519 (РУ-6 - Кентау) | q | line | 400178 | 3.89 | 0.1945 | 869
5000162 | Л-2509 (Кызылординская - КТЭЦ-6) | q | line | 400179 | -9.92 | 0.496 | 862
5000163 | Л-2019 (Кзылординская - отпайка Л-2019) | q | line | 400180 | -0.84 | 0.042 | 862
5000164 | Л-2589 (Шиели - Кызылординская) | q | line | 400181 | -0.001 | 0.004 | 863
5000165 | Л-114 (Коунрад - Балхашская ТЭЦ) | q | line | 400184 | -0.001 | 0.004 | 482
5000166 | АТ-1 220/110 на ПС 500 кВ ЦГПП | q | trafo | 500036 | -21.06 | 1.053 | 130
5000167 | АТ-2 220/110 на ПС 500 кВ ЦГПП | q | trafo | 500037 | -20.19 | 1.0095 | 130
5000168 | Л-2851 (Батыс - Достык правая) | q | line | 400185 | 21.1 | 1.055 | 102
5000169 | Л-2861 (Батыс - Достык левая) | q | line | 400186 | 21.2 | 1.06 | 102
5000170 | Л-2871 (Достык - Шыгыс правая) | q | line | 400187 | -16302 | 815.1 | 103
5000171 | Л-2881 (Достык - Шыгыс левая) | q | line | 400188 | -2772 | 138.6 | 103
5000172 | Л-2911 (ЦГПП - АТЭЦ-2 цепь правая) | q | line | 400189 | 27.15 | 1.3575 | 130
5000173 | Л-2411 (Шыгыс - Шоптыколь (т) цепь правая) | q | line | 400190 | -7.1 | 0.355 | 104
5000174 | Л-2421 (Шыгыс - Шоптыколь (т) цепь левая) | q | line | 400191 | 2.2 | 0.11 | 104
5000175 | Л-2541 (Чернозубовка - Куйбышевская) | q | line | 400192 | -0.001 | 0.004 | 186
5000176 | АТ-4 500/220 на ПС 1150 кВ Кокшетауская | q | trafo | 500038 | -0.001 | 0.004 | 175
5000177 | Л-5071 (ЦГПП - ЕГПП) | q | line | 400193 | -23.73 | 1.1865 | 129
5000178 | ВЛ 500 кВ Южноуральская ГРЭС-2 - Троицкая ГРЭС | q | line | 400194 | -106.55 | 5.3275 | 47161
5000179 | АТ-500 500/220 на ПС 500 кВ ЕГПП | q | trafo | 500039 | -0.001 | 0.004 | 180
5000180 | Л-2681 (КГПП - Кокшетауская) | q | line | 400197 | 22.28 | 1.114 | 135
5000181 | АТ-4 500/220 на ПС 500 кВ ЦГПП | q | trafo | 500004 | -51.16 | 2.558 | 129
5000182 | Л-2831 (ЦГПП - Батыс правая) | q | line | 400198 | 7.1 | 0.355 | 130
5000183 | Л-2841 (ЦГПП - Батыс левая) | q | line | 400199 | 7.1 | 0.355 | 130
5000184 | Л-2661 (Степная - Жолымбет) | q | line | 400200 | 22 | 1.1 | 151
5000185 | Л-2461 (АГПП ЦТастак(т) цепь левая) | q | line | 400201 | 19.63 | 0.9815 | 134
5000186 | Л-2431 (Ирченко(т)- ЦГПП цепь правая)(отв. Жалтыр) | q | line | 400202 | 10.44 | 0.522 | 130
5000187 | Л-2491 (АГПП - Перекатная(т)) | q | line | 400204 | -14.2 | 0.71 | 134
5000188 | Л-2661 (Жолымбет - ЦГПП) | q | line | 400205 | -0.001 | 0.004 | 123
5000189 | Л-2711 (ППТЭЦ-2 - Смирново) | q | line | 400206 | 8 | 0.4 | 144
5000190 | Л-2721 (ППТЭЦ-2 - Смирново ) | q | line | 400207 | 9.45 | 0.4725 | 144
5000191 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Аврора | q | trafo | 500041 | 18.72 | 0.936 | 147
5000192 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Аврора | q | trafo | 500042 | 36.33 | 1.8165 | 147
5000193 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Семей | q | trafo | 500044 | -0.001 | 0.004 | 980
5000194 | Л-5561 (Аврора - Таврическая) | q | line | 400210 | 154.25 | 7.7125 | 147
5000195 | Л-2701 (Киялы - Аврора) | q | line | 400211 | -0.001 | 0.004 | 136
5000196 | Л-2611 (Макинск - Бурабай (т)) | q | line | 400212 | -1.57 | 0.0785 | 150
5000197 | Л-2591 (Кокшетау (т) - Кокшетауская) | q | line | 400213 | -0.001 | 0.004 | 126
5000198 | Л-2651 (ЦГПП - Танкерис (т)) | q | line | 400214 | 6.26 | 0.313 | 130
5000199 | Л-2551 (Куйбышевская - Янко(т)) | q | line | 400217 | 2.61 | 0.1305 | 157
5000200 | Л-2561 (Янко(т) - Буран) | q | line | 400218 | -0.001 | 0.004 | 153
5000201 | Л-2571 (Буран - Уголки (т)) | q | line | 400219 | 19.84 | 0.992 | 173
5000202 | Л-2581 (Кокшетауская - Уголки (т)) | q | line | 400220 | -28.02 | 1.401 | 176
5000203 | Л-2701 (Красноармейская - Киялы) | q | line | 400226 | 5.53 | 0.2765 | 159
5000204 | Л-5191 (Аврора - Кокшетауская) | q | line | 400230 | -140.01 | 7.0005 | 147
5000205 | Л-5201 (Аврора - Курган) | q | line | 400231 | 101.25 | 5.0625 | 147
5000206 | Л-2891 (ВЭС Экспо - Шыгыс) | q | line | 0 | -5.03 | 0.2515 | 188
5000207 | Л-2139 (Жамбыл - ЖГРЭС) | q | line | 400233 | 21.06 | 1.053 | 801
5000208 | Л-2901 (АТЭЦ-2 - Шыгыс) | q | line | 400232 | 19.9 | 0.995 | 108
5000209 | Л-2229 (Жамбыл - Каратау) | q | line | 400236 | 10.09 | 0.5045 | 801
5000210 | ВЛ 500 кВ Златоуст - Приваловская | q | line | 0 | 110.72 | 5.536 | 4715
5000211 | Л-559 (Курган - Витязь) | q | line | 400238 | 139.1 | 6.955 | 4727
5000212 | Л-2043 (Талдыкорган - Сары-Озек) | q | line | 400239 | 13.63 | 0.6815 | 988
5000213 | Л-115 (Коунрад - Балхашская ТЭЦ) | q | line | 400240 | -0.001 | 0.004 | 482
5000214 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Алма | q | trafo | 500046 | -0.001 | 0.004 | 938
5000215 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Алма | q | trafo | 500047 | -0.001 | 0.004 | 938
5000216 | Л-2033 (Талдыкорган - Сары-Озек) | q | line | 400239 | 15.1 | 0.755 | 988
5000217 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Талдыкорган | q | trafo | 500048 | -0.001 | 0.004 | 987
5000218 | ВЛ 500 кВ Кропачево - Приваловская | q | line | 0 | -30.13 | 1.5065 | 4714
5000219 | ВЛ 500 кВ Уфимская - Кропачево | q | line | 400244 | 39.49 | 1.9745 | 4712
5000220 | Л-5413 (Алма - Талдыкорган) | q | line | 400245 | 53.03 | 2.6515 | 938
5000221 | ВЛ 500 кВ Бекетово - Уфимская | q | line | 400246 | 95.04 | 4.752 | 4709
5000222 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Алматы | q | trafo | 500026 | -0.001 | 0.004 | 902
5000223 | ВЛ 500 кВ Магнитогорская - Смеловская | q | line | 0 | 77.32 | 3.866 | 4785
5000224 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Кемин | q | trafo | 500050 | -0.001 | 0.004 | 2951
5000225 | Л-2283 (ЮКГРЭС - Шыганак(т)) | q | line | 400248 | 18.97 | 0.9485 | 901
5000226 | Л-2029 (Кумколь - ГПП-2 Байконыр) | q | line | 400252 | 18.38 | 0.919 | 467
5000227 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Кемин | q | trafo | 500050 | -0.001 | 0.004 | 2951
5000228 | Л-5827 (Экибастузская - ЭГРЭС-2) | q | line | 400253 | -34.81 | 1.7405 | 26
5000229 | Л-5117 (ЭГРЭС-1 - Экибастузская) | q | line | 400254 | -18.75 | 0.9375 | 25
5000230 | Л-2368 (Жана-Арка - Каражал) | q | line | 400255 | -0.001 | 0.004 | 453
5000231 | Л-2921 (ЦГПП - АТЭЦ-2 цепь левая) | q | line | 400256 | 26.1 | 1.305 | 130
5000232 | Л-5050 (ЭГРЭС-1 - ЦГПП) | q | line | 400257 | 101.4 | 5.07 | 25
5000233 | Л-2497 (ЭГРЭС-1 - БГОК) | q | line | 400258 | 11.42 | 0.571 | 39
5000234 | Л-2711 (Смирново - Аврора) | q | line | 400259 | -0.001 | 0.004 | 143
5000235 | Л-2931 (ВЭС Ерейментау - Ерментау (т)) | q | line | 400260 | 32.58 | 1.629 | 155
5000236 | Л-2781 (Еркеншилик (т) - ВЭС Ерейментау) | q | line | 400261 | -0.001 | 0.004 | 167
5000237 | Л-2721 (Смирново - Аврора) | q | line | 400259 | -0.001 | 0.004 | 143
5000238 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Нура | q | trafo | 500054 | -0.001 | 0.004 | 325
5000239 | Л-2317 (ЦРМЗ - ЭПК) | q | line | 400263 | 17.65 | 0.8825 | 54
5000240 | Л-2143 (Коян-коз - АТЭЦ-3 цепь левая) | q | line | 400264 | -0.001 | 0.004 | 953
5000241 | Л-2153 (Коян-коз - АТЭЦ-3 цепь правая) | q | line | 400265 | -0.001 | 0.004 | 953
5000242 | Л-2143 (ПС-7А - Коян-коз цепь левая) | q | line | 400266 | 24.51 | 1.2255 | 912
5000243 | Л-2153 (ПС-7А - Коян-коз цепь правая) | q | line | 400267 | 20.71 | 1.0355 | 912
5000244 | Л-2463 (Робот - Алма) | q | line | 400268 | -52.5 | 2.625 | 907
5000245 | Л-5320 (Агадырь - ЮКГРЭС) | q | line | 400269 | 2.37 | 0.1185 | 469
5000246 | Л-5017 (ЕЭК - ЭГРЭС-1) | q | line | 400270 | 82.91 | 4.1455 | 31
5000247 | Л-2409 (Шымкент - ШТЭЦ-3) | q | line | 400272 | -57.26 | 2.863 | 831
5000248 | Л-2258 (Сарань - КарГРЭС-2 цепь правая) | q | line | 400273 | -0.001 | 0.004 | 308
5000249 | Л-2268 (Сарань - КарГРЭС-2 цепь левая) | q | line | 400273 | -0.001 | 0.004 | 308
5000250 | Л-2258 (Осакаровка - Сарань цепь правая) | q | line | 400276 | 0 | 0.004 | 306
5000251 | Л-2268 (Осакаровка - Сарань цепь левая) | q | line | 400277 | 1.96 | 0.098 | 306
5000252 | Л-5527 (ЕЭК - Рубцовская) | q | line | 400278 | 162.43 | 8.1215 | 31
5000253 | АТ-1 500/220 на Троицкой ГРЭС | q | trafo | 500057 | 102 | 5.1 | 4799
5000254 | Л-555 (Датка - Кемин) | q | line | 400279 | -0.001 | 0.004 | 2950
5000255 | Л-554 (Датка - Токтогульская ГЭС) | q | line | 400280 | -0.001 | 0.004 | 2950
5000256 | ВЛ 500 кВ Исеть - Козырево | q | line | 0 | -24.09 | 1.2045 | 50001
5000257 | Л-5537 (ЕЭК - Иртышская) | q | line | 400282 | 107.44 | 5.372 | 31
5000258 | ВЛ 500 кВ Курчатовская - Шагол | q | line | 0 | -54.76 | 2.738 | 50002
5000259 | Л-532 (Заря - Барабинская) | q | line | 400285 | 191.5 | 9.575 | 1631
5000260 | Л-2518 (КарГРЭС-2 - Коунрад) | q | line | 400286 | 21.56 | 1.078 | 355
5000261 | ЭКВ АТ-1,2 500/220 на ПС 500 кВ Рубцовская | q | trafo | 500058 | -0.001 | 0.004 | 1621
5000262 | Л-551 (Рубцовская - Барнаульская) | q | line | 400287 | 179.22 | 8.961 | 1621
5000263 | Л-2353 (Бесагаш - Ерменсай) | q | line | 400288 | -69 | 3.45 | 940
5000264 | Л-2363 (Бесагаш - Ерменсай) | q | line | 400288 | -69 | 3.45 | 940
5000265 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Барнаульская | q | trafo | 500059 | -0.001 | 0.004 | 1630
5000266 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Барнаульская | q | trafo | 500060 | -0.001 | 0.004 | 1630
5000267 | Л-595 (Барнаульская - Алтай цепь 1) | q | line | 400291 | 109.27 | 5.4635 | 1630
5000268 | Л-596 (Барнаульская - Алтай цепь 2) | q | line | 400292 | -168.86 | 8.443 | 1630
5000269 | Л-5370 (Экибастузская - Семей) | q | line | 400295 | 179.37 | 8.9685 | 26
5000270 | Л-3074 (ПС-18 - Семей) | q | line | 400297 | 24.19 | 1.2095 | 218
5000271 | Л-5394 (Семей - Актогай) | q | line | 400298 | 158.89 | 7.9445 | 980
5000272 | Л-2528 (КарГРЭС-2 - Коунрад) | q | line | 400286 | 20.9 | 1.045 | 355
5000273 | Л-5384 (Семей - Усть-Каменогорская) | q | line | 400300 | 27.32 | 1.366 | 980
5000274 | Л-3454 (ШГЭС - Семей) | q | line | 400301 | -44.65 | 2.2325 | 220
5000275 | Л-5400 (Актогай - Талдыкорган) | q | line | 400302 | 163.92 | 8.196 | 986
5000276 | ВЛ 500 кВ Беркут - Тюмень | q | line | 400303 | -25.3 | 1.265 | 4728
5000277 | ВЛ 500 кВ Курган - Беркут | q | line | 400304 | 147.5 | 7.375 | 4727
5000278 | Л-2308 (Нура - Металлургическая цепь левая) | q | line | 400305 | -55.69 | 2.7845 | 310
5000279 | Л-2288 (Металлургическая - отпайка Л-2288) | q | line | 400306 | 12.88 | 0.644 | 384
5000280 | Л-2383 (Мойнакская ГЭС - Робот) | q | line | 400307 | -11.82 | 0.591 | 935
5000281 | Л-2288 (КарТЭЦ-3 - отпайка Л-2288) | q | line | 400308 | -0.001 | 0.004 | 383
5000282 | Л-2373 (Мойнакская ГЭС - Шелек) | q | line | 400309 | 11.99 | 0.5995 | 935
5000283 | Л-2063 (Таугуль - Ерменсай) | q | line | 400310 | 31.2 | 1.56 | 929
5000284 | Л-2073 (Таугуль - Ерменсай) | q | line | 400310 | 31.2 | 1.56 | 929
5000285 | Л-558 (Витязь - Восход) | q | line | 400312 | 190.67 | 9.5335 | 1852
5000286 | Л-567 (Восход - Таврическая) | q | line | 400313 | 85.34 | 4.267 | 1853
5000287 | Л-534 (Восход - Барабинская) | q | line | 400314 | 179.79 | 8.9895 | 1853
5000288 | АТ-2 220/110 на ПС 220 кВ Коунрад | q | trafo | 500035 | -0.001 | 0.004 | 481
5000289 | Л-2278 (Металлургическая - отпайка Л-2278) | q | line | 400316 | 13.05 | 0.6525 | 384
5000290 | Л-533 (Алтай - Заря) | q | line | 400317 | -130.4 | 6.52 | 1660
5000291 | Л-2278 (КарТЭЦ-3 - отпайка Л-2278) | q | line | 400318 | -0.001 | 0.004 | 383
5000292 | ВЛ 500 кВ Магнитогорская - Троицкая ГРЭС | q | line | 400319 | 47.05 | 2.3525 | 4785
5000293 | ВЛ 500 кВ Козырево - Шагол | q | line | 400320 | 88.4 | 4.42 | 4703
5000294 | ВЛ 500 кВ Ириклинская ГРЭС - Магнитогорская | q | line | 400321 | -28 | 1.4 | 4790
5000295 | Л-2046 (Заречная - Центральная) | q | line | 400323 | -0.001 | 0.004 | 596
5000296 | Л-2531 (ЕГПП - Чернозубовка) | q | line | 400325 | -37.07 | 1.8535 | 170
5000297 | Л-1102 (Кокшетауская - Костанайская) | q | line | 400326 | 89.39 | 4.4695 | 175
5000298 | Л-5170 (Агадырь - Экибастузская) | q | line | 400327 | -208.83 | 10.4415 | 469
5000299 | Л-2347 (ЭГРЭС-1 - Бозшаколь(т)) | q | line | 400328 | 28.52 | 1.426 | 39
5000300 | Л-2357 (ЭГРЭС-1 - Бозшаколь(т)) | q | line | 400329 | 28.52 | 1.426 | 39
5000301 | Л-5577 (ЭГРЭС-1 - Таврическая) | q | line | 400330 | 196.92 | 9.846 | 25
5000302 | Л-2448 (Балхашская - Моинты) | q | line | 400333 | 40.37 | 2.0185 | 473
5000303 | Л-5120 (ЭГРЭС-1 - Нура) | q | line | 400334 | 58.15 | 2.9075 | 25
5000304 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Таврическая | q | trafo | 500064 | 86.82 | 4.341 | 1817
5000305 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Таврическая | q | trafo | 500065 | 81.48 | 4.074 | 1817
5000306 | Л-5143 (Шу - Фрунзе) | q | line | 400335 | 97.3 | 4.865 | 9932
5000307 | Л-5343 (Шу - Алматы) | q | line | 400336 | 145.55 | 7.2775 | 9932
5000308 | Л-5333 (Шу - ЮКГРЭС) | q | line | 400337 | -86.22 | 4.311 | 9932
5000309 | АТ-3 500/220 на ПС 500 кВ Шу | q | trafo | 500066 | 18.34 | 0.917 | 9932
5000310 | Л-2589 (РУ-6 - Шиели) | q | line | 400338 | -6.89 | 0.3445 | 869
5000311 | Л-2529 (Жанакорган - РУ-6) | q | line | 400339 | -7.37 | 0.3685 | 865
5000312 | Л-555 (Иртышская - Таврическая) | q | line | 400340 | 68.94 | 3.447 | 1850
5000313 | АТ-3 500/220 на ПС 500 кВ Иртышская | q | trafo | 500067 | -18.19 | 0.9095 | 1850
5000314 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Фрунзе | q | trafo | 500068 | -0.001 | 0.004 | 2919
5000315 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Фрунзе | q | trafo | 500069 | -0.001 | 0.004 | 2919
5000316 | Т-13 500/220 на ТашГРЭС | q | trafo | 500070 | -0.001 | 0.004 | 2924
5000317 | ВЛ 500 кВ Южная - Рефтинская ГРЭС | q | line | 400354 | 61.09 | 3.0545 | 4701
5000318 | ВЛ 500 кВ Южная - Курчатовская | q | line | 0 | -53.47 | 2.6735 | 4701
5000319 | ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Исеть | q | line | 0 | -27.83 | 1.3915 | 4702
5000320 | ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Тюмень цепь 1 | q | line | 400357 | 121.79 | 6.0895 | 4702
5000321 | ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Тюмень цепь 2 | q | line | 400358 | 126.06 | 6.303 | 4702
5000322 | ВЛ 500 кВ Козырево - Курган | q | line | 400359 | 149.9 | 7.495 | 4703
5000323 | ВЛ 500 кВ Исеть - Курчатовская | q | line | 0 | -50.9 | 2.545 | 50001
5000324 | Л-540 (Барнаульская - Новокузнецкая) | q | line | 400365 | 73.55 | 3.6775 | 1630
5000325 | Л-1106 (Алтай - Итатская) | q | line | 400366 | 214.45 | 10.7225 | 1660
5000326 | ВЛ 500 кВ Заря - Юрга | q | line | 400367 | 51.4 | 2.57 | 1631
5000327 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Барабинская | q | trafo | 500074 | -0.001 | 0.004 | 9917
5000328 | Л-2479 (Шымкент - Бадам) | q | line | 400155 | -18.1 | 0.905 | 831
5000329 | Л-2799 (Жамбыл - Бурное-тяга(т)) | q | line | 400136 | 10.27 | 0.5135 | 801
5000330 | Л-2253 (Жидели - Шу) | q | line | 400136 | -0.001 | 0.004 | 931
5000331 | Л-2019 (отпайка - СЭС Жалагаш) | q | line | 400176 | -0.84 | 0.042 | 861
5000332 | Л-2303 (ЮКГРЭС - Mынарал) | q | line | ? | -6.79 | 0.3395 | 901
5000333 | Л-2087 (ЭГРЭС-1 - НС-7) | q | line | 400055 | 32.32 | 1.616 | 39
5000334 | Л-2238 (КарГРЭС-2 - Кара-мурын) | q | line | 400083 | 29.48 | 1.474 | 355
5000335 | Л-2186 (ЕГПП - Челгаши) | q | line | 400033 | -20.01 | 1.0005 | 170
5000336 | Л-2521 (ЕГПП - ОП-80) | q | line | 400195 | -32.02 | 1.601 | 170
5000337 | цгпп - Жалтыр (т) | q | line | 400202 | 13.37 | 0.6685 | 130
5000338 | Атбасар - Жалтыр (т) | q | line | 400201 | 14.2 | 0.71 | 134
5000339 | Л-2761 (ЦГПП - Сары-Оба(т)) | q | line | 400203 | -22.97 | 1.1485 | 130
5000340 | Л-2621 (Ельтай(т) - Макинск) | q | line | 400228 | -0.001 | 0.004 | 178
5000341 | Л-2759 (ЖГРЭС - Мерке) | q | line | 400381 | 0.36 | 0.018 | 805
5000342 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Главная - Чуйская - Кемин) | q | line | 400382 | 39.53 | 1.9765 | 2916
5000343 | ЭКВ ВЛ 500 кВ (Фрунзе - Тулебердыева - Токтогульская ГЭС) | q | line | 400383 | -0.001 | 0.004 | 2919
5000344 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Главная - Кара-Балта - Фрунзе) | q | line | 400384 | -0.001 | 0.004 | 2916
5000345 | ВЛ 500 кВ Юрга - Ново-Анжерская | q | line | 0 | 0 | 0.004 | 1632
5000346 | ВЛ 500 кВ Ново-Анжерская - Итатская | q | line | 0 | 96.63 | 4.8315 | 1633
5000347 | ВЛ 500 кВ Ново-Анжерская - Беловская ГРЭС | q | line | 0 | -106.78 | 5.339 | 1633
5000348 | ВЛ 500 кВ Беловская ГРЭС - Кузбасская | q | line | 0 | -96.6 | 4.83 | 1637
5000349 | ВЛ 500 кВ Кузбасская - Новокузнецкая | q | line | 0 | -98.46 | 4.923 | 1652
5000350 | Л-2941 (АТЭЦ-2 - ВЭС Экспо) | q | line | 0 | 18.2 | 0.91 | 108
5000351 | Л-2033 (СЭС Капчагай - Сары-Озек) | q | line | 0 | 1.2 | 0.06 | 946
5000352 | Л-2579 (Кызылординская - СЭС Байконыр) | q | line | 0 | 15.87 | 0.7935 | 862
5000353 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Бадам(т) - Арыс(т) - Монтайтас(т) - Жылга(т)) | q | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 836
5000354 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Кызылсай(т) - Тюлькубас(т) - Бурное-тяга(т)) | q | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 845
5000355 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Жидели(т) - Кияхты(т) - Шыганак(т)) | q | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 931
5000356 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Мынарал(т) - Сарышаган(т) - Каражингил(т) - Моинты(т)) | q | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 924
5000357 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Кара-Мурын(т) - Жарык(т) - Айса(т)) | q | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 450
5000358 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (НС-19 - НС-17 - НС-12 - НС-7) | q | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 309
5000359 | Л-2771 (Еркеншилик(т) - Сары-Оба(т)) | q | line | 400229 | -0.001 | 0.004 | 167
5000360 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Ельтай(т) - Шортанды(т) - Танкерис(т)) | q | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 178
5000361 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (ОП-80 - Жаксы - Перекатная) | q | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 165
5000362 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Апановка - Кусмурын - Аман-Карагай - Челгаши) | q | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 573
5000363 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (СЭС Жалагаш - Жалагаш - Жусалы - ГПП-2) | q | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 866
5000364 | ВЛ 500 кВ Итатская - Томская | q | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 1636
5000365 | ВЛ 500 кВ Ново-Анжерская - Томская | q | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 1633
5000366 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Актогай | q | trafo | 0 | -0.001 | 0.004 | 986
5000367 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Восход | q | trafo | 500003 | -0.001 | 0.004 | 1853
5000368 | Л-2298 (Нура - Металлургическая цепь правая) | q | line | 400305 | 55.69 | 2.7845 | 310
5000369 | Л-3064 (ПС-18 - Семей цепь 1) | q | line | 400008 | -17.42 | 0.871 | 218
5000370 | Л-2691 (КГПП - Красноармейская) | q | line | 400009 | 12.63 | 0.6315 | 135
5000371 | Л-2671 (Макинск - Степная) | q | line | 400010 | 3.7 | 0.185 | 150
5000372 | АТ-3 500/220 на ПС 500 кВ ЦГПП | q | trafo | 500004 | 51.18 | 2.559 | 129
5000373 | Л-1103 (Костанайская - Челябинская) | q | line | 400012 | 190.3 | 9.515 | 590
5000374 | Л-5716 (Троицкая ГРЭС - Сокол) | q | line | 400013 | 55.37 | 2.7685 | 4799
5000375 | Л-5736 (Ириклинская ГРЭС -Житикара) | q | line | 400014 | 117.07 | 5.8535 | 4790
5000376 | Л-5086 (ЕГПП - Сокол) | q | line | 400015 | 0 | 0.004 | 180
5000377 | Л-5726 (Сокол - Житикара) | q | line | 400016 | 7.91 | 0.3955 | 576
5000378 | Л-5096 (Костанайская - Сокол) | q | line | 400017 | 0 | 0.004 | 590
5000379 | Л-2076 (Троицкая ГРЭС - Приуральская) | q | line | 400018 | -0.001 | 0.004 | 4798
5000380 | Л-2086 (Приуральская - Кашары) | q | line | 400022 | 22.97 | 1.1485 | 595
5000381 | Л-2096 (Кашары - Сокол) | q | line | 400023 | 22.28 | 1.114 | 582
5000382 | Л-2036 (Сокол - Заречная) | q | line | 400024 | -0.001 | 0.004 | 575
5000383 | Л-2066 (Костанайская - Центральная) | q | line | 400025 | 26.21 | 1.3105 | 592
5000384 | Л-2056 (Костанайская - Сокол) | q | line | 400026 | 36.55 | 1.8275 | 592
5000385 | Л-2106 (Сокол - Лисаковская) | q | line | 400027 | 0 | 0.004 | 575
5000386 | Л-2126 (Лисаковская - Апановка (т)) | q | line | 400028 | -0.001 | 0.004 | 574
5000387 | Л-2116 (Апановка (т) - Сокол) | q | line | 400029 | 9.05 | 0.4525 | 573
5000388 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Кемин - Фрунзе) | q | line | 400034 | -0.001 | 0.004 | 2952
5000389 | Л-2016 (Сокол-Сарбайская цепь 1) | q | line | 400040 | -0.001 | 0.004 | 575
5000390 | Л-2026 (Сокол-Сарбайская цепь 2) | q | line | 400041 | -0.001 | 0.004 | 575
5000391 | ВЛ 500 кВ Шагол - ЮжноУральская ГРЭС-2 | q | line | 0 | 53.002 | 2.6501 | 4782
5000392 | АТ-1 500/220 на ПС 500кВ Сокол | q | trafo | 500005 | 17.95 | 0.8975 | 576
5000393 | АТ-2 500/220 на ПС 500кВ Сокол | q | trafo | 500006 | 17.65 | 0.8825 | 576
5000394 | АТ-3 500/220 на ПС 1150 кВ Костанайская | q | trafo | 500007 | 53.61 | 2.6805 | 590
5000395 | АТ-2 500/110 на ПС 500кВ Житикара | q | trafo | 500008 | 77.97 | 3.8985 | 577
5000396 | Л-2819 (Бурное -СЭС Бурное) | q | line | 400043 | 0.57 | 0.0285 | 802
5000397 | Л-5107 (ЭГРЭС-1 - Экибастузская) | q | line | 400044 | 32.43 | 1.6215 | 25
5000398 | АТ-1 500/220 на ЭГРЭС-1 | q | trafo | 500009 | -133.76 | 6.688 | 25
5000399 | ЭКВ Блочные тр-ры 3,4,5,6,7,8 на ЭГРЭС-1 | q | trafo | 500010 | 267.38 | 13.369 | 25
5000400 | Л-5817 (Экибастузская - ЭГРЭС-2) | q | line | 400045 | -0.001 | 0.004 | 26
5000401 | Л-1101 (Экибастузская - Кокшетауская) | q | line | 400046 | -188.27 | 9.4135 | 26
5000402 | ЭКВ Блочные тр-ры 1,2 на ЭГРЭС-2 | q | trafo | 500011 | -0.001 | 0.004 | 28
5000403 | ЭКВ Блочные тр-ры 5,6,7,8 на ЭС АО "ЕЭК" | q | trafo | 500012 | -0.001 | 0.004 | 31
5000404 | АТ-3 500/220 на ЭС АО "ЕЭК" | q | trafo | 500013 | -307.93 | 15.3965 | 31
5000405 | ЭКВ Блочные тр-ры 2,3,4 на ЭС АО "ЕЭК" | q | trafo | 500014 | -0.001 | 0.004 | 33
5000406 | Л-3050 (ЕЭК - ПС-51) | q | line | 400049 | -2.78 | 0.139 | 33
5000407 | Л-2077 (Калкаман - ЕЭК) | q | line | 400050 | 3.7 | 0.185 | 36
5000408 | Л-2327 (Экибастузcкая - ЦРМЗ) | q | line | 400052 | -13.47 | 0.6735 | 38
5000409 | Л-2377 (ЭГРЭС-1 - ЭГРЭС-2 цепь 1) | q | line | 400053 | 1 | 0.05 | 39
5000410 | Л-2447 (ЭГРЭС-1 - ЭГРЭС-2 цепь 2) | q | line | 400054 | 2 | 0.1 | 39
5000411 | ЭКВ (Л-2397+Л-2387) (ЭГРЭС-1 - ФПП - Экибастузcкая 220) | q | line | 400056 | 19.19 | 0.9595 | 39
5000412 | ЭКВ Блочные тр-ры 1,2 на ЭГРЭС-1 | q | trafo | 500015 | 79.49 | 3.9745 | 39
5000413 | Л-2347 (Уленты(т) - Бозшаколь(т) цепь 1) | q | line | 400057 | -0.001 | 0.004 | 58
5000414 | Л-2357 (Уленты(т) - Бозшаколь(т) цепь 2) | q | line | 400058 | -0.001 | 0.004 | 58
5000415 | Л-2307 (ЭПК - Калкаман) | q | line | 400059 | -0.001 | 0.004 | 53
5000416 | Л-2427 (ЭГРЭС-2 - Строительная-2) | q | line | 400060 | -7.2 | 0.36 | 29
5000417 | Л-2287 (Таскудык (т) - ЕЭК) | q | line | 400061 | 7.03 | 0.3515 | 61
5000418 | Л-2297 (Строительная-2 - Таскудык (т)) | q | line | 400062 | -0.001 | 0.004 | 56
5000419 | Л-2791 (Ерментау (т) - Уленты (т)) | q | line | 400063 | 34.66 | 1.733 | 166
5000420 | ВЛ 500 кВ КЭЗ - ЕЭК цепь 1 | q | line | 400064 | -72.76 | 3.638 | 27
5000421 | ВЛ 500 кВ КЭЗ - ЕЭК цепь 2 | q | line | 400065 | -77.83 | 3.8915 | 27
5000422 | Л-1104 (Экибастузская - Алтай) | q | line | 400066 | 423.96 | 21.198 | 26
5000423 | Л-5544 (Рубцовская - Усть-Каменогорская) | q | line | 400067 | 102.83 | 5.1415 | 1621
5000424 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Усть-Каменгорская | q | trafo | 500016 | 123.49 | 6.1745 | 240
5000425 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Усть-Каменгорская | q | trafo | 500017 | 122.38 | 6.119 | 240
5000426 | Л-2134 (Усть-Каменогорская - ПС-14 цепь правая) | q | line | 400068 | 1.74 | 0.087 | 241
5000427 | Л-2144 (Усть-Каменогорская - ПС-14 цепь левая) | q | line | 400069 | 0 | 0.004 | 241
5000428 | ВЛ 500 кВ Челябинск - Златоуст | q | line | 400070 | 0 | 0.004 | 4705
5000429 | Л-3014 (ШГЭС - ПС-14) | q | line | 400071 | 16.36 | 0.818 | 220
5000430 | ВЛ 500 кВ Шагол - Челябинск | q | line | 400072 | -220.19 | 11.0095 | 4782
5000431 | ВЛ 500 кВ Смеловская - Бекетово | q | line | 0 | 113.19 | 5.6595 | 50014
5000432 | Л-3034 (ПС-51 - Семей) | q | line | 400074 | 33.24 | 1.662 | 251
5000433 | Л-3024 (ШГЭС - Семей) | q | line | 400075 | 53.35 | 2.6675 | 220
5000434 | ЭКВ Тр-ры 1,2,3 на Шульбинской ГЭС | q | trafo | 500018 | -0.001 | 0.004 | 220
5000435 | Л-2411 (Шоптыколь (т) - Осакаровка цепь правая) | q | line | 400076 | 8.35 | 0.4175 | 101
5000436 | Л-2421 (Шоптыколь (т) - Осакаровка цепь левая) | q | line | 400077 | 9.14 | 0.457 | 101
5000437 | Л-2138 (НС-19 - Осакаровка) | q | line | 400079 | -15.92 | 0.796 | 309
5000438 | Л-5138 (Нура - Агадырь) | q | line | 400080 | -185.89 | 9.2945 | 325
5000439 | Л-2278 (КарГРЭС-2 - отпайка Л-2278) | q | line | 400081 | -0.001 | 0.004 | 355
5000440 | Л-2288 (КарГРЭС-2 - отпайка Л-2288) | q | line | 400082 | -0.001 | 0.004 | 355
5000441 | Л-2358 (Кар.ГРЭС-2 - Жана-Арка) | q | line | 400084 | -0.001 | 0.004 | 355
5000442 | Л-2178 (Кар. ГРЭС-2 - Кайракты) | q | line | 400085 | -0.001 | 0.004 | 355
5000443 | Л-2348 (Айса - Агадырь) | q | line | 400088 | -28.89 | 1.4445 | 452
5000444 | Л-2408 (ЖТЭЦ - Жезказган цепь 1) | q | line | 400090 | -16.36 | 0.818 | 463
5000445 | Л-2418 (ЖТЭЦ - Жезказган цепь 2) | q | line | 400091 | -23.15 | 1.1575 | 463
5000446 | Л-2398 (Никольская - Барсенгир) | q | line | 400092 | -0.001 | 0.004 | 464
5000447 | Л-2218 (Никольская - Жезказган) | q | line | 400093 | -16.36 | 0.818 | 464
5000448 | Л-2388 (Каражал - Барсенгир) | q | line | 400094 | -0.001 | 0.004 | 465
5000449 | Л-2378 (Каражал - ЖТЭЦ) | q | line | 400095 | -15.66 | 0.783 | 465
5000450 | Л-2318 (Жезказган -Кумколь цепь 1) | q | line | 400096 | 5.01 | 0.2505 | 466
5000451 | Л-2328 (Жезказган -Кумколь цепь 2) | q | line | 400097 | 5.64 | 0.282 | 466
5000452 | ЭКВ АТ-1,2 220/110 на ПС-220 кВ Кумколь | q | trafo | 500021 | -0.001 | 0.004 | 467
5000453 | Л-2428 (Агадырь - Каражал) | q | line | 400098 | -0.001 | 0.004 | 468
5000454 | Л-2208 (Агадырь - Балхашская) | q | line | 400099 | -1.04 | 0.052 | 468
5000455 | Л-2438 (Агадырь - Моинты) | q | line | 400100 | -0.001 | 0.004 | 468
5000456 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Агадырь | q | trafo | 500022 | 88.65 | 4.4325 | 469
5000457 | Л-5300 (Агадырь - ЮКГРЭС) | q | line | 400101 | -134.48 | 6.724 | 469
5000458 | ЭКВ ВЛ 110 кВ БТЭЦ - Балхашская цепь 1,2 | q | line | 400102 | -30.02 | 1.501 | 471
5000459 | ЭКВ АТ-1,2,3 220/110 на ПС 220кВ Балхашская | q | trafo | 500023 | 29.16 | 1.458 | 473
5000460 | Л-2198 (Балхашская - Акшатау) | q | line | 400103 | 5.64 | 0.282 | 473
5000461 | Л-2188 (Акшатау - Кайракты) | q | line | 400104 | -0.001 | 0.004 | 474
5000462 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Жезказган | q | trafo | 500024 | 11.74 | 0.587 | 480
5000463 | Л-5148 (Жезказган - Агадырь) | q | line | 400107 | 218.72 | 10.936 | 480
5000464 | Л-5313 (ЮКГРЭС - Алматы) | q | line | 0 | -65.66 | 3.283 | 900
5000465 | Л-5363 (ЮКГРЭС - Алма) | q | line | 400109 | -61.96 | 3.098 | 900
5000466 | Л-5353 (Алматы - Алма) | q | line | 400110 | -85.4 | 4.27 | 902
5000467 | Л-2413 (Алма - Бесагаш) | q | line | 400111 | -65.8 | 3.29 | 939
5000468 | Л-2423 (Алма - Бесагаш) | q | line | 400112 | -65.8 | 3.29 | 939
5000469 | Л-2103 (Алма - АТЭЦ-3) | q | line | 400113 | 26.33 | 1.3165 | 939
5000470 | Л-2113 (Алма - АТЭЦ-3) | q | line | 400114 | 14.79 | 0.7395 | 939
5000471 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ ЮКГРЭС | q | trafo | 500025 | 9.62 | 0.481 | 900
5000472 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Алматы | q | trafo | 500026 | 11.85 | 0.5925 | 902
5000473 | Л-2053 (Алматы - Робот) | q | line | 400116 | 14.6 | 0.73 | 903
5000474 | Л-2773 (Алматы - Медеу (т)) | q | line | 400117 | -0.001 | 0.004 | 903
5000475 | Л-2013 (Алматы - АТЭЦ-3) | q | line | 400118 | 43.26 | 2.163 | 903
5000476 | Л-2193 (Алматы - Главная) | q | line | 400119 | -0.001 | 0.004 | 903
5000477 | Л-2433 (Алма - Шелек) | q | line | 400120 | -0.001 | 0.004 | 939
5000478 | Л-2123 (Робот - ПС-62А) | q | line | 400121 | -0.001 | 0.004 | 907
5000479 | Л-2133 (Робот - ПС-62А) | q | line | 400121 | -0.001 | 0.004 | 907
5000480 | Л-2123 (ПС-62А - КапГЭС) | q | line | 400123 | 5.13 | 0.2565 | 908
5000481 | Л-2133 (ПС-62А - КапГЭС) | q | line | 400124 | 9.19 | 0.4595 | 908
5000482 | Л-2333 (КапГЭС - СЭС Капчагай) | q | line | 0 | 1.31 | 0.0655 | 909
5000483 | Л-2043 (КапГЭС - Сары-Озек) | q | line | 400125 | -0.001 | 0.004 | 909
5000484 | Л-2533 (Талдыкорган - ПС-152 Талдыкорганская) | q | line | 400127 | 16.13 | 0.8065 | 988
5000485 | Л-2543 (Талдыкорган - ПС-152 Талдыкорганская) | q | line | 400128 | 17.23 | 0.8615 | 988
5000486 | ЭКВ АТ-1,2 220/110 на 220 кВ ПС-7А | q | trafo | 500029 | -0.001 | 0.004 | 912
5000487 | Л-2173 (ПС-7А - Западная) | q | line | 400129 | -50.33 | 2.5165 | 912
5000488 | Л-2183 (Западная - Кемин) | q | line | 400130 | -0.001 | 0.004 | 918
5000489 | Л-2023 (АТЭЦ-3 - Медеу (т)) | q | line | 400132 | -0.001 | 0.004 | 904
5000490 | Л-2083 (Алматы - Таугуль) | q | line | 400133 | -19.4 | 0.97 | 903
5000491 | Л-2093 (Алматы - Таугуль) | q | line | 400134 | -20 | 1 | 903
5000492 | Л-2233 (Шу - Аспара (т)) | q | line | 400137 | -0.001 | 0.004 | 932
5000493 | Л-2163 (Шу - Главная) | q | line | 400138 | 30.38 | 1.519 | 932
5000494 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Жамбыл | q | trafo | 500030 | 6.5 | 0.325 | 800
5000495 | Л-5159 (Жамбыл - Фрунзе) | q | line | 400139 | -0.001 | 0.004 | 800
5000496 | Л-2829 (Жамбыл - СЭС Бурное) | q | line | 400140 | -0.001 | 0.004 | 801
5000497 | Л-2219 (Жамбыл - Каратау) | q | line | 400141 | 0.31 | 0.0155 | 801
5000498 | Л-2129 (Жамбыл - ЖГРЭС) | q | line | 400142 | -15.48 | 0.774 | 801
5000499 | Л-2149 (Жамбыл - Жамбыл-тяга) | q | line | 400143 | -0.001 | 0.004 | 801
5000500 | Л-5169 (Шымкент - Жамбыл) | q | line | 400145 | -93.34 | 4.667 | 830
5000501 | Л-2819 (Ванновка - Бурное) | q | line | 400146 | -0.001 | 0.004 | 835
5000502 | Л-2089 (Каратау - Опорная) | q | line | 400147 | 10.23 | 0.5115 | 803
5000503 | Л-2249 (ЖГРЭС - Аспара(т)) | q | line | 400148 | -0.001 | 0.004 | 805
5000504 | Л-2759 (Мерке - Фрунзе) | q | line | 400150 | 24.29 | 1.2145 | 809
5000505 | Л-2119 (Жамбыл-тяга - ЖГРЭС) | q | line | 400151 | -9.52 | 0.476 | 815
5000506 | Л-5019 (Шымкент - ТашГРЭС) | q | line | 400153 | -124.7 | 6.235 | 830
5000507 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Шымкент | q | trafo | 500033 | 91.88 | 4.594 | 830
5000508 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Шымкент | q | trafo | 500034 | 72.76 | 3.638 | 830
5000509 | Л-2399 (Шымкент - ШТЭЦ-3) | q | line | 400154 | -0.001 | 0.004 | 831
5000510 | Л-2349 (Шымкент - Шымкентская) | q | line | 400156 | 123.21 | 6.1605 | 831
5000511 | Л-2499 (Шымкент - Кызыл-Сай(т)) | q | line | 400157 | -0.001 | 0.004 | 831
5000512 | Л-2309 (Шымкент - ГНПС) | q | line | 400158 | -0.001 | 0.004 | 831
5000513 | Л-2809 (Ванновка - Сас-Тюбе) | q | line | 400159 | -0.001 | 0.004 | 835
5000514 | Л-2429 (Жылга (т) - ТашГРЭС) | q | line | 400163 | -0.001 | 0.004 | 839
5000515 | Л-2559 (Кентау - Шолак-Курган) | q | line | 400164 | -6.89 | 0.3445 | 840
5000516 | Л-2569 (Шолак-Корган - Опорная) | q | line | 400165 | 1.98 | 0.099 | 841
5000517 | Л-2549 (Миргалимсай - Кентау) | q | line | 400166 | -11.28 | 0.564 | 842
5000518 | Л-2539 (Жанакорган - Миргалимсай) | q | line | 400167 | -0.06 | 0.004 | 865
5000519 | Л-2449 (Шымкентская - Жылга(т)) | q | line | 400168 | -0.001 | 0.004 | 843
5000520 | Л-2319 (Шымкентская - Миргалимсай) | q | line | 400169 | -0.06 | 0.004 | 843
5000521 | Л-2419 (Шымкентская - ТашГРЭС) | q | line | 400170 | -51.82 | 2.591 | 843
5000522 | Л-2379 (Сас-Тюбе - Шымкент) | q | line | 400173 | 6.61 | 0.3305 | 834
5000523 | Л-2439 (ГНПС - Кентау) | q | line | 400174 | 20.78 | 1.039 | 846
5000524 | АТ-1 220/110 на ПС 220 кВ Коунрад | q | trafo | 500035 | -0.001 | 0.004 | 481
5000525 | Л-2019 (Кзылординская ТЭЦ - отпайка Л-2019) | q | line | 400175 | -0.001 | 0.004 | 860
5000526 | Л-2599 (СЭС Байконыр - РУ-6) | q | line | 0 | -4.02 | 0.201 | 872
5000527 | Л-2519 (РУ-6 - Кентау) | q | line | 400178 | 19.32 | 0.966 | 869
5000528 | Л-2509 (Кызылординская - КТЭЦ-6) | q | line | 400179 | -0.001 | 0.004 | 862
5000529 | Л-2019 (Кзылординская - отпайка Л-2019) | q | line | 400180 | -0.001 | 0.004 | 862
5000530 | Л-2589 (Шиели - Кызылординская) | q | line | 400181 | 10.96 | 0.548 | 863
5000531 | Л-114 (Коунрад - Балхашская ТЭЦ) | q | line | 400184 | -10.57 | 0.5285 | 482
5000532 | АТ-1 220/110 на ПС 500 кВ ЦГПП | q | trafo | 500036 | -0.001 | 0.004 | 130
5000533 | АТ-2 220/110 на ПС 500 кВ ЦГПП | q | trafo | 500037 | -0.001 | 0.004 | 130
5000534 | Л-2851 (Батыс - Достык правая) | q | line | 400185 | 0 | 0.004 | 102
5000535 | Л-2861 (Батыс - Достык левая) | q | line | 400186 | 0 | 0.004 | 102
5000536 | Л-2871 (Достык - Шыгыс правая) | q | line | 400187 | -4.5 | 0.225 | 103
5000537 | Л-2881 (Достык - Шыгыс левая) | q | line | 400188 | 6.6 | 0.33 | 103
5000538 | Л-2911 (ЦГПП - АТЭЦ-2 цепь правая) | q | line | 400189 | -14 | 0.7 | 130
5000539 | Л-2411 (Шыгыс - Шоптыколь (т) цепь правая) | q | line | 400190 | -0.001 | 0.004 | 104
5000540 | Л-2421 (Шыгыс - Шоптыколь (т) цепь левая) | q | line | 400191 | -0.001 | 0.004 | 104
5000541 | Л-2541 (Чернозубовка - Куйбышевская) | q | line | 400192 | 14.51 | 0.7255 | 186
5000542 | АТ-4 500/220 на ПС 1150 кВ Кокшетауская | q | trafo | 500038 | 3.82 | 0.191 | 175
5000543 | Л-5071 (ЦГПП - ЕГПП) | q | line | 400193 | -65.66 | 3.283 | 129
5000544 | ВЛ 500 кВ Южноуральская ГРЭС-2 - Троицкая ГРЭС | q | line | 0 | -74 | 3.7 | 47161
5000545 | АТ-500 500/220 на ПС 500 кВ ЕГПП | q | trafo | 500039 | -91.88 | 4.594 | 180
5000546 | Л-2681 (КГПП - Кокшетауская) | q | line | 400197 | 16.18 | 0.809 | 135
5000547 | АТ-4 500/220 на ПС 500 кВ ЦГПП | q | trafo | 500004 | 61.36 | 3.068 | 129
5000548 | Л-2831 (ЦГПП - Батыс правая) | q | line | 400198 | -2.68 | 0.134 | 130
5000549 | Л-2841 (ЦГПП - Батыс левая) | q | line | 400199 | -2.68 | 0.134 | 130
5000550 | Л-2661 (Степная - Жолымбет) | q | line | 400200 | -0.001 | 0.004 | 151
5000551 | Л-2461 (АГПП ЦТастак(т) цепь левая) | q | line | 400201 | -0.001 | 0.004 | 134
5000552 | Л-2431 (Ирченко(т)- ЦГПП цепь правая)(отв. Жалтыр) | q | line | 400202 | -0.001 | 0.004 | 130
5000553 | Л-2491 (АГПП - Перекатная(т)) | q | line | 400204 | -0.001 | 0.004 | 134
5000554 | Л-2661 (Жолымбет - ЦГПП) | q | line | 400205 | 1.46 | 0.073 | 123
5000555 | Л-2711 (ППТЭЦ-2 - Смирново) | q | line | 400206 | -0.001 | 0.004 | 144
5000556 | Л-2721 (ППТЭЦ-2 - Смирново ) | q | line | 400207 | -0.001 | 0.004 | 144
5000557 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Аврора | q | trafo | 500041 | -0.001 | 0.004 | 147
5000558 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Аврора | q | trafo | 500042 | -0.001 | 0.004 | 147
5000559 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Семей | q | trafo | 500044 | -103.52 | 5.176 | 980
5000560 | Л-5561 (Аврора - Таврическая) | q | line | 400210 | 127.57 | 6.3785 | 147
5000561 | Л-2701 (Киялы - Аврора) | q | line | 400211 | 18.62 | 0.931 | 136
5000562 | Л-2611 (Макинск - Бурабай (т)) | q | line | 400212 | -0.001 | 0.004 | 150
5000563 | Л-2591 (Кокшетау (т) - Кокшетауская) | q | line | 400213 | -15.31 | 0.7655 | 126
5000564 | Л-2651 (ЦГПП - Танкерис (т)) | q | line | 400214 | -0.001 | 0.004 | 130
5000565 | Л-2551 (Куйбышевская - Янко(т)) | q | line | 400217 | -0.001 | 0.004 | 157
5000566 | Л-2561 (Янко(т) - Буран) | q | line | 400218 | 18.27 | 0.9135 | 153
5000567 | Л-2571 (Буран - Уголки (т)) | q | line | 400219 | -0.001 | 0.004 | 173
5000568 | Л-2581 (Кокшетауская - Уголки (т)) | q | line | 400220 | -0.001 | 0.004 | 176
5000569 | Л-2701 (Красноармейская - Киялы) | q | line | 400226 | -0.001 | 0.004 | 159
5000570 | Л-5191 (Аврора - Кокшетауская) | q | line | 400230 | 110.74 | 5.537 | 147
5000571 | Л-5201 (Аврора - Курган) | q | line | 400231 | 20.3 | 1.015 | 147
5000572 | Л-2891 (ВЭС Экспо - Шыгыс) | q | line | 0 | 0.7 | 0.035 | 188
5000573 | Л-2139 (Жамбыл - ЖГРЭС) | q | line | 400233 | -18.18 | 0.909 | 801
5000574 | Л-2901 (АТЭЦ-2 - Шыгыс) | q | line | 400232 | -8 | 0.4 | 108
5000575 | Л-2229 (Жамбыл - Каратау) | q | line | 400236 | 0.52 | 0.026 | 801
5000576 | ВЛ 500 кВ Златоуст - Приваловская | q | line | 0 | -72.71 | 3.6355 | 4715
5000577 | Л-559 (Курган - Витязь) | q | line | 400238 | 148.91 | 7.4455 | 4727
5000578 | Л-2043 (Талдыкорган - Сары-Озек) | q | line | 400239 | -0.001 | 0.004 | 988
5000579 | Л-115 (Коунрад - Балхашская ТЭЦ) | q | line | 400240 | -10.24 | 0.512 | 482
5000580 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Алма | q | trafo | 500046 | -93.09 | 4.6545 | 938
5000581 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Алма | q | trafo | 500047 | -91.31 | 4.5655 | 938
5000582 | Л-2033 (Талдыкорган - Сары-Озек) | q | line | 400239 | -0.001 | 0.004 | 988
5000583 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Талдыкорган | q | trafo | 500048 | -11.79 | 0.5895 | 987
5000584 | ВЛ 500 кВ Кропачево - Приваловская | q | line | 0 | 111.13 | 5.5565 | 4714
5000585 | ВЛ 500 кВ Уфимская - Кропачево | q | line | 400244 | 89.93 | 4.4965 | 4712
5000586 | Л-5413 (Алма - Талдыкорган) | q | line | 400245 | 126.71 | 6.3355 | 938
5000587 | ВЛ 500 кВ Бекетово - Уфимская | q | line | 400246 | -18.42 | 0.921 | 4709
5000588 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Алматы | q | trafo | 500026 | -13.74 | 0.687 | 902
5000589 | ВЛ 500 кВ Магнитогорская - Смеловская | q | line | 0 | -61.16 | 3.058 | 4785
5000590 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Кемин | q | trafo | 500050 | -0.001 | 0.004 | 2951
5000591 | Л-2283 (ЮКГРЭС - Шыганак(т)) | q | line | 400248 | -0.001 | 0.004 | 901
5000592 | Л-2029 (Кумколь - ГПП-2 Байконыр) | q | line | 400252 | -0.001 | 0.004 | 467
5000593 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Кемин | q | trafo | 500050 | -0.001 | 0.004 | 2951
5000594 | Л-5827 (Экибастузская - ЭГРЭС-2) | q | line | 400253 | -0.001 | 0.004 | 26
5000595 | Л-5117 (ЭГРЭС-1 - Экибастузская) | q | line | 400254 | 34.01 | 1.7005 | 25
5000596 | Л-2368 (Жана-Арка - Каражал) | q | line | 400255 | -0.001 | 0.004 | 453
5000597 | Л-2921 (ЦГПП - АТЭЦ-2 цепь левая) | q | line | 400256 | -13.1 | 0.655 | 130
5000598 | Л-5050 (ЭГРЭС-1 - ЦГПП) | q | line | 400257 | -68.03 | 3.4015 | 25
5000599 | Л-2497 (ЭГРЭС-1 - БГОК) | q | line | 400258 | -0.001 | 0.004 | 39
5000600 | Л-2711 (Смирново - Аврора) | q | line | 400259 | -3.31 | 0.1655 | 143
5000601 | Л-2931 (ВЭС Ерейментау - Ерментау (т)) | q | line | 400260 | -0.001 | 0.004 | 155
5000602 | Л-2781 (Еркеншилик (т) - ВЭС Ерейментау) | q | line | 400261 | -30.07 | 1.5035 | 167
5000603 | Л-2721 (Смирново - Аврора) | q | line | 400259 | -2.44 | 0.122 | 143
5000604 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Нура | q | trafo | 500054 | 109.16 | 5.458 | 325
5000605 | Л-2317 (ЦРМЗ - ЭПК) | q | line | 400263 | -14.51 | 0.7255 | 54
5000606 | Л-2143 (Коян-коз - АТЭЦ-3 цепь левая) | q | line | 400264 | -27.07 | 1.3535 | 953
5000607 | Л-2153 (Коян-коз - АТЭЦ-3 цепь правая) | q | line | 400265 | -24.84 | 1.242 | 953
5000608 | Л-2143 (ПС-7А - Коян-коз цепь левая) | q | line | 400266 | -0.001 | 0.004 | 912
5000609 | Л-2153 (ПС-7А - Коян-коз цепь правая) | q | line | 400267 | -0.001 | 0.004 | 912
5000610 | Л-2463 (Робот - Алма) | q | line | 400268 | 57.47 | 2.8735 | 907
5000611 | Л-5320 (Агадырь - ЮКГРЭС) | q | line | 400269 | 46.67 | 2.3335 | 469
5000612 | Л-5017 (ЕЭК - ЭГРЭС-1) | q | line | 400270 | 35.82 | 1.791 | 31
5000613 | Л-2409 (Шымкент - ШТЭЦ-3) | q | line | 400272 | -0.001 | 0.004 | 831
5000614 | Л-2258 (Сарань - КарГРЭС-2 цепь правая) | q | line | 400273 | 20.86 | 1.043 | 308
5000615 | Л-2268 (Сарань - КарГРЭС-2 цепь левая) | q | line | 400273 | 11.18 | 0.559 | 308
5000616 | Л-2258 (Осакаровка - Сарань цепь правая) | q | line | 400276 | -0.001 | 0.004 | 306
5000617 | Л-2268 (Осакаровка - Сарань цепь левая) | q | line | 400277 | -0.001 | 0.004 | 306
5000618 | Л-5527 (ЕЭК - Рубцовская) | q | line | 400278 | 140.29 | 7.0145 | 31
5000619 | АТ-1 500/220 на Троицкой ГРЭС | q | trafo | 500057 | -0.001 | 0.004 | 4799
5000620 | Л-555 (Датка - Кемин) | q | line | 400279 | -0.001 | 0.004 | 2950
5000621 | Л-554 (Датка - Токтогульская ГЭС) | q | line | 400280 | -0.001 | 0.004 | 2950
5000622 | ВЛ 500 кВ Исеть - Козырево | q | line | 0 | 11.1 | 0.555 | 50001
5000623 | Л-5537 (ЕЭК - Иртышская) | q | line | 400282 | 80.78 | 4.039 | 31
5000624 | ВЛ 500 кВ Курчатовская - Шагол | q | line | 0 | -43.8 | 2.19 | 50002
5000625 | Л-532 (Заря - Барабинская) | q | line | 400285 | -189.8 | 9.49 | 1631
5000626 | Л-2518 (КарГРЭС-2 - Коунрад) | q | line | 400286 | -0.001 | 0.004 | 355
5000627 | ЭКВ АТ-1,2 500/220 на ПС 500 кВ Рубцовская | q | trafo | 500058 | -0.001 | 0.004 | 1621
5000628 | Л-551 (Рубцовская - Барнаульская) | q | line | 400287 | -4.02 | 0.201 | 1621
5000629 | Л-2353 (Бесагаш - Ерменсай) | q | line | 400288 | 0.8 | 0.04 | 940
5000630 | Л-2363 (Бесагаш - Ерменсай) | q | line | 400288 | -0.7 | 0.035 | 940
5000631 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Барнаульская | q | trafo | 500059 | 5.58 | 0.279 | 1630
5000632 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Барнаульская | q | trafo | 500060 | -5.02 | 0.251 | 1630
5000633 | Л-595 (Барнаульская - Алтай цепь 1) | q | line | 400291 | -100.81 | 5.0405 | 1630
5000634 | Л-596 (Барнаульская - Алтай цепь 2) | q | line | 400292 | -167.81 | 8.3905 | 1630
5000635 | Л-5370 (Экибастузская - Семей) | q | line | 400295 | 149.42 | 7.471 | 26
5000636 | Л-3074 (ПС-18 - Семей) | q | line | 400297 | -23.79 | 1.1895 | 218
5000637 | Л-5394 (Семей - Актогай) | q | line | 400298 | -172.94 | 8.647 | 980
5000638 | Л-2528 (КарГРЭС-2 - Коунрад) | q | line | 400286 | -0.001 | 0.004 | 355
5000639 | Л-5384 (Семей - Усть-Каменогорская) | q | line | 400300 | 145.08 | 7.254 | 980
5000640 | Л-3454 (ШГЭС - Семей) | q | line | 400301 | 58.26 | 2.913 | 220
5000641 | Л-5400 (Актогай - Талдыкорган) | q | line | 400302 | 2.23 | 0.1115 | 986
5000642 | ВЛ 500 кВ Беркут - Тюмень | q | line | 400303 | 46.76 | 2.338 | 4728
5000643 | ВЛ 500 кВ Курган - Беркут | q | line | 400304 | -53.8 | 2.69 | 4727
5000644 | Л-2308 (Нура - Металлургическая цепь левая) | q | line | 400305 | 57.43 | 2.8715 | 310
5000645 | Л-2288 (Металлургическая - отпайка Л-2288) | q | line | 400306 | -0.001 | 0.004 | 384
5000646 | Л-2383 (Мойнакская ГЭС - Робот) | q | line | 400307 | 21.9 | 1.095 | 935
5000647 | Л-2288 (КарТЭЦ-3 - отпайка Л-2288) | q | line | 400308 | -0.001 | 0.004 | 383
5000648 | Л-2373 (Мойнакская ГЭС - Шелек) | q | line | 400309 | -0.001 | 0.004 | 935
5000649 | Л-2063 (Таугуль - Ерменсай) | q | line | 400310 | -30 | 1.5 | 929
5000650 | Л-2073 (Таугуль - Ерменсай) | q | line | 400310 | -30.1 | 1.505 | 929
5000651 | Л-558 (Витязь - Восход) | q | line | 400312 | 153.99 | 7.6995 | 1852
5000652 | Л-567 (Восход - Таврическая) | q | line | 400313 | 9.88 | 0.494 | 1853
5000653 | Л-534 (Восход - Барабинская) | q | line | 400314 | 111.9 | 5.595 | 1853
5000654 | АТ-2 220/110 на ПС 220 кВ Коунрад | q | trafo | 500035 | -0.001 | 0.004 | 481
5000655 | Л-2278 (Металлургическая - отпайка Л-2278) | q | line | 400316 | -0.001 | 0.004 | 384
5000656 | Л-533 (Алтай - Заря) | q | line | 400317 | 44.1 | 2.205 | 1660
5000657 | Л-2278 (КарТЭЦ-3 - отпайка Л-2278) | q | line | 400318 | -0.001 | 0.004 | 383
5000658 | ВЛ 500 кВ Магнитогорская - Троицкая ГРЭС | q | line | 400319 | 75 | 3.75 | 4785
5000659 | ВЛ 500 кВ Козырево - Шагол | q | line | 400320 | -69.27 | 3.4635 | 4703
5000660 | ВЛ 500 кВ Ириклинская ГРЭС - Магнитогорская | q | line | 400321 | 194.17 | 9.7085 | 4790
5000661 | Л-2046 (Заречная - Центральная) | q | line | 400323 | 17.23 | 0.8615 | 596
5000662 | Л-2531 (ЕГПП - Чернозубовка) | q | line | 400325 | -0.001 | 0.004 | 170
5000663 | Л-1102 (Кокшетауская - Костанайская) | q | line | 400326 | 18.98 | 0.949 | 175
5000664 | Л-5170 (Агадырь - Экибастузская) | q | line | 400327 | -81.48 | 4.074 | 469
5000665 | Л-2347 (ЭГРЭС-1 - Бозшаколь(т)) | q | line | 400328 | -0.001 | 0.004 | 39
5000666 | Л-2357 (ЭГРЭС-1 - Бозшаколь(т)) | q | line | 400329 | -0.001 | 0.004 | 39
5000667 | Л-5577 (ЭГРЭС-1 - Таврическая) | q | line | 400330 | 162.79 | 8.1395 | 25
5000668 | Л-2448 (Балхашская - Моинты) | q | line | 400333 | -0.001 | 0.004 | 473
5000669 | Л-5120 (ЭГРЭС-1 - Нура) | q | line | 400334 | -20.57 | 1.0285 | 25
5000670 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Таврическая | q | trafo | 500064 | -0.001 | 0.004 | 1817
5000671 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Таврическая | q | trafo | 500065 | -0.001 | 0.004 | 1817
5000672 | Л-5143 (Шу - Фрунзе) | q | line | 400335 | -0.001 | 0.004 | 9932
5000673 | Л-5343 (Шу - Алматы) | q | line | 400336 | -68.82 | 3.441 | 9932
5000674 | Л-5333 (Шу - ЮКГРЭС) | q | line | 400337 | 68.82 | 3.441 | 9932
5000675 | АТ-3 500/220 на ПС 500 кВ Шу | q | trafo | 500066 | -22.19 | 1.1095 | 9932
5000676 | Л-2589 (РУ-6 - Шиели) | q | line | 400338 | -0.001 | 0.004 | 869
5000677 | Л-2529 (Жанакорган - РУ-6) | q | line | 400339 | 2.31 | 0.1155 | 865
5000678 | Л-555 (Иртышская - Таврическая) | q | line | 400340 | 44.69 | 2.2345 | 1850
5000679 | АТ-3 500/220 на ПС 500 кВ Иртышская | q | trafo | 500067 | -0.001 | 0.004 | 1850
5000680 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Фрунзе | q | trafo | 500068 | -0.001 | 0.004 | 2919
5000681 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Фрунзе | q | trafo | 500069 | -0.001 | 0.004 | 2919
5000682 | Т-13 500/220 на ТашГРЭС | q | trafo | 500070 | -0.001 | 0.004 | 2924
5000683 | ВЛ 500 кВ Южная - Рефтинская ГРЭС | q | line | 400354 | -47 | 2.35 | 4701
5000684 | ВЛ 500 кВ Южная - Курчатовская | q | line | 0 | -86.27 | 4.3135 | 4701
5000685 | ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Исеть | q | line | 0 | -85.88 | 4.294 | 4702
5000686 | ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Тюмень цепь 1 | q | line | 400357 | 135.99 | 6.7995 | 4702
5000687 | ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Тюмень цепь 2 | q | line | 400358 | 68 | 3.4 | 4702
5000688 | ВЛ 500 кВ Козырево - Курган | q | line | 400359 | -111 | 5.55 | 4703
5000689 | ВЛ 500 кВ Исеть - Курчатовская | q | line | 0 | -43.73 | 2.1865 | 50001
5000690 | Л-540 (Барнаульская - Новокузнецкая) | q | line | 400365 | -160.2 | 8.01 | 1630
5000691 | Л-1106 (Алтай - Итатская) | q | line | 400366 | -219.26 | 10.963 | 1660
5000692 | ВЛ 500 кВ Заря - Юрга | q | line | 400367 | -70.19 | 3.5095 | 1631
5000693 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Барабинская | q | trafo | 500074 | -22.8 | 1.14 | 9917
5000694 | Л-2479 (Шымкент - Бадам) | q | line | 400155 | -0.001 | 0.004 | 831
5000695 | Л-2799 (Жамбыл - Бурное-тяга(т)) | q | line | 400136 | -0.001 | 0.004 | 801
5000696 | Л-2253 (Жидели - Шу) | q | line | 400136 | 2.44 | 0.122 | 931
5000697 | Л-2019 (отпайка - СЭС Жалагаш) | q | line | 400176 | -0.001 | 0.004 | 861
5000698 | Л-2303 (ЮКГРЭС - Mынарал) | q | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 901
5000699 | Л-2087 (ЭГРЭС-1 - НС-7) | q | line | 400055 | -0.001 | 0.004 | 39
5000700 | Л-2238 (КарГРЭС-2 - Кара-мурын) | q | line | 400083 | -0.001 | 0.004 | 355
5000701 | Л-2186 (ЕГПП - Челгаши) | q | line | 400033 | -0.001 | 0.004 | 170
5000702 | Л-2521 (ЕГПП - ОП-80) | q | line | 400195 | -0.001 | 0.004 | 170
5000703 | цгпп - Жалтыр (т) | q | line | 400202 | -0.001 | 0.004 | 130
5000704 | Атбасар - Жалтыр (т) | q | line | 400201 | -0.001 | 0.004 | 134
5000705 | Л-2761 (ЦГПП - Сары-Оба(т)) | q | line | 400203 | -0.001 | 0.004 | 130
5000706 | Л-2621 (Ельтай(т) - Макинск) | q | line | 400228 | 19.49 | 0.9745 | 178
5000707 | Л-2759 (ЖГРЭС - Мерке) | q | line | 400381 | -0.001 | 0.004 | 805
5000708 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Главная - Чуйская - Кемин) | q | line | 400382 | -0.001 | 0.004 | 2916
5000709 | ЭКВ ВЛ 500 кВ (Фрунзе - Тулебердыева - Токтогульская ГЭС) | q | line | 400383 | -0.001 | 0.004 | 2919
5000710 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Главная - Кара-Балта - Фрунзе) | q | line | 400384 | -0.001 | 0.004 | 2916
5000711 | ВЛ 500 кВ Юрга - Ново-Анжерская | q | line | 0 | 0 | 0.004 | 1632
5000712 | ВЛ 500 кВ Ново-Анжерская - Итатская | q | line | 0 | 80.34 | 4.017 | 1633
5000713 | ВЛ 500 кВ Ново-Анжерская - Беловская ГРЭС | q | line | 0 | -108.6 | 5.43 | 1633
5000714 | ВЛ 500 кВ Беловская ГРЭС - Кузбасская | q | line | 0 | -20.13 | 1.0065 | 1637
5000715 | ВЛ 500 кВ Кузбасская - Новокузнецкая | q | line | 0 | 122.8 | 6.14 | 1652
5000716 | Л-2941 (АТЭЦ-2 - ВЭС Экспо) | q | line | 0 | -4.6 | 0.23 | 108
5000717 | Л-2033 (СЭС Капчагай - Сары-Озек) | q | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 946
5000718 | Л-2579 (Кызылординская - СЭС Байконыр) | q | line | 0 | 0 | 0.004 | 862
5000719 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Бадам(т) - Арыс(т) - Монтайтас(т) - Жылга(т)) | q | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 836
5000720 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Кызылсай(т) - Тюлькубас(т) - Бурное-тяга(т)) | q | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 845
5000721 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Жидели(т) - Кияхты(т) - Шыганак(т)) | q | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 931
5000722 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Мынарал(т) - Сарышаган(т) - Каражингил(т) - Моинты(т)) | q | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 924
5000723 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Кара-Мурын(т) - Жарык(т) - Айса(т)) | q | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 450
5000724 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (НС-19 - НС-17 - НС-12 - НС-7) | q | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 309
5000725 | Л-2771 (Еркеншилик(т) - Сары-Оба(т)) | q | line | 400229 | -0.001 | 0.004 | 167
5000726 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Ельтай(т) - Шортанды(т) - Танкерис(т)) | q | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 178
5000727 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (ОП-80 - Жаксы - Перекатная) | q | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 165
5000728 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Апановка - Кусмурын - Аман-Карагай - Челгаши) | q | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 573
5000729 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (СЭС Жалагаш - Жалагаш - Жусалы - ГПП-2) | q | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 866
5000730 | ВЛ 500 кВ Итатская - Томская | q | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 1636
5000731 | ВЛ 500 кВ Ново-Анжерская - Томская | q | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 1633
5000732 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Актогай | q | trafo | 0 | -0.001 | 0.004 | 986

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
25 | 1.0038 | 81.0755 | 0 | 0
26 | 1.0019 | 80.9493 | 0 | 0
27 | 1.0134 | 80.8765 | 430 | 131
28 | 1.0016 | 82.1167 | 0 | 0
29 | 1.0075 | 81.0361 | 7 | -1
30 | 1 | 84.4556 | -544 | 142.4241
31 | 1.016 | 81.2221 | 0 | -150.1117
32 | 0.965 | 87.6619 | -866 | 1827.4019
33 | 1.0727 | 84.8311 | 224 | -2548.1642
36 | 1.0614 | 82.8758 | 0 | 0
37 |  |  | 0 | 0
38 | 1.0455 | 79.5513 | 111 | -107.0121
39 | 1.0079 | 81.1196 | 52 | 21
44 |  |  | 0 | 0
50 | 1 | 86.5553 | -481 | 23.8128
51 | 1.0101 | 84.8572 | -1784 | -204.557
52 |  |  | 0 | 0
53 | 1.0509 | 80.8585 | 1 | 1
54 | 1.0485 | 80.2906 | 0 | 0
55 |  |  | 0 | 0
56 | 1.0074 | 81.0315 | 7 | 2
58 | 1.0281 | 76.966 | 9 | 3
59 | 1.0203 | 78.2444 | 8 | 3
60 | 1.0204 | 88.029 | -885 | -21.0506
61 | 1.0074 | 81.0314 | 0 | 0
62 | 0.96647 | 74.2165 | 174 | 21
101 | 1.0448 | 67.9018 | 10 | 6
102 | 1.0409 | 65.5604 | 128 | 44
103 | 1.0392 | 66.1159 | 72 | 26
104 | 1.0444 | 67.1355 | 0.4 | 0.2
108 | 1.0591 | 66.3506 | 11 | -440.2528
123 | 1.0576 | 64.1031 | 27 | 6
124 | 1.0554 | 66.3583 | 0 | 0
125 |  |  | 0 | 0
126 | 1.0184 | 61.4769 | 23 | 2
129 | 1.0279 | 67.3657 | 0 | 0
130 | 1.0557 | 66.3598 | 0 | 0
132 | 1.0459 | 63.1169 | 0 | 0
134 | 1.0395 | 59.7976 | 43 | -28
135 | 0.9386 | 55.5839 | 104 | 2
136 | 0.97236 | 62.0805 | 4 | 2
142 | 1.0727 | 70.1709 | -95 | -122.0187
143 | 0.99319 | 64.8998 | 0 | 0
144 | 1.0227 | 68.0534 | -168 | 32.921
147 | 0.98522 | 63.5768 | 0 | 0
148 | 0.98898 | 64.4065 | 0 | 0
150 | 1.0313 | 62.082 | 22 | 2
151 | 1.0682 | 62.7389 | 16 | -56.2361
153 | 0.98929 | 57.7981 | 9 | 1
155 | 1.0591 | 73.3758 | -6 | -72.9191
156 | 0.98649 | 59.7133 | 8 | 1
157 | 0.99589 | 56.3491 | 20 | -8
159 | 0.95485 | 59.1288 | 17 | 3
160 |  |  | 0 | 0
161 |  |  | 0 | 0
162 |  |  | 0 | 0
163 |  |  | 0 | 0
164 |  |  | 0 | 0
165 |  |  | 0 | 0
166 | 1.0499 | 74.3148 | 3 | 2
167 | 1.0545 | 70.8755 | 6 | 4
169 |  |  | 0 | 0
170 | 1.0093 | 54.611 | 22 | -7
172 | 1.0326 | 58.7996 | 3 | 2
173 | 0.98706 | 58.803 | 10 | 1
175 | 0.97764 | 62.2354 | 0 | 0
176 | 0.98724 | 60.826 | 60 | -8
178 |  |  | 0 | 0
179 | 1.0512 | 65.6588 | 0 | 0
180 | 1.0054 | 54.9813 | 0 | 0
186 | 1.0012 | 55.6354 | 0 | 0
191 |  |  | 0 | 0
214 | 1.0203 | 76.0601 | 46 | 5
215 | 1.0409 | 76.2595 | -35 | -148.72
218 | 0.99999 | 74.5038 | 146 | 16
220 | 1.0085 | 76.1538 | 47 | 18
221 | 1.029 | 79.8914 | -152 | -15.5039
222 | 1.0076 | 75.4312 | 19 | -4
240 | 1.0138 | 76.7395 | 0 | 0
241 | 1.0294 | 76.4813 | 0 | 0
242 | 1.0364 | 76.0641 | 29 | -36.5772
251 | 1.0225 | 78.373 | 19 | 4
306 | 1.0398 | 70.6657 | 22 | 2
307 |  |  | 0 | 0
308 | 1.0507 | 74.3182 | 1 | -11
309 | 1.0285 | 71.8809 | 23 | 4
310 | 1.0399 | 74.6081 | 27 | 5
314 | 1.0583 | 75.804 | 0 | 0
315 | 1.0583 | 75.804 | 0 | 0
318 |  |  | 0 | 0
325 | 1.0116 | 73.7847 | 0 | 0
355 | 1.0545 | 75.7791 | -508 | 42.8106
383 | 1.0591 | 75.89 | -192 | -49.5321
384 | 1.05 | 74.8205 | 87 | -109.1669
450 |  |  | 0 | 0
451 |  |  | 0 | 0
452 | 1.0137 | 67.2807 | 21 | 4
453 | 1.0353 | 69.4749 | 6 | 2
454 | 1.0495 | 61.4363 | 24 | -16
455 | 1.0909 | 56.8649 | 13 | -45.4818
457 | 1.0506 | 70.0288 | 0 | 0
461 |  |  | 0 | 0
462 |  |  | 0 | 0
463 | 1.0682 | 61.0832 | 13 | -151.7741
464 | 1.051 | 60.8976 | 56 | 45
465 | 1.0322 | 65.1511 | 19 | 5
466 | 1.0589 | 61.1349 | 0 | 0
467 | 1.0729 | 57.1686 | 0 | 0
468 | 1.0096 | 65.3925 | 17 | 2
469 | 0.99934 | 65.3025 | 10 | 0
470 |  |  | 0 | 0
471 | 1.1 | 59.2208 | -9 | -59.3636
472 | 1.0932 | 59.2502 | 105 | -33
473 | 1.058 | 61.3921 | 0 | 0
474 | 1.0531 | 66.7242 | 5 | -7
475 | 1.0211 | 61.5226 | 0 | 0
476 |  |  | 0 | 0
477 |  |  | 0 | 0
480 | 1.0385 | 62.3028 | 0 | 0
481 | 1.0609 | 73.857 | 0 | 0
482 |  |  | 0 | 0
483 | 1.0777 | 69.8707 | 0 | 0
484 | 1.0965 | 67.9753 | 22 | -13
571 |  |  | 0 | 0
572 |  |  | 0 | 0
573 | 1.02 | 45.3105 | 33 | 4
574 | 1.021 | 43.9794 | 87 | -1
575 | 1.0326 | 45.051 | 22 | 5
576 | 1.0107 | 46.6933 | 0 | 0
577 | 1.0091 | 44.696 | 0 | 0
578 | 1.0004 | 44.1914 | 23 | 20
582 | 1.0177 | 44.388 | 24 | 16
585 |  |  | 0 | 0
590 | 1.0054 | 47.1786 | 0 | 0
592 | 1.0147 | 45.7105 | 0 | 0
593 | 1.0023 | 43.4095 | 114 | 30
594 | 1.0409 | 44.7146 | 151 | -380.4055
595 | 1.0084 | 44.0262 | 23 | 4
596 | 1.0044 | 43.4648 | 27 | 3
800 | 1.0302 | 46.9397 | 0 | 0
801 | 1.0375 | 46.385 | 275 | 115
802 | 1.0384 | 46.2983 | 10 | 5
803 | 1.0302 | 45.4895 | 5 | -1
804 | 1.0156 | 43.718 | 16 | 5
805 | 1.0636 | 47.8482 | -370 | -206.3777
806 |  |  | 0 | 0
807 |  |  | 0 | 0
809 | 1.0235 | 43.2758 | 5 | 1
810 | 1.0377 | 46.3421 | 1 | 1
813 | 1.0773 | 45.6368 | 163 | -337.5453
814 | 1.0189 | 46.8372 | 5 | 1
815 | 1.0525 | 47.2379 | 0 | 0
816 |  |  | 0 | 0
817 |  |  | 0 | 0
830 | 1.033 | 48.3651 | 0 | 0
831 | 1.0506 | 46.8714 | 49 | 9
834 | 1.0433 | 46.4751 | 8 | 2
835 | 1.0404 | 46.3705 | 0 | 0
836 |  |  | 0 | 0
837 |  |  | 0 | 0
838 |  |  | 0 | 0
839 | 1.01 | 48.5577 | 29 | 9
840 | 1.0054 | 43.1449 | 50 | 12
841 | 1.0108 | 42.9705 | 35 | -5
842 | 1.0063 | 43.4339 | 0 | 0
843 | 1.0319 | 47.3795 | 0 | 0
844 |  |  | 0 | 0
845 | 1.0464 | 46.6555 | 8 | 3
846 | 1.0417 | 46.1889 | 0 | 0
860 | 1 | 44.2343 | -29 | -7.7649
861 | 0.9996 | 44.3658 | 0 | 0
862 | 0.99872 | 44.1033 | 23 | 6
863 | 0.9921 | 42.4561 | 18 | 2
865 | 0.99729 | 42.6301 | 0 | 0
866 |  |  | 0 | 0
867 |  |  | 0 | 0
869 | 0.99212 | 42.1498 | 67 | 4
900 | 0.99991 | 53.9185 | 0 | 0
901 | 1.0006 | 53.4404 | 23 | -2
902 | 1.0152 | 49.4644 | 0 | 0
903 | 1.0266 | 47.6417 | 10 | -7
904 | 1.0591 | 46.2113 | 51 | -314.6889
907 | 1 | 47.3323 | 36 | 1504.4056
908 | 1.0139 | 47.145 | 18 | 14
909 | 1.0891 | 46.2298 | -89 | -1552.9711
910 |  |  | 0 | 0
911 | 1.0685 | 48.8948 | 63 | 10
912 | 1.0653 | 44.8245 | 0 | 0
913 | 1.0909 | 44.7217 | 7 | -128.0998
918 | 1.0396 | 40.4265 | 63 | 14
924 |  |  | 0 | 0
925 | 1.0002 | 53.0543 | 24 | 3
928 | 1.0575 | 46.2595 | 10 | 1
929 | 1.0232 | 46.2542 | 0 | 0
930 |  |  | 0 | 0
931 |  |  | 0 | 0
932 | 1.0161 | 46.7911 | 35 | 13
935 | 1.1136 | 52.1667 | -146 | -101.6903
937 |  |  | 0 | 0
938 | 1.0146 | 50.1735 | 0 | 0
939 | 1.0332 | 47.8939 | 0 | 0
940 | 1.0282 | 46.3715 | 55 | -40
941 |  |  | 0 | 0
942 | 1.0227 | 46.0441 | 131 | 28.3062
950 | 1.0445 | 44.1312 | 26 | 4
951 | 1 | 42.1472 | 108 | 83.3269
953 | 1.0616 | 45.6035 | 7 | 1
980 | 0.9986 | 74.7153 | 0 | 0
981 | 1.0014 | 74.8826 | 0 | 0
986 | 0.98439 | 63.7685 | 0 | 0
987 | 0.99532 | 55.7081 | 0 | 0
988 | 1.0221 | 43.1627 | 0 | 0
1621 | 1.0023 | 78.7983 | 0 | 0
1622 | 0.98494 | 76.5815 | 175 | 70
1630 | 1.01 | 85.119 | -23 | -30.7764
1631 | 1.016 | 84.7646 | -357 | -90.8144
1632 |  |  | 0 | 0
1636 |  |  | 0 | 0
1638 |  |  | 0 | 0
1640 |  |  | 0 | 0
1660 | 1.01 | 85.1812 | -365 | 51.0465
1671 |  |  | 0 | 0
1673 |  |  | 0 | 0
1816 | 0.97792 | 71.3833 | 0 | 0
1817 | 0.97822 | 71.3847 | 0 | 0
1850 | 0.98396 | 73.5721 | 174 | 11
1851 |  |  | 0 | 0
1852 | 0.98726 | 62.3678 | 1 | 1
1853 | 0.97344 | 69.9618 | 0 | 0
1854 | 0.95826 | 67.0997 | 213 | 56
2915 |  |  | 0 | 0
2916 | 1.0455 | 34.0529 | 410 | -224.5209
2917 |  |  | 0 | 0
2918 | 1.0172 | 42.3992 | 400 | 65
2919 | 1.0187 | 45.7958 | 0 | 0
2920 |  |  | 0 | 0
2921 | 1.044 | 47.4564 | -130 | -90.2358
2922 |  |  | 0 | 0
2923 |  |  | 0 | 0
2924 | 1.02 | 51.0637 | -364 | -30.7879
2925 | 0.98636 | 51.1725 | -123 | 242.3212
2926 |  |  | 0 | 0
2932 |  |  | 0 | 0
2940 |  |  | 0 | 0
2945 |  |  | 0 | 0
2950 |  |  | 0 | 0
2951 | 1.04 | 35.3994 | -254 | -118.2511
2952 | 1.027 | 33.8501 | 475 | 70
3004 |  |  | 0 | 0
3005 |  |  | 0 | 0
3006 |  |  | 0 | 0
3019 |  |  | 0 | 0
3020 |  |  | 0 | 0
3102 |  |  | 0 | 0
3103 |  |  | 0 | 0
3104 |  |  | 0 | 0
4004 |  |  | 0 | 0
4701 | 1.0223 | 60.7584 | 10 | 5
4702 | 1.02 | 62.7567 | -2300 | 89.8202
4703 | 0.99554 | 49.4107 | 0 | 0
4705 | 1.01 | 41.6708 | -411.5013 | -804.1142
4709 | 1.0275 | 0 | 2637.3438 | -1405.2026
4712 | 0.98196 | 5.392 | 150 | 80
4714 | 0.94287 | 17.0051 | 0 | 0
4715 | 0.95007 | 29.4788 | 50 | 20
4727 | 1.01 | 56.1207 | 0 | -179.8107
4728 | 1.0243 | 52.7263 | 298 | 10
4730 | 1.03 | 52.6497 | 1240 | -452.7301
4781 |  |  | 0 | 0
4782 | 0.99473 | 44.9871 | 1282.8 | 381.1
4785 | 1.008 | 33.6832 | -500 | -619.7778
4790 | 1.014 | 42.8186 | -474 | -44.6752
4791 |  |  | 0 | 0
4798 | 1.0065 | 44.2847 | 50 | 25
4799 | 1.01 | 44.9034 | -748 | 238.7723
5957 | 1.0308 | 51.1339 | 0 | 0
5958 |  |  | 0 | 0
9001 |  |  | 0 | 0
9917 | 0.98891 | 75.0606 | 135 | -40
9932 | 1.0123 | 48.1118 | 0 | 0
47161 | 1.03 | 45.0755 | -100 | -620.4666
50001 | 1.0069 | 57.2509 | 0 | 0
50002 | 1.03 | 57.8159 | -650 | -310.5514
50014 | 0.99578 | 31.0499 | 350 | 80
50032 | 0.94063 | 24.9817 | 100 | 40

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
400001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0091 | 44.696
400003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400006 | -49.1423 | -69.775 | 49.3594 | 70.6357 | 0.2171 | 0.86067 | 0.21538 | 0.21538 | 0.21538 | 1.0399 | 74.6081 | 1.05 | 74.8205 | 2.1538
400007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0395 | 59.7976
400008 | -62.5259 | -6.8107 | 62.5668 | 7.232 | 0.040867 | 0.42135 | 0.16506 | 0.16506 | 0.16506 | 0.99999 | 74.5038 | 1.0014 | 74.8826 | 1.6506
400009 | -104 | -2 | 105.4718 | 8.5654 | 1.4718 | 6.5654 | 0.29084 | 0.29084 | 0.29084 | 0.9386 | 55.5839 | 0.95485 | 59.1288 | 2.9084
400010 | -18.1675 | -28.4997 | 18.478 | 29.7136 | 0.31053 | 1.2138 | 0.086006 | 0.085965 | 0.086006 | 1.0313 | 62.082 | 1.0682 | 62.7389 | 0.86006
400011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.0308 | 51.1339
400012 | 322.6796 | -17.1791 | -321.0268 | 47.9316 | 1.6527 | 30.7525 | 0.37113 | 0.37109 | 0.37113 | 1.0054 | 47.1786 | 1.01 | 41.6708 | 3.7113
400013 | -158.0154 | 14.2807 | 158.5011 | -9.5036 | 0.48568 | 4.7771 | 0.18139 | 0.1814 | 0.1814 | 1.01 | 44.9034 | 1.0107 | 46.6933 | 1.814
400014 | -141.5911 | 36.0554 | 142.0106 | -31.4305 | 0.41954 | 4.6249 | 0.16638 | 0.16643 | 0.16643 | 1.014 | 42.8186 | 1.0091 | 44.696 | 1.6643
400015 | 454.1068 | -33.5094 | -446.8878 | 98.8655 | 7.219 | 65.3562 | 0.52293 | 0.52289 | 0.52293 | 1.0054 | 54.9813 | 1.0107 | 46.6933 | 5.2293
400016 | 165.7547 | -4.0879 | -165.2488 | 9.6763 | 0.50591 | 5.5884 | 0.18942 | 0.18941 | 0.18942 | 1.0107 | 46.6933 | 1.0091 | 44.696 | 1.8942
400017 | 147.4961 | -112.3105 | -147.3194 | 114.1195 | 0.17679 | 1.8091 | 0.21292 | 0.21289 | 0.21292 | 1.0054 | 47.1786 | 1.0107 | 46.6933 | 2.1292
400018 | 9.8601 | -7.353 | -9.8453 | 7.4052 | 0.014806 | 0.052174 | 0.032071 | 0.032061 | 0.032071 | 1.0065 | 44.2847 | 1.0084 | 44.0262 | 0.32071
400019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400022 | -13.1547 | -11.4052 | 13.2027 | 11.5836 | 0.048024 | 0.17841 | 0.045311 | 0.045294 | 0.045311 | 1.0084 | 44.0262 | 1.0177 | 44.388 | 0.45311
400023 | -37.2027 | -27.5836 | 37.4209 | 28.4161 | 0.21822 | 0.83255 | 0.11943 | 0.11942 | 0.11943 | 1.0177 | 44.388 | 1.0326 | 45.051 | 1.1943
400024 | 45.7166 | 29.7481 | -45.2554 | -27.7065 | 0.46126 | 2.0416 | 0.13863 | 0.13864 | 0.13864 | 1.0326 | 45.051 | 1.0044 | 43.4648 | 1.3864
400025 | 96.6493 | 9.311 | -95.7601 | -5.3631 | 0.88923 | 3.9479 | 0.25113 | 0.25113 | 0.25113 | 1.0147 | 45.7105 | 1.0023 | 43.4095 | 2.5113
400026 | 21.691 | -55.9851 | -21.4161 | 57.2167 | 0.27488 | 1.2316 | 0.15529 | 0.15527 | 0.15529 | 1.0147 | 45.7105 | 1.0326 | 45.051 | 1.5529
400027 | 36.2936 | 15.875 | -36.175 | -15.0328 | 0.11861 | 0.84223 | 0.10068 | 0.10069 | 0.10069 | 1.0326 | 45.051 | 1.021 | 43.9794 | 1.0069
400028 | -50.825 | 16.0328 | 51.1352 | -14.8407 | 0.31019 | 1.192 | 0.13698 | 0.13699 | 0.13699 | 1.021 | 43.9794 | 1.02 | 45.3105 | 1.3699
400029 | 2.6714 | -25.8052 | -2.5859 | 26.1257 | 0.08551 | 0.32047 | 0.066746 | 0.066725 | 0.066746 | 1.02 | 45.3105 | 1.0326 | 45.051 | 0.66746
400030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.02 | 45.3105
400031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0093 | 54.611
400034 | -73.9872 | 28.4268 | 76.6531 | -16.9786 | 2.6659 | 11.4482 | 0.20254 | 0.20256 | 0.20256 | 1.027 | 33.8501 | 1.0172 | 42.3992 | 2.0256
400035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400040 | 50.667 | -125.4899 | -50.3333 | 126.8018 | 0.33362 | 1.3119 | 0.34396 | 0.34396 | 0.34396 | 1.0326 | 45.051 | 1.0409 | 44.7146 | 3.4396
400041 | 101.3339 | -250.9798 | -100.6667 | 253.6036 | 0.66725 | 2.6239 | 0.68792 | 0.68791 | 0.68792 | 1.0326 | 45.051 | 1.0409 | 44.7146 | 3.4396
400042 | -38.418 | -336.4731 | 39.243 | 348.361 | 0.82503 | 11.8879 | 0.39312 | 0.39301 | 0.39312 | 0.99473 | 44.9871 | 1.03 | 45.0755 | 3.9312
400043 | -1.6633 | 2.4922 | 1.6641 | -2.495 | 0.0007529 | -0.0027343 | 0.0075722 | 0.0075843 | 0.0075843 | 1.0384 | 46.2983 | 1.0377 | 46.3421 | 0.075843
400044 | 154.1626 | 107.6276 | -154.1191 | -107.105 | 0.043508 | 0.52263 | 0.21629 | 0.2163 | 0.2163 | 1.0038 | 81.0755 | 1.0019 | 80.9493 | 2.163
400045 | -432.1467 | 41.4923 | 432.755 | -32.6943 | 0.60829 | 8.798 | 0.50032 | 0.50033 | 0.50033 | 1.0019 | 80.9493 | 1.0016 | 82.1167 | 5.0033
400046 | 597.3748 | 115.9242 | -588.4467 | 79.3664 | 8.928 | 195.2906 | 0.7013 | 0.70132 | 0.70132 | 1.0019 | 80.9493 | 0.97764 | 62.2354 | 7.0132
400047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0727 | 84.8311
400048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0727 | 84.8311
400049 | 96.298 | 36.8268 | -95.1527 | -24.5967 | 1.1453 | 12.2301 | 0.25222 | 0.25226 | 0.25226 | 1.0727 | 84.8311 | 1.0225 | 78.373 | 2.5226
400050 | -71.2227 | -3.3151 | 71.8259 | 5.7944 | 0.60321 | 2.4793 | 0.17629 | 0.17629 | 0.17629 | 1.0614 | 82.8758 | 1.0727 | 84.8311 | 1.7629
400051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400052 | -69.2064 | 1.7646 | 69.422 | -0.87751 | 0.21562 | 0.88705 | 0.17378 | 0.17378 | 0.17378 | 1.0455 | 79.5513 | 1.0485 | 80.2906 | 1.7378
400053 | 6.8673 | 0.48815 | -6.865 | -0.48116 | 0.0023137 | 0.0069948 | 0.017926 | 0.017926 | 0.017926 | 1.0079 | 81.1196 | 1.0075 | 81.0361 | 0.17926
400054 | 7.1376 | 0.51381 | -7.1352 | -0.50627 | 0.0023955 | 0.0075422 | 0.018632 | 0.018633 | 0.018633 | 1.0079 | 81.1196 | 1.0075 | 81.0361 | 0.18633
400055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0079 | 81.1196
400056 | 43.0542 | -100.3331 | -41.7936 | 105.2476 | 1.2606 | 4.9145 | 0.28428 | 0.28426 | 0.28428 | 1.0079 | 81.1196 | 1.0455 | 79.5513 | 2.8428
400057 | -56.5377 | 35.8223 | 56.888 | -34.2952 | 0.35029 | 1.5271 | 0.17085 | 0.17086 | 0.17086 | 1.0281 | 76.966 | 1.0203 | 78.2444 | 1.7086
400058 | -53.5492 | 33.8184 | 53.8785 | -32.3735 | 0.32934 | 1.4449 | 0.16167 | 0.16168 | 0.16168 | 1.0281 | 76.966 | 1.0203 | 78.2444 | 1.6168
400059 | -70.5887 | -0.80739 | 71.2227 | 3.3151 | 0.63398 | 2.5077 | 0.17629 | 0.17629 | 0.17629 | 1.0509 | 80.8585 | 1.0614 | 82.8758 | 1.7629
400060 | 7.0001 | 1.9874 | -7 | -1.987 | 0.00014013 | 0.00046499 | 0.018955 | 0.018955 | 0.018955 | 1.0075 | 81.0361 | 1.0074 | 81.0315 | 0.18955
400061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0074 | 81.0314 | 1.0727 | 84.8311 | 0
400062 | 8.5252e-09 | -0.013041 | 2.0856e-14 | -2.3519e-13 | 8.5253e-09 | -0.013041 | 3.3971e-05 | 6.1507e-16 | 3.3971e-05 | 1.0074 | 81.0315 | 1.0074 | 81.0314 | 0.00033971
400063 | -99.6936 | 78.8736 | 101.0869 | -72.6406 | 1.3933 | 6.2329 | 0.31774 | 0.31775 | 0.31775 | 1.0499 | 74.3148 | 1.0281 | 76.966 | 3.1775
400064 | -214.7053 | -65.4405 | 214.8465 | 66.8783 | 0.14127 | 1.4377 | 0.25574 | 0.25573 | 0.25574 | 1.0134 | 80.8765 | 1.016 | 81.2221 | 2.5574
400065 | -215.2947 | -65.5595 | 215.4368 | 67.0012 | 0.14202 | 1.4417 | 0.25642 | 0.25642 | 0.25642 | 1.0134 | 80.8765 | 1.016 | 81.2221 | 2.5642
400066 | -87.9335 | -0.49632 | 88.3892 | 6.3131 | 0.45568 | 5.8167 | 0.10134 | 0.10131 | 0.10134 | 1.0019 | 80.9493 | 1.01 | 85.1812 | 1.0134
400067 | 199.2749 | -81.413 | -198.4743 | 89.3913 | 0.80062 | 7.9783 | 0.24801 | 0.24794 | 0.24801 | 1.0023 | 78.7983 | 1.0138 | 76.7395 | 2.4801
400068 | 22.4992 | 16.5254 | -22.4203 | -16.2216 | 0.078874 | 0.30387 | 0.071169 | 0.071179 | 0.071179 | 1.0294 | 76.4813 | 1.0203 | 76.0601 | 0.71179
400069 | 22.4992 | 16.5254 | -22.4203 | -16.2216 | 0.078874 | 0.30387 | 0.071169 | 0.071179 | 0.071179 | 1.0294 | 76.4813 | 1.0203 | 76.0601 | 0.71179
400070 | 1474.8577 | 472.4872 | -1449.9345 | -141.5391 | 24.9232 | 330.948 | 1.7706 | 1.7706 | 1.7706 | 1.01 | 41.6708 | 0.95007 | 29.4788 | 17.706
400071 | 1.1904 | -27.1385 | -1.1594 | 27.4431 | 0.031012 | 0.30456 | 0.070685 | 0.07065 | 0.070685 | 1.0085 | 76.1538 | 1.0203 | 76.0601 | 0.70685
400072 | 746.0442 | -236.7009 | -742.3296 | 283.6954 | 3.7147 | 46.9945 | 0.90857 | 0.90855 | 0.90857 | 0.99473 | 44.9871 | 1.01 | 41.6708 | 9.0857
400073 | 1631.7967 | 175.8387 | -1536.1719 | 712.7993 | 95.6248 | 888.638 | 1.9032 | 1.9031 | 1.9032 | 0.99578 | 31.0499 | 1.0275 | 0 | 19.0318
400074 | 76.1527 | 20.5967 | -75.6742 | -15.6163 | 0.4785 | 4.9804 | 0.20248 | 0.2025 | 0.2025 | 1.0225 | 78.373 | 1.0014 | 74.8826 | 2.025
400075 | 40.5578 | 7.3833 | -40.4228 | -6.4514 | 0.13498 | 0.93185 | 0.10727 | 0.10728 | 0.10728 | 1.0085 | 76.1538 | 1.0014 | 74.8826 | 1.0728
400076 | -93.5981 | 34.0718 | 94.6703 | -29.3835 | 1.0722 | 4.6883 | 0.25018 | 0.25019 | 0.25019 | 1.0448 | 67.9018 | 1.0398 | 70.6657 | 2.5019
400077 | -92.0123 | 33.5015 | 93.0667 | -28.8929 | 1.0544 | 4.6087 | 0.24595 | 0.24596 | 0.24596 | 1.0448 | 67.9018 | 1.0398 | 70.6657 | 2.4596
400078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.0285 | 71.8809
400079 | 39.6963 | -34.5184 | -39.3823 | 35.7326 | 0.31402 | 1.2142 | 0.13423 | 0.13422 | 0.13423 | 1.0285 | 71.8809 | 1.0398 | 70.6657 | 1.3423
400080 | 472.3807 | 33.0065 | -466.3681 | 36.3322 | 6.0126 | 69.3387 | 0.5405 | 0.5405 | 0.5405 | 1.0116 | 73.7847 | 0.99934 | 65.3025 | 5.405
400081 | -2.6569 | -6.8072 | 2.6633 | 6.8239 | 0.0064414 | 0.016682 | 0.018185 | 0.018165 | 0.018185 | 1.0545 | 75.7791 | 1.0583 | 75.804 | 0.18185
400082 | -2.6569 | -6.8072 | 2.6633 | 6.8239 | 0.0064414 | 0.016682 | 0.018185 | 0.018165 | 0.018185 | 1.0545 | 75.7791 | 1.0583 | 75.804 | 0.18185
400083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0545 | 75.7791
400084 | 95.6754 | -2.221 | -93.123 | 12.4622 | 2.5524 | 10.2412 | 0.23816 | 0.23816 | 0.23816 | 1.0545 | 75.7791 | 1.0353 | 69.4749 | 2.3816
400085 | 82.29 | -13.0392 | -80.2653 | 21.1176 | 2.0247 | 8.0785 | 0.20734 | 0.20733 | 0.20734 | 1.0545 | 75.7791 | 1.0506 | 70.0288 | 2.0734
400086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.0137 | 67.2807
400088 | 111.354 | -12.277 | -110.4431 | 15.8707 | 0.91091 | 3.5937 | 0.29002 | 0.29002 | 0.29002 | 1.0137 | 67.2807 | 1.0096 | 65.3925 | 2.9002
400089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400090 | 8.5279 | 65.4332 | -8.3954 | -64.8766 | 0.13246 | 0.55654 | 0.16212 | 0.16212 | 0.16212 | 1.0682 | 61.0832 | 1.0589 | 61.1349 | 1.6212
400091 | 7.8004 | 59.7801 | -7.6793 | -59.2721 | 0.1211 | 0.50801 | 0.14811 | 0.14812 | 0.14812 | 1.0682 | 61.0832 | 1.0589 | 61.1349 | 1.4812
400092 | -10.7086 | 4.6836 | 10.7365 | -4.5906 | 0.027865 | 0.092989 | 0.029184 | 0.029199 | 0.029199 | 1.051 | 60.8976 | 1.0495 | 61.4363 | 0.29199
400093 | -45.2914 | -49.6836 | 45.425 | 50.2443 | 0.13357 | 0.5607 | 0.16787 | 0.16786 | 0.16787 | 1.051 | 60.8976 | 1.0589 | 61.1349 | 1.6787
400094 | 35.4066 | -18.0271 | -34.7365 | 20.5906 | 0.67016 | 2.5634 | 0.10101 | 0.10098 | 0.10101 | 1.0322 | 65.1511 | 1.0495 | 61.4363 | 1.0101
400095 | 30.0914 | -23.6285 | -29.3282 | 26.5608 | 0.76312 | 2.9323 | 0.097272 | 0.097211 | 0.097272 | 1.0322 | 65.1511 | 1.0682 | 61.0832 | 0.97272
400096 | 35.0639 | -14.251 | -34.4451 | 16.8272 | 0.61877 | 2.5763 | 0.093801 | 0.093766 | 0.093801 | 1.0589 | 61.1349 | 1.0729 | 57.1686 | 0.93801
400097 | 35.7831 | -14.5432 | -35.1516 | 17.1737 | 0.6315 | 2.6305 | 0.095725 | 0.09569 | 0.095725 | 1.0589 | 61.1349 | 1.0729 | 57.1686 | 0.95725
400098 | -0.94385 | -15.4246 | 1.0313 | 15.7421 | 0.087483 | 0.31751 | 0.040167 | 0.040109 | 0.040167 | 1.0096 | 65.3925 | 1.0322 | 65.1511 | 0.40167
400099 | 29.2085 | -29.3926 | -28.3852 | 32.8266 | 0.82331 | 3.434 | 0.10771 | 0.10764 | 0.10771 | 1.0096 | 65.3925 | 1.058 | 61.3921 | 1.0771
400100 | 57.0082 | -21.7233 | -56.0428 | 25.794 | 0.96547 | 4.0707 | 0.15857 | 0.15855 | 0.15857 | 1.0096 | 65.3925 | 1.0211 | 61.5226 | 1.5857
400101 | 416.4089 | -0.31391 | -408.4221 | 82.1884 | 7.9868 | 81.8744 | 0.48115 | 0.4811 | 0.48115 | 0.99934 | 65.3025 | 0.99991 | 53.9185 | 4.8115
400102 | 9 | 59.3636 | -8.9138 | -58.9997 | 0.086181 | 0.36387 | 0.28649 | 0.28649 | 0.28649 | 1.1 | 59.2208 | 1.0932 | 59.2502 | 2.8649
400103 | -72.3789 | 25.6634 | 74.1098 | -18.7606 | 1.7309 | 6.9027 | 0.19048 | 0.1905 | 0.1905 | 1.058 | 61.3921 | 1.0531 | 66.7242 | 1.905
400104 | -79.1098 | 25.7606 | 80.2653 | -21.1176 | 1.1554 | 4.643 | 0.20732 | 0.20733 | 0.20733 | 1.0531 | 66.7242 | 1.0506 | 70.0288 | 2.0733
400105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0211 | 61.5226
400106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400107 | -100.5624 | 95.7073 | 101.4649 | -87.2964 | 0.90246 | 8.4109 | 0.15436 | 0.15466 | 0.15466 | 1.0385 | 62.3028 | 0.99934 | 65.3025 | 1.5466
400108 | 225.1886 | -60.8458 | -223.1539 | 79.058 | 2.0348 | 18.2122 | 0.26938 | 0.26928 | 0.26938 | 0.99991 | 53.9185 | 1.0152 | 49.4644 | 2.6938
400109 | 164.2654 | -47.5125 | -163.1896 | 58.7037 | 1.0758 | 11.1913 | 0.19747 | 0.19737 | 0.19747 | 0.99991 | 53.9185 | 1.0146 | 50.1735 | 1.9747
400110 | -161.308 | 23.1029 | 161.4935 | -21.1517 | 0.18552 | 1.9512 | 0.18535 | 0.18536 | 0.18536 | 1.0152 | 49.4644 | 1.0146 | 50.1735 | 1.8536
400111 | 58.3295 | 1.0992 | -58.0529 | 0.43523 | 0.27665 | 1.5345 | 0.14818 | 0.14818 | 0.14818 | 1.0332 | 47.8939 | 1.0282 | 46.3715 | 1.4818
400112 | 58.3295 | 1.0992 | -58.0529 | 0.43523 | 0.27665 | 1.5345 | 0.14818 | 0.14818 | 0.14818 | 1.0332 | 47.8939 | 1.0282 | 46.3715 | 1.4818
400113 | 106.7781 | -138.1596 | -105.244 | 144.7646 | 1.5341 | 6.605 | 0.4435 | 0.44349 | 0.4435 | 1.0332 | 47.8939 | 1.0591 | 46.2113 | 4.435
400114 | 126.2226 | -136.3643 | -125.2203 | 143.5102 | 1.0023 | 7.146 | 0.47195 | 0.47194 | 0.47195 | 1.0332 | 47.8939 | 1.0591 | 46.2113 | 4.7195
400115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0006 | 53.4404
400116 | 18.6341 | 38.7595 | -18.3545 | -37.6656 | 0.2796 | 1.094 | 0.10994 | 0.10996 | 0.10996 | 1.0266 | 47.6417 | 1 | 47.3323 | 1.0996
400117 | 28.2049 | -54.8479 | -27.6823 | 57.1721 | 0.52264 | 2.3242 | 0.15766 | 0.15763 | 0.15766 | 1.0266 | 47.6417 | 1.0575 | 46.2595 | 1.5766
400118 | 29.6742 | -59.8566 | -29.0618 | 62.4841 | 0.6124 | 2.6275 | 0.17078 | 0.17076 | 0.17078 | 1.0266 | 47.6417 | 1.0591 | 46.2113 | 1.7078
400119 | 142.6496 | -26.7428 | -134.8042 | 60.5744 | 7.8454 | 33.8316 | 0.371 | 0.37098 | 0.371 | 1.0266 | 47.6417 | 1.0455 | 34.0529 | 3.71
400120 | -24.0478 | -27.8317 | 24.3619 | 29.1937 | 0.31408 | 1.362 | 0.093421 | 0.093388 | 0.093421 | 1.0332 | 47.8939 | 1.0685 | 48.8948 | 0.93421
400121 | 94.0772 | -757.0273 | -92.8748 | 767.8482 | 1.2024 | 10.8209 | 2.002 | 2.002 | 2.002 | 1 | 47.3323 | 1.0139 | 47.145 | 20.0196
400122 | -5.9663 | -558.4392 | 7.8995 | 566.1716 | 1.9332 | 7.7324 | 1.4656 | 1.4656 | 1.4656 | 1 | 47.3323 | 1.0139 | 47.145 | 14.6561
400123 | 55.9812 | -687.8859 | -48.3224 | 739.7727 | 7.6588 | 51.8868 | 1.7864 | 1.7864 | 1.7864 | 1.0139 | 47.145 | 1.0891 | 46.2298 | 17.8639
400124 | 10.9941 | -660.1339 | -0.48077 | 709.1941 | 10.5133 | 49.0602 | 1.7089 | 1.7089 | 1.7089 | 1.0139 | 47.145 | 1.0891 | 46.2298 | 17.0891
400125 | 68.9016 | 52.0022 | -67.8631 | -47.4318 | 1.0385 | 4.5704 | 0.20801 | 0.20802 | 0.20802 | 1.0891 | 46.2298 | 1.0445 | 44.1312 | 2.0802
400126 | 68.9016 | 52.0022 | -67.8631 | -47.4318 | 1.0385 | 4.5704 | 0.20801 | 0.20802 | 0.20802 | 1.0891 | 46.2298 | 1.0445 | 44.1312 | 2.0802
400127 | 57.0918 | 45.6783 | -56.6382 | -43.6974 | 0.45356 | 1.9809 | 0.18772 | 0.18773 | 0.18773 | 1.0221 | 43.1627 | 1 | 42.1472 | 1.8773
400128 | 51.773 | 41.4247 | -51.3618 | -39.6295 | 0.41126 | 1.7953 | 0.17024 | 0.17025 | 0.17025 | 1.0221 | 43.1627 | 1 | 42.1472 | 1.7025
400129 | 210.9131 | 21.5138 | -206.8219 | -5.1574 | 4.0912 | 16.3564 | 0.52225 | 0.52225 | 0.52225 | 1.0653 | 44.8245 | 1.0396 | 40.4265 | 5.2225
400130 | 143.8219 | -8.8426 | -140.1425 | 24.9367 | 3.6794 | 16.0941 | 0.36374 | 0.36374 | 0.36374 | 1.0396 | 40.4265 | 1.027 | 33.8501 | 3.6374
400131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0002 | 53.0543
400132 | -17.6597 | 58.2734 | 17.6823 | -58.1721 | 0.022537 | 0.10126 | 0.15088 | 0.15088 | 0.15088 | 1.0591 | 46.2113 | 1.0575 | 46.2595 | 1.5088
400133 | 35.2631 | -4.2195 | -35.0332 | 5.0449 | 0.22994 | 0.82544 | 0.090785 | 0.090781 | 0.090785 | 1.0266 | 47.6417 | 1.0232 | 46.2542 | 0.90785
400134 | 35.2631 | -4.2195 | -35.0332 | 5.0449 | 0.22994 | 0.82544 | 0.090785 | 0.090781 | 0.090785 | 1.0266 | 47.6417 | 1.0232 | 46.2542 | 0.90785
400135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.0161 | 46.7911
400137 | -11.1197 | -20.3124 | 11.1336 | 20.3749 | 0.013949 | 0.062524 | 0.059806 | 0.059802 | 0.059806 | 1.0161 | 46.7911 | 1.0189 | 46.8372 | 0.59806
400138 | 148.785 | -37.1849 | -140.8785 | 71.0456 | 7.9065 | 33.8607 | 0.39608 | 0.39606 | 0.39608 | 1.0161 | 46.7911 | 1.0455 | 34.0529 | 3.9608
400139 | 79.1313 | 36.9287 | -78.9587 | -35.1565 | 0.17261 | 1.7722 | 0.097874 | 0.097974 | 0.097974 | 1.0302 | 46.9397 | 1.0187 | 45.7958 | 0.97974
400140 | 2.6647 | -1.497 | -2.6641 | 1.495 | 0.00059666 | -0.0020027 | 0.0077309 | 0.0077256 | 0.0077309 | 1.0375 | 46.385 | 1.0377 | 46.3421 | 0.077309
400141 | 28.3818 | 5.1513 | -28.2594 | -4.6839 | 0.12234 | 0.46735 | 0.072962 | 0.072966 | 0.072966 | 1.0375 | 46.385 | 1.0302 | 45.4895 | 0.72966
400142 | -97.7303 | -54.942 | 98.7195 | 58.8595 | 0.98916 | 3.9175 | 0.28359 | 0.28358 | 0.28359 | 1.0375 | 46.385 | 1.0636 | 47.8482 | 2.8359
400143 | -80.286 | -45.1869 | 80.7551 | 47.0435 | 0.46917 | 1.8567 | 0.23303 | 0.23303 | 0.23303 | 1.0375 | 46.385 | 1.0525 | 47.2379 | 2.3303
400144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0375 | 46.385
400145 | 128.6637 | 5.0213 | -128.4088 | -1.977 | 0.25484 | 3.0444 | 0.14393 | 0.14394 | 0.14394 | 1.033 | 48.3651 | 1.0302 | 46.9397 | 1.4394
400146 | 8.3431 | 7.5135 | -8.3367 | -7.4922 | 0.0064737 | 0.021259 | 0.02832 | 0.028326 | 0.028326 | 1.0404 | 46.3705 | 1.0384 | 46.2983 | 0.28326
400147 | 49.4022 | 10.1215 | -48.9869 | -8.4786 | 0.41534 | 1.6429 | 0.12845 | 0.12846 | 0.12846 | 1.0302 | 45.4895 | 1.0156 | 43.718 | 1.2846
400148 | 16.446 | 22.5765 | -16.1336 | -21.3749 | 0.31231 | 1.2016 | 0.068916 | 0.068976 | 0.068976 | 1.0636 | 47.8482 | 1.0189 | 46.8372 | 0.68976
400149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0636 | 47.8482
400150 | 65.5102 | 9.4308 | -65.2389 | -8.379 | 0.27127 | 1.0518 | 0.1697 | 0.1697 | 0.1697 | 1.0235 | 43.2758 | 1.0172 | 42.3992 | 1.697
400151 | -80.7551 | -47.0435 | 81.0972 | 48.4042 | 0.34209 | 1.3607 | 0.23303 | 0.23302 | 0.23303 | 1.0525 | 47.2379 | 1.0636 | 47.8482 | 2.3303
400152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.0235 | 43.2758
400153 | -368.1089 | 145.9998 | 369.8727 | -127.0117 | 1.7638 | 18.9881 | 0.44267 | 0.44272 | 0.44272 | 1.033 | 48.3651 | 1.02 | 51.0637 | 4.4272
400154 | 83.0072 | -162.8411 | -81.5 | 168.7727 | 1.5072 | 5.9315 | 0.45658 | 0.45657 | 0.45658 | 1.0506 | 46.8714 | 1.0773 | 45.6368 | 4.5658
400155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0506 | 46.8714
400156 | -28.429 | 92.8374 | 28.7326 | -90.9442 | 0.30355 | 1.8932 | 0.24254 | 0.24255 | 0.24255 | 1.0506 | 46.8714 | 1.0319 | 47.3795 | 2.4255
400157 | 12.7411 | 8.1545 | -12.7205 | -8.0806 | 0.020524 | 0.073892 | 0.037788 | 0.037797 | 0.037797 | 1.0506 | 46.8714 | 1.0464 | 46.6555 | 0.37797
400158 | 35.0006 | 13.6393 | -34.8627 | -13.1164 | 0.1379 | 0.52292 | 0.093836 | 0.093842 | 0.093842 | 1.0506 | 46.8714 | 1.0417 | 46.1889 | 0.93842
400159 | -8.3431 | -7.5135 | 8.3525 | 7.5444 | 0.009376 | 0.030934 | 0.02832 | 0.028311 | 0.02832 | 1.0404 | 46.3705 | 1.0433 | 46.4751 | 0.2832
400160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.01 | 48.5577
400163 | -61.5625 | 47.6011 | 62.1783 | -43.7047 | 0.61574 | 3.8964 | 0.20219 | 0.20221 | 0.20221 | 1.01 | 48.5577 | 0.98636 | 51.1725 | 2.0221
400164 | 2.1406 | -8.002 | -2.1277 | 8.0401 | 0.012942 | 0.038088 | 0.021622 | 0.021593 | 0.021622 | 1.0054 | 43.1449 | 1.0108 | 42.9705 | 0.21622
400165 | -32.8723 | -3.0401 | 32.9869 | 3.4786 | 0.1146 | 0.43854 | 0.08571 | 0.085708 | 0.08571 | 1.0108 | 42.9705 | 1.0156 | 43.718 | 0.8571
400166 | 28.9011 | -1.9666 | -28.8642 | 2.1077 | 0.036981 | 0.14117 | 0.075544 | 0.075544 | 0.075544 | 1.0063 | 43.4339 | 1.0054 | 43.1449 | 0.75544
400167 | -15.4388 | -4.9382 | 15.5072 | 5.1855 | 0.068371 | 0.24728 | 0.042654 | 0.042642 | 0.042654 | 0.99729 | 42.6301 | 1.0063 | 43.4339 | 0.42654
400168 | -20.3249 | 29.8963 | 20.491 | -28.8603 | 0.16614 | 1.036 | 0.091935 | 0.091965 | 0.091965 | 1.0319 | 47.3795 | 1.01 | 48.5577 | 0.91965
400169 | 45.2051 | 6.4025 | -44.4083 | -3.2189 | 0.79675 | 3.1836 | 0.11611 | 0.11611 | 0.11611 | 1.0319 | 47.3795 | 1.0063 | 43.4339 | 1.1611
400170 | -53.6128 | 54.6454 | 54.5885 | -48.745 | 0.97575 | 5.9004 | 0.19468 | 0.19471 | 0.19471 | 1.0319 | 47.3795 | 0.98636 | 51.1725 | 1.9471
400171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0464 | 46.6555
400172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400173 | -16.3525 | -9.5444 | 16.3993 | 9.7151 | 0.046778 | 0.1707 | 0.047626 | 0.047614 | 0.047626 | 1.0433 | 46.4751 | 1.0506 | 46.8714 | 0.47626
400174 | 34.8627 | 13.1164 | -34.274 | -10.8829 | 0.58878 | 2.2335 | 0.093842 | 0.093866 | 0.093866 | 1.0417 | 46.1889 | 1.0054 | 43.1449 | 0.93866
400175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44.2343 | 0.9996 | 44.3658 | 0
400176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.9996 | 44.3658
400177 | 28.6656 | -1.201 | -28.4192 | 2.1453 | 0.24638 | 0.94426 | 0.07539 | 0.075388 | 0.07539 | 0.99872 | 44.1033 | 0.99212 | 42.1498 | 0.7539
400178 | -10.9328 | -4.5522 | 10.9975 | 4.7771 | 0.064622 | 0.22498 | 0.031326 | 0.031298 | 0.031326 | 0.99212 | 42.1498 | 1.0054 | 43.1449 | 0.31326
400179 | -28.9804 | -7.69 | 29 | 7.7649 | 0.019553 | 0.074902 | 0.078787 | 0.078786 | 0.078787 | 0.99872 | 44.1033 | 1 | 44.2343 | 0.78787
400180 | -53.1728 | 3.179 | 53.2339 | -2.9392 | 0.061127 | 0.23972 | 0.13997 | 0.13997 | 0.13997 | 0.99872 | 44.1033 | 0.9996 | 44.3658 | 1.3997
400181 | -30.2653 | 1.14 | 30.4877 | -0.28799 | 0.2224 | 0.85204 | 0.080115 | 0.080116 | 0.080116 | 0.9921 | 42.4561 | 0.99872 | 44.1033 | 0.80116
400182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.1 | 59.2208
400185 | -0.040942 | 0.01398 | 0.041029 | -0.017974 | 8.6938e-05 | -0.0039939 | 0.00010907 | 0.00011312 | 0.00011312 | 1.0409 | 65.5604 | 1.0392 | 66.1159 | 0.0011312
400186 | -40.9339 | 16.1763 | 41.0207 | -15.757 | 0.086812 | 0.4193 | 0.11097 | 0.11097 | 0.11097 | 1.0409 | 65.5604 | 1.0392 | 66.1159 | 1.1097
400187 | -56.5309 | -5.1125 | 56.7109 | 6.1424 | 0.17998 | 1.0299 | 0.14334 | 0.14334 | 0.14334 | 1.0392 | 66.1159 | 1.0444 | 67.1355 | 1.4334
400188 | -56.5309 | -5.1125 | 56.7109 | 6.1424 | 0.17998 | 1.0299 | 0.14334 | 0.14334 | 0.14334 | 1.0392 | 66.1159 | 1.0444 | 67.1355 | 1.4334
400189 | -29.9533 | -215.7661 | 30.0852 | 216.4608 | 0.13196 | 0.69472 | 0.54152 | 0.54152 | 0.54152 | 1.0557 | 66.3598 | 1.0591 | 66.3506 | 5.4152
400190 | -84.9626 | 36.301 | 85.4784 | -35.1795 | 0.51585 | 1.1215 | 0.23217 | 0.23217 | 0.23217 | 1.0444 | 67.1355 | 1.0448 | 67.9018 | 2.3217
400191 | -89.5707 | 39.576 | 90.132 | -38.3938 | 0.5613 | 1.1822 | 0.24607 | 0.24607 | 0.24607 | 1.0444 | 67.1355 | 1.0448 | 67.9018 | 2.4607
400192 | -16.0102 | 13.0207 | 16.085 | -12.7607 | 0.074803 | 0.26 | 0.05409 | 0.054105 | 0.054105 | 1.0012 | 55.6354 | 0.99589 | 56.3491 | 0.54105
400193 | 494.2359 | 55.1448 | -483.8227 | 50.6404 | 10.4132 | 105.7852 | 0.55868 | 0.55868 | 0.55868 | 1.0279 | 67.3657 | 1.0054 | 54.9813 | 5.5868
400194 | 60.757 | 272.1056 | -60.3788 | -266.7198 | 0.37818 | 5.3858 | 0.31256 | 0.31265 | 0.31265 | 1.03 | 45.0755 | 1.01 | 44.9034 | 3.1265
400195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0093 | 54.611
400196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9386 | 55.5839 | 0.98724 | 60.826 | 0
400198 | 43.6983 | 31.127 | -43.5126 | -30.0951 | 0.18572 | 1.0319 | 0.13337 | 0.13338 | 0.13338 | 1.0557 | 66.3598 | 1.0409 | 65.5604 | 1.3338
400199 | 43.6983 | 31.127 | -43.5126 | -30.0951 | 0.18572 | 1.0319 | 0.13337 | 0.13338 | 0.13338 | 1.0557 | 66.3598 | 1.0409 | 65.5604 | 1.3338
400200 | -34.478 | 26.5225 | 34.7522 | -25.4517 | 0.27415 | 1.0709 | 0.10687 | 0.10689 | 0.10689 | 1.0682 | 62.7389 | 1.0576 | 64.1031 | 1.0689
400201 | -57.3266 | 8.2194 | 58.0641 | -4.9334 | 0.7375 | 3.286 | 0.14621 | 0.14621 | 0.14621 | 1.0395 | 59.7976 | 1.0459 | 63.1169 | 1.4621
400202 | 58.7783 | -1.7269 | -58.0475 | 4.986 | 0.73082 | 3.259 | 0.14618 | 0.14618 | 0.14618 | 1.0557 | 66.3598 | 1.0459 | 63.1169 | 1.4618
400203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0557 | 66.3598
400204 | 71.6142 | 11.4587 | -71.3225 | -10.1454 | 0.29166 | 1.3133 | 0.18309 | 0.1831 | 0.1831 | 1.0395 | 59.7976 | 1.0326 | 58.7996 | 1.831
400205 | -61.7522 | 19.4517 | 62.3562 | -16.9846 | 0.60397 | 2.467 | 0.16065 | 0.16066 | 0.16066 | 1.0576 | 64.1031 | 1.0557 | 66.3598 | 1.6066
400206 | 130.404 | 39.1885 | -128.5398 | -31.0389 | 1.8642 | 8.1496 | 0.3494 | 0.3494 | 0.3494 | 1.0227 | 68.0534 | 0.99319 | 64.8998 | 3.494
400207 | 132.2452 | 39.7366 | -130.3544 | -31.4719 | 1.8908 | 8.2647 | 0.35433 | 0.35433 | 0.35433 | 1.0227 | 68.0534 | 0.99319 | 64.8998 | 3.5433
400208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.98898 | 64.4065
400209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0399 | 74.6081
400210 | -360.8334 | 92.1172 | 367.3898 | -42.2013 | 6.5564 | 49.9159 | 0.43647 | 0.43652 | 0.43652 | 0.98522 | 63.5768 | 0.97822 | 71.3847 | 4.3652
400211 | -127.9464 | -20.1787 | 129.193 | 25.7837 | 1.2465 | 5.605 | 0.34959 | 0.34958 | 0.34959 | 0.97236 | 62.0805 | 0.98898 | 64.4065 | 3.4959
400212 | 40.1453 | 28.5308 | -39.9379 | -27.7589 | 0.20735 | 0.77188 | 0.12533 | 0.12534 | 0.12534 | 1.0313 | 62.082 | 1.0184 | 61.4769 | 1.2534
400213 | 16.9379 | 25.7589 | -16.703 | -24.8 | 0.2349 | 0.9589 | 0.079445 | 0.079482 | 0.079482 | 1.0184 | 61.4769 | 0.98724 | 60.826 | 0.79482
400214 | 44.7383 | 5.4016 | -44.6103 | -4.838 | 0.12801 | 0.56351 | 0.11202 | 0.11203 | 0.11203 | 1.0557 | 66.3598 | 1.0512 | 65.6588 | 1.1203
400215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.0512 | 65.6588
400216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.98898 | 64.4065
400217 | -36.085 | 20.7607 | 36.3558 | -19.7188 | 0.27081 | 1.0419 | 0.1097 | 0.10972 | 0.10972 | 0.99589 | 56.3491 | 0.98929 | 57.7981 | 1.0972
400218 | -45.3558 | 18.7188 | 45.5744 | -17.8851 | 0.21856 | 0.8337 | 0.13016 | 0.13017 | 0.13017 | 0.98929 | 57.7981 | 0.98706 | 58.803 | 1.3017
400219 | -55.5744 | 16.8851 | 55.8033 | -15.9946 | 0.22894 | 0.89053 | 0.15443 | 0.15443 | 0.15443 | 0.98706 | 58.803 | 0.98649 | 59.7133 | 1.5443
400220 | 64.1317 | -13.7676 | -63.8033 | 14.9946 | 0.32833 | 1.227 | 0.17436 | 0.17436 | 0.17436 | 0.98724 | 60.826 | 0.98649 | 59.7133 | 1.7436
400221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.0727 | 70.1709
400222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.0459 | 63.1169
400223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.0326 | 58.7996
400224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0557 | 66.3598
400225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.0459 | 63.1169
400226 | -122.4718 | -11.5654 | 123.9464 | 18.1787 | 1.4746 | 6.6133 | 0.3381 | 0.3381 | 0.3381 | 0.95485 | 59.1288 | 0.97236 | 62.0805 | 3.381
400227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.0313 | 62.082
400229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0545 | 70.8755
400230 | 115.6888 | 27.0976 | -115.3978 | -24.3412 | 0.29098 | 2.7564 | 0.13926 | 0.1393 | 0.1393 | 0.98522 | 63.5768 | 0.97764 | 62.2354 | 1.393
400231 | 373.9125 | -89.3398 | -368.2067 | 140.3025 | 5.7058 | 50.9627 | 0.45057 | 0.45048 | 0.45057 | 0.98522 | 63.5768 | 1.01 | 56.1207 | 4.5057
400232 | -29.7735 | 44.623 | 29.9596 | -43.603 | 0.18607 | 1.02 | 0.13292 | 0.13294 | 0.13294 | 1.0591 | 66.3506 | 1.0444 | 67.1355 | 1.3294
400233 | -100.5274 | -55.9004 | 101.5609 | 59.9149 | 1.0335 | 4.0144 | 0.29094 | 0.29094 | 0.29094 | 1.0375 | 46.385 | 1.0636 | 47.8482 | 2.9094
400234 | -30.5609 | 45.8062 | 30.7519 | -44.7588 | 0.19104 | 1.0474 | 0.13645 | 0.13646 | 0.13646 | 1.0591 | 66.3506 | 1.0444 | 67.1355 | 1.3646
400235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400236 | 26.2544 | 4.8694 | -26.1428 | -4.4376 | 0.11154 | 0.43185 | 0.067541 | 0.067545 | 0.067545 | 1.0375 | 46.385 | 1.0302 | 45.4895 | 0.67545
400237 | 1399.9345 | 121.5391 | -1391.1842 | -11.3241 | 8.7503 | 110.215 | 1.7079 | 1.7079 | 1.7079 | 0.95007 | 29.4788 | 0.94063 | 24.9817 | 17.0785
400238 | -297.9669 | 114.5144 | 301.724 | -79.8515 | 3.7571 | 34.6629 | 0.36495 | 0.36505 | 0.36505 | 1.01 | 56.1207 | 0.98726 | 62.3678 | 3.6505
400239 | -57.3893 | -45.9201 | 57.8433 | 47.9033 | 0.45401 | 1.9832 | 0.18871 | 0.1887 | 0.18871 | 1.0221 | 43.1627 | 1.0445 | 44.1312 | 1.8871
400240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.1 | 59.2208
400241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400242 | -51.4755 | -41.1829 | 51.8829 | 42.9603 | 0.40733 | 1.7774 | 0.16925 | 0.16924 | 0.16925 | 1.0221 | 43.1627 | 1.0445 | 44.1312 | 1.6925
400243 | -1277.7617 | 207.9915 | 1291.1842 | -28.6759 | 13.4225 | 179.3157 | 1.5854 | 1.5854 | 1.5854 | 0.94287 | 17.0051 | 0.94063 | 24.9817 | 15.8543
400244 | -1259.8905 | 479.9557 | 1277.7617 | -207.9915 | 17.8712 | 271.9642 | 1.5854 | 1.5854 | 1.5854 | 0.98196 | 5.392 | 0.94287 | 17.0051 | 15.8542
400245 | -375.5421 | 132.0795 | 379.1818 | -93.6142 | 3.6397 | 38.4653 | 0.45305 | 0.45311 | 0.45311 | 1.0146 | 50.1735 | 0.99532 | 55.7081 | 4.5311
400246 | -1101.1719 | 692.4033 | 1109.8905 | -559.9557 | 8.7186 | 132.4476 | 1.4618 | 1.4618 | 1.4618 | 1.0275 | 0 | 0.98196 | 5.392 | 14.6184
400247 | 1992.1056 | 350.8561 | -1981.7967 | -255.8387 | 10.3089 | 95.0173 | 2.3172 | 2.3172 | 2.3172 | 1.008 | 33.6832 | 0.99578 | 31.0499 | 23.1716
400248 | 73.1325 | -12.2256 | -73.0213 | 12.7123 | 0.11119 | 0.48662 | 0.19448 | 0.19447 | 0.19448 | 1.0006 | 53.4404 | 1.0002 | 53.0543 | 1.9448
400249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400252 | 56.426 | 9.5121 | -54.8738 | -3.4246 | 1.5522 | 6.0875 | 0.13996 | 0.13997 | 0.13997 | 1.0729 | 57.1686 | 1.0308 | 51.1339 | 1.3997
400253 | -449.4667 | 49.2914 | 450.2244 | -40.135 | 0.75762 | 9.1564 | 0.5211 | 0.5211 | 0.5211 | 1.0019 | 80.9493 | 1.0016 | 82.1167 | 5.211
400254 | 186.234 | 130.5716 | -186.1827 | -129.9346 | 0.051346 | 0.63698 | 0.26165 | 0.26166 | 0.26166 | 1.0038 | 81.0755 | 1.0019 | 80.9493 | 2.6166
400255 | 87.123 | -14.4622 | -85.5293 | 20.9135 | 1.5936 | 6.4513 | 0.22386 | 0.22386 | 0.22386 | 1.0353 | 69.4749 | 1.0322 | 65.1511 | 2.2386
400256 | -19.1656 | -132.9352 | 19.2492 | 133.3628 | 0.083609 | 0.42762 | 0.33389 | 0.33388 | 0.33389 | 1.0557 | 66.3598 | 1.0591 | 66.3506 | 3.3389
400257 | 677.8136 | -40.7407 | -664.4508 | 204.7566 | 13.3629 | 164.0159 | 0.78115 | 0.78109 | 0.78115 | 1.0038 | 81.0755 | 1.0279 | 67.3657 | 7.8115
400258 | 177.5127 | 43.5395 | -174 | -21 | 3.5127 | 22.5395 | 0.4759 | 0.4759 | 0.4759 | 1.0079 | 81.1196 | 0.96647 | 74.2165 | 4.759
400259 | 132.9251 | 32.0686 | -132.6314 | -30.7928 | 0.29372 | 1.2758 | 0.36131 | 0.36131 | 0.36131 | 0.99319 | 64.8998 | 0.98898 | 64.4065 | 3.6131
400260 | -96.1873 | 83.1642 | 96.6936 | -80.8736 | 0.5063 | 2.2907 | 0.31508 | 0.31508 | 0.31508 | 1.0591 | 73.3758 | 1.0499 | 74.3148 | 3.1508
400261 | -101.2062 | 14.6225 | 102.1873 | -10.2451 | 0.9811 | 4.3773 | 0.25448 | 0.25448 | 0.25448 | 1.0545 | 70.8755 | 1.0591 | 73.3758 | 2.5448
400262 | 125.9691 | 30.4423 | -125.6912 | -29.2332 | 0.27791 | 1.2091 | 0.34243 | 0.34243 | 0.34243 | 0.99319 | 64.8998 | 0.98898 | 64.4065 | 3.4243
400263 | -69.422 | 0.87751 | 69.5887 | -0.19261 | 0.1667 | 0.6849 | 0.17378 | 0.17378 | 0.17378 | 1.0485 | 80.2906 | 1.0509 | 80.8585 | 1.7378
400264 | -112.8578 | 48.4837 | 113.0929 | -47.1717 | 0.23509 | 1.3121 | 0.30363 | 0.30363 | 0.30363 | 1.0616 | 45.6035 | 1.0591 | 46.2113 | 3.0363
400265 | -112.8578 | 48.4837 | 113.0929 | -47.1717 | 0.23509 | 1.3121 | 0.30363 | 0.30363 | 0.30363 | 1.0616 | 45.6035 | 1.0591 | 46.2113 | 3.0363
400266 | -109.0603 | 50.6397 | 109.3578 | -48.9837 | 0.29743 | 1.656 | 0.2962 | 0.2962 | 0.2962 | 1.0653 | 44.8245 | 1.0616 | 45.6035 | 2.962
400267 | -109.0603 | 50.6397 | 109.3578 | -48.9837 | 0.29743 | 1.656 | 0.2962 | 0.2962 | 0.2962 | 1.0653 | 44.8245 | 1.0616 | 45.6035 | 2.962
400268 | -50.1541 | -105.7264 | 50.7482 | 109.739 | 0.59412 | 4.0127 | 0.3071 | 0.30708 | 0.3071 | 1 | 47.3323 | 1.0332 | 47.8939 | 3.071
400269 | 425.9393 | -5.6966 | -416.7092 | 89.3308 | 9.2301 | 83.6342 | 0.4922 | 0.49215 | 0.4922 | 0.99934 | 65.3025 | 0.99991 | 53.9185 | 4.922
400270 | 24.6927 | 82.7552 | -24.6045 | -81.8129 | 0.088263 | 0.94231 | 0.09815 | 0.098279 | 0.098279 | 1.016 | 81.2221 | 1.0038 | 81.0755 | 0.98279
400271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400272 | 83.0072 | -162.8411 | -81.5 | 168.7727 | 1.5072 | 5.9315 | 0.45658 | 0.45657 | 0.45658 | 1.0506 | 46.8714 | 1.0773 | 45.6368 | 4.5658
400273 | -87.0574 | 10.3884 | 87.6171 | -8.2009 | 0.55968 | 2.1875 | 0.21899 | 0.219 | 0.219 | 1.0507 | 74.3182 | 1.0545 | 75.7791 | 2.19
400274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0455 | 34.0529
400275 | -87.0574 | 10.3884 | 87.6171 | -8.2009 | 0.55968 | 2.1875 | 0.21899 | 0.219 | 0.219 | 1.0507 | 74.3182 | 1.0545 | 75.7791 | 2.19
400276 | -85.1774 | 10.2719 | 86.5574 | -4.8884 | 1.38 | 5.3835 | 0.21654 | 0.21655 | 0.21655 | 1.0398 | 70.6657 | 1.0507 | 74.3182 | 2.1655
400277 | -85.1774 | 10.2719 | 86.5574 | -4.8884 | 1.38 | 5.3835 | 0.21654 | 0.21655 | 0.21655 | 1.0398 | 70.6657 | 1.0507 | 74.3182 | 2.1655
400278 | 112.0165 | 25.9276 | -111.4911 | -21.2068 | 0.52542 | 4.7208 | 0.13067 | 0.13075 | 0.13075 | 1.016 | 81.2221 | 1.0023 | 78.7983 | 1.3075
400279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.04 | 35.3994
400280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.044 | 47.4564
400281 | 834.3422 | 44.418 | -823.1882 | 68.8926 | 11.1541 | 113.3106 | 0.95813 | 0.95813 | 0.95813 | 1.0069 | 57.2509 | 0.99554 | 49.4107 | 9.5813
400282 | 442.2429 | 90.9417 | -436.2231 | -30.5077 | 6.0198 | 60.434 | 0.51313 | 0.51317 | 0.51317 | 1.016 | 81.2221 | 0.98396 | 73.5721 | 5.1317
400283 | 845.0728 | 172.0552 | -832.6775 | 18.9931 | 12.3953 | 191.0483 | 0.96682 | 0.96684 | 0.96684 | 1.03 | 57.8159 | 0.99473 | 44.9871 | 9.6684
400284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.02 | 45.3105
400285 | 390.4865 | 56.7096 | -383.9698 | 9.3188 | 6.5167 | 66.0284 | 0.44845 | 0.44847 | 0.44847 | 1.016 | 84.7646 | 0.98891 | 75.0606 | 4.4847
400286 | 11.3344 | -4.6732 | -11.239 | 5.0297 | 0.095355 | 0.35655 | 0.03051 | 0.03046 | 0.03051 | 1.0545 | 75.7791 | 1.0609 | 73.857 | 0.3051
400287 | -263.1893 | 21.8196 | 266.0501 | 6.9976 | 2.8609 | 28.8172 | 0.30426 | 0.30427 | 0.30427 | 1.0023 | 78.7983 | 1.01 | 85.119 | 3.0427
400288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0282 | 46.3715 | 1.0227 | 46.0441 | 0
400289 | 61.1058 | 39.1295 | -61.0028 | -38.6452 | 0.10295 | 0.48438 | 0.1852 | 0.1853 | 0.1853 | 1.0282 | 46.3715 | 1.0227 | 46.0441 | 1.853
400290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0399 | 74.6081
400291 | -103.8396 | 10.2793 | 103.8507 | -10.175 | 0.011101 | 0.10427 | 0.1193 | 0.1193 | 0.1193 | 1.01 | 85.119 | 1.01 | 85.1812 | 1.193
400292 | -139.2105 | 13.4995 | 139.2251 | -13.3547 | 0.014574 | 0.14481 | 0.1599 | 0.1599 | 0.1599 | 1.01 | 85.119 | 1.01 | 85.1812 | 1.599
400293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0591 | 75.89
400294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0591 | 75.89
400295 | 221.7444 | 0.42996 | -219.7656 | 23.1934 | 1.9788 | 23.6234 | 0.25555 | 0.25553 | 0.25555 | 1.0019 | 80.9493 | 0.9986 | 74.7153 | 2.5555
400296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.027 | 33.8501
400297 | -83.4741 | -9.1893 | 83.528 | 9.7532 | 0.053914 | 0.56384 | 0.22039 | 0.22039 | 0.22039 | 0.99999 | 74.5038 | 1.0014 | 74.8826 | 2.2039
400298 | 390.3757 | 34.5036 | -384.3132 | 39.3382 | 6.0625 | 73.8418 | 0.45316 | 0.45316 | 0.45316 | 0.9986 | 74.7153 | 0.98439 | 63.7685 | 4.5316
400299 | 11.3344 | -4.6732 | -11.239 | 5.0297 | 0.095355 | 0.35655 | 0.03051 | 0.03046 | 0.03051 | 1.0545 | 75.7791 | 1.0609 | 73.857 | 0.3051
400300 | -157.2283 | -46.6387 | 157.8453 | 52.771 | 0.61692 | 6.1323 | 0.18964 | 0.18957 | 0.18964 | 0.9986 | 74.7153 | 1.0138 | 76.7395 | 1.8964
400301 | 43.7558 | 9.8108 | -43.6508 | -8.7919 | 0.10498 | 1.0189 | 0.11668 | 0.11669 | 0.11669 | 1.0085 | 76.1538 | 1.0014 | 74.8826 | 1.1669
400302 | 384.3132 | -39.3382 | -379.1818 | 93.6142 | 5.1314 | 54.276 | 0.45316 | 0.45311 | 0.45316 | 0.98439 | 63.7685 | 0.99532 | 55.7081 | 4.5316
400303 | 16.2412 | -131.1673 | -16.156 | 131.8987 | 0.085237 | 0.73144 | 0.149 | 0.14897 | 0.149 | 1.0243 | 52.7263 | 1.03 | 52.6497 | 1.49
400304 | 316.404 | -101.0742 | -314.2412 | 121.1673 | 2.1628 | 20.0931 | 0.37974 | 0.37969 | 0.37974 | 1.01 | 56.1207 | 1.0243 | 52.7263 | 3.7974
400305 | -49.1423 | -69.775 | 49.3594 | 70.6357 | 0.2171 | 0.86067 | 0.21538 | 0.21538 | 0.21538 | 1.0399 | 74.6081 | 1.05 | 74.8205 | 2.1538
400306 | -92.8594 | -16.0522 | 93.3005 | 17.7796 | 0.44102 | 1.7273 | 0.23553 | 0.23553 | 0.23553 | 1.05 | 74.8205 | 1.0583 | 75.804 | 2.3553
400307 | 57.427 | 55.7261 | -55.6022 | -45.5472 | 1.8248 | 10.1789 | 0.18857 | 0.18863 | 0.18863 | 1.1136 | 52.1667 | 1 | 47.3323 | 1.8863
400308 | 96 | 24.7661 | -95.9638 | -24.6034 | 0.036211 | 0.16264 | 0.24567 | 0.24567 | 0.24567 | 1.0591 | 75.89 | 1.0583 | 75.804 | 2.4567
400309 | 88.573 | 45.9642 | -87.3619 | -39.1937 | 1.2111 | 6.7705 | 0.23516 | 0.23517 | 0.23517 | 1.1136 | 52.1667 | 1.0685 | 48.8948 | 2.3517
400310 | 35.0332 | -5.0449 | -34.9986 | 5.1695 | 0.034613 | 0.12454 | 0.090781 | 0.090781 | 0.090781 | 1.0232 | 46.2542 | 1.0227 | 46.0441 | 0.90781
400311 | 35.0332 | -5.0449 | -34.9986 | 5.1695 | 0.034613 | 0.12454 | 0.090781 | 0.090781 | 0.090781 | 1.0232 | 46.2542 | 1.0227 | 46.0441 | 0.90781
400312 | -302.724 | 78.8515 | 306.1626 | -37.9294 | 3.4386 | 40.9221 | 0.36588 | 0.36595 | 0.36595 | 0.98726 | 62.3678 | 0.97344 | 69.9618 | 3.6595
400313 | -272.8146 | -23.7127 | 273.4794 | 30.5641 | 0.66475 | 6.8515 | 0.32484 | 0.32483 | 0.32484 | 0.97344 | 69.9618 | 0.97822 | 71.3847 | 3.2484
400314 | -246.7998 | -8.5603 | 248.9698 | 30.6812 | 2.17 | 22.1209 | 0.29293 | 0.29291 | 0.29293 | 0.97344 | 69.9618 | 0.98891 | 75.0606 | 2.9293
400315 | 19.0672 | -3.7736 | -19 | 4 | 0.067218 | 0.22638 | 0.050577 | 0.050572 | 0.050577 | 1.0085 | 76.1538 | 1.0076 | 75.4312 | 0.50577
400316 | -92.8594 | -16.0522 | 93.3005 | 17.7796 | 0.44102 | 1.7273 | 0.23553 | 0.23553 | 0.23553 | 1.05 | 74.8205 | 1.0583 | 75.804 | 2.3553
400317 | 33.535 | -33.8299 | -33.4865 | 34.1048 | 0.048458 | 0.27498 | 0.054459 | 0.054321 | 0.054459 | 1.01 | 85.1812 | 1.016 | 84.7646 | 0.54459
400318 | 96 | 24.7661 | -95.9638 | -24.6034 | 0.036211 | 0.16264 | 0.24567 | 0.24567 | 0.24567 | 1.0591 | 75.89 | 1.0583 | 75.804 | 2.4567
400319 | -886.5414 | 180.4392 | 906.5205 | -4.6891 | 19.9791 | 175.75 | 1.0364 | 1.0364 | 1.0364 | 1.008 | 33.6832 | 1.01 | 44.9034 | 10.3641
400320 | 1168.6065 | -83.3922 | -1157.7487 | 173.0809 | 10.8578 | 89.6887 | 1.3589 | 1.3589 | 1.3589 | 0.99554 | 49.4107 | 0.99473 | 44.9871 | 13.5888
400321 | 615.5911 | 8.6198 | -605.5642 | 88.4825 | 10.0269 | 97.1023 | 0.70108 | 0.70106 | 0.70108 | 1.014 | 42.8186 | 1.008 | 33.6832 | 7.0108
400322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400323 | 18.2554 | 24.7065 | -18.2399 | -24.6369 | 0.015461 | 0.069634 | 0.080262 | 0.080264 | 0.080264 | 1.0044 | 43.4648 | 1.0023 | 43.4095 | 0.80264
400324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400325 | -15.9015 | 13.3985 | 16.0102 | -13.0207 | 0.10871 | 0.37776 | 0.054069 | 0.05409 | 0.05409 | 1.0093 | 54.611 | 1.0012 | 55.6354 | 0.5409
400326 | 596.2088 | -12.7154 | -588.7375 | 171.4757 | 7.4713 | 158.7603 | 0.70435 | 0.70428 | 0.70435 | 0.97764 | 62.2354 | 1.0054 | 47.1786 | 7.0435
400327 | -479.5556 | 102.3827 | 490.7295 | 30.3981 | 11.174 | 132.7809 | 0.5666 | 0.56663 | 0.56663 | 0.99934 | 65.3025 | 1.0019 | 80.9493 | 5.6663
400328 | 54.9632 | -26.3359 | -54.2312 | 29.4027 | 0.73199 | 3.0668 | 0.15869 | 0.15867 | 0.15869 | 1.0079 | 81.1196 | 1.0203 | 78.2444 | 1.5869
400329 | 65.3704 | -30.6204 | -64.5353 | 34.266 | 0.83508 | 3.6456 | 0.18796 | 0.18794 | 0.18796 | 1.0079 | 81.1196 | 1.0203 | 78.2444 | 1.8796
400330 | 387.2801 | 49.1969 | -380.1395 | 15.9253 | 7.1406 | 65.1222 | 0.4491 | 0.44912 | 0.44912 | 1.0038 | 81.0755 | 0.97822 | 71.3847 | 4.4912
400331 | 22.478 | -10.0594 | -22.0709 | 11.7248 | 0.40711 | 1.6653 | 0.06092 | 0.060859 | 0.06092 | 1.0609 | 73.857 | 1.0777 | 69.8707 | 0.6092
400332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0609 | 73.857 | 1.0777 | 69.8707 | 0
400333 | 4.3791 | 25.8821 | -4.1696 | -25.0126 | 0.20954 | 0.86952 | 0.065112 | 0.06517 | 0.06517 | 1.058 | 61.3921 | 1.0211 | 61.5226 | 0.6517
400334 | 406.9758 | -42.2629 | -401.4595 | 94.0353 | 5.5163 | 51.7723 | 0.47069 | 0.47064 | 0.47069 | 1.0038 | 81.0755 | 1.0116 | 73.7847 | 4.7069
400335 | 353.025 | -82.8557 | -351.5778 | 97.5683 | 1.4472 | 14.7126 | 0.41362 | 0.41359 | 0.41362 | 1.0123 | 48.1118 | 1.0187 | 45.7958 | 4.1362
400336 | -83.8304 | -0.91266 | 84.0252 | 2.665 | 0.19477 | 1.7523 | 0.095626 | 0.09562 | 0.095626 | 1.0123 | 48.1118 | 1.0152 | 49.4644 | 0.95626
400337 | -394.2126 | 101.9798 | 397.5783 | -61.0149 | 3.3656 | 40.9649 | 0.46446 | 0.4645 | 0.4645 | 1.0123 | 48.1118 | 0.99991 | 53.9185 | 4.645
400338 | -12.2485 | 3.1995 | 12.2653 | -3.14 | 0.016789 | 0.059428 | 0.033486 | 0.033491 | 0.033491 | 0.99212 | 42.1498 | 0.9921 | 42.4561 | 0.33491
400339 | 15.4388 | 4.9382 | -15.3995 | -4.7926 | 0.03936 | 0.14565 | 0.042654 | 0.042661 | 0.042661 | 0.99729 | 42.6301 | 0.99212 | 42.1498 | 0.42661
400340 | 262.2231 | 19.5077 | -261.2461 | -9.5347 | 0.97698 | 9.973 | 0.30858 | 0.30858 | 0.30858 | 0.98396 | 73.5721 | 0.97822 | 71.3847 | 3.0858
400341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.044 | 47.4564
400343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0455 | 34.0529
400344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.0172 | 42.3992
400345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.0172 | 42.3992
400346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0187 | 45.7958
400347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.02 | 51.0637
400351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.98636 | 51.1725
400352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400354 | -351.2393 | 59.7097 | 352.3227 | -47.406 | 1.0835 | 12.3036 | 0.40243 | 0.40244 | 0.40244 | 1.0223 | 60.7584 | 1.02 | 62.7567 | 4.0244
400355 | 341.2393 | -64.7097 | -340.0204 | 82.6298 | 1.2189 | 17.9202 | 0.39231 | 0.39228 | 0.39231 | 1.0223 | 60.7584 | 1.03 | 57.8159 | 3.9231
400356 | 698.7236 | 58.1835 | -692.1084 | 8.893 | 6.6152 | 67.0765 | 0.79373 | 0.79374 | 0.79374 | 1.02 | 62.7567 | 1.0069 | 57.2509 | 7.9374
400357 | 624.4768 | -50.2988 | -611.922 | 160.4157 | 12.5548 | 110.1168 | 0.70923 | 0.70919 | 0.70923 | 1.02 | 62.7567 | 1.03 | 52.6497 | 7.0923
400358 | 624.4768 | -50.2988 | -611.922 | 160.4157 | 12.5548 | 110.1168 | 0.70923 | 0.70919 | 0.70923 | 1.02 | 62.7567 | 1.03 | 52.6497 | 7.0923
400359 | -345.4183 | 14.4996 | 349.7696 | 26.068 | 4.3513 | 40.5676 | 0.40099 | 0.40099 | 0.40099 | 0.99554 | 49.4107 | 1.01 | 56.1207 | 4.0099
400360 | -142.2338 | -53.311 | 144.9476 | 55.8664 | 2.7137 | 2.5554 | 0.17419 | 0.17415 | 0.17419 | 1.0069 | 57.2509 | 1.03 | 57.8159 | 1.7419
400361 | 14.5343 | -18.0681 | -14.5 | 18.2886 | 0.034275 | 0.22044 | 0.059117 | 0.059101 | 0.059117 | 1.0294 | 76.4813 | 1.0364 | 76.0641 | 0.59117
400362 | 14.5343 | -18.0681 | -14.5 | 18.2886 | 0.034275 | 0.22044 | 0.059117 | 0.059101 | 0.059117 | 1.0294 | 76.4813 | 1.0364 | 76.0641 | 0.59117
400363 | 17.5 | 74.36 | -17.0215 | -73.6096 | 0.47855 | 0.75036 | 0.1926 | 0.19261 | 0.19261 | 1.0409 | 76.2595 | 1.0294 | 76.4813 | 1.9261
400364 | 17.5 | 74.36 | -17.0215 | -73.6096 | 0.47855 | 0.75036 | 0.1926 | 0.19261 | 0.19261 | 1.0409 | 76.2595 | 1.0294 | 76.4813 | 1.9261
400365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.01 | 85.119
400366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.01 | 85.1812
400367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.016 | 84.7646
400368 | -11.7018 | 29.1838 | 12.0715 | -27.7407 | 0.36971 | 1.443 | 0.078543 | 0.078606 | 0.078606 | 1.0506 | 46.8714 | 1.01 | 48.5577 | 0.78606
400369 | 4.7205 | 5.0806 | -4.7045 | -5.0389 | 0.016069 | 0.041712 | 0.017394 | 0.017437 | 0.017437 | 1.0464 | 46.6555 | 1.0375 | 46.385 | 0.17437
400370 | -47.7649 | 21.2692 | 49.0213 | -15.7123 | 1.2564 | 5.557 | 0.13504 | 0.13507 | 0.13507 | 1.0161 | 46.7911 | 1.0002 | 53.0543 | 1.3507
400371 | -53.2339 | 2.9392 | 54.8738 | 3.4246 | 1.6399 | 6.3638 | 0.13997 | 0.13997 | 0.13997 | 0.9996 | 44.3658 | 1.0308 | 51.1339 | 1.3997
400372 | -58.309 | 9.0173 | 60.2124 | -0.78141 | 1.9033 | 8.2359 | 0.15475 | 0.15476 | 0.15476 | 1.0006 | 53.4404 | 1.0211 | 61.5226 | 1.5476
400373 | -62.6963 | 30.5184 | 65.4492 | -19.6921 | 2.7529 | 10.8263 | 0.17792 | 0.17796 | 0.17796 | 1.0285 | 71.8809 | 1.0079 | 81.1196 | 1.7796
400374 | 137.4455 | 11.812 | -132.354 | 8.277 | 5.0915 | 20.089 | 0.3433 | 0.34331 | 0.34331 | 1.0545 | 75.7791 | 1.0137 | 67.2807 | 3.4331
400375 | -86.8066 | 36.6459 | 90.6243 | -21.9471 | 3.8177 | 14.6989 | 0.24242 | 0.24246 | 0.24246 | 1.02 | 45.3105 | 1.0093 | 54.611 | 2.4246
400376 | -67.1848 | -3.0798 | 68.3225 | 8.1454 | 1.1377 | 5.0656 | 0.17488 | 0.17488 | 0.17488 | 1.0093 | 54.611 | 1.0326 | 58.7996 | 1.7488
400377 | -57.2876 | 8.3219 | 58.0309 | -5.0386 | 0.7433 | 3.2833 | 0.14614 | 0.14615 | 0.14615 | 1.0395 | 59.7976 | 1.0459 | 63.1169 | 1.4615
400378 | 58.7783 | -1.7269 | -58.0475 | 4.986 | 0.73082 | 3.259 | 0.14618 | 0.14618 | 0.14618 | 1.0557 | 66.3598 | 1.0459 | 63.1169 | 1.4618
400379 | -93.5451 | 26.0742 | 95.2062 | -18.6225 | 1.661 | 7.4517 | 0.24141 | 0.24142 | 0.24142 | 1.0557 | 66.3598 | 1.0545 | 70.8755 | 2.4142
400380 | 44.6103 | 4.838 | -43.9778 | -2.031 | 0.63255 | 2.807 | 0.11203 | 0.11203 | 0.11203 | 1.0512 | 65.6588 | 1.0313 | 62.082 | 1.1203
400381 | 72.1764 | 16.6227 | -70.5102 | -10.4308 | 1.6662 | 6.1919 | 0.18274 | 0.18275 | 0.18275 | 1.0636 | 47.8482 | 1.0235 | 43.2758 | 1.8275
400382 | 7.5873 | 16.8685 | -7.5119 | -16.5608 | 0.075341 | 0.30774 | 0.04643 | 0.046468 | 0.046468 | 1.0455 | 34.0529 | 1.027 | 33.8501 | 0.46468
400383 | -129.347 | -84.5467 | 130 | 90.2358 | 0.65304 | 5.689 | 0.17516 | 0.17503 | 0.17516 | 1.0187 | 45.7958 | 1.044 | 47.4564 | 1.7516
400384 | -141.9045 | 76.0323 | 147.3432 | -53.1726 | 5.4387 | 22.8597 | 0.40412 | 0.40414 | 0.40414 | 1.0455 | 34.0529 | 1.0172 | 42.3992 | 4.0414

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
500001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0777 | 69.8707 | 1.0965 | 67.9753 | 0
500003 | 213.4518 | 70.2024 | -213 | -56 | 0.45178 | 14.2024 | 0.26654 | 0.60315 | 0.97344 | 69.9618 | 0.95826 | 67.0997 | 46.0742
500004 | 85.1075 | -129.9507 | -84.8534 | 136.3218 | 0.25408 | 6.3711 | 0.17451 | 0.39917 | 1.0279 | 67.3657 | 1.0557 | 66.3598 | 30.3604
500005 | 134.9757 | -99.6968 | -134.715 | 107.044 | 0.26064 | 7.3472 | 0.19171 | 0.43732 | 1.0107 | 46.6933 | 1.0326 | 45.051 | 33.2616
500006 | 134.9757 | -99.6968 | -134.715 | 107.044 | 0.26064 | 7.3472 | 0.19171 | 0.43732 | 1.0107 | 46.6933 | 1.0326 | 45.051 | 33.2616
500007 | 118.5618 | -41.9861 | -118.3403 | 46.6741 | 0.22143 | 4.688 | 0.14446 | 0.32902 | 1.0054 | 47.1786 | 1.0147 | 45.7105 | 25.0245
500008 | 23.2382 | 21.7542 | -23 | -20 | 0.23819 | 1.7542 | 0.036424 | 0.15991 | 1.0091 | 44.696 | 1.0004 | 44.1914 | 12.6178
500009 | -7.2038 | -38.1047 | 7.5052 | 39.4477 | 0.30139 | 1.343 | 0.044611 | 0.10455 | 1.0038 | 81.0755 | 1.0079 | 81.1196 | 4.9738
500010 | -1780.6579 | -84.4749 | 1784 | 204.557 | 3.3421 | 120.0821 | 2.0507 | 51.3187 | 1.0038 | 81.0755 | 1.0101 | 84.8572 | 47.03
500011 | -882.9793 | 72.8293 | 885 | 21.0506 | 2.0207 | 93.8799 | 1.0214 | 25.555 | 1.0016 | 82.1167 | 1.0204 | 88.029 | 70.258
500012 | -542.3437 | 182.148 | 544 | -142.4241 | 1.6563 | 39.7239 | 0.65022 | 16.2332 | 1.016 | 81.2221 | 1 | 84.4556 | 46.9254
500013 | -466.8918 | -365.5402 | 467.9146 | 418.8147 | 1.0229 | 53.2745 | 0.67391 | 1.5363 | 1.016 | 81.2221 | 1.0727 | 84.8311 | 73.0834
500014 | -860.0385 | 2086.7283 | 866 | -1827.4019 | 5.9615 | 259.3265 | 5.5216 | 60.4936 | 1.0727 | 84.8311 | 0.965 | 87.6619 | 111.3224
500015 | -479.8598 | 71.9923 | 481 | -23.8128 | 1.1402 | 48.1795 | 1.2634 | 13.9023 | 1.0079 | 81.1196 | 1 | 86.5553 | 76.4427
500016 | 20.3145 | -71.0812 | -20.012 | 75.1523 | 0.30248 | 4.0712 | 0.084206 | 0.19827 | 1.0138 | 76.7395 | 1.0294 | 76.4813 | 15.08
500017 | 20.3145 | -71.0812 | -20.012 | 75.1523 | 0.30248 | 4.0712 | 0.084206 | 0.19827 | 1.0138 | 76.7395 | 1.0294 | 76.4813 | 15.08
500018 | -151.5711 | -4.2819 | 152 | 15.5039 | 0.42889 | 11.222 | 0.39456 | 6.2122 | 1.0085 | 76.1538 | 1.029 | 79.8914 | 60.2547
500019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0682 | 61.0832
500020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.051 | 60.8976
500021 | 13.1707 | -43.5131 | -13 | 45.4818 | 0.17066 | 1.9688 | 0.1112 | 0.22759 | 1.0729 | 57.1686 | 1.0909 | 56.8649 | 17.3445
500022 | -7.8893 | -45.4081 | 8.1702 | 48.6699 | 0.28087 | 3.2618 | 0.053253 | 0.12827 | 0.99934 | 65.3025 | 1.0096 | 65.3925 | 9.7563
500023 | 96.385 | -84.3721 | -96.0862 | 91.9997 | 0.29883 | 7.6276 | 0.31774 | 0.63871 | 1.058 | 61.3921 | 1.0932 | 59.2502 | 48.6765
500024 | 100.5624 | -95.7073 | -100.1973 | 102.6987 | 0.36517 | 6.9913 | 0.15436 | 0.35558 | 1.0385 | 62.3028 | 1.0589 | 61.1349 | 27.0449
500025 | 38.099 | -2.146 | -37.8235 | 5.2084 | 0.27554 | 3.0624 | 0.044067 | 0.10014 | 0.99991 | 53.9185 | 1.0006 | 53.4404 | 7.6173
500026 | 150.2159 | -52.4197 | -149.8419 | 59.0702 | 0.37405 | 6.6504 | 0.18096 | 0.41172 | 1.0152 | 49.4644 | 1.0266 | 47.6417 | 31.3149
500027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0891 | 46.2298
500028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1136 | 52.1667
500029 | 7.2076 | -122.7933 | -7 | 128.0998 | 0.20757 | 5.3064 | 0.303 | 0.61724 | 1.0653 | 44.8245 | 1.0909 | 44.7217 | 23.52
500030 | 49.2776 | -34.9518 | -49.0527 | 37.5445 | 0.22488 | 2.5927 | 0.067714 | 0.15625 | 1.0302 | 46.9397 | 1.0375 | 46.385 | 11.8838
500031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0636 | 47.8482
500032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0636 | 47.8482
500033 | 119.7226 | -75.5106 | -119.5122 | 81.5761 | 0.21039 | 6.0655 | 0.15823 | 0.36146 | 1.033 | 48.3651 | 1.0506 | 46.8714 | 27.4919
500034 | 119.7226 | -75.5106 | -119.5122 | 81.5761 | 0.21039 | 6.0655 | 0.15823 | 0.36146 | 1.033 | 48.3651 | 1.0506 | 46.8714 | 27.4919
500035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0609 | 73.857
500036 | 0.16151 | 1.3833 | 6.0474e-13 | 7.8307e-13 | 0.16151 | 1.3833 | 0.0034621 | 4.9205e-15 | 1.0557 | 66.3598 | 1.0554 | 66.3583 | 0.52769
500037 | 0.16151 | 1.3833 | 6.0474e-13 | 7.8307e-13 | 0.16151 | 1.3833 | 0.0034621 | 4.9205e-15 | 1.0557 | 66.3598 | 1.0554 | 66.3583 | 0.52769
500038 | 107.6358 | -42.3098 | -107.4286 | 46.5676 | 0.20713 | 4.2578 | 0.1366 | 0.31124 | 0.97764 | 62.2354 | 0.98724 | 60.826 | 23.6727
500039 | 29.7159 | -17.131 | -29.5379 | 18.6284 | 0.17798 | 1.4974 | 0.039392 | 0.090804 | 1.0054 | 54.9813 | 1.0093 | 54.611 | 6.9064
500040 | 85.1075 | -129.9507 | -84.8534 | 136.3218 | 0.25408 | 6.3711 | 0.17451 | 0.39917 | 1.0279 | 67.3657 | 1.0557 | 66.3598 | 30.3604
500041 | -64.384 | -14.9375 | 64.5648 | 17.1211 | 0.18085 | 2.1837 | 0.077464 | 0.17725 | 0.98522 | 63.5768 | 0.98898 | 64.4065 | 13.4812
500042 | -64.384 | -14.9375 | 64.5648 | 17.1211 | 0.18085 | 2.1837 | 0.077464 | 0.17725 | 0.98522 | 63.5768 | 0.98898 | 64.4065 | 13.4812
500043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500044 | -13.3818 | -11.0584 | 13.653 | 13.8744 | 0.2712 | 2.816 | 0.020073 | 0.051013 | 0.9986 | 74.7153 | 1.0014 | 74.8826 | 3.8799
500045 | 22.0709 | -11.7248 | -22 | 13 | 0.070897 | 1.2752 | 0.060859 | 0.12232 | 1.0777 | 69.8707 | 1.0965 | 67.9753 | 36.9915
500046 | 188.6191 | -84.8158 | -188.1801 | 95.209 | 0.43905 | 10.3932 | 0.23536 | 0.53565 | 1.0146 | 50.1735 | 1.0332 | 47.8939 | 40.7403
500047 | 188.6191 | -84.8158 | -188.1801 | 95.209 | 0.43905 | 10.3932 | 0.23536 | 0.53565 | 1.0146 | 50.1735 | 1.0332 | 47.8939 | 40.7403
500048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99532 | 55.7081 | 1.0221 | 43.1627 | 0
500049 | 150.2208 | -52.4061 | -149.8472 | 59.0565 | 0.37356 | 6.6505 | 0.18096 | 0.41172 | 1.0152 | 49.4644 | 1.0266 | 47.6417 | 31.3149
500050 | 127 | 59.1256 | -126.6792 | -53.4014 | 0.3208 | 5.7242 | 0.15554 | 0.35129 | 1.04 | 35.3994 | 1.027 | 33.8501 | 26.8864
500051 | 127 | 59.1256 | -126.6792 | -53.4014 | 0.3208 | 5.7242 | 0.15554 | 0.35129 | 1.04 | 35.3994 | 1.027 | 33.8501 | 26.8864
500052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0591 | 73.3758
500054 | -70.9212 | -127.0417 | 71.2847 | 134.55 | 0.36344 | 7.5083 | 0.16608 | 0.38427 | 1.0116 | 73.7847 | 1.0399 | 74.6081 | 29.2272
500055 | -47.3246 | -55.923 | 47.5 | 61.0093 | 0.1754 | 5.0863 | 0.18798 | 0.37831 | 1.0227 | 68.0534 | 1.0727 | 70.1709 | 57.6624
500056 | -47.3246 | -55.923 | 47.5 | 61.0093 | 0.1754 | 5.0863 | 0.18798 | 0.37831 | 1.0227 | 68.0534 | 1.0727 | 70.1709 | 57.6624
500057 | 59.8738 | 18.356 | -59.8601 | -17.647 | 0.013669 | 0.70897 | 0.071596 | 0.16272 | 1.01 | 44.9034 | 1.0065 | 44.2847 | 9.842
500058 | 175.4055 | 80.8003 | -175 | -70 | 0.40548 | 10.8003 | 0.22249 | 0.5022 | 1.0023 | 78.7983 | 0.98494 | 76.5815 | 38.4603
500059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.01 | 85.119
500060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.01 | 85.119
500061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1136 | 52.1667
500062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0609 | 73.857
500063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0455 | 79.5513
500064 | 0.25822 | 2.6233 | -1.2e-12 | -1.4728e-12 | 0.25822 | 2.6233 | 0.0031115 | 5.0982e-15 | 0.97822 | 71.3847 | 0.97792 | 71.3833 | 0.53786
500065 | 0.25822 | 2.6233 | -1.2e-12 | -1.4728e-12 | 0.25822 | 2.6233 | 0.0031115 | 5.0982e-15 | 0.97822 | 71.3847 | 0.97792 | 71.3833 | 0.53786
500066 | 125.018 | -18.2114 | -124.9004 | 23.228 | 0.11763 | 5.0166 | 0.14411 | 0.32811 | 1.0123 | 48.1118 | 1.0161 | 46.7911 | 24.9552
500067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.98396 | 73.5721
500068 | 279.9417 | 11.0675 | -279.3787 | 6.7652 | 0.56302 | 17.8326 | 0.31757 | 0.72101 | 1.0187 | 45.7958 | 1.0172 | 42.3992 | 54.8954
500069 | 279.9417 | 11.0675 | -279.3787 | 6.7652 | 0.56302 | 17.8326 | 0.31757 | 0.72101 | 1.0187 | 45.7958 | 1.0172 | 42.3992 | 54.8954
500070 | -5.8727 | 157.7996 | 6.2332 | -149.8715 | 0.36047 | 7.9281 | 0.17876 | 0.39909 | 1.02 | 51.0637 | 0.98636 | 51.1725 | 30.9007
500071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.014 | 42.8186
500072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1 | 59.2208
500073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.014 | 42.8186
500074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.98891 | 75.0606

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
47090 | -2637.3438 | 1405.2026

## res_load
| p_mw | q_mvar
200001 | 0 | 0
200002 | 0 | 0
200003 | 0 | 0
200004 | 0 | 0
200005 | 410 | 200
200006 | 440 | 250
200007 | 0 | 0
200008 | 0 | 0
200009 | 5000 | 50
200010 | 298 | 10
200011 | 50 | 25
200012 | 22 | -7
200013 | 550 | 150
200014 | 10 | 5
200015 | 0 | 0
200016 | 0 | 0
200017 | 33 | 4
200018 | 87 | -1
200019 | 22 | 5
200020 | 23 | 20
200021 | 100 | 40
200022 | 1282.8 | 381.1
200023 | 2500 | 200
200024 | 24 | 16
200025 | 0 | 0
200026 | 0 | 0
200027 | 114 | 30
200028 | 245 | 75
200029 | 23 | 4
200030 | 50 | 20
200031 | 150 | 80
200032 | 27 | 3
200033 | 19 | 4
200034 | 7 | -1
200035 | 43 | 11
200036 | 50 | 8
200037 | 1149 | 514
200038 | 0 | 0
200039 | 0 | 0
200040 | 123 | 14
200041 | 52 | 21
200042 | 20 | 22
200043 | 0 | 0
200044 | 0 | 0
200045 | 1 | 1
200046 | 0 | 0
200047 | 0 | 0
200048 | 7 | 2
200049 | 9 | 3
200050 | 8 | 3
200051 | 36 | 15
200052 | 0 | 0
200053 | 0 | 0
200054 | 3 | 2
200055 | 174 | 11
200056 | 430 | 131
200057 | 46 | 5
200058 | 146 | 16
200059 | 47 | 18
200060 | 19 | -4
200061 | 10 | 6
200062 | 128 | 44
200063 | 72 | 26
200064 | 0.4 | 0.2
200065 | 22 | 2
200066 | 1 | -11
200067 | 23 | 4
200068 | 27 | 5
200069 | 0 | 0
200070 | 0 | 0
200071 | 0 | 0
200072 | 21 | 4
200073 | 6 | 2
200074 | 24 | -16
200075 | 144 | 54.6
200076 | 0 | 0
200077 | 0 | 0
200078 | 0 | 0
200079 | 213 | 62
200080 | 56 | 45
200081 | 19 | 5
200082 | 17 | 2
200083 | 10 | 0
200084 | 111 | 58
200085 | 105 | -33
200086 | 5 | -7
200087 | 0 | 0
200088 | 0 | 0
200089 | 0 | 0
200090 | 0 | 0
200091 | 0 | 0
200092 | 23 | -2
200093 | 10 | -7
200094 | 220 | 50
200095 | 37 | 2
200096 | 55 | -40
200097 | 18 | 14
200098 | 63 | 10
200099 | 490 | 278
200100 | 63 | 14
200101 | 24 | 3
200102 | 26 | 4
200103 | 148 | 62
200104 | 680 | 18
200105 | 10 | 1
200106 | 0 | 0
200107 | 0 | 0
200108 | 35 | 13
200109 | 5 | 1
200110 | 275 | 115
200111 | 10 | 5
200112 | 5 | -1
200113 | 16 | 5
200114 | 0 | 0
200115 | 0 | 0
200116 | 0 | 0
200117 | 5 | 1
200118 | 0 | 0
200119 | 0 | 0
200120 | 0 | 0
200121 | 49 | 9
200122 | 8 | 2
200123 | 0 | 0
200124 | 0 | 0
200125 | 0 | 0
200126 | 0 | 0
200127 | 29 | 9
200128 | 50 | 12
200129 | 35 | -5
200130 | 0 | 0
200131 | 0 | 0
200132 | 8 | 3
200133 | 23 | 11
200134 | 23 | 6
200135 | 18 | 2
200136 | 0 | 0
200137 | 0 | 0
200138 | 0 | 0
200139 | 400 | 65
200140 | 2500 | 0
200141 | 0 | 0
200142 | 0 | 0
200143 | 0 | 0
200144 | 0 | 0
200145 | 0 | 0
200146 | 0 | 0
200147 | 6 | 4
200148 | 27 | 6
200149 | 0 | 0
200150 | 0 | 0
200151 | 0 | 0
200152 | 0 | 0
200153 | 23 | 2
200154 | 0 | 0
200155 | 0 | 0
200156 | 0 | 0
200157 | 43 | -28
200158 | 104 | 2
200159 | 17 | 3
200160 | 4 | 2
200161 | 2500 | 200
200162 | 200 | 18
200163 | 4 | 2
200164 | 22 | -13
200165 | 0 | 0
200166 | 22 | 2
200167 | 124 | 31
200168 | 2230 | 55
200169 | 9 | 1
200170 | 0 | 0
200171 | 10 | 1
200172 | 8 | 1
200173 | 20 | -8
200174 | 60 | -8
200175 | 0 | 0
200176 | 3 | 2
200177 | 0 | 0
200178 | 500 | 200
200179 | 350 | 80
200180 | 0 | 0
200181 | 0 | 0
200182 | 174 | 21
200183 | 7 | 1
200184 | 220 | 42
200185 | 0 | 0
200186 | 67 | 4
200187 | 0 | 0
200188 | 12500 | 5200
200189 | 0 | 0
200190 | 175 | 70
200191 | 0 | 0
200192 | 135 | -40
200193 | 200 | 100
200194 | 1 | 1
200195 | 150 | 80
200196 | 475 | 70
200197 | 213 | 56
200198 | 1 | 1
200199 | 1200 | 500
200200 | 140 | 0
200201 | 0 | 0
200202 | 0 | 0
200203 | 146 | -25
200204 | 79 | 30
200205 | 810 | 400
200206 | 0 | 0
200207 | 0 | 0
200208 | 0 | 0
200209 | 0 | 0

## res_shunt
| p_mw | q_mvar | vm_pu
600001 | 0 | 0 | 1.0609
600002 | 0 | 0 | 0.99532
600003 | 0 | 0 | 0.9986
600004 | 0 | 0 | 1.03
600005 | 0 | 0 | 1.0243
600006 | 0 | 0 | 1.014
600007 | 0 | 0 | 1.0054
600008 | 0 | 0 | 0.97764
600009 | 0 | 0 | 0.99554
600010 | 0 | 0 | 1.02
600011 | 0 | 0 | 1.0107
600012 | 0 | 0 | 1.0091
600013 | 0 | 0 | 0
600014 | 0 | 0 | 1.0004
600015 | 0 | 0 | 0.99473
600016 | 0 | 0 | 1.016
600017 | 0 | 0 | 1.0054
600018 | 0 | 0 | 0.98196
600019 | 0 | 0 | 1.01
600020 | 0 | 0 | 1.0038
600021 | 0 | 0 | 1.0019
600022 | 0 | 0 | 1.0279
600023 | 0 | 0 | 1.0023
600024 | 0 | 0 | 0.97822
600025 | 0 | 0 | 1.0909
600026 | 0 | 0 | 1.0506
600027 | 0 | 0 | 0.99934
600028 | 0 | 0 | 1.0932
600029 | 0 | 0 | 1.058
600030 | 0 | 0 | 1.0385
600031 | 0 | 0 | 0.99991
600032 | 0 | 0 | 1.0187
600033 | 0 | 0 | 1.0152
600034 | 0 | 0 | 1.0146
600035 | 0 | 0 | 1.0302
600036 | 0 | 0 | 0.99872
600037 | 0 | 0 | 1.0395
600038 | 0 | 0 | 1.01
600039 | 0 | 0 | 0.98522
600040 | 0 | 0 | 1.0313
600041 | 0 | 0 | 1.044
600042 | 0 | 0 | 1.01
600043 | 0 | 0 | 1.0123
600044 | 0 | 0 | 0
600045 | 0 | 0 | 0.98439
600046 | 0 | 0 | 1.01
600047 | 0 | 0 | 0
600048 | 0 | 0 | 0.98891
600049 | 0 | 0 | 1.03
600050 | 0 | 0 | 1.0069
600051 | 0 | 0 | 1.03
600052 | 0 | 0 | 0.97344
600053 | 0 | 0 | 0.98726
600054 | 0 | 0 | 1.04
600055 | 0 | 0 | 0

## res_gen
| p_mw | q_mvar | va_degree | vm_pu
300001 | 0 | 0 | 0 | 0
300002 | 0 | 0 | 0 | 0
300003 | 602 | 249.5321 | 75.89 | 1.0591
300004 | 353 | 359.1669 | 74.8205 | 1.05
300005 | 0 | 0 | 0 | 0
300006 | 0 | 0 | 0 | 0
300007 | 3760 | 502.7301 | 52.6497 | 1.03
300008 | 474 | 44.6752 | 42.8186 | 1.014
300009 | 748 | -238.7723 | 44.9034 | 1.01
300010 | 2850 | 60.1798 | 62.7567 | 1.02
300013 | 2857 | 290.8144 | 84.7646 | 1.016
300014 | 500 | 619.7778 | 33.6832 | 1.008
300015 | 94 | 455.4055 | 44.7146 | 1.0409
300016 | 411.5013 | 804.1142 | 41.6708 | 1.01
300017 | 587 | -131.4241 | 84.4556 | 1
300018 | 916 | -1819.4019 | 87.6619 | 0.965
300019 | 925 | 3062.1642 | 84.8311 | 1.0727
300020 | 12 | 121.0121 | 79.5513 | 1.0455
300021 | 501 | -1.8128 | 86.5553 | 1
300022 | 1784 | 204.557 | 84.8572 | 1.0101
300023 | 921 | 36.0506 | 88.029 | 1.0204
300024 | 152 | 15.5039 | 79.8914 | 1.029
300025 | 508 | -42.8106 | 75.7791 | 1.0545
300026 | 131 | 100.0818 | 56.8649 | 1.0909
300027 | 0 | 0 | 0 | 0
300028 | 200 | 213.7741 | 61.0832 | 1.0682
300029 | 120 | 117.3636 | 59.2208 | 1.1
300030 | 169 | 364.6889 | 46.2113 | 1.0591
300031 | 1 | -1502.4056 | 47.3323 | 1
300032 | 89 | 1552.9711 | 46.2298 | 1.0891
300033 | 0 | 0 | 0 | 0
300034 | 0 | 0 | 0 | 0
300035 | 483 | 406.0998 | 44.7217 | 1.0909
300036 | 40 | -21.3269 | 42.1472 | 1
300037 | 270 | 242.5209 | 34.0529 | 1.0455
300038 | 370 | 206.3777 | 47.8482 | 1.0636
300039 | 0 | 0 | 0 | 0
300040 | 0 | 0 | 0 | 0
300041 | 52 | 18.7649 | 44.2343 | 1
300042 | 2864 | 30.7879 | 51.0637 | 1.02
300043 | 123 | -242.3212 | 51.1725 | 0.98636
300044 | 0 | 0 | 0 | 0
300045 | 2523 | 230.7764 | 85.119 | 1.01
300046 | 295 | 140.0187 | 70.1709 | 1.0727
300047 | 172 | -30.921 | 68.0534 | 1.0227
300048 | 108 | 87.2361 | 62.7389 | 1.0682
300049 | 2360 | 145.2358 | 47.4564 | 1.044
300050 | 500 | 379.8107 | 56.1207 | 1.01
300051 | 0 | 0 | 0 | 0
300052 | 0 | 0 | 0 | 0
300053 | 0 | 0 | 0 | 0
300054 | 57 | 379.5453 | 45.6368 | 1.0773
300055 | 146 | 101.6903 | 52.1667 | 1.1136
300056 | 12865 | 5148.9535 | 85.1812 | 1.01
300057 | 0 | 0 | 0 | 0
300058 | 850 | 410.5514 | 57.8159 | 1.03
300059 | 6 | 72.9191 | 73.3758 | 1.0591
300060 | 250 | 700.4666 | 45.0755 | 1.03
300061 | 1454 | 618.2511 | 35.3994 | 1.04
300062 | 129 | 440.2528 | 66.3506 | 1.0591
300063 | 0 | 0 | 0 | 0
300064 | 0 | 0 | 0 | 0
300065 | 15 | -53.3062 | 46.0441 | 1.0227
300066 | 0 | 0 | 0 | 0
300067 | 50 | 66.5772 | 76.0641 | 1.0364
300068 | 845 | 548.72 | 76.2595 | 1.0409
300069 | 0 | 0 | 0 | 0
300070 | 0 | 0 | 0 | 0
300071 | 0 | 0 | 0 | 0
300072 | 0 | 150.1117 | 81.2221 | 1.016
300073 | 0 | 0 | 0 | 0
300074 | 0 | 0 | 0 | 0
300075 | 0 | 0 | 0 | 0
300076 | 0 | 0 | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | gen | name | object
16 | gen | bus | uint32
17 | gen | p_mw | float64
18 | gen | vm_pu | float64
19 | gen | sn_mva | float64
20 | gen | min_q_mvar | float64
21 | gen | max_q_mvar | float64
22 | gen | scaling | float64
23 | gen | slack | bool
24 | gen | in_service | bool
25 | gen | slack_weight | float64
26 | gen | type | object
27 | gen | power_station_trafo | float64
28 | shunt | bus | uint32
29 | shunt | name | object
30 | shunt | q_mvar | float64
31 | shunt | p_mw | float64
32 | shunt | vn_kv | float64
33 | shunt | step | uint32
34 | shunt | max_step | uint32
35 | shunt | in_service | bool
36 | ext_grid | name | object
37 | ext_grid | bus | uint32
38 | ext_grid | vm_pu | float64
39 | ext_grid | va_degree | float64
40 | ext_grid | slack_weight | float64
41 | ext_grid | in_service | bool
42 | line | name | object
43 | line | std_type | object
44 | line | from_bus | uint32
45 | line | to_bus | uint32
46 | line | length_km | float64
47 | line | r_ohm_per_km | float64
48 | line | x_ohm_per_km | float64
49 | line | c_nf_per_km | float64
50 | line | g_us_per_km | float64
51 | line | max_i_ka | float64
52 | line | df | float64
53 | line | parallel | uint32
54 | line | type | object
55 | line | in_service | bool
56 | trafo | name | object
57 | trafo | std_type | object
58 | trafo | hv_bus | uint32
59 | trafo | lv_bus | uint32
60 | trafo | sn_mva | float64
61 | trafo | vn_hv_kv | float64
62 | trafo | vn_lv_kv | float64
63 | trafo | vk_percent | float64
64 | trafo | vkr_percent | float64
65 | trafo | pfe_kw | float64
66 | trafo | i0_percent | float64
67 | trafo | shift_degree | float64
68 | trafo | tap_side | object
69 | trafo | tap_neutral | float64
70 | trafo | tap_min | float64
71 | trafo | tap_max | float64
72 | trafo | tap_step_percent | float64
73 | trafo | tap_step_degree | float64
74 | trafo | tap_pos | float64
75 | trafo | tap_phase_shifter | bool
76 | trafo | parallel | uint32
77 | trafo | df | float64
78 | trafo | in_service | bool
79 | trafo | pt_percent | float64
80 | trafo | oltc | object
81 | measurement | name | object
82 | measurement | measurement_type | object
83 | measurement | element_type | object
84 | measurement | element | object
85 | measurement | value | float64
86 | measurement | std_dev | float64
87 | measurement | side | float64
88 | res_bus | vm_pu | float64
89 | res_bus | va_degree | float64
90 | res_bus | p_mw | float64
91 | res_bus | q_mvar | float64
92 | res_line | p_from_mw | float64
93 | res_line | q_from_mvar | float64
94 | res_line | p_to_mw | float64
95 | res_line | q_to_mvar | float64
96 | res_line | pl_mw | float64
97 | res_line | ql_mvar | float64
98 | res_line | i_from_ka | float64
99 | res_line | i_to_ka | float64
100 | res_line | i_ka | float64
101 | res_line | vm_from_pu | float64
102 | res_line | va_from_degree | float64
103 | res_line | vm_to_pu | float64
104 | res_line | va_to_degree | float64
105 | res_line | loading_percent | float64
106 | res_trafo | p_hv_mw | float64
107 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
108 | res_trafo | p_lv_mw | float64
109 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
110 | res_trafo | pl_mw | float64
111 | res_trafo | ql_mvar | float64
112 | res_trafo | i_hv_ka | float64
113 | res_trafo | i_lv_ka | float64
114 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
115 | res_trafo | va_hv_degree | float64
116 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
117 | res_trafo | va_lv_degree | float64
118 | res_trafo | loading_percent | float64
119 | res_ext_grid | p_mw | float64
120 | res_ext_grid | q_mvar | float64
121 | res_load | p_mw | float64
122 | res_load | q_mvar | float64
123 | res_shunt | p_mw | float64
124 | res_shunt | q_mvar | float64
125 | res_shunt | vm_pu | float64
126 | res_gen | p_mw | float64
127 | res_gen | q_mvar | float64
128 | res_gen | va_degree | float64
129 | res_gen | vm_pu | float64