## parameters
| version | converged | name | f_hz | sn_mva | OPF_converged
0 | 2.9.0 | TRUE |  | 50 | 1 | FALSE

## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
25 | ЭГРЭС-1-500 | 500 | b | 2 | TRUE
26 | ЭКИБАСТУЗСКАЯ | 500 | b | 2 | TRUE
27 | КЭЗ-1.2 | 500 | b | 2 | TRUE
28 | ЭГРЭС-2-500 | 500 | b | 2 | TRUE
29 | эгрэс-2-220 | 220 | b | 2 | TRUE
30 | еэк-20-бл5-8 | 20 | b | 2 | TRUE
31 | ЕЭК-500 | 500 | b | 2 | TRUE
32 | еэк-20-бл2-4 | 20 | b | 2 | TRUE
33 | еэк-220 | 220 | b | 2 | TRUE
36 | Калкаман | 220 | b | 2 | TRUE
37 | нс-7 | 220 | b | 2 | FALSE
38 | Экибастуз-220 | 220 | b | 2 | TRUE
39 | эгрэс-1 | 220 | b | 2 | TRUE
44 | Экибастузская тэц | 6 | b | 2 | FALSE
50 | эгрэс-1-бл2 | 20 | b | 2 | TRUE
51 | эгрэс-1-бл3-8 | 20 | b | 2 | TRUE
52 | нс-12 | 220 | b | 2 | FALSE
53 | ээпк | 220 | b | 2 | TRUE
54 | црмз | 220 | b | 2 | TRUE
55 | азф | 220 | b | 2 | FALSE
56 | Строительная-2 | 220 | b | 2 | TRUE
58 | Уленты (т) | 220 | b | 2 | TRUE
59 | Бощак(T) | 220 | b | 2 | TRUE
60 | эгрэс-2-20 | 19.6 | b | 2 | TRUE
61 | Таскудык(Т) | 220 | b | 2 | TRUE
62 | бгок | 220 | b | 2 | TRUE
101 | Шоптыколь (т) | 220 | b | 5 | TRUE
102 | Батыс | 220 | b | 90 | TRUE
103 | Достык | 220 | b | 90 | TRUE
104 | Шыгыс | 220 | b | 90 | TRUE
108 | Акмолинская ТЭЦ | 220 | b | 90 | TRUE
123 | Жолымбет | 220 | b | 5 | TRUE
124 | цгпп | 110 | b | 5 | TRUE
125 | Шортанды (т) | 220 | b | 5 | FALSE
126 | Бурабай (т) | 220 | b | 6 | TRUE
129 | ЦГПП | 500 | b | 5 | TRUE
130 | цгпп | 220 | b | 5 | TRUE
132 | Жалтыр (т) | 220 | b | 5 | TRUE
134 | Атбасар | 220 | b | 5 | TRUE
135 | кгпп | 220 | b | 6 | TRUE
136 | Киялы | 220 | b | 7 | TRUE
142 | птэц-2-110 | 110 | b | 7 | TRUE
143 | Смирново | 220 | b | 7 | TRUE
144 | птэц-2-220 | 220 | b | 7 | TRUE
147 | АВРОРА | 500 | b | 7 | TRUE
148 | Аврора | 220 | b | 7 | TRUE
150 | Макинск | 220 | b | 5 | TRUE
151 | Степная | 220 | b | 6 | TRUE
153 | Янко (т) | 220 | b | 6 | TRUE
155 | вэс ерейментау | 220 | b | 5 | TRUE
156 | Уголки(т) | 220 | b | 6 | TRUE
157 | Куйбышевская | 220 | b | 6 | TRUE
159 | Красноармейская | 220 | b | 7 | TRUE
160 | Сибирь | 110 | b | 7 | FALSE
161 | Сибирь | 220 | b | 7 | FALSE
162 | Тастак (т) | 220 | b | 5 | FALSE
163 | Ирченко (т) | 220 | b | 5 | FALSE
164 | Жаксы (т) | 220 | b | 5 | FALSE
165 | оп-80 (т) | 220 | b | 5 | FALSE
166 | Ерментау (т) | 220 | b | 5 | TRUE
167 | Еркеншилик (т) | 220 | b | 5 | TRUE
169 | Сары-оба (т) | 220 | b | 5 | FALSE
170 | Есиль | 220 | b | 5 | TRUE
172 | Перекатная (т) | 220 | b | 5 | TRUE
173 | Буран | 220 | b | 6 | TRUE
175 | КОКЧЕТАВСКАЯ | 500 | b | 6 | TRUE
176 | Кокшетауская-1150 | 220 | b | 6 | TRUE
178 | Ельтай (т) | 220 | b | 5 | FALSE
179 | Танкерис (т) | 220 | b | 5 | TRUE
180 | ЕСИЛЬ | 500 | b | 5 | TRUE
186 | Чернозубовка | 220 | b | 6 | TRUE
191 | wtu 2.0 | 35 | b | 5 | FALSE
214 | пс-14 | 220 | b | 1 | TRUE
215 | ПС-7 | 220 | b | 1 | TRUE
218 | пс-18 | 220 | b | 19 | TRUE
220 | шгэс-220 | 220 | b | 19 | TRUE
221 | шгэс-14 | 13.8 | b | 19 | TRUE
222 | жгок | 220 | b | 19 | TRUE
240 | УСТЬ-КАМЕНОГРСКАЯ-500 | 500 | b | 1 | TRUE
241 | Усть-Камногорская-220 | 220 | b | 1 | TRUE
242 | ТМК | 220 | b | 1 | TRUE
251 | пс 51 | 220 | b | 19 | TRUE
306 | Осакаровка | 220 | b | 3 | TRUE
307 | нс 17 | 220 | b | 3 | FALSE
308 | Cарань | 220 | b | 3 | TRUE
309 | нс-19 | 220 | b | 3 | TRUE
310 | Нура-220 | 220 | b | 3 | TRUE
314 | отпайка-4 | 220 | b | 3 | TRUE
315 | отпайка-5 | 220 | b | 3 | TRUE
318 | ипм | 220 | b | 3 | FALSE
325 | НУРА-500 | 500 | b | 3 | TRUE
355 | грэс-2 | 220 | b | 4 | TRUE
383 | тэц-3 | 220 | b | 3 | TRUE
384 | Металлургическая | 220 | b | 3 | TRUE
450 | Кара-мурун | 220 | b | 4 | FALSE
451 | Жарык | 220 | b | 4 | FALSE
452 | Айса | 220 | b | 4 | TRUE
453 | Жана-арка | 220 | b | 4 | TRUE
454 | Барсенгир | 220 | b | 4 | TRUE
455 | Кумколь | 110 | b | 4 | TRUE
457 | Кайракты | 220 | b | 4 | TRUE
461 | Никольская | 110 | b | 4 | FALSE
462 | жтэц | 110 | b | 4 | FALSE
463 | жтэц-220 | 220 | b | 4 | TRUE
464 | Никольская | 220 | b | 4 | TRUE
465 | Kаражал | 220 | b | 4 | TRUE
466 | Жезказган-220 | 220 | b | 4 | TRUE
467 | Кумколь | 220 | b | 4 | TRUE
468 | Aгадырь-220 | 220 | b | 4 | TRUE
469 | АГАДЫРЬ-500 | 500 | b | 4 | TRUE
470 | бтэц-10 | 10 | b | 4 | FALSE
471 | бтэц-110 | 110 | b | 4 | TRUE
472 | Балхашская-110 | 110 | b | 4 | TRUE
473 | Балхашская-220 | 220 | b | 4 | TRUE
474 | Акчтау | 220 | b | 4 | TRUE
475 | Mоинты | 220 | b | 4 | TRUE
476 | Каражингил | 220 | b | 4 | FALSE
477 | Сарышаган | 220 | b | 4 | FALSE
480 | ЖЕЗКАЗГАН-500 | 500 | b | 4 | TRUE
481 | Коунрад-220 | 220 | b | 4 | TRUE
482 | Коунрад-110 | 110 | b | 4 | FALSE
483 | Актогай-220 | 220 | b | 4 | TRUE
484 | Актогай-110 | 110 | b | 4 | TRUE
571 | Кушмурун | 220 | b | 8 | FALSE
572 | Аман-карагай | 220 | b | 8 | FALSE
573 | Апановка | 220 | b | 8 | TRUE
574 | Лисаковка | 220 | b | 8 | TRUE
575 | Сокол-220 | 220 | b | 8 | TRUE
576 | СОКОЛ-500 | 500 | b | 8 | TRUE
577 | ЖИТИКАРА-500 | 500 | b | 8 | TRUE
578 | Житикара-110 | 110 | b | 8 | TRUE
582 | Качары | 220 | b | 8 | TRUE
585 | Челгаши | 220 | b | 8 | FALSE
590 | КОСТАНАЙСКАЯ | 500 | b | 8 | TRUE
592 | Кустанайская | 220 | b | 8 | TRUE
593 | Центральная | 220 | b | 8 | TRUE
594 | ссгпо | 220 | b | 8 | TRUE
595 | Приуральская | 220 | b | 8 | TRUE
596 | Заречная | 220 | b | 8 | TRUE
800 | ЖАМБЫЛ | 500 | b | 11 | TRUE
801 | Жамбыл | 220 | b | 11 | TRUE
802 | Бурное | 220 | b | 11 | TRUE
803 | Каратау | 220 | b | 11 | TRUE
804 | Опорная | 220 | b | 11 | TRUE
805 | жгрэс-220 | 220 | b | 11 | TRUE
806 | жгрэс-16 | 16.07 | b | 11 | FALSE
807 | жгрэс-110 | 110 | b | 11 | FALSE
809 | Мерке | 220 | b | 11 | TRUE
810 | сэс бурное | 220 | b | 11 | TRUE
813 | Шымкентская ТЭЦ-3 | 220 | b | 12 | TRUE
814 | Аспара | 220 | b | 11 | TRUE
815 | Жамбыл Тяга | 220 | b | 11 | TRUE
816 | Бурное Тяга | 220 | b | 11 | FALSE
817 | Абдезим | 220 | b | 11 | FALSE
830 | ШЫМКЕНТ-500 | 500 | b | 12 | TRUE
831 | Шымкент-220 | 220 | b | 12 | TRUE
834 | Сас-тюбе | 220 | b | 12 | TRUE
835 | Ванновка | 220 | b | 12 | TRUE
836 | Бадам | 220 | b | 12 | FALSE
837 | Арысь | 220 | b | 12 | FALSE
838 | Монтайташ | 220 | b | 12 | FALSE
839 | Жылга | 220 | b | 12 | TRUE
840 | Кентау | 220 | b | 12 | TRUE
841 | Шолаккорган | 220 | b | 12 | TRUE
842 | Миргалимсай | 220 | b | 12 | TRUE
843 | Шымкентская | 220 | b | 12 | TRUE
844 | Тюлькубас | 220 | b | 12 | FALSE
845 | Кызылсай | 220 | b | 12 | TRUE
846 | гнпс | 220 | b | 12 | TRUE
860 | Кызылординская тэц | 220 | b | 13 | TRUE
861 | отпайка | 220 | b | 13 | TRUE
862 | Кызылординская | 220 | b | 13 | TRUE
863 | Шиели | 220 | b | 13 | TRUE
865 | Жанакорган | 220 | b | 13 | TRUE
866 | Жалагаш | 220 | b | 13 | FALSE
867 | Жусалы | 220 | b | 13 | FALSE
869 | Ру-6 | 220 | b | 13 | TRUE
900 | ЮКГРЭС | 500 | b | 9 | TRUE
901 | юкгрэс | 220 | b | 9 | TRUE
902 | АЛМАТЫ | 500 | b | 9 | TRUE
903 | Алматы | 220 | b | 9 | TRUE
904 | тэц-3 2сш | 220 | b | 9 | TRUE
907 | Робот | 220 | b | 9 | TRUE
908 | пс-62 АТ2 | 220 | b | 9 | TRUE
909 | Капчагайская гэс-220 | 220 | b | 9 | TRUE
910 | Капчагайская гэс-14 | 13.8 | b | 9 | FALSE
911 | Чилик | 220 | b | 9 | TRUE
912 | пс-7 | 220 | b | 9 | TRUE
913 | пс-7 | 110 | b | 9 | TRUE
918 | Западная | 220 | b | 9 | TRUE
924 | Мынарал | 220 | b | 9 | FALSE
925 | Чиганак | 220 | b | 9 | TRUE
928 | Медео | 220 | b | 9 | TRUE
929 | Таугуль | 220 | b | 9 | TRUE
930 | Кияхты | 220 | b | 9 | FALSE
931 | Жидели | 220 | b | 9 | FALSE
932 | Шу | 220 | b | 9 | TRUE
935 | Мойнакская гэс-220 | 220 | b | 9 | TRUE
937 | Мойнакская гэс-15-1 | 15.75 | b | 9 | FALSE
938 | АЛМА | 500 | b | 9 | TRUE
939 | Алма | 220 | b | 9 | TRUE
940 | Бесагаш | 220 | b | 9 | TRUE
941 | Мойнакская гэс-15-2 | 15.75 | b | 9 | FALSE
942 | Ерменсай | 220 | b | 9 | TRUE
950 | Сары-Озек | 220 | b | 10 | TRUE
951 | Талдыкорганская-220 | 220 | b | 10 | TRUE
953 | Коян-Кос | 220 | b | 9 | TRUE
980 | СЕМЕЙ-500 | 500 | b | 19 | TRUE
981 | Семей-220 | 220 | b | 19 | TRUE
986 | АКТОГАЙ | 500 | b | 4 | TRUE
987 | ТАЛДЫКОРГАН-500 | 500 | b | 10 | TRUE
988 | Талдыкорган-220 | 220 | b | 10 | TRUE
1621 | РУБЦОВСКАЯ | 500 | b | 15 | TRUE
1622 | Рубцовская | 220 | b | 15 | TRUE
1630 | БАРНАУЛ-500 | 500 | b | 15 | TRUE
1631 | ЗАРЯ | 500 | b | 15 | TRUE
1632 | Юрга | 500 | b | 0 | FALSE
1636 | Итатская | 500 | b | 0 | FALSE
1638 | Новокузнецкая | 500 | b | 0 | FALSE
1640 | Барнаул-220 | 220 | b | 15 | FALSE
1660 | АЛТАЙ | 500 | b | 15 | TRUE
1671 | Барабинская-220 | 220 | b | 0 | FALSE
1673 | Урожайная | 220 | b | 15 | FALSE
1816 | Таврическая | 220 | b | 17 | TRUE
1817 | ТАВРИЧЕСКАЯ | 500 | b | 17 | TRUE
1850 | ИРТЫШСКАЯ | 500 | b | 17 | TRUE
1851 | Иртышская | 220 | b | 17 | FALSE
1852 | ВИТЯЗЬ | 500 | b | 17 | TRUE
1853 | ВОСХОД | 500 | b | 17 | TRUE
1854 | Восход | 220 | b | 17 | TRUE
2915 | ТУЛЕБЕРДЫЕВА | 500 | b | 51 | FALSE
2916 | Главная | 220 | b | 50 | TRUE
2917 | Карабалты | 220 | b | 50 | FALSE
2918 | Бишкек | 220 | b | 50 | TRUE
2919 | ФРУНЗЕ | 500 | b | 50 | TRUE
2920 | ЛОЧИН | 500 | b | 18 | FALSE
2921 | ТОКТОГУЛЬСКАЯ ГЭС | 500 | b | 51 | TRUE
2922 | УЗБЕКИСТОН | 500 | b | 18 | FALSE
2923 | СЫРДАРЬИНСКАЯ ТЭС | 500 | b | 18 | FALSE
2924 | ТАШ.ГРЭС | 500 | b | 18 | TRUE
2925 | Ташкент | 220 | b | 18 | TRUE
2926 | Ташкентская грэс | 220 | b | 18 | FALSE
2932 | Чуйская | 220 | b | 51 | FALSE
2940 | ТАШКЕНТ | 500 | b | 18 | FALSE
2945 | НОВО-АНГРЕНСКАЯ ТЭС | 500 | b | 18 | FALSE
2950 | ДАТКА | 500 | b | 51 | FALSE
2951 | КЕМИН | 500 | b | 51 | TRUE
2952 | Кемин | 220 | b | 51 | TRUE
3004 | Акжар | 220 | b | 33 | FALSE
3005 | Кимперсай | 220 | b | 33 | FALSE
3006 | Актюбе-220 | 220 | b | 33 | FALSE
3019 | Чилисай | 220 | b | 33 | FALSE
3020 | Ульке-220 | 220 | b | 33 | FALSE
3102 | Рысаево | 220 | b | 16 | FALSE
3103 | Новотроицк | 220 | b | 16 | FALSE
3104 | Орская | 220 | b | 16 | FALSE
4004 | арбз | 110 | b | 33 | FALSE
4701 | ЮЖНАЯ | 500 | b | 16 | TRUE
4702 | РЕФТИНСКАЯ ГРЭС | 500 | b | 16 | TRUE
4703 | КОЗЫРЕВО | 500 | b | 16 | TRUE
4705 | ЧЕЛЯБИНСК | 500 | b | 16 | TRUE
4709 | БЕКЕТОВО | 500 | b | 16 | TRUE
4712 | УФИМСКАЯ | 500 | b | 16 | TRUE
4714 | КРОПАЧЕВО | 500 | b | 16 | TRUE
4715 | ЗЛАТОУСТ | 500 | b | 16 | TRUE
4727 | КУРГАН | 500 | b | 16 | TRUE
4728 | БЕРКУТ | 500 | b | 35 | TRUE
4730 | ТЮМЕНЬ | 500 | b | 35 | TRUE
4781 | Макушино | 220 | b | 16 | FALSE
4782 | ШАГОЛ | 500 | b | 16 | TRUE
4785 | МАГНИТОГОРСКАЯ | 500 | b | 16 | TRUE
4790 | ИРИКЛИНСКАЯ ГРЭС | 500 | b | 16 | TRUE
4791 | Ириклинская грэс | 220 | b | 16 | FALSE
4798 | Троицкая грэс | 220 | b | 16 | TRUE
4799 | ТРОИЦКАЯ ГРЭС | 500 | b | 16 | TRUE
5957 | гпп-2 | 220 | b | 14 | TRUE
5958 | гпп-1 | 220 | b | 14 | FALSE
9001 | УЛЬКЕ-500 | 500 | b | 33 | FALSE
9917 | БАРАБИНСКАЯ | 500 | b | 15 | TRUE
9932 | ШУ | 500 | b | 9 | TRUE
47161 | ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ ГРЭС-2 | 500 | b | 16 | TRUE
50001 | ИСЕТЬ | 500 | b | 16 | TRUE
50002 | КУРЧАТОВСКАЯ | 500 | b | 16 | TRUE
50014 | СМЕЛОВСКАЯ | 500 | b | 16 | TRUE
50032 | ПРИВАЛОВСКАЯ | 500 | b | 16 | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
200001 | Ульке-220 | 3020 | 172 | 39 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200002 | Кимперсай | 3005 | 63 | 16 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200003 | Актюбе-220 | 3006 | 256 | 110 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200004 | НОВО-АНГРЕНСКАЯ ТЭС | 2945 | 75 | 293 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200005 | тэц-3 | 383 | 410 | 200 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200006 | Металлургическая | 384 | 440 | 250 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200007 | Чилисай | 3019 | 157 | 17 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200008 | ипм | 318 | 210 | 70 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200009 | ТЮМЕНЬ | 4730 | 5000 | 50 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200010 | БЕРКУТ | 4728 | 298 | 10 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200011 | Троицкая грэс | 4798 | 50 | 25 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200012 | Есиль | 170 | 22 | -7 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200013 | РЕФТИНСКАЯ ГРЭС | 4702 | 550 | 150 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200014 | ЮЖНАЯ | 4701 | 10 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200015 | Кушмурун | 571 | 7 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200016 | Аман-карагай | 572 | 13 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200017 | Апановка | 573 | 33 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200018 | Лисаковка | 574 | 87 | -1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200019 | Сокол-220 | 575 | 22 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200020 | Житикара-110 | 578 | 23 | 20 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200021 | ПРИВАЛОВСКАЯ | 50032 | 100 | 40 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200022 | ШАГОЛ | 4782 | 1282.8 | 381.1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200023 | ЗАРЯ | 1631 | 2500 | 200 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200024 | Качары | 582 | 24 | 16 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200025 | МАГНИТОГОРСКАЯ | 4785 | 614 | 400 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200026 | Челгаши | 585 | 7 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200027 | Центральная | 593 | 114 | 30 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200028 | ссгпо | 594 | 245 | 75 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200029 | Приуральская | 595 | 23 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200030 | ЗЛАТОУСТ | 4715 | 50 | 20 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200031 | УФИМСКАЯ | 4712 | 150 | 80 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200032 | Заречная | 596 | 27 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200033 | пс 51 | 251 | 19 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200034 | эгрэс-2-220 | 29 | 7 | -1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200035 | еэк-20-бл5-8 | 30 | 43 | 11 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200036 | еэк-20-бл2-4 | 32 | 50 | 8 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200037 | еэк-220 | 33 | 1149 | 514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200038 | Калкаман | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200039 | нс-7 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200040 | Экибастуз-220 | 38 | 123 | 14 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200041 | эгрэс-1 | 39 | 52 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200042 | эгрэс-1-бл2 | 50 | 20 | 22 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200043 | эгрэс-1-бл3-8 | 51 | 92 | 40 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200044 | нс-12 | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200045 | ээпк | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200046 | црмз | 54 | 13 | 6 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200047 | азф | 55 | 429 | 230 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200048 | Строительная-2 | 56 | 7 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200049 | Уленты (т) | 58 | 9 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200050 | Бощак(T) | 59 | 8 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200051 | эгрэс-2-20 | 60 | 36 | 15 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200052 | Таскудык(Т) | 61 | 4 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200053 | нс 17 | 307 | 14 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200054 | Ерментау (т) | 166 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200055 | ИРТЫШСКАЯ | 1850 | 174 | 11 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200056 | КЭЗ-1.2 | 27 | 430 | 131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200057 | пс-14 | 214 | 46 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200058 | пс-18 | 218 | 146 | 16 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200059 | шгэс-220 | 220 | 47 | 18 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200060 | жгок | 222 | 19 | -4 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200061 | Шоптыколь (т) | 101 | 10 | 6 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200062 | Батыс | 102 | 128 | 44 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200063 | Достык | 103 | 72 | 26 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200064 | Шыгыс | 104 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200065 | Осакаровка | 306 | 22 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200066 | Cарань | 308 | 1 | -11 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200067 | нс-19 | 309 | 23 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200068 | Нура-220 | 310 | 27 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200069 | грэс-2 | 355 | 260 | 150 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200070 | Кара-мурун | 450 | 5 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200071 | Жарык | 451 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200072 | Айса | 452 | 21 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200073 | Жана-арка | 453 | 6 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200074 | Барсенгир | 454 | 24 | -16 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200075 | Кумколь | 455 | 144 | 54.6 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200076 | Кайракты | 457 | 9 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200077 | Никольская | 461 | 53 | 39 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200078 | жтэц | 462 | 213 | 62 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200079 | жтэц-220 | 463 | 213 | 62 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200080 | Никольская | 464 | 56 | 45 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200081 | Kаражал | 465 | 19 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200082 | Aгадырь-220 | 468 | 17 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200083 | АГАДЫРЬ-500 | 469 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200084 | бтэц-110 | 471 | 111 | 58 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200085 | Балхашская-110 | 472 | 105 | -33 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200086 | Акчтау | 474 | 5 | -7 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200087 | Mоинты | 475 | 19 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200088 | Каражингил | 476 | 6 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200089 | Сарышаган | 477 | 6 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200090 | Мынарал | 924 | 2 | -3 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200091 | Кияхты | 930 | 6 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200092 | юкгрэс | 901 | 23 | -2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200093 | Алматы | 903 | 10 | -7 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200094 | тэц-3 2сш | 904 | 220 | 50 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200095 | Робот | 907 | 37 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200096 | Бесагаш | 940 | 55 | -40 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200097 | пс-62 АТ2 | 908 | 18 | 14 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200098 | Чилик | 911 | 63 | 10 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200099 | пс-7 | 913 | 490 | 278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200100 | Западная | 918 | 63 | 14 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200101 | Чиганак | 925 | 24 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200102 | Сары-Озек | 950 | 26 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200103 | Талдыкорганская-220 | 951 | 148 | 62 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200104 | Главная | 2916 | 680 | 18 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200105 | Медео | 928 | 10 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200106 | Таугуль | 929 | 202 | 38 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200107 | Жидели | 931 | 6 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200108 | Шу | 932 | 35 | 13 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200109 | Аспара | 814 | 5 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200110 | Жамбыл | 801 | 275 | 115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200111 | Бурное | 802 | 10 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200112 | Каратау | 803 | 5 | -1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200113 | Опорная | 804 | 16 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200114 | жгрэс-220 | 805 | 220 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200115 | жгрэс-16 | 806 | 7 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200116 | жгрэс-110 | 807 | 217 | 45 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200117 | Мерке | 809 | 5 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200118 | Жамбыл Тяга | 815 | 16 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200119 | Бурное Тяга | 816 | 14 | 6 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200120 | Абдезим | 817 | 5 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200121 | Шымкент-220 | 831 | 49 | 9 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200122 | Сас-тюбе | 834 | 8 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200123 | Ванновка | 835 | 10 | 3.477 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200124 | Бадам | 836 | 9 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200125 | Арысь | 837 | 7 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200126 | Монтайташ | 838 | 7 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200127 | Жылга | 839 | 29 | 9 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200128 | Кентау | 840 | 50 | 12 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200129 | Шолаккорган | 841 | 35 | -5 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200130 | Шымкентская | 843 | 150 | 50 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200131 | Тюлькубас | 844 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200132 | Кызылсай | 845 | 8 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200133 | Кызылординская тэц | 860 | 23 | 11 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200134 | Кызылординская | 862 | 23 | 6 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200135 | Шиели | 863 | 18 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200136 | Жанакорган | 865 | 6 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200137 | Жалагаш | 866 | 8 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200138 | Жусалы | 867 | 9 | 2.2642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200139 | Бишкек | 2918 | 400 | 65 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200140 | ТАШ.ГРЭС | 2924 | 2500 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200141 | гпп-2 | 5957 | 97 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200142 | Ириклинская грэс | 4791 | 1140 | 50 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200143 | Таврическая | 1816 | 350 | -32 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200144 | Иртышская | 1851 | 159 | -10 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200145 | Миргалимсай | 842 | 20 | 13 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200146 | Сары-оба (т) | 169 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200147 | Еркеншилик (т) | 167 | 6 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200148 | Жолымбет | 123 | 27 | 6 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200149 | цгпп | 124 | 125 | -80 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200150 | Шортанды (т) | 125 | 11 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200151 | Танкерис (т) | 179 | 19 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200152 | Ельтай (т) | 178 | 4 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200153 | Бурабай (т) | 126 | 23 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200154 | Жалтыр (т) | 132 | 9 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200155 | Тастак (т) | 162 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200156 | Ирченко (т) | 163 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200157 | Атбасар | 134 | 43 | -28 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200158 | кгпп | 135 | 104 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200159 | Красноармейская | 159 | 17 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200160 | Киялы | 136 | 4 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200161 | БАРНАУЛ-500 | 1630 | 2500 | 200 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200162 | птэц-2-110 | 142 | 200 | 18 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200163 | птэц-2-220 | 144 | 4 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200164 | Актогай-110 | 484 | 22 | -13 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200165 | ТУЛЕБЕРДЫЕВА | 2915 | 80 | 30 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200166 | Макинск | 150 | 22 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200167 | Степная | 151 | 124 | 31 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200168 | ТОКТОГУЛЬСКАЯ ГЭС | 2921 | 2230 | 55 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200169 | Янко (т) | 153 | 9 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200170 | Сибирь | 160 | 13 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200171 | Буран | 173 | 10 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200172 | Уголки(т) | 156 | 8 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200173 | Куйбышевская | 157 | 20 | -8 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200174 | Кокшетауская-1150 | 176 | 60 | -8 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200175 | Урожайная | 1673 | 150 | 60 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200176 | Перекатная (т) | 172 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200177 | Жаксы (т) | 164 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200178 | КУРГАН | 4727 | 500 | 200 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200179 | СМЕЛОВСКАЯ | 50014 | 350 | 80 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200180 | Экибастузская тэц | 44 | 41 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200181 | арбз | 4004 | 9 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200182 | бгок | 62 | 174 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200183 | Коян-Кос | 953 | 7 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200184 | Шымкентская ТЭЦ-3 | 813 | 220 | 42 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200185 | Барнаул-220 | 1640 | 320 | 92 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200186 | Ру-6 | 869 | 67 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200187 | УЗБЕКИСТОН | 2922 | 577 | 272 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200188 | АЛТАЙ | 1660 | 12500 | 5200 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200189 | СЫРДАРЬИНСКАЯ ТЭС | 2923 | 6390 | 3066 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200190 | Рубцовская | 1622 | 175 | 70 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200191 | ЛОЧИН | 2920 | 290 | 110 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200192 | БАРАБИНСКАЯ | 9917 | 135 | -40 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200193 | КУРЧАТОВСКАЯ | 50002 | 200 | 100 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200194 | сэс бурное | 810 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200195 | ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ ГРЭС-2 | 47161 | 150 | 80 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200196 | Кемин | 2952 | 475 | 70 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200197 | Восход | 1854 | 213 | 56 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200198 | ВИТЯЗЬ | 1852 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200199 | КЕМИН | 2951 | 1200 | 500 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200200 | Акмолинская ТЭЦ | 108 | 140 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200201 | ДАТКА | 2950 | 200 | 100 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200202 | Акжар | 3004 | 9 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200203 | Ерменсай | 942 | 146 | -25 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200204 | ТМК | 242 | 79 | 30 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200205 | ПС-7 | 215 | 810 | 400 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200206 | Новокузнецкая | 1638 | 100 | 50 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200207 | Итатская | 1636 | 100 | 50 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200208 | Юрга | 1632 | 100 | 50 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200209 | Барабинская-220 | 1671 | 51 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye

## gen
| name | bus | p_mw | vm_pu | sn_mva | min_q_mvar | max_q_mvar | scaling | slack | in_service | slack_weight | type | power_station_trafo
300001 | Актюбе-220 | 3006 | 276 | 1 |  | 22 | 112 | 1 | FALSE | FALSE | 0
300002 | НОВО-АНГРЕНСКАЯ ТЭС | 2945 | 1778 | 1.01 |  | -300 | 1200 | 1 | FALSE | FALSE | 0
300003 | тэц-3 | 383 | 602 | 1.0591 |  | -266 | 535 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300004 | Металлургическая | 384 | 353 | 1.05 |  | -128 | 329 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300005 | Ташкентская грэс | 2926 | 123 | 0.98636 |  | -500 | 920 | 1 | FALSE | FALSE | 0
300006 | Чилисай | 3019 | 186 | 1.0227 |  | 8 | 74 | 1 | FALSE | FALSE | 0
300007 | ТЮМЕНЬ | 4730 | 3760 | 1.03 |  | -1000 | 1000 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300008 | ИРИКЛИНСКАЯ ГРЭС | 4790 | 474 | 1.014 |  | -200 | 200 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300009 | ТРОИЦКАЯ ГРЭС | 4799 | 748 | 1.01 |  | -500 | 500 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300010 | РЕФТИНСКАЯ ГРЭС | 4702 | 2850 | 1.02 |  | -1000 | 1050 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300013 | ЗАРЯ | 1631 | 2857 | 1.016 |  | -1000 | 1000 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300014 | МАГНИТОГОРСКАЯ | 4785 | 500 | 1.008 |  | -500 | 500 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300015 | ссгпо | 594 | 94 | 1.0409 |  | -58.5 | 112 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300016 | ЧЕЛЯБИНСК | 4705 | 411.5013 | 1.01 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE | 0
300017 | еэк-20-бл5-8 | 30 | 587 | 1 |  | -113 | 387 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300018 | еэк-20-бл2-4 | 32 | 916 | 0.965 |  | -117 | 603 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300019 | еэк-220 | 33 | 925 | 1.0727 |  | -33 | 967 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300020 | Экибастуз-220 | 38 | 12 | 1.0455 |  |  | 9 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300021 | эгрэс-1-бл2 | 50 | 501 | 1 |  | -189.8 | 350.2 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300022 | эгрэс-1-бл3-8 | 51 | 1784 | 1.0101 |  | -567.3 | 1345.1 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300023 | эгрэс-2-20 | 60 | 921 | 1.0204 |  | -343.7 | 661.6 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300024 | шгэс-14 | 221 | 152 | 1.029 |  | -210.1538 | 80.6154 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300025 | грэс-2 | 355 | 508 | 1.0545 |  | -80 | 417 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300026 | Кумколь | 455 | 131 | 1.0909 |  | -5.5 | 61 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300027 | жтэц | 462 | 200 | 1.0909 |  | -13 | 147 | 1 | FALSE | FALSE | 0
300028 | жтэц-220 | 463 | 200 | 1.0682 |  | 25 | 235 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300029 | бтэц-110 | 471 | 120 | 1.1 |  | 20 | 90 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300030 | тэц-3 2сш | 904 | 169 | 1.0591 |  | 20 | 160 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300031 | Робот | 907 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE | 0
300032 | Капчагайская гэс-220 | 909 | 89 | 1.0891 |  |  | 112 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300033 | Капчагайская гэс-14 | 910 | 89 | 1.0362 |  |  | 112 | 1 | FALSE | FALSE | 0
300034 | Мойнакская гэс-15-1 | 937 | 146 | 1.0159 |  | -11.144 | 87.992 | 1 | FALSE | FALSE | 0
300035 | пс-7 | 913 | 483 | 1.0909 |  | 65 | 380 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300036 | Талдыкорганская-220 | 951 | 40 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE | 0
300037 | Главная | 2916 | 270 | 1.0455 |  | -90 | 90 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300038 | жгрэс-220 | 805 | 370 | 1.0636 |  | 220 | 762 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300039 | жгрэс-16 | 806 | 161 | 0.99564 |  | -39 | 139.55 | 1 | FALSE | FALSE | 0
300040 | жгрэс-110 | 807 | 209 | 1.0455 |  | -58 | 152 | 1 | FALSE | FALSE | 0
300041 | Кызылординская тэц | 860 | 52 | 1 |  | -31.6 | 67.3 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300042 | ТАШ.ГРЭС | 2924 | 2864 | 1.02 |  | -1000 | 1000 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300043 | Ташкент | 2925 | 123 | 0.98636 |  | -500 | 960 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300044 | Ириклинская грэс | 4791 | 227 | 1.1045 |  | -400 | 300 | 1 | FALSE | FALSE | 0
300045 | БАРНАУЛ-500 | 1630 | 2523 | 1.01 |  | -1000 | 1000 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300046 | птэц-2-110 | 142 | 295 | 1.0727 |  | -134 | 346 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300047 | птэц-2-220 | 144 | 172 | 1.0227 |  | -64 | 152 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300048 | Степная | 151 | 108 | 1.0682 |  | 12 | 189 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300049 | ТОКТОГУЛЬСКАЯ ГЭС | 2921 | 2360 | 1.044 |  | -800 | 800 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300050 | КУРГАН | 4727 | 500 | 1.01 |  | -500 | 500 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300051 | Экибастузская тэц | 44 | 12 | 0.96774 |  |  | 9 | 1 | FALSE | FALSE | 0
300052 | арбз | 4004 | 40 | 1.0455 |  | -10 | 20 | 1 | FALSE | FALSE | 0
300053 | wtu 2.0 | 191 | 6 | 1 |  | -5 | 5 | 1 | FALSE | FALSE | 0
300054 | Шымкентская ТЭЦ-3 | 813 | 57 | 1.0773 |  | -105 | 185 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300055 | Мойнакская гэс-220 | 935 | 146 | 1.1136 |  | -24 | 202 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300056 | АЛТАЙ | 1660 | 12865 | 1.01 |  | -6000 | 6000 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300057 | СЫРДАРЬИНСКАЯ ТЭС | 2923 | 5240 | 1.01 |  | -2000 | 10300 | 1 | FALSE | FALSE | 0
300058 | КУРЧАТОВСКАЯ | 50002 | 850 | 1.03 |  | -60 | 60 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300059 | вэс ерейментау | 155 | 6 | 1.0591 |  | -5 | 5 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300060 | ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ ГРЭС-2 | 47161 | 250 | 1.03 |  | -300 | 300 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300061 | КЕМИН | 2951 | 1454 | 1.04 |  | -800 | 800 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300062 | Акмолинская ТЭЦ | 108 | 129 | 1.0591 |  | -223.9 | 463.3 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300063 | ДАТКА | 2950 | 1115 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | 0
300064 | Акжар | 3004 | 40 | 1.05 |  | -10 | 20 | 1 | FALSE | FALSE | 0
300065 | Ерменсай | 942 | 15 | 1.0227 |  | -10 | 10 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300066 | бтэц-10 | 470 | 120 | 1 |  | 20 | 90 | 1 | FALSE | FALSE | 0
300067 | ТМК | 242 | 50 | 1.0364 |  | -291 | 404 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300068 | ПС-7 | 215 | 845 | 1.0409 |  | -110 | 256 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300069 | Новокузнецкая | 1638 | 378 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | 0
300070 | Итатская | 1636 | 500 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | 0
300071 | Юрга | 1632 | 472 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | 0
300072 | ЕЭК-500 | 31 | 0 | 1.016 |  | -180 |  | 1 | FALSE | TRUE | 0
300073 | Шымкент-220 | 831 | 0 | 1.059 |  | -100 | 35 | 1 | FALSE | FALSE | 0
300074 | Урожайная | 1673 | 0 | 1.1136 |  | -100 | 156 | 1 | FALSE | FALSE | 0
300075 | Актогай-110 | 484 | 0 | 1.0545 |  | -50 | -2 | 1 | FALSE | FALSE | 0
300076 | гпп-1 | 5958 | 0 | 1 |  | -5 | 8 | 1 | FALSE | FALSE | 0

## shunt
| bus | name | q_mvar | p_mw | vn_kv | step | max_step | in_service
600001 | 481 | Коунрад-220 | 95.6902 | 0 | 220 | 1 | 1 | TRUE
600002 | 987 | ТАЛДЫКОРГАН-500 | 163.6367 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600003 | 980 | СЕМЕЙ-500 | 327.6422 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600004 | 4730 | ТЮМЕНЬ | 519.5758 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600005 | 4728 | БЕРКУТ | 170.3575 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600006 | 4790 | ИРИКЛИНСКАЯ ГРЭС | 167.853 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600007 | 180 | ЕСИЛЬ | 485.6967 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600008 | 175 | КОКЧЕТАВСКАЯ | 648.4078 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600009 | 4703 | КОЗЫРЕВО | 164.4689 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600010 | 4702 | РЕФТИНСКАЯ ГРЭС | 169.8453 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600011 | 576 | СОКОЛ-500 | 168.6763 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600012 | 577 | ЖИТИКАРА-500 | 164.5455 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600013 | 9001 | УЛЬКЕ-500 | 0 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600014 | 578 | Житикара-110 | 79.5878 | 0 | 110 | 1 | 1 | TRUE
600015 | 4782 | ШАГОЛ | 163.2509 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600016 | 1631 | ЗАРЯ | 168.5158 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600017 | 590 | КОСТАНАЙСКАЯ | 331.1282 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600018 | 4712 | УФИМСКАЯ | 169.7832 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600019 | 4705 | ЧЕЛЯБИНСК | 168.0247 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600020 | 25 | ЭГРЭС-1-500 | 525.7727 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600021 | 26 | ЭКИБАСТУЗСКАЯ | 1034.2036 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600022 | 129 | ЦГПП | 332.7996 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600023 | 1621 | РУБЦОВСКАЯ | 329.4872 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600024 | 1817 | ТАВРИЧЕСКАЯ | 174.9428 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600025 | 455 | Кумколь | 19.6645 | 0 | 110 | 1 | 1 | TRUE
600026 | 457 | Кайракты | 0 | 0 | 220 | 1 | 1 | TRUE
600027 | 469 | АГАДЫРЬ-500 | 508.8332 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600028 | 472 | Балхашская-110 | 0 | 0 | 110 | 1 | 1 | TRUE
600029 | 473 | Балхашская-220 | 0 | 0 | 220 | 1 | 1 | TRUE
600030 | 480 | ЖЕЗКАЗГАН-500 | 170.2955 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600031 | 900 | ЮКГРЭС | 504.6347 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600032 | 2919 | ФРУНЗЕ | 171.5807 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600033 | 902 | АЛМАТЫ | 171.5481 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600034 | 938 | АЛМА | 171.8494 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600035 | 800 | ЖАМБЫЛ | 172.2409 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600036 | 862 | Кызылординская | 19.134 | 0 | 220 | 1 | 1 | TRUE
600037 | 134 | Атбасар | 43.0212 | 0 | 220 | 1 | 1 | TRUE
600038 | 1630 | БАРНАУЛ-500 | 333.0627 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600039 | 147 | АВРОРА | 339.8539 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600040 | 150 | Макинск | 42.5778 | 0 | 220 | 1 | 1 | TRUE
600041 | 2921 | ТОКТОГУЛЬСКАЯ ГЭС | 177.9321 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600042 | 4727 | КУРГАН | 166.5313 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600043 | 9932 | ШУ | 334.7656 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600044 | 2922 | УЗБЕКИСТОН | 0 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600045 | 986 | АКТОГАЙ | 160.8552 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600046 | 1660 | АЛТАЙ | 651.8439 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600047 | 2920 | ЛОЧИН | 0 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600048 | 9917 | БАРАБИНСКАЯ | 174.5397 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600049 | 50002 | КУРЧАТОВСКАЯ | 169.8874 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600050 | 50001 | ИСЕТЬ | 165.1284 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600051 | 47161 | ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ ГРЭС-2 | 0 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600052 | 1853 | ВОСХОД | 344.1644 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600053 | 1852 | ВИТЯЗЬ | 334.4773 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600054 | 2951 | КЕМИН | 117.624 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600055 | 2950 | ДАТКА | 0 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
47090 | BAZA | 4709 | 1.0275 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
400001 | Новотроицк - Ульке-220 |  | 3103 | 3020 | 1 | 5.1 | 45.71 | 1.9239 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400002 | ЖИТИКАРА-500 - УЛЬКЕ-500 |  | 577 | 9001 | 1 | 16.54 | 149.4 | 5.7923 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400003 | Орская - Кимперсай |  | 3104 | 3005 | 1 | 8.39 | 36.72 | 0.71938 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400004 | Орская - Актюбе-220 |  | 3104 | 3006 | 1 | 16.68 | 73.02 | 1.4305 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400005 | НОВО-АНГРЕНСКАЯ ТЭС - СЫРДАРЬИНСКАЯ ТЭС |  | 2945 | 2923 | 1 | 4.18 | 38.2 | 1.5569 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400006 | Нура-220 - Металлургическая |  | 310 | 384 | 1 | 1.56 | 6.2 | 0.12923 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400007 | Атбасар - Ирченко (т) |  | 134 | 163 | 1 | 6.1 | 27.1 | 0.53221 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400008 | пс-18 - Семей-220 |  | 218 | 981 | 1 | 0.5 | 5.18 | 0.13369 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400009 | кгпп - Красноармейская |  | 135 | 159 | 1 | 5.8 | 25.9 | 0.5077 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400010 | Макинск - Степная |  | 150 | 151 | 1 | 14 | 55.6 | 1.1586 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400011 | гпп-1 - гпп-2 |  | 5958 | 5957 | 1 | 3.12 | 12.17 | 0.25656 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400012 | КОСТАНАЙСКАЯ - ЧЕЛЯБИНСК |  | 590 | 4705 | 1 | 4 | 75.3 | 4.52 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400013 | ТРОИЦКАЯ ГРЭС - СОКОЛ-500 |  | 4799 | 576 | 1 | 4.92 | 50 | 1.9799 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400014 | ИРИКЛИНСКАЯ ГРЭС - ЖИТИКАРА-500 |  | 4790 | 577 | 1 | 5.05 | 57.9 | 2.3046 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400015 | ЕСИЛЬ - СОКОЛ-500 |  | 180 | 576 | 1 | 8.8 | 80 | 3.3996 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400016 | СОКОЛ-500 - ЖИТИКАРА-500 |  | 576 | 577 | 1 | 4.7 | 53.5 | 2.1263 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400017 | КОСТАНАЙСКАЯ - СОКОЛ-500 |  | 590 | 576 | 1 | 1.3 | 13.6 | 0.50611 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400018 | Троицкая грэс - Приуральская |  | 4798 | 595 | 1 | 4.8 | 18.9 | 0.39693 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400019 | Новотроицк - Орская |  | 3103 | 3104 | 1 | 0.88 | 5.08 | 0.10409 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400020 | Рысаево - Новотроицк |  | 3102 | 3103 | 1 | 5.37 | 30.5 | 0.63662 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400021 | Ириклинская грэс - Орская |  | 4791 | 3104 | 1 | 4.38 | 25.24 | 0.51662 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400022 | Приуральская - Качары |  | 595 | 582 | 1 | 7.8 | 30.6 | 0.64012 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400023 | Качары - Сокол-220 |  | 582 | 575 | 1 | 5.1 | 19.6 | 0.38197 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400024 | Сокол-220 - Заречная |  | 575 | 596 | 1 | 8 | 35.6 | 0.69901 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400025 | Кустанайская - Центральная |  | 592 | 593 | 1 | 4.7 | 20.9 | 0.40998 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400026 | Кустанайская - Сокол-220 |  | 592 | 575 | 1 | 3.8 | 17.1 | 0.33518 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400027 | Сокол-220 - Лисаковка |  | 575 | 574 | 1 | 3.9 | 28 | 0.58251 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400028 | Лисаковка - Апановка |  | 574 | 573 | 1 | 5.51 | 21.3 | 0.44563 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400029 | Апановка - Сокол-220 |  | 573 | 575 | 1 | 6.4 | 24.6 | 0.51248 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400030 | Апановка - Кушмурун |  | 573 | 571 | 1 | 10.5 | 40.7 | 0.83397 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400031 | Аман-карагай - Кушмурун |  | 572 | 571 | 1 | 4.12 | 16 | 0.32468 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400032 | Кушмурун - Челгаши |  | 571 | 585 | 1 | 9.85 | 38.1 | 0.79259 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400033 | Есиль - Челгаши |  | 170 | 585 | 1 | 6.5 | 25 | 0.4902 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400034 | Кемин - Бишкек |  | 2952 | 2918 | 1 | 21.66 | 93.26 | 1.9064 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400035 | Ириклинская грэс - Орская |  | 4791 | 3104 | 1 | 4.38 | 25.24 | 0.51662 | 0 | 10 | 1 | 2 | ol | FALSE
400036 | Ириклинская грэс - Новотроицк |  | 4791 | 3103 | 1 | 5.57 | 32.05 | 0.65604 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400037 | Ириклинская грэс - Новотроицк |  | 4791 | 3103 | 1 | 2.11 | 22.57 | 0.91992 | 0 | 10 | 1 | 2 | ol | FALSE
400038 | Ириклинская грэс - Рысаево |  | 4791 | 3102 | 1 | 9.8 | 54.27 | 1.1392 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400039 | ЛОЧИН - ДАТКА |  | 2920 | 2950 | 1 | 2.69 | 26.82 | 1.0679 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400040 | Сокол-220 - ссгпо |  | 575 | 594 | 1 | 0.94 | 3.7 | 0.077668 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400041 | Сокол-220 - ссгпо |  | 575 | 594 | 1 | 0.94 | 3.7 | 0.077668 | 0 | 10 | 1 | 2 | ol | TRUE
400042 | ШАГОЛ - ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ ГРЭС-2 |  | 4782 | 47161 | 1 | 1.78 | 25.87 | 1.278 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400043 | Бурное - сэс бурное |  | 802 | 810 | 1 | 4.37 | 17.43 | 0.35014 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400044 | ЭГРЭС-1-500 - ЭКИБАСТУЗСКАЯ |  | 25 | 26 | 1 | 0.31 | 3.81 | 0.15311 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400045 | ЭКИБАСТУЗСКАЯ - ЭГРЭС-2-500 |  | 26 | 28 | 1 | 0.81 | 11.75 | 0.33009 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400046 | ЭКИБАСТУЗСКАЯ - КОКЧЕТАВСКАЯ |  | 26 | 175 | 1 | 6.05 | 132.7 | 6.9646 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400047 | еэк-220 - азф |  | 33 | 55 | 1 | 0.4 | 3 | 0.11873 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400048 | еэк-220 - азф |  | 33 | 55 | 1 | 0.4 | 3 | 0.11873 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400049 | еэк-220 - пс 51 |  | 33 | 251 | 1 | 6 | 64.3 | 2.6006 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400050 | Калкаман - еэк-220 |  | 36 | 33 | 1 | 6.47 | 26.7 | 0.57582 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400051 | нс-7 - нс-12 |  | 37 | 52 | 1 | 8.03 | 31.7 | 0.66272 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400052 | Экибастуз-220 - црмз |  | 38 | 54 | 1 | 2.38 | 9.83 | 0.21199 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400053 | эгрэс-1 - эгрэс-2-220 |  | 39 | 29 | 1 | 2.4 | 10.6 | 0.20881 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400054 | эгрэс-1 - эгрэс-2-220 |  | 39 | 29 | 1 | 2.3 | 10.2 | 0.19958 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400055 | эгрэс-1 - нс-7 |  | 39 | 37 | 1 | 8.2 | 32.3 | 0.67641 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400056 | эгрэс-1 - Экибастуз-220 |  | 39 | 38 | 1 | 5.2 | 20.3 | 0.42494 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400057 | Уленты (т) - Бощак(T) |  | 58 | 59 | 1 | 4 | 17.5 | 0.34346 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400058 | Уленты (т) - Бощак(T) |  | 58 | 59 | 1 | 4.2 | 18.5 | 0.36256 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400059 | ээпк - Калкаман |  | 53 | 36 | 1 | 6.8 | 27 | 0.56468 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400060 | эгрэс-2-220 - Строительная-2 |  | 29 | 56 | 1 | 0.13 | 0.6 | 0.011777 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400061 | Таскудык(Т) - еэк-220 |  | 61 | 33 | 1 | 3.38 | 14.8 | 0.28982 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400062 | Строительная-2 - Таскудык(Т) |  | 56 | 61 | 1 | 9.85 | 43.14 | 0.84505 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400063 | Ерментау (т) - Уленты (т) |  | 166 | 58 | 1 | 4.6 | 20.6 | 0.40394 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400064 | КЭЗ-1.2 - ЕЭК-500 |  | 27 | 31 | 1 | 0.72 | 7.45 | 0.29666 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400065 | КЭЗ-1.2 - ЕЭК-500 |  | 27 | 31 | 1 | 0.72 | 7.43 | 0.29571 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400066 | ЭКИБАСТУЗСКАЯ - АЛТАЙ |  | 26 | 1660 | 1 | 14.79 | 212.33 | 9.1228 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400067 | РУБЦОВСКАЯ - УСТЬ-КАМЕНОГРСКАЯ-500 |  | 1621 | 240 | 1 | 4.34 | 44.02 | 1.7825 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400068 | Усть-Камногорская-220 - пс-14 |  | 241 | 214 | 1 | 5.19 | 20.42 | 0.40425 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400069 | Усть-Камногорская-220 - пс-14 |  | 241 | 214 | 1 | 5.19 | 20.42 | 0.40425 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400070 | ЧЕЛЯБИНСК - ЗЛАТОУСТ |  | 4705 | 4715 | 1 | 2.65 | 35.2 | 1.4165 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400071 | шгэс-220 - пс-14 |  | 220 | 214 | 1 | 2.07 | 21.23 | 0.86262 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400072 | ШАГОЛ - ЧЕЛЯБИНСК |  | 4782 | 4705 | 1 | 1.5 | 19 | 0.73211 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400073 | СМЕЛОВСКАЯ - БЕКЕТОВО |  | 50014 | 4709 | 1 | 8.8 | 81.8 | 2.9603 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400074 | пс 51 - Семей-220 |  | 251 | 981 | 1 | 3.89 | 40.67 | 1.4356 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400075 | шгэс-220 - Семей-220 |  | 220 | 981 | 1 | 3.91 | 27.45 | 1.0281 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400076 | Шоптыколь (т) - Осакаровка |  | 101 | 306 | 1 | 5.71 | 25.01 | 0.48988 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400077 | Шоптыколь (т) - Осакаровка |  | 101 | 306 | 1 | 5.81 | 25.44 | 0.49847 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400078 | нс 17 - нс-19 |  | 307 | 309 | 1 | 4.6 | 18.2 | 0.35014 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400079 | нс-19 - Осакаровка |  | 309 | 306 | 1 | 5.81 | 22.6 | 0.44563 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400080 | НУРА-500 - АГАДЫРЬ-500 |  | 325 | 469 | 1 | 6.86 | 79.4 | 3.1863 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400081 | грэс-2 - отпайка-4 |  | 355 | 314 | 1 | 6.5 | 25.5 | 0.50611 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400082 | грэс-2 - отпайка-5 |  | 355 | 315 | 1 | 6.5 | 25.5 | 0.50611 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400083 | грэс-2 - Кара-мурун |  | 355 | 450 | 1 | 4.4 | 17.4 | 0.35778 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400084 | грэс-2 - Жана-арка |  | 355 | 453 | 1 | 15 | 60.3 | 1.1682 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400085 | грэс-2 - Кайракты |  | 355 | 457 | 1 | 15.7 | 62.8 | 1.2185 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400086 | Кара-мурун - Жарык |  | 450 | 451 | 1 | 5.83 | 23 | 0.47428 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400087 | Жарык - Айса |  | 451 | 452 | 1 | 4.17 | 16.47 | 0.33932 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400088 | Айса - Aгадырь-220 |  | 452 | 468 | 1 | 3.61 | 14.26 | 0.2938 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400089 | жтэц - Никольская |  | 462 | 461 | 1 | 4.76 | 10.04 | 0.84034 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400090 | жтэц-220 - Жезказган-220 |  | 463 | 466 | 1 | 1.68 | 7.09 | 0.14483 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400091 | жтэц-220 - Жезказган-220 |  | 463 | 466 | 1 | 1.84 | 7.76 | 0.1582 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400092 | Никольская - Барсенгир |  | 464 | 454 | 1 | 10.9 | 42.1 | 0.87281 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400093 | Никольская - Жезказган-220 |  | 464 | 466 | 1 | 1.58 | 6.66 | 0.13652 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400094 | Kаражал - Барсенгир |  | 465 | 454 | 1 | 21.9 | 84.8 | 1.9153 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400095 | Kаражал - жтэц-220 |  | 465 | 463 | 1 | 26.9 | 104.7 | 2.2613 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400096 | Жезказган-220 - Кумколь |  | 466 | 467 | 1 | 23.45 | 98.96 | 2.0229 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400097 | Жезказган-220 - Кумколь |  | 466 | 467 | 1 | 22.98 | 96.97 | 1.9824 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400098 | Aгадырь-220 - Kаражал |  | 468 | 465 | 1 | 18.1 | 70.4 | 1.4356 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400099 | Aгадырь-220 - Балхашская-220 |  | 468 | 473 | 1 | 23.67 | 99.68 | 2.0375 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400100 | Aгадырь-220 - Mоинты |  | 468 | 475 | 1 | 12.8 | 54.2 | 1.1134 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400101 | АГАДЫРЬ-500 - ЮКГРЭС |  | 469 | 900 | 1 | 11.5 | 118.41 | 4.6065 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400102 | бтэц-110 - Балхашская-110 |  | 471 | 472 | 1 | 0.35 | 1.48 | 0.11968 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400103 | Балхашская-220 - Акчтау |  | 473 | 474 | 1 | 15.9 | 63.6 | 1.2322 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400104 | Акчтау - Кайракты |  | 474 | 457 | 1 | 8.96 | 36.1 | 0.72384 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400105 | Mоинты - Каражингил |  | 475 | 476 | 1 | 4.41 | 18.6 | 0.39248 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400106 | Каражингил - Сарышаган |  | 476 | 477 | 1 | 8.39 | 35.4 | 0.74644 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400107 | ЖЕЗКАЗГАН-500 - АГАДЫРЬ-500 |  | 480 | 469 | 1 | 12.6 | 123 | 4.8892 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400108 | ЮКГРЭС - АЛМАТЫ |  | 900 | 902 | 1 | 9.35 | 85 | 3.581 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400109 | ЮКГРЭС - АЛМА |  | 900 | 938 | 1 | 9.2 | 98.2 | 3.6542 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400110 | АЛМАТЫ - АЛМА |  | 902 | 938 | 1 | 1.8 | 19.5 | 0.72416 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400111 | Алма - Бесагаш |  | 939 | 940 | 1 | 4.2 | 23.5 | 0.83365 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400112 | Алма - Бесагаш |  | 939 | 940 | 1 | 4.2 | 23.5 | 0.83365 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400113 | Алма - тэц-3 2сш |  | 939 | 904 | 1 | 2.6 | 11.2 | 0.22027 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400114 | Алма - тэц-3 2сш |  | 939 | 904 | 1 | 1.5 | 10.7 | 0.226 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400115 | юкгрэс - Мынарал |  | 901 | 924 | 1 | 4.6 | 20.5 | 0.40425 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400116 | Алматы - Робот |  | 903 | 907 | 1 | 7.71 | 30.44 | 0.63662 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400117 | Алматы - Медео |  | 903 | 928 | 1 | 7.01 | 31.31 | 0.61434 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400118 | Алматы - тэц-3 2сш |  | 903 | 904 | 1 | 7 | 30.15 | 0.61752 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400119 | Алматы - Главная |  | 903 | 2916 | 1 | 19 | 82 | 1.6711 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400120 | Алма - Чилик |  | 939 | 911 | 1 | 12 | 52.7 | 1.032 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400121 | Робот - пс-62 АТ2 |  | 907 | 908 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.019735 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400122 | Робот - пс-62 АТ2 |  | 907 | 908 | 1 | 0.3 | 1.2 | 0.023555 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400123 | пс-62 АТ2 - Капчагайская гэс-220 |  | 908 | 909 | 1 | 0.8 | 5.42 | 0.11332 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400124 | пс-62 АТ2 - Капчагайская гэс-220 |  | 908 | 909 | 1 | 1.2 | 5.6 | 0.11045 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400125 | Капчагайская гэс-220 - Сары-Озек |  | 909 | 950 | 1 | 8 | 35.3 | 0.69232 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400126 | Капчагайская гэс-220 - Сары-Озек |  | 909 | 950 | 1 | 8 | 35.3 | 0.69201 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400127 | Талдыкорган-220 - Талдыкорганская-220 |  | 988 | 951 | 1 | 4.29 | 18.79 | 0.36797 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400128 | Талдыкорган-220 - Талдыкорганская-220 |  | 988 | 951 | 1 | 4.73 | 20.72 | 0.40585 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400129 | пс-7 - Западная |  | 912 | 918 | 1 | 5 | 20 | 0.4902 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400130 | Западная - Кемин |  | 918 | 2952 | 1 | 9.27 | 40.58 | 0.79495 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400131 | Чиганак - Кияхты |  | 925 | 930 | 1 | 6.528 | 29.17 | 0.57251 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400132 | тэц-3 2сш - Медео |  | 904 | 928 | 1 | 0.33 | 1.49 | 0.029285 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400133 | Алматы - Таугуль |  | 903 | 929 | 1 | 9.3 | 33.8 | 0.64235 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400134 | Алматы - Таугуль |  | 903 | 929 | 1 | 9.3 | 33.8 | 0.64235 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400135 | Кияхты - Жидели |  | 930 | 931 | 1 | 8.53 | 37.75 | 0.74166 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400136 | Жидели - Шу |  | 931 | 932 | 1 | 7.9 | 35.2 | 0.69073 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400137 | Шу - Аспара |  | 932 | 814 | 1 | 1.3 | 6 | 0.11777 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400138 | Шу - Главная |  | 932 | 2916 | 1 | 16.8 | 72 | 1.4961 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400139 | ЖАМБЫЛ - ФРУНЗЕ |  | 800 | 2919 | 1 | 6 | 69 | 2.5815 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400140 | Жамбыл - сэс бурное |  | 801 | 810 | 1 | 3.33 | 12.77 | 0.2621 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400141 | Жамбыл - Каратау |  | 801 | 803 | 1 | 7.66 | 29.88 | 0.60734 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400142 | Жамбыл - жгрэс-220 |  | 801 | 805 | 1 | 4.1 | 16.26 | 0.32054 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400143 | Жамбыл - Жамбыл Тяга |  | 801 | 815 | 1 | 2.88 | 11.42 | 0.22536 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400144 | Жамбыл - Бурное Тяга |  | 801 | 816 | 1 | 4.98 | 20.19 | 0.40171 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400145 | ШЫМКЕНТ-500 - ЖАМБЫЛ |  | 830 | 800 | 1 | 4.1 | 51.6 | 1.9481 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400146 | Ванновка - Бурное |  | 835 | 802 | 1 | 2.69 | 10.32 | 0.21772 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400147 | Каратау - Опорная |  | 803 | 804 | 1 | 8.39 | 33.411 | 0.69484 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400148 | жгрэс-220 - Аспара |  | 805 | 814 | 1 | 21.9 | 86.36 | 1.8182 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400149 | жгрэс-220 - Абдезим |  | 805 | 817 | 1 | 11.88 | 44.3 | 0.9944 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400150 | Мерке - Бишкек |  | 809 | 2918 | 1 | 3.14 | 12.22 | 0.25051 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400151 | Жамбыл Тяга - жгрэс-220 |  | 815 | 805 | 1 | 2.1 | 8.37 | 0.16406 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400152 | Абдезим - Мерке |  | 817 | 809 | 1 | 4.75 | 17.73 | 0.39789 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400153 | ШЫМКЕНТ-500 - ТАШ.ГРЭС |  | 830 | 2924 | 1 | 3 | 32.5 | 1.4483 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400154 | Шымкент-220 - Шымкентская ТЭЦ-3 |  | 831 | 813 | 1 | 2.41 | 9.49 | 0.19417 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400155 | Шымкент-220 - Бадам |  | 831 | 836 | 1 | 6.69 | 26.43 | 0.55513 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400156 | Шымкент-220 - Шымкентская |  | 831 | 843 | 1 | 1.72 | 10.75 | 0.24383 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400157 | Шымкент-220 - Кызылсай |  | 831 | 845 | 1 | 4.79 | 18.8 | 0.39852 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400158 | Шымкент-220 - гнпс |  | 831 | 846 | 1 | 5.22 | 20.06 | 0.42144 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400159 | Ванновка - Сас-тюбе |  | 835 | 834 | 1 | 3.898 | 15.012 | 0.3135 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400160 | Бадам - Арысь |  | 836 | 837 | 1 | 4.17 | 16.98 | 0.346 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400161 | Арысь - Монтайташ |  | 837 | 838 | 1 | 4.62 | 18.23 | 0.38165 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400162 | Монтайташ - Жылга |  | 838 | 839 | 1 | 4.48 | 17.71 | 0.37179 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400163 | Жылга - Ташкент |  | 839 | 2925 | 1 | 5.02 | 31.85 | 0.67768 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400164 | Кентау - Шолаккорган |  | 840 | 841 | 1 | 9.24 | 35.438 | 0.7473 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400165 | Шолаккорган - Опорная |  | 841 | 804 | 1 | 5.2 | 20.2 | 0.42431 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400166 | Миргалимсай - Кентау |  | 842 | 840 | 1 | 2.16 | 8.4 | 0.17221 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400167 | Жанакорган - Миргалимсай |  | 865 | 842 | 1 | 12.53 | 48.14 | 1.009 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400168 | Шымкентская - Жылга |  | 843 | 839 | 1 | 6.55 | 41.4 | 0.88904 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400169 | Шымкентская - Миргалимсай |  | 843 | 842 | 1 | 19.699 | 79.3 | 1.5096 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400170 | Шымкентская - Ташкент |  | 843 | 2925 | 1 | 8.58 | 52.04 | 1.1497 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400171 | Кызылсай - Тюлькубас |  | 845 | 844 | 1 | 6.23 | 25.26 | 0.50038 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400172 | Бурное Тяга - Тюлькубас |  | 816 | 844 | 1 | 6007 | 25.86 | 0.52871 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400173 | Сас-тюбе - Шымкент-220 |  | 834 | 831 | 1 | 6.876 | 26.449 | 0.55389 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400174 | гнпс - Кентау |  | 846 | 840 | 1 | 22.28 | 85.6 | 1.7978 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400175 | Кызылординская тэц - отпайка |  | 860 | 861 | 1 | 0.18 | 0.79 | 0.015915 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400176 | отпайка - Жалагаш |  | 861 | 866 | 1 | 7.78 | 30.41 | 0.61657 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400177 | Кызылординская - Ру-6 |  | 862 | 869 | 1 | 14.45 | 56.43 | 1.1889 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400178 | Ру-6 - Кентау |  | 869 | 840 | 1 | 21.97 | 85.81 | 1.8077 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400179 | Кызылординская - Кызылординская тэц |  | 862 | 860 | 1 | 1.05 | 4.09 | 0.083079 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400180 | Кызылординская - отпайка |  | 862 | 861 | 1 | 1.04 | 4.1 | 0.083079 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400181 | Шиели - Кызылординская |  | 863 | 862 | 1 | 11.55 | 45.11 | 1.1004 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400182 | Жалагаш - Жусалы |  | 866 | 867 | 1 | 7.2 | 28 | 0.56818 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400183 | Жусалы - гпп-1 |  | 867 | 5958 | 1 | 9.8 | 38.28 | 0.77604 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400184 | Коунрад-110 - бтэц-110 |  | 482 | 471 | 1 | 1.4 | 5.5 | 0.13719 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400185 | Батыс - Достык |  | 102 | 103 | 1 | 2352 | 11466 | 0.26858 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400186 | Батыс - Достык |  | 102 | 103 | 1 | 2.35 | 11.47 | 0.26865 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400187 | Достык - Шыгыс |  | 103 | 104 | 1 | 2.92 | 16.8 | 0.34384 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400188 | Достык - Шыгыс |  | 103 | 104 | 1 | 2.92 | 16.8 | 0.34377 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400189 | цгпп - Акмолинская ТЭЦ |  | 130 | 108 | 1 | 0.15 | 0.79 | 0.016552 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400190 | Шыгыс - Шоптыколь (т) |  | 104 | 101 | 1 | 3.19 | 6.95 | 0.14037 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400191 | Шыгыс - Шоптыколь (т) |  | 104 | 101 | 1 | 3.09 | 6.52 | 0.13178 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400192 | Чернозубовка - Куйбышевская |  | 186 | 157 | 1 | 8.52 | 30.62 | 0.58263 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400193 | ЦГПП - ЕСИЛЬ |  | 129 | 180 | 1 | 11.12 | 113.36 | 4.5486 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400194 | ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ ГРЭС-2 - ТРОИЦКАЯ ГРЭС |  | 47161 | 4799 | 1 | 1.29 | 18.64 | 0.9648 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400195 | Есиль - оп-80 (т) |  | 170 | 165 | 1 | 4.1 | 18.3 | 0.35937 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400196 | оп-80 (т) - Жаксы (т) |  | 165 | 164 | 1 | 2.8 | 12.5 | 0.24574 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400197 | кгпп - Кокшетауская-1150 |  | 135 | 176 | 1 | 3.6 | 18.8 | 0.40935 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400198 | цгпп - Батыс |  | 130 | 102 | 1 | 3.48 | 19.46 | 0.39884 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400199 | цгпп - Батыс |  | 130 | 102 | 1 | 3.48 | 19.46 | 0.39884 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400200 | Степная - Жолымбет |  | 151 | 123 | 1 | 8 | 31.6 | 0.70028 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400201 | Атбасар - Жалтыр (т) |  | 134 | 132 | 1 | 11.5 | 51.5 | 1.0103 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400202 | цгпп - Жалтыр (т) |  | 130 | 132 | 1 | 11.4 | 51.1 | 1.002 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400203 | цгпп - Сары-оба (т) |  | 130 | 169 | 1 | 4.9 | 22.2 | 0.43608 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400204 | Атбасар - Перекатная (т) |  | 134 | 172 | 1 | 2.9 | 13.1 | 0.25688 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400205 | Жолымбет - цгпп |  | 123 | 130 | 1 | 7.8 | 32 | 0.63662 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400206 | птэц-2-220 - Смирново |  | 144 | 143 | 1 | 5.09 | 22.27 | 0.43615 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400207 | птэц-2-220 - Смирново |  | 144 | 143 | 1 | 5.02 | 21.96 | 0.43036 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400208 | Аврора - Макушино |  | 148 | 4781 | 1 | 17.7 | 79.1 | 1.5534 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400209 | Нура-220 - ипм |  | 310 | 318 | 1 | 3.4 | 13 | 0.28011 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400210 | АВРОРА - ТАВРИЧЕСКАЯ |  | 147 | 1817 | 1 | 11.47 | 87.78 | 3.4377 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400211 | Киялы - Аврора |  | 136 | 148 | 1 | 3.4 | 15.3 | 0.29953 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400212 | Макинск - Бурабай (т) |  | 150 | 126 | 1 | 4.4 | 16.5 | 0.35651 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400213 | Бурабай (т) - Кокшетауская-1150 |  | 126 | 176 | 1 | 12.4 | 51.5 | 1.0918 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400214 | цгпп - Танкерис (т) |  | 130 | 179 | 1 | 3.4 | 15.1 | 0.29539 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400215 | Шортанды (т) - Танкерис (т) |  | 125 | 179 | 1 | 3.7 | 16.4 | 0.32245 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400216 | Аврора - Сибирь |  | 148 | 161 | 1 | 10.3 | 36.9 | 0.63662 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400217 | Куйбышевская - Янко (т) |  | 157 | 153 | 1 | 7.5 | 29.1 | 0.59206 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400218 | Янко (т) - Буран |  | 153 | 173 | 1 | 4.3 | 16.5 | 0.33423 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400219 | Буран - Уголки(т) |  | 173 | 156 | 1 | 3.2 | 12.5 | 0.25465 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400220 | Кокшетауская-1150 - Уголки(т) |  | 176 | 156 | 1 | 3.6 | 13.5 | 0.28966 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400221 | Сибирь - птэц-2-110 |  | 160 | 142 | 1 | 19.8 | 47.2 | 1.0472 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400222 | Ирченко (т) - Жалтыр (т) |  | 163 | 132 | 1 | 5.5 | 24.4 | 0.4781 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400223 | Жаксы (т) - Перекатная (т) |  | 164 | 172 | 1 | 5.5 | 24.6 | 0.48319 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400224 | цгпп - Тастак (т) |  | 130 | 162 | 1 | 5.3 | 23.6 | 0.46314 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400225 | Тастак (т) - Жалтыр (т) |  | 162 | 132 | 1 | 6.1 | 27.5 | 0.5389 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400226 | Красноармейская - Киялы |  | 159 | 136 | 1 | 4.3 | 19.3 | 0.37974 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400227 | Шортанды (т) - Ельтай (т) |  | 125 | 178 | 1 | 8.2 | 36.6 | 0.71906 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400228 | Ельтай (т) - Макинск |  | 178 | 150 | 1 | 4.9 | 22.2 | 0.43608 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400229 | Еркеншилик (т) - Сары-оба (т) |  | 167 | 169 | 1 | 4.6 | 20.5 | 0.40171 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400230 | АВРОРА - КОКЧЕТАВСКАЯ |  | 147 | 175 | 1 | 5 | 49.9 | 1.9512 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400231 | АВРОРА - КУРГАН |  | 147 | 4727 | 1 | 9.37 | 84.1 | 3.1958 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400232 | Акмолинская ТЭЦ - Шыгыс |  | 108 | 104 | 1 | 3.51 | 19.37 | 0.40648 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400233 | Жамбыл - жгрэс-220 |  | 801 | 805 | 1 | 4.07 | 15.83 | 0.32436 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400234 | Акмолинская ТЭЦ - Шыгыс |  | 108 | 104 | 1 | 3.42 | 18.87 | 0.3963 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400235 | Мынарал - Сарышаган |  | 924 | 477 | 1 | 9.09 | 40.63 | 0.79737 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400236 | Жамбыл - Каратау |  | 801 | 803 | 1 | 8.15 | 32.31 | 0.63662 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400237 | ЗЛАТОУСТ - ПРИВАЛОВСКАЯ |  | 4715 | 50032 | 1 | 1 | 12.6 | 0.55068 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400238 | КУРГАН - ВИТЯЗЬ |  | 4727 | 1852 | 1 | 9.4 | 87.42 | 3.5469 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400239 | Талдыкорган-220 - Сары-Озек |  | 988 | 950 | 1 | 4.25 | 18.62 | 0.36478 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400240 | Коунрад-110 - бтэц-110 |  | 482 | 471 | 1 | 1.4 | 5.5 | 0.13719 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400241 | Ульке-220 - Акжар |  | 3020 | 3004 | 1 | 2.65 | 11.58 | 0.22696 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400242 | Талдыкорган-220 - Сары-Озек |  | 988 | 950 | 1 | 4.74 | 20.76 | 0.4068 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400243 | КРОПАЧЕВО - ПРИВАЛОВСКАЯ |  | 4714 | 50032 | 1 | 1.78 | 23.79 | 1.13 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400244 | УФИМСКАЯ - КРОПАЧЕВО |  | 4712 | 4714 | 1 | 2.37 | 36.08 | 1.3751 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400245 | АЛМА - ТАЛДЫКОРГАН-500 |  | 938 | 987 | 1 | 5.91 | 62.76 | 2.3351 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400246 | БЕКЕТОВО - УФИМСКАЯ |  | 4709 | 4712 | 1 | 1.36 | 20.67 | 0.78941 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400247 | МАГНИТОГОРСКАЯ - СМЕЛОВСКАЯ |  | 4785 | 50014 | 1 | 0.64 | 5.9 | 0.22282 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400248 | юкгрэс - Чиганак |  | 901 | 925 | 1 | 0.98 | 4.3 | 0.082761 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400249 | Актюбе-220 - Ульке-220 |  | 3006 | 3020 | 1 | 4.94 | 17.7 | 0.34568 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400250 | Кимперсай - Акжар |  | 3005 | 3004 | 1 | 7.23 | 31.66 | 0.62007 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400251 | Актюбе-220 - Акжар |  | 3006 | 3004 | 1 | 1.4 | 6.13 | 0.12032 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400252 | Кумколь - гпп-2 |  | 467 | 5957 | 1 | 26.41 | 104.2 | 2.1792 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400253 | ЭКИБАСТУЗСКАЯ - ЭГРЭС-2-500 |  | 26 | 28 | 1 | 0.93 | 11.27 | 0.3129 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400254 | ЭГРЭС-1-500 - ЭКИБАСТУЗСКАЯ |  | 25 | 26 | 1 | 0.25 | 3.15 | 0.1264 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400255 | Жана-арка - Kаражал |  | 453 | 465 | 1 | 10.6 | 43 | 0.82601 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400256 | цгпп - Акмолинская ТЭЦ |  | 130 | 108 | 1 | 0.25 | 1.28 | 0.026738 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400257 | ЭГРЭС-1-500 - ЦГПП |  | 25 | 129 | 1 | 7.3 | 89.75 | 3.3795 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400258 | эгрэс-1 - бгок |  | 39 | 62 | 1 | 5.17 | 33.19 | 0.76299 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400259 | Смирново - Аврора |  | 143 | 148 | 1 | 0.75 | 3.26 | 0.06398 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400260 | вэс ерейментау - Ерментау (т) |  | 155 | 166 | 1 | 1.7 | 7.7 | 0.1512 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400261 | Еркеншилик (т) - вэс ерейментау |  | 167 | 155 | 1 | 5.05 | 22.57 | 0.44286 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400262 | Смирново - Аврора |  | 143 | 148 | 1 | 0.79 | 3.44 | 0.067482 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400263 | црмз - ээпк |  | 54 | 53 | 1 | 1.84 | 7.59 | 0.16361 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400264 | Коян-Кос - тэц-3 2сш |  | 953 | 904 | 1 | 0.85 | 4.75 | 0.097085 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400265 | Коян-Кос - тэц-3 2сш |  | 953 | 904 | 1 | 0.85 | 4.75 | 0.097085 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400266 | пс-7 - Коян-Кос |  | 912 | 953 | 1 | 1.13 | 6.3 | 0.12892 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400267 | пс-7 - Коян-Кос |  | 912 | 953 | 1 | 1.13 | 6.3 | 0.12892 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400268 | Робот - Алма |  | 907 | 939 | 1 | 2.1 | 14.2 | 0.29889 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400269 | АГАДЫРЬ-500 - ЮКГРЭС |  | 469 | 900 | 1 | 12.7 | 115.6 | 4.8574 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400270 | ЕЭК-500 - ЭГРЭС-1-500 |  | 31 | 25 | 1 | 3.05 | 36.64 | 1.4731 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400271 | нс-12 - нс 17 |  | 52 | 307 | 1 | 8.15 | 32.16 | 0.67291 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400272 | Шымкент-220 - Шымкентская ТЭЦ-3 |  | 831 | 813 | 1 | 2.41 | 9.49 | 0.19417 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400273 | Cарань - грэс-2 |  | 308 | 355 | 1 | 3.89 | 15.24 | 0.30558 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400274 | Главная - Чуйская |  | 2916 | 2932 | 1 | 5.87 | 25.28 | 0.51671 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400275 | Cарань - грэс-2 |  | 308 | 355 | 1 | 3.89 | 15.24 | 0.30558 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400276 | Осакаровка - Cарань |  | 306 | 308 | 1 | 9.81 | 38.36 | 0.77349 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400277 | Осакаровка - Cарань |  | 306 | 308 | 1 | 9.81 | 38.36 | 0.77349 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400278 | ЕЭК-500 - РУБЦОВСКАЯ |  | 31 | 1621 | 1 | 10.25 | 98.5 | 4.1062 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400279 | ДАТКА - КЕМИН |  | 2950 | 2951 | 1 | 9.72 | 120.63 | 4.9402 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400280 | ДАТКА - ТОКТОГУЛЬСКАЯ ГЭС |  | 2950 | 2921 | 1 | 2.4 | 23.92 | 0.95493 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400281 | ИСЕТЬ - КОЗЫРЕВО |  | 50001 | 4703 | 1 | 4.05 | 41.19 | 1.6552 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400282 | ЕЭК-500 - ИРТЫШСКАЯ |  | 31 | 1850 | 1 | 7.62 | 76.8 | 3.0335 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400283 | КУРЧАТОВСКАЯ - ШАГОЛ |  | 50002 | 4782 | 1 | 4.42 | 68.2 | 2.6028 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400284 | Апановка - Аман-карагай |  | 573 | 572 | 1 | 6.6 | 25.4 | 0.51885 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400285 | ЗАРЯ - БАРАБИНСКАЯ |  | 1631 | 9917 | 1 | 10.8 | 110 | 4.3784 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400286 | грэс-2 - Коунрад-220 |  | 355 | 481 | 1 | 34.2 | 146.2 | 3.0029 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400287 | РУБЦОВСКАЯ - БАРНАУЛ-500 |  | 1621 | 1630 | 1 | 10.3 | 105 | 4.364 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400288 | Бесагаш - Ерменсай |  | 940 | 942 | 1 | 1 | 5.4 | 4.4761 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400289 | Бесагаш - Ерменсай |  | 940 | 942 | 1 | 1 | 5.4 | 4.4761 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400290 | Нура-220 - ипм |  | 310 | 318 | 1 | 3.4 | 13 | 0.28011 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400291 | БАРНАУЛ-500 - АЛТАЙ |  | 1630 | 1660 | 1 | 0.26 | 2.64 | 0.10536 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400292 | БАРНАУЛ-500 - АЛТАЙ |  | 1630 | 1660 | 1 | 0.19 | 1.97 | 0.078623 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400293 | тэц-3 - ипм |  | 383 | 318 | 1 | 0.3 | 1.3 | 0.025465 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400294 | тэц-3 - ипм |  | 383 | 318 | 1 | 0.3 | 1.3 | 0.025465 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400295 | ЭКИБАСТУЗСКАЯ - СЕМЕЙ-500 |  | 26 | 980 | 1 | 10.1 | 122.52 | 4.8504 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400296 | Чуйская - Кемин |  | 2932 | 2952 | 1 | 5.77 | 24.85 | 0.5079 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400297 | пс-18 - Семей-220 |  | 218 | 981 | 1 | 0.37 | 3.88 | 0.10027 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400298 | СЕМЕЙ-500 - АКТОГАЙ |  | 980 | 986 | 1 | 9.84 | 120.42 | 4.5346 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400299 | грэс-2 - Коунрад-220 |  | 355 | 481 | 1 | 34.2 | 146.2 | 3.0029 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400300 | СЕМЕЙ-500 - УСТЬ-КАМЕНОГРСКАЯ-500 |  | 980 | 240 | 1 | 5.72 | 58.55 | 2.2944 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400301 | шгэс-220 - Семей-220 |  | 220 | 981 | 1 | 2.57 | 25.36 | 1.1077 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400302 | АКТОГАЙ - ТАЛДЫКОРГАН-500 |  | 986 | 987 | 1 | 8.33 | 88.52 | 3.2936 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400303 | БЕРКУТ - ТЮМЕНЬ |  | 4728 | 4730 | 1 | 1.28 | 11.38 | 0.31831 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400304 | КУРГАН - БЕРКУТ |  | 4727 | 4728 | 1 | 5 | 46.8 | 1.8526 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400305 | Нура-220 - Металлургическая |  | 310 | 384 | 1 | 1.56 | 6.2 | 0.12923 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400306 | Металлургическая - отпайка-5 |  | 384 | 315 | 1 | 2.65 | 10.4 | 0.20658 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400307 | Мойнакская гэс-220 - Робот |  | 935 | 907 | 1 | 17.1 | 95.7 | 1.9576 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400308 | тэц-3 - отпайка-5 |  | 383 | 315 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.018462 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400309 | Мойнакская гэс-220 - Чилик |  | 935 | 911 | 1 | 7.3 | 40.9 | 0.83716 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400310 | Таугуль - Ерменсай |  | 929 | 942 | 1 | 1.4 | 5.1 | 0.097403 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400311 | Таугуль - Ерменсай |  | 929 | 942 | 1 | 1.4 | 5.1 | 0.097403 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400312 | ВИТЯЗЬ - ВОСХОД |  | 1852 | 1853 | 1 | 8.56 | 102.65 | 4.1501 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400313 | ВОСХОД - ТАВРИЧЕСКАЯ |  | 1853 | 1817 | 1 | 2.1 | 21.85 | 0.8709 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400314 | ВОСХОД - БАРАБИНСКАЯ |  | 1853 | 9917 | 1 | 8.43 | 86.95 | 3.4619 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400315 | шгэс-220 - жгок |  | 220 | 222 | 1 | 8.76 | 30.8 | 0.64458 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400316 | Металлургическая - отпайка-4 |  | 384 | 314 | 1 | 2.65 | 10.4 | 0.20658 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400317 | АЛТАЙ - ЗАРЯ |  | 1660 | 1631 | 1 | 5.46 | 50.12 | 2.1072 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400318 | тэц-3 - отпайка-4 |  | 383 | 314 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.018462 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400319 | МАГНИТОГОРСКАЯ - ТРОИЦКАЯ ГРЭС |  | 4785 | 4799 | 1 | 6.2 | 54.6 | 2.4351 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400320 | КОЗЫРЕВО - ШАГОЛ |  | 4703 | 4782 | 1 | 1.96 | 16.2 | 0.69392 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400321 | ИРИКЛИНСКАЯ ГРЭС - МАГНИТОГОРСКАЯ |  | 4790 | 4785 | 1 | 6.8 | 66 | 2.7056 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400322 | Урожайная - Барнаул-220 |  | 1673 | 1640 | 1 | 26.5 | 103.7 | 8.362 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400323 | Заречная - Центральная |  | 596 | 593 | 1 | 0.8 | 3.66 | 0.071938 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400324 | Чилисай - Ульке-220 |  | 3019 | 3020 | 1 | 17.1 | 61.47 | 1.1695 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400325 | Есиль - Чернозубовка |  | 170 | 186 | 1 | 12.39 | 44.54 | 0.84747 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400326 | КОКЧЕТАВСКАЯ - КОСТАНАЙСКАЯ |  | 175 | 590 | 1 | 5.02 | 106.96 | 5.5609 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400327 | АГАДЫРЬ-500 - ЭКИБАСТУЗСКАЯ |  | 469 | 26 | 1 | 11.6 | 138.3 | 5.594 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400328 | эгрэс-1 - Бощак(T) |  | 39 | 59 | 1 | 9.69 | 40.78 | 0.87854 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400329 | эгрэс-1 - Бощак(T) |  | 39 | 59 | 1 | 7.88 | 34.5 | 0.67609 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400330 | ЭГРЭС-1-500 - ТАВРИЧЕСКАЯ |  | 25 | 1817 | 1 | 11.8 | 108.2 | 4.5837 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400331 | Коунрад-220 - Актогай-220 |  | 481 | 483 | 1 | 36.6 | 154.8 | 3.2541 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400332 | Коунрад-220 - Актогай-220 |  | 481 | 483 | 1 | 36.6 | 154.8 | 3.2541 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400333 | Балхашская-220 - Mоинты |  | 473 | 475 | 1 | 16.46 | 70.14 | 1.4219 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400334 | ЭГРЭС-1-500 - НУРА-500 |  | 25 | 325 | 1 | 8.3 | 78.3 | 3.3423 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400335 | ШУ - ФРУНЗЕ |  | 9932 | 2919 | 1 | 2.82 | 28.85 | 1.1523 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400336 | ШУ - АЛМАТЫ |  | 9932 | 902 | 1 | 7.1 | 72.41 | 2.8998 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400337 | ШУ - ЮКГРЭС |  | 9932 | 900 | 1 | 5.2 | 63.6 | 2.5083 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400338 | Ру-6 - Шиели |  | 869 | 863 | 1 | 4.99 | 19.49 | 0.41062 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400339 | Жанакорган - Ру-6 |  | 865 | 869 | 1 | 7.21 | 28.31 | 0.59142 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400340 | ИРТЫШСКАЯ - ТАВРИЧЕСКАЯ |  | 1850 | 1817 | 1 | 3.42 | 35.28 | 1.3942 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400341 | Иртышская - Урожайная |  | 1851 | 1673 | 1 | 10.7 | 46.8 | 3.7529 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400342 | ТУЛЕБЕРДЫЕВА - ТОКТОГУЛЬСКАЯ ГЭС |  | 2915 | 2921 | 1 | 2.7 | 24.2 | 0.95493 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400343 | Главная - Карабалты |  | 2916 | 2917 | 1 | 7.9 | 33.2 | 0.78623 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400344 | Карабалты - Бишкек |  | 2917 | 2918 | 1 | 6.4 | 27 | 0.28648 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400345 | Карабалты - Бишкек |  | 2917 | 2918 | 1 | 6.4 | 27 | 0.28648 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400346 | ФРУНЗЕ - ТУЛЕБЕРДЫЕВА |  | 2919 | 2915 | 1 | 4.4 | 40 | 1.6297 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400347 | ЛОЧИН - УЗБЕКИСТОН |  | 2920 | 2922 | 1 | 4.85 | 44.22 | 1.8016 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400348 | УЗБЕКИСТОН - СЫРДАРЬИНСКАЯ ТЭС |  | 2922 | 2923 | 1 | 6.2 | 88 | 4.4245 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400349 | УЗБЕКИСТОН - НОВО-АНГРЕНСКАЯ ТЭС |  | 2922 | 2945 | 1 | 4.35 | 50.54 | 1.8939 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400350 | ТАШ.ГРЭС - ТАШКЕНТ |  | 2924 | 2940 | 1 | 0.45 | 5.81 | 0.2069 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400351 | Ташкент - Ташкентская грэс |  | 2925 | 2926 | 1 | 0.1 | 3 | 0.1 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400352 | ТАШКЕНТ - СЫРДАРЬИНСКАЯ ТЭС |  | 2940 | 2923 | 1 | 4.03 | 49.2 | 1.8526 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400353 | ТАШКЕНТ - НОВО-АНГРЕНСКАЯ ТЭС |  | 2940 | 2945 | 1 | 1.62 | 20 | 0.74803 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400354 | ЮЖНАЯ - РЕФТИНСКАЯ ГРЭС |  | 4701 | 4702 | 1 | 2.23 | 25.5 | 1.0504 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400355 | ЮЖНАЯ - КУРЧАТОВСКАЯ |  | 4701 | 50002 | 1 | 2.64 | 39.1 | 1.5966 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400356 | РЕФТИНСКАЯ ГРЭС - ИСЕТЬ |  | 4702 | 50001 | 1 | 3.5 | 35.55 | 1.4311 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400357 | РЕФТИНСКАЯ ГРЭС - ТЮМЕНЬ |  | 4702 | 4730 | 1 | 8.32 | 73.14 | 3.0399 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400358 | РЕФТИНСКАЯ ГРЭС - ТЮМЕНЬ |  | 4702 | 4730 | 1 | 8.32 | 73.14 | 3.0399 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400359 | КОЗЫРЕВО - КУРГАН |  | 4703 | 4727 | 1 | 9.02 | 84.65 | 3.3932 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400360 | ИСЕТЬ - КУРЧАТОВСКАЯ |  | 50001 | 50002 | 1 | 29.82 | 29.14 | 1.1836 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400361 | Усть-Камногорская-220 - ТМК |  | 241 | 242 | 1 | 3.27 | 21.8 | 0.49656 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400362 | Усть-Камногорская-220 - ТМК |  | 241 | 242 | 1 | 3.27 | 21.8 | 0.49656 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400363 | ПС-7 - Усть-Камногорская-220 |  | 215 | 241 | 1 | 4.3 | 6.8 | 0.39311 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400364 | ПС-7 - Усть-Камногорская-220 |  | 215 | 241 | 1 | 4.3 | 6.8 | 0.39311 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400365 | БАРНАУЛ-500 - Новокузнецкая |  | 1630 | 1638 | 1 | 7.8 | 77 | 3.0876 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400366 | АЛТАЙ - Итатская |  | 1660 | 1636 | 1 | 5 | 120 | 6.0479 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400367 | ЗАРЯ - Юрга |  | 1631 | 1632 | 1 | 2.56 | 31.7 | 1.512 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400368 | Шымкент-220 - Жылга |  | 831 | 839 | 1 | 19.96 | 79.35 | 1.6546 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400369 | Кызылсай - Жамбыл |  | 845 | 801 | 1 | 17.66 | 71.61 | 1.4203 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400370 | Шу - Чиганак |  | 932 | 925 | 1 | 22.96 | 102.12 | 2.005 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400371 | отпайка - гпп-2 |  | 861 | 5957 | 1 | 27.9 | 108.86 | 2.2173 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400372 | юкгрэс - Mоинты |  | 901 | 475 | 1 | 26.49 | 115.13 | 2.3405 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400373 | нс-19 - эгрэс-1 |  | 309 | 39 | 1 | 28.98 | 114.36 | 2.3622 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400374 | грэс-2 - Айса |  | 355 | 452 | 1 | 14.4 | 56.87 | 1.1714 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400375 | Апановка - Есиль |  | 573 | 170 | 1 | 21.65 | 83.62 | 2.9603 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400376 | Есиль - Перекатная (т) |  | 170 | 172 | 1 | 12.4 | 55.4 | 1.0883 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400377 | Атбасар - Жалтыр (т) |  | 134 | 132 | 1 | 11.6 | 51.5 | 1.0103 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400378 | цгпп - Жалтыр (т) |  | 130 | 132 | 1 | 11.4 | 51.1 | 1.002 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400379 | цгпп - Еркеншилик (т) |  | 130 | 167 | 1 | 9.5 | 42.7 | 0.83779 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400380 | Танкерис (т) - Макинск |  | 179 | 150 | 1 | 16.8 | 75.2 | 1.4776 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400381 | жгрэс-220 - Мерке |  | 805 | 809 | 1 | 16.63 | 62.03 | 1.3923 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400382 | Главная - Кемин |  | 2916 | 2952 | 1 | 11.64 | 50.13 | 1.0246 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400383 | ФРУНЗЕ - ТОКТОГУЛЬСКАЯ ГЭС |  | 2919 | 2921 | 1 | 7.1 | 64.2 | 2.5847 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400384 | Главная - Бишкек |  | 2916 | 2918 | 1 | 11.1 | 46.7 | 1.3592 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service | pt_percent | oltc
500001 | УЛЬКЕ-500 - Ульке-220 |  | 9001 | 3020 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.189 | 172 | 0.246 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
500002 | Актогай-220 - Актогай-110 |  | 483 | 484 | 250 | 220 | 110 | 11 | 0.189 | 172 | 0.246 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
500003 | ВОСХОД - Восход |  | 1853 | 1854 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.189 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500004 | ЦГПП - цгпп |  | 129 | 130 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.147 | 172 | 0.246 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500005 | СОКОЛ-500 - Сокол-220 |  | 576 | 575 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.147 | 172 | 0.246 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500006 | СОКОЛ-500 - Сокол-220 |  | 576 | 575 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.147 | 172 | 0.246 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500007 | КОСТАНАЙСКАЯ - Кустанайская |  | 590 | 592 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.147 | 172 | 0.246 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500008 | ЖИТИКАРА-500 - Житикара-110 |  | 577 | 578 | 250 | 500 | 110 | 10 | 0.42 | 220 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500009 | ЭГРЭС-1-500 - эгрэс-1 |  | 25 | 39 | 801 | 500 | 220 | 8.6 | 0.0251 | 297.45 | 0.15 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500010 | ЭГРЭС-1-500 - эгрэс-1-бл3-8 |  | 25 | 51 | 630 | 500 | 20 | 14.2 | 0.203 | 270.97 | 0.058 | 0 | [7 empty] | FALSE | 6 | 1 | TRUE |  | FALSE
500011 | ЭГРЭС-2-500 - эгрэс-2-20 |  | 28 | 60 | 630 | 500 | 20 | 14.7 | 0.203 | 380 | 0.21 | 0 | [7 empty] | FALSE | 2 | 1 | TRUE |  | FALSE
500012 | ЕЭК-500 - еэк-20-бл5-8 |  | 31 | 30 | 400 | 500 | 20 | 12.6 | 0.20075 | 370 | 0.54 | 0 | [7 empty] | FALSE | 3 | 1 | TRUE |  | FALSE
500013 | ЕЭК-500 - еэк-220 |  | 31 | 33 | 801 | 500 | 220 | 11.9 | 0.17 | 273.3 | 0.291 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500014 | еэк-220 - еэк-20-бл2-4 |  | 33 | 32 | 630 | 220 | 20 | 10.7 | 0.219 | 274 | 0.5 | 0 | [7 empty] | FALSE | 3 | 1 | TRUE |  | FALSE
500015 | эгрэс-1 - эгрэс-1-бл2 |  | 39 | 50 | 630 | 220 | 20 | 12.5 | 0.206 | 380 | 0.35 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500016 | УСТЬ-КАМЕНОГРСКАЯ-500 - Усть-Камногорская-220 |  | 240 | 241 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.189 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500017 | УСТЬ-КАМЕНОГРСКАЯ-500 - Усть-Камногорская-220 |  | 240 | 241 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.189 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500018 | шгэс-220 - шгэс-14 |  | 220 | 221 | 250 | 220 | 14 | 11 | 0.24 | 207 | 0.5 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500019 | жтэц-220 - жтэц |  | 463 | 462 | 125 | 220 | 110 | 11.8 | 0.25 | 219.37 | 0.37 | 0 | [7 empty] | FALSE | 2 | 1 | FALSE |  | FALSE
500020 | Никольская - Никольская |  | 464 | 461 | 125 | 220 | 110 | 11 | 0.252 | 65 | 0.4 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
500021 | Кумколь - Кумколь |  | 467 | 455 | 125 | 220 | 110 | 11 | 0.252 | 65 | 0.4 | 0 | [7 empty] | FALSE | 2 | 1 | TRUE |  | FALSE
500022 | АГАДЫРЬ-500 - Aгадырь-220 |  | 469 | 468 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.189 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500023 | Балхашская-220 - Балхашская-110 |  | 473 | 472 | 125 | 220 | 110 | 11 | 0.252 | 65 | 0.4 | 0 | [7 empty] | FALSE | 2 | 1 | TRUE |  | FALSE
500024 | ЖЕЗКАЗГАН-500 - Жезказган-220 |  | 480 | 466 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.189 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500025 | ЮКГРЭС - юкгрэс |  | 900 | 901 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.189 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500026 | АЛМАТЫ - Алматы |  | 902 | 903 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.189 | 270 | 0.246 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500027 | Капчагайская гэс-220 - Капчагайская гэс-14 |  | 909 | 910 | 125 | 220 | 15 | 11 | 0.304 | 135 | 0.5 | 0 | [7 empty] | FALSE | 2 | 1 | FALSE |  | FALSE
500028 | Мойнакская гэс-220 - Мойнакская гэс-15-1 |  | 935 | 937 | 200 | 220 | 15 | 10.5 | 0.275 | 140 | 0.5 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
500029 | пс-7 - пс-7 |  | 912 | 913 | 250 | 220 | 110 | 11 | 0.208 | 65 | 0.4 | 0 | [7 empty] | FALSE | 2 | 1 | TRUE |  | FALSE
500030 | ЖАМБЫЛ - Жамбыл |  | 800 | 801 | 501 | 500 | 220 | 10.5 | 0.060413 | 206.49 | 0.35 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500031 | жгрэс-220 - жгрэс-16 |  | 805 | 806 | 250 | 220 | 15 | 11.8 | 0.25 | 219.37 | 0.37 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
500032 | жгрэс-220 - жгрэс-110 |  | 805 | 807 | 240 | 220 | 110 | 12.6 | 0.155 | 368 | 1.3 | 0 | [7 empty] | FALSE | 2 | 1 | FALSE |  | FALSE
500033 | ШЫМКЕНТ-500 - Шымкент-220 |  | 830 | 831 | 501 | 500 | 220 | 11.8 | 0.072056 | 168.9 | 0.3 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500034 | ШЫМКЕНТ-500 - Шымкент-220 |  | 830 | 831 | 501 | 500 | 220 | 11.8 | 0.072056 | 168.9 | 0.3 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500035 | Коунрад-220 - Коунрад-110 |  | 481 | 482 | 63 | 220 | 110 | 11 | 0.317 | 37 | 0.45 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
500036 | цгпп - цгпп |  | 130 | 124 | 250 | 220 | 110 | 11 | 0.208 | 145 | 0.5 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500037 | цгпп - цгпп |  | 130 | 124 | 250 | 220 | 110 | 11 | 0.208 | 145 | 0.5 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500038 | КОКЧЕТАВСКАЯ - Кокшетауская-1150 |  | 175 | 176 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.147 | 172 | 0.246 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500039 | ЕСИЛЬ - Есиль |  | 180 | 170 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.147 | 172 | 0.246 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500040 | ЦГПП - цгпп |  | 129 | 130 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.147 | 172 | 0.246 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500041 | АВРОРА - Аврора |  | 147 | 148 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.147 | 172 | 0.246 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500042 | АВРОРА - Аврора |  | 147 | 148 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.147 | 172 | 0.246 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500043 | Сибирь - Сибирь |  | 161 | 160 | 63 | 220 | 110 | 11 | 0.317 | 37 | 0.45 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
500044 | СЕМЕЙ-500 - Семей-220 |  | 980 | 981 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.189 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500045 | Актогай-220 - Актогай-110 |  | 483 | 484 | 63 | 220 | 110 | 11 | 0.317 | 37 | 0.45 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500046 | АЛМА - Алма |  | 938 | 939 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.188 | 270 | 0.246 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500047 | АЛМА - Алма |  | 938 | 939 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.188 | 270 | 0.246 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500048 | ТАЛДЫКОРГАН-500 - Талдыкорган-220 |  | 987 | 988 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.189 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
500049 | АЛМАТЫ - Алматы |  | 902 | 903 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.188 | 270 | 0.246 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500050 | КЕМИН - Кемин |  | 2951 | 2952 | 501 | 500 | 220 | 11.5 | 0.209 | 230 | 0.3 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500051 | КЕМИН - Кемин |  | 2951 | 2952 | 501 | 500 | 220 | 11.5 | 0.209 | 230 | 0.3 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500052 | Акжар - арбз |  | 3004 | 4004 | 200 | 220 | 110 | 11 | 0.215 | 48 | 0.45 | 0 | [7 empty] | FALSE | 2 | 1 | FALSE |  | FALSE
500053 | вэс ерейментау - wtu 2.0 |  | 155 | 191 | 63 | 220 | 35 | 11 | 0.2 | 40 | 0.4 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
500054 | НУРА-500 - Нура-220 |  | 325 | 310 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.189 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500055 | птэц-2-220 - птэц-2-110 |  | 144 | 142 | 125 | 220 | 110 | 11 | 0.252 | 65 | 0.4 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500056 | птэц-2-220 - птэц-2-110 |  | 144 | 142 | 125 | 220 | 110 | 11 | 0.252 | 65 | 0.4 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500057 | ТРОИЦКАЯ ГРЭС - Троицкая грэс |  | 4799 | 4798 | 630 | 500 | 220 | 11.62 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500058 | РУБЦОВСКАЯ - Рубцовская |  | 1621 | 1622 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.189 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500059 | БАРНАУЛ-500 - Барнаул-220 |  | 1630 | 1640 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.188 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
500060 | БАРНАУЛ-500 - Барнаул-220 |  | 1630 | 1640 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.188 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
500061 | Мойнакская гэс-220 - Мойнакская гэс-15-2 |  | 935 | 941 | 200 | 220 | 15 | 10.5 | 0.275 | 140 | 0.5 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
500062 | Коунрад-220 - Коунрад-110 |  | 481 | 482 | 63 | 220 | 110 | 11 | 0.317 | 37 | 0.45 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
500063 | Экибастуз-220 - Экибастузская тэц |  | 38 | 44 | 1250 | 220 | 6 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
500064 | ТАВРИЧЕСКАЯ - Таврическая |  | 1817 | 1816 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.189 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500065 | ТАВРИЧЕСКАЯ - Таврическая |  | 1817 | 1816 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.189 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500066 | ШУ - Шу |  | 9932 | 932 | 501 | 500 | 220 | 9.5 | 0.031 | 105 | 0.4 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500067 | ИРТЫШСКАЯ - Иртышская |  | 1850 | 1851 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.189 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
500068 | ФРУНЗЕ - Бишкек |  | 2919 | 2918 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.188 | 270 | 0.246 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500069 | ФРУНЗЕ - Бишкек |  | 2919 | 2918 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.188 | 270 | 0.246 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500070 | ТАШ.ГРЭС - Ташкент |  | 2924 | 2925 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.189 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500071 | ИРИКЛИНСКАЯ ГРЭС - Ириклинская грэс |  | 4790 | 4791 | 800 | 500 | 220 | 11.5 | 0.176 | 375 | 0.25 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
500072 | бтэц-110 - бтэц-10 |  | 471 | 470 | 80 | 110 | 10 | 10.5 | 0.387 | 70 | 0.6 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
500073 | ИРИКЛИНСКАЯ ГРЭС - Ириклинская грэс |  | 4790 | 4791 | 800 | 500 | 220 | 11.5 | 0.176 | 375 | 0.25 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
500074 | БАРАБИНСКАЯ - Барабинская-220 |  | 9917 | 1671 | 501 | 500 | 220 | 11.2 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE

## measurement
| name | measurement_type | element_type | element | value | std_dev | side | check_existing
1000001 | ПС 220 кВ Чернозубовка - СШ 220 кВ | v | bus | 186 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000002 | ПС 500 кВ Талдыкорган - СШ 220 кВ | v | bus | 988 | 1.086 | 0.1086 |  | TRUE
1000003 | ПС 220 кВ Коунрад - СШ 220 кВ | v | bus | 481 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000004 | ПС 220 кВ Коунрад - СШ 110 кВ | v | bus | 482 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000005 | Карагандинская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | v | bus | 383 | 1.036 | 0.1036 |  | TRUE
1000006 | ПС 500 кВ Талдыкорган - СШ 500 кВ | v | bus | 987 | 1.0229 | 0.10229 |  | TRUE
1000007 | ПС 220 кВ Металлургическая - СШ 220 кВ | v | bus | 384 | 1.033 | 0.1033 |  | TRUE
1000008 | ПС 500 кВ Семей - СШ 500 кВ | v | bus | 980 | 1.0206 | 0.10206 |  | TRUE
1000009 | отпайка Л-2278 | v | bus | 314 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000010 | ПС 500 кВ Семей - СШ 220 кВ | v | bus | 981 | 1.0293 | 0.10293 |  | TRUE
1000011 | отпайка Л-2288 | v | bus | 315 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000012 | ПС 500 кВ Тюмень - СШ 500 кВ | v | bus | 4730 | 1.0324 | 0.10324 |  | TRUE
1000013 | ПС 500 кВ Беркут - СШ 500 кВ | v | bus | 4728 | 1.0356 | 0.10356 |  | TRUE
1000014 | Ириклинская ГРЭС - СШ 500 кВ | v | bus | 4790 | 1.0395 | 0.10395 |  | TRUE
1000015 | Троицкая ГРЭС - СШ 220 кВ | v | bus | 4798 | 1.056 | 0.1056 |  | TRUE
1000016 | Троицкая ГРЭС - СШ 500 кВ | v | bus | 4799 | 1.0104 | 0.10104 |  | TRUE
1000017 | ПС 500 кВ ЕГПП - СШ 220 кВ | v | bus | 170 | 1.0426 | 0.10426 |  | TRUE
1000018 | ПС 500 кВ ЕГПП - СШ 500 кВ | v | bus | 180 | 0.9952 | 0.09952 |  | TRUE
1000019 | ПС 1150 кВ Кокшетауская - СШ 500 кВ | v | bus | 175 | 1.0171 | 0.10171 |  | TRUE
1000020 | ПС 500 кВ Козырево - СШ 500 кВ | v | bus | 4703 | 1.0142 | 0.10142 |  | TRUE
1000021 | Рефтинская ГРЭС - СШ 500 кВ | v | bus | 4702 | 1.0363 | 0.10363 |  | TRUE
1000022 | ПС 500 кВ Южная - СШ 500 кВ | v | bus | 4701 | 1.0161 | 0.10161 |  | TRUE
1000023 | ПС 220 кВ Апановка (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 573 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000024 | ПС 220 кВ Лисаковская - СШ 220 кВ | v | bus | 574 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000025 | ПС 500 кВ Сокол - СШ 220 кВ | v | bus | 575 | 1.0449 | 0.10449 |  | TRUE
1000026 | ПС 500 кВ Сокол - СШ 500 кВ | v | bus | 576 | 1.0267 | 0.10267 |  | TRUE
1000027 | ПС 500 кВ Житикара - СШ 500 кВ | v | bus | 577 | 1.0299 | 0.10299 |  | TRUE
1000028 | ПС 500 кВ Житикара - СШ 110 кВ | v | bus | 578 | 0.51064 | 0.051064 |  | TRUE
1000029 | ПС 500 кВ Приваловская - СШ 500 кВ | v | bus | 50032 | 1.0188 | 0.10188 |  | TRUE
1000030 | ПС 500 кВ Шагол - СШ 500 кВ | v | bus | 4782 | 1.0118 | 0.10118 |  | TRUE
1000031 | ПС 500 кВ Бекетово - СШ 500 кВ | v | bus | 4709 | 1.0211 | 0.10211 |  | TRUE
1000032 | ПС 500 кВ Заря - СШ 500 кВ | v | bus | 1631 | 1.0311 | 0.10311 |  | TRUE
1000033 | ПС 220 кВ Качары - СШ 220 кВ | v | bus | 582 | 1.0513 | 0.10513 |  | TRUE
1000034 | ПС 500 кВ Магнитогорская - СШ 500 кВ | v | bus | 4785 | 1.0044 | 0.10044 |  | TRUE
1000035 | ПС 1150 кВ Костанайская - СШ 500 кВ | v | bus | 590 | 1.0199 | 0.10199 |  | TRUE
1000036 | ПС 1150 кВ Костанайская - СШ 220 кВ | v | bus | 592 | 1.0545 | 0.10545 |  | TRUE
1000037 | ПС 220 кВ Центральная - СШ 220 кВ | v | bus | 593 | 1.0399 | 0.10399 |  | TRUE
1000038 | ПС 220 кВ Сарбайская - СШ 220 кВ | v | bus | 594 | 1.0362 | 0.10362 |  | TRUE
1000039 | ПС 220 кВ Приуральская - СШ 220 кВ | v | bus | 595 | 1.0476 | 0.10476 |  | TRUE
1000040 | ПС 500 кВ Златоуст - СШ 500 кВ | v | bus | 4715 | 1.0213 | 0.10213 |  | TRUE
1000041 | ПС 500 кВ Кропачево - СШ 500 кВ | v | bus | 4714 | 1.0204 | 0.10204 |  | TRUE
1000042 | ПС 500 кВ Уфимская - СШ 500 кВ | v | bus | 4712 | 1.0076 | 0.10076 |  | TRUE
1000043 | ПС 220 кВ Заречная - СШ 220 кВ | v | bus | 596 | 1.0449 | 0.10449 |  | TRUE
1000044 | ПС 1150 кВ Челябинская - СШ 500 кВ | v | bus | 4705 | 1.0175 | 0.10175 |  | TRUE
1000045 | ПС 220 кВ ПС-51 - СШ 220 кВ | v | bus | 251 | 1.041 | 0.1041 |  | TRUE
1000046 | ЭГРЭС-1 - СШ 500 кВ | v | bus | 25 | 1.0282 | 0.10282 |  | TRUE
1000047 | ПС 1150 кВ Экибастузская - СШ 500 кВ | v | bus | 26 | 1.0263 | 0.10263 |  | TRUE
1000048 | ЭГРЭС-2 - СШ 500 кВ | v | bus | 28 | 1.0294 | 0.10294 |  | TRUE
1000049 | ЭГРЭС-2 - СШ 220 кВ | v | bus | 29 | 1.04 | 0.104 |  | TRUE
1000050 | ЕЭК Блоки 5,6,7,8 | v | bus | 30 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000051 | ЕЭК - СШ 500 кВ | v | bus | 31 | 1.0269 | 0.10269 |  | TRUE
1000052 | ЕЭК Блоки 2,3,4 | v | bus | 32 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000053 | ЕЭК - СШ 220 кВ | v | bus | 33 | 1.053 | 0.1053 |  | TRUE
1000054 | ПС 220 кВ Калкаман - СШ 220 кВ | v | bus | 36 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000055 | ПС 220 кВ Экибастузская - СШ 220 кВ | v | bus | 38 | 1.0335 | 0.10335 |  | TRUE
1000056 | ЭГРЭС-1 - СШ 220 кВ | v | bus | 39 | 1.0461 | 0.10461 |  | TRUE
1000057 | ЭГРЭС-1 Блок 2 | v | bus | 50 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000058 | ЭГРЭС-1 Блоки 3,4,5,6,7,8 | v | bus | 51 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000059 | ПС 220 кВ ЭПК - СШ 220 кВ | v | bus | 53 | 1.038 | 0.1038 |  | TRUE
1000060 | ПС 220 кВ ЦРМЗ - СШ 220 кВ | v | bus | 54 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000061 | ПС 220 кВ Строительная -2 - СШ 220 кВ | v | bus | 56 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000062 | ПС 220 кВ Уленты (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 58 | 1 | 0.1 |  | TRUE
1000063 | ПС 220 кВ Бозщаколь (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 59 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000064 | ЭГРЭС-2 Блоки 1,2 | v | bus | 60 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000065 | ПС 220 кВ Таскудык (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 61 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000066 | ПС 500 кВ Нура - СШ 500 кВ | v | bus | 325 | 1.0199 | 0.10199 |  | TRUE
1000067 | ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 500 кВ | v | bus | 129 | 1.018 | 0.1018 |  | TRUE
1000068 | ПС 220 кВ Ерментау (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 166 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000069 | ПС 500 кВ Рубцовская - СШ 500 кВ | v | bus | 1621 | 1.025 | 0.1025 |  | TRUE
1000070 | ПС 500 кВ Таврическая - СШ 500 кВ | v | bus | 1817 | 1.0256 | 0.10256 |  | TRUE
1000071 | ПС 500 кВ Иртышская - СШ 500 кВ | v | bus | 1850 | 1.033 | 0.1033 |  | TRUE
1000072 | ПС 500 кВ КЭЗ - СШ 500 кВ | v | bus | 27 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000073 | ПС 220 кВ ПС-14 - СШ 220 кВ | v | bus | 214 | 1.055 | 0.1055 |  | TRUE
1000074 | ПС 220 кВ ПС-18 - СШ 220 кВ | v | bus | 218 | 1.0262 | 0.10262 |  | TRUE
1000075 | Шульбинская ГЭС - СШ 220 кВ | v | bus | 220 | 1.0548 | 0.10548 |  | TRUE
1000076 | ПС 500 кВ Усть-каменогорская - СШ 500 кВ | v | bus | 240 | 1.0095 | 0.10095 |  | TRUE
1000077 | ПС 500 кВ Усть-Каменогорская - СШ 220 кВ | v | bus | 241 | 1.0563 | 0.10563 |  | TRUE
1000078 | Шульбинская ГЭС - СШ 13,8 кВ | v | bus | 221 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000079 | ПС 220 кВ Шоптыколь (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 101 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000080 | ПС 220 кВ Батыс - СШ 220 кВ | v | bus | 102 | 1.0733 | 0.10733 |  | TRUE
1000081 | ПС 220 кВ Достык - СШ 220 кВ | v | bus | 103 | 1.0727 | 0.10727 |  | TRUE
1000082 | ПС 220 кВ Шыгыс - СШ 220 кВ | v | bus | 104 | 1.0755 | 0.10755 |  | TRUE
1000083 | ПС 220 кВ Осакаровка - СШ 220 кВ | v | bus | 306 | 1.0622 | 0.10622 |  | TRUE
1000084 | ПС 220 кВ Cарань - СШ 220 кВ | v | bus | 308 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000085 | ПС 220 кВ НС-19 - СШ 220 кВ | v | bus | 309 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000086 | ПС 500 кВ Нура - СШ 220 кВ | v | bus | 310 | 1.0508 | 0.10508 |  | TRUE
1000087 | ГРЭС-2 Топар - СШ 220 кВ | v | bus | 355 | 1.0321 | 0.10321 |  | TRUE
1000088 | ПС 220 кВ Айса (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 452 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000089 | ПС 220 кВ Жана-арка - СШ 220 кВ | v | bus | 453 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000090 | ПС 220 кВ Барсенгир - СШ 220 кВ | v | bus | 454 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000091 | ПС 220 кВ Кумколь СШ 110кВ | v | bus | 455 | 0.52773 | 0.052773 |  | TRUE
1000092 | ПС 220 кВ Кайракты - СШ 220 кВ | v | bus | 457 | 1.0686 | 0.10686 |  | TRUE
1000093 | Жезказган ТЭЦ - СШ 220 кВ | v | bus | 463 | 1.0504 | 0.10504 |  | TRUE
1000094 | ПС 220 кВ Никольская - СШ 220 кВ | v | bus | 464 | 1.0686 | 0.10686 |  | TRUE
1000095 | ПС 220 кВ Kаражал - СШ 220 кВ | v | bus | 465 | 1.0136 | 0.10136 |  | TRUE
1000096 | ПС 500 кВ Жезказган - СШ 220 кВ | v | bus | 466 | 1.0709 | 0.10709 |  | TRUE
1000097 | ПС 220 кВ Кумколь - СШ 220 кВ | v | bus | 467 | 1.0586 | 0.10586 |  | TRUE
1000098 | ПС 500 кВ Агадырь - СШ 220 кВ | v | bus | 468 | 1.0545 | 0.10545 |  | TRUE
1000099 | ПС 500 кВ Агадырь - СШ 500 кВ | v | bus | 469 | 1.034 | 0.1034 |  | TRUE
1000100 | Балхашская ТЭЦ СШ 110кВ | v | bus | 471 | 0.55186 | 0.055186 |  | TRUE
1000101 | ПС 220 кВ Балхашская СШ 110кВ | v | bus | 472 | 0.54577 | 0.054577 |  | TRUE
1000102 | ПС 220 кВ Балхашская - СШ 220 кВ | v | bus | 473 | 1.0764 | 0.10764 |  | TRUE
1000103 | ПС 220 кВ Акчатау - СШ 220 кВ | v | bus | 474 | 1.0805 | 0.10805 |  | TRUE
1000104 | ПС 220 кВ Mоинты (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 475 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000105 | ПС 500 кВ Жезказган - СШ 500 кВ | v | bus | 480 | 1.0249 | 0.10249 |  | TRUE
1000106 | ПС 500 кВ ЮКГРЭС - СШ 500 кВ | v | bus | 900 | 1.045 | 0.1045 |  | TRUE
1000107 | ПС 500 кВ Фрунзе - СШ 500 кВ | v | bus | 2919 | 1.02 | 0.102 |  | TRUE
1000108 | ПС 500 кВ ЮКГРЭС - СШ 220 кВ | v | bus | 901 | 1.0874 | 0.10874 |  | TRUE
1000109 | ПС 500 кВ Алматы - СШ 500 кВ | v | bus | 902 | 1.0299 | 0.10299 |  | TRUE
1000110 | ПС 500 кВ Алма - СШ 500 кВ | v | bus | 938 | 1.0422 | 0.10422 |  | TRUE
1000111 | ПС 500 кВ Алматы - СШ 220 кВ | v | bus | 903 | 1.0805 | 0.10805 |  | TRUE
1000112 | ПС 500 кВ Алма - СШ 220 кВ | v | bus | 939 | 1.0586 | 0.10586 |  | TRUE
1000113 | Алматинская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | v | bus | 904 | 1.062 | 0.1062 |  | TRUE
1000114 | ПС 220 кВ Робот - СШ 220 кВ | v | bus | 907 | 1.0613 | 0.10613 |  | TRUE
1000115 | ПС 220 кВ Бесагаш - СШ 220 кВ | v | bus | 940 | 1.0795 | 0.10795 |  | TRUE
1000116 | ПС 220 кВ ПС-62А - СШ 220 кВ | v | bus | 908 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000117 | Капшагайская ГЭС - СШ 220 кВ | v | bus | 909 | 1.079 | 0.1079 |  | TRUE
1000118 | ПС 220 кВ Шелек - СШ 220 кВ | v | bus | 911 | 1.0532 | 0.10532 |  | TRUE
1000119 | ПС 220 кВ ПС-7А (Алм) - СШ 220 кВ | v | bus | 912 | 1.0305 | 0.10305 |  | TRUE
1000120 | ПС 220 кВ ПС-7А (Алм) - СШ 110 кВ | v | bus | 913 | 0.53364 | 0.053364 |  | TRUE
1000121 | ПС 220 кВ Западная - СШ 220 кВ | v | bus | 918 | 1.0284 | 0.10284 |  | TRUE
1000122 | ПС 220 кВ Шыганак (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 925 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000123 | ПС 220 кВ Сары-озек - СШ 220 кВ | v | bus | 950 | 1.0776 | 0.10776 |  | TRUE
1000124 | ПС 220 кВ Талдыкорганская - СШ 220 кВ | v | bus | 951 | 1.0723 | 0.10723 |  | TRUE
1000125 | ПС 220 кВ Главная - СШ 220 кВ | v | bus | 2916 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000126 | ПС 220 кВ Медеу (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 928 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000127 | ПС 220 кВ Таугуль - СШ 220 кВ | v | bus | 929 | 1.0718 | 0.10718 |  | TRUE
1000128 | ПС 500 кВ Шу - СШ 220 кВ | v | bus | 932 | 1.0705 | 0.10705 |  | TRUE
1000129 | ПС 220 кВ Аспара (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 814 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000130 | ПС 500 кВ Жамбыл - СШ 500 кВ | v | bus | 800 | 1.0267 | 0.10267 |  | TRUE
1000131 | ПС 500 кВ Жамбыл - СШ 220 кВ | v | bus | 801 | 1.07 | 0.107 |  | TRUE
1000132 | ПС 220 кВ Бурное - СШ 220 кВ | v | bus | 802 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000133 | ПС 220 кВ Каратау - СШ 220 кВ | v | bus | 803 | 1.0695 | 0.10695 |  | TRUE
1000134 | ПС 220 кВ Опорная - СШ 220 кВ | v | bus | 804 | 1.0563 | 0.10563 |  | TRUE
1000135 | Жамбылская ГРЭС - СШ 220 кВ | v | bus | 805 | 1.0813 | 0.10813 |  | TRUE
1000136 | ПС 220 кВ Мерке - СШ 220 кВ | v | bus | 809 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000137 | ПС 220 кВ Жамбыл-тяга (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 815 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000138 | ПС 500 кВ Шымкент - СШ 500 кВ | v | bus | 830 | 0.98698 | 0.098698 |  | TRUE
1000139 | ПС 500 кВ Шымкент - СШ 220 кВ | v | bus | 831 | 1.0723 | 0.10723 |  | TRUE
1000140 | ПС 220 кВ Сас-тюбе - СШ 220 кВ | v | bus | 834 | 1.0723 | 0.10723 |  | TRUE
1000141 | ПС 220 кВ Ванновка - СШ 220 кВ | v | bus | 835 | 1.0769 | 0.10769 |  | TRUE
1000142 | ПС 220 кВ Жылга (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 839 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000143 | ПС 220 кВ Кентау - СШ 220 кВ | v | bus | 840 | 1.0385 | 0.10385 |  | TRUE
1000144 | ПС 220 кВ Шолак-корган - СШ 220 кВ | v | bus | 841 | 1.0522 | 0.10522 |  | TRUE
1000145 | ПС 220 кВ Шымкентская - СШ 220 кВ | v | bus | 843 | 1.0408 | 0.10408 |  | TRUE
1000146 | ПС 220 кВ Кызылсай (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 845 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000147 | ПС 220 кВ ГНПС - СШ 220 кВ | v | bus | 846 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000148 | Кызылординская ТЭЦ - СШ 220 кВ | v | bus | 860 | 1.036 | 0.1036 |  | TRUE
1000149 | отпайка Л-2019 | v | bus | 861 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000150 | ПС 220 кВ Кызылординская - СШ 220 кВ | v | bus | 862 | 1.0445 | 0.10445 |  | TRUE
1000151 | ПС 220 кВ Шиели - СШ 220 кВ | v | bus | 863 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000152 | ПС 220 кВ Жанакорган - СШ 220 кВ | v | bus | 865 | 1.0441 | 0.10441 |  | TRUE
1000153 | ПС 500 кВ Фрунзе - СШ 220 кВ | v | bus | 2918 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000154 | Ташкентская ГРЭС - СШ 500 кВ | v | bus | 2924 | 0.972 | 0.0972 |  | TRUE
1000155 | Ташкентская ГРЭС - СШ 220 кВ | v | bus | 2925 | 0.99 | 0.099 |  | TRUE
1000156 | ПС 220 кВ ГПП-2 - СШ 220 кВ | v | bus | 5957 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000157 | ПС 500 кВ Таврическая - СШ 220 кВ | v | bus | 1816 | 1.0884 | 0.10884 |  | TRUE
1000158 | ПС 500 кВ Иртышская - СШ 220 кВ | v | bus | 1851 | 1.0537 | 0.10537 |  | TRUE
1000159 | ПС 220 кВ Миргалимсай - СШ 220 кВ | v | bus | 842 | 1.0255 | 0.10255 |  | TRUE
1000160 | ПС 220 кВ Еркеншилик (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 167 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000161 | ПС 220 кВ Жолымбет - СШ 220 кВ | v | bus | 123 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000162 | ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 110 кВ | v | bus | 124 | 0.54009 | 0.054009 |  | TRUE
1000163 | ПС 220 кВ Танкерис (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 179 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000164 | ПС 220 кВ Бурабай (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 126 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000165 | ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 220 кВ | v | bus | 130 | 1.0773 | 0.10773 |  | TRUE
1000166 | ПС 220 кВ Жалтыр (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 132 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000167 | ПС 220 кВ Атбасар - СШ 220 кВ | v | bus | 134 | 1.0632 | 0.10632 |  | TRUE
1000168 | ПС 220 кВ КГПП - СШ 220 кВ | v | bus | 135 | 1.0554 | 0.10554 |  | TRUE
1000169 | ПС 220 кВ Красноармейская - СШ 220 кВ | v | bus | 159 | 1.054 | 0.1054 |  | TRUE
1000170 | ПС 220 кВ Киялы - СШ 220 кВ | v | bus | 136 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000171 | ПС 500 кВ Барнаул - СШ 500 кВ | v | bus | 1630 | 1.03 | 0.103 |  | TRUE
1000172 | ПС 220 кВ Смирново - СШ 220 кВ | v | bus | 143 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000173 | Петропавловская ТЭЦ-2 - СШ 220 кВ | v | bus | 144 | 1.0645 | 0.10645 |  | TRUE
1000174 | ПС 500 кВ Аврора - СШ 500 кВ | v | bus | 147 | 1.013 | 0.1013 |  | TRUE
1000175 | ПС 500 кВ Аврора - СШ 220 кВ | v | bus | 148 | 1.0581 | 0.10581 |  | TRUE
1000176 | ПС 220 кВ Макинск - СШ 220 кВ | v | bus | 150 | 1.059 | 0.1059 |  | TRUE
1000177 | ПС 220 кВ Степная - СШ 220 кВ | v | bus | 151 | 1.0455 | 0.10455 |  | TRUE
1000178 | Токтогульская ГЭС - СШ 500 кВ | v | bus | 2921 | 1.008 | 0.1008 |  | TRUE
1000179 | ПС 220 кВ Янко (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 153 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000180 | ПС 220 кВ Буран - СШ 220 кВ | v | bus | 173 | 1.0732 | 0.10732 |  | TRUE
1000181 | ПС 220 кВ Уголки (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 156 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000182 | ПС 220 кВ Куйбышевская - СШ 220 кВ | v | bus | 157 | 1.075 | 0.1075 |  | TRUE
1000183 | ПС 1150 кВ Кокшетауская - СШ 220 кВ | v | bus | 176 | 1.0636 | 0.10636 |  | TRUE
1000184 | ПС 220 кВ Перекатная (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 172 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000185 | ПС 500 кВ Курган - СШ 500 кВ | v | bus | 4727 | 1.026 | 0.1026 |  | TRUE
1000186 | ПС 500 кВ Шу - СШ 500 кВ | v | bus | 9932 | 1.0231 | 0.10231 |  | TRUE
1000187 | ПС 500 кВ Смеловская - СШ 500 кВ | v | bus | 50014 | 1.0243 | 0.10243 |  | TRUE
1000188 | ПС 220 кВ БГОК - СШ 220 кВ | v | bus | 62 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000189 | ПС 220 кВ Коян-коз - СШ 220 кВ | v | bus | 953 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000190 | Шымкентская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | v | bus | 813 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000191 | ПС 500 кВ Барнаульская - СШ 220 кВ | v | bus | 1640 | 1.0506 | 0.10506 |  | TRUE
1000192 | ПС 220 кВ РУ-6 - СШ 220 кВ | v | bus | 869 | 1.042 | 0.1042 |  | TRUE
1000193 | ПС 500 кВ Актогай - СШ 500 кВ | v | bus | 986 | 1.0338 | 0.10338 |  | TRUE
1000194 | Мойнакская ГЭС - СШ 220 кВ | v | bus | 935 | 1.075 | 0.1075 |  | TRUE
1000195 | ПС 1150 кВ Алтай - СШ 500 кВ | v | bus | 1660 | 1.0308 | 0.10308 |  | TRUE
1000196 | ПС 500 кВ Рубцовская - СШ 220 кВ | v | bus | 1622 | 1.0862 | 0.10862 |  | TRUE
1000197 | ПС 500 кВ Барабинская - СШ 500 кВ | v | bus | 9917 | 1.0306 | 0.10306 |  | TRUE
1000198 | ПС 500 кВ Курчатовская - СШ 500 кВ | v | bus | 50002 | 1.0182 | 0.10182 |  | TRUE
1000199 | ПС 500 кВ Исеть - СШ 500 кВ | v | bus | 50001 | 1.0191 | 0.10191 |  | TRUE
1000200 | ВЭС Ерейментау - СШ 220 кВ | v | bus | 155 | 1.0639 | 0.10639 |  | TRUE
1000201 | СЭС Бурное - СШ 220 кВ | v | bus | 810 | 1.0739 | 0.10739 |  | TRUE
1000202 | Южноуральская ГРЭС-2 - СШ 500 кВ | v | bus | 47161 | 1.0137 | 0.10137 |  | TRUE
1000203 | ПС 500 кВ Кемин - СШ 220 кВ | v | bus | 2952 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000204 | ПС 500 кВ Восход - СШ 220 кВ | v | bus | 1854 | 1.0694 | 0.10694 |  | TRUE
1000205 | ПС 500 кВ Восход - СШ 500 кВ | v | bus | 1853 | 1.0231 | 0.10231 |  | TRUE
1000206 | ПС 500 кВ Витязь - СШ 500 кВ | v | bus | 1852 | 1.0183 | 0.10183 |  | TRUE
1000207 | ПС 500 кВ Кемин - СШ 500 кВ | v | bus | 2951 | 1.008 | 0.1008 |  | TRUE
1000208 | Акмолинская ТЭЦ-2 - СШ 220 кВ | v | bus | 108 | 1.0735 | 0.10735 |  | TRUE
1000209 | ПС 500 кВ Датка - СШ 500 кВ | v | bus | 2950 | 1.002 | 0.1002 |  | TRUE
1000210 | ПС 220 кВ Ерменсай - СШ 220 кВ | v | bus | 942 | 1.0664 | 0.10664 |  | TRUE
1000211 | ПС 500 кВ Новокузнецкая - СШ 500 кВ | v | bus | 1638 | 1.0357 | 0.10357 |  | TRUE
1000212 | ПС 1150 кВ Итатская - СШ 500 кВ | v | bus | 1636 | 1.0428 | 0.10428 |  | TRUE
1000213 | ПС 500 кВ Юрга - СШ 500 кВ | v | bus | 1632 | 1.0317 | 0.10317 |  | TRUE
1000214 | ПС 500 кВ Барабинская - СШ 220 кВ | v | bus | 1671 | 1.0622 | 0.10622 |  | TRUE
1000215 | ПС 500 кВ Ново-Анжерская - СШ 500 кВ | v | bus | 1633 | 1.0244 | 0.10244 |  | TRUE
1000216 | Беловская ГРЭС - СШ 500 кВ | v | bus | 1637 | 1.0135 | 0.10135 |  | TRUE
1000217 | ПС 500 кВ Кузбасская - СШ 500 кВ | v | bus | 1652 | 1.0257 | 0.10257 |  | TRUE
1000218 | ВЭС Экспо - СШ 220 кВ | v | bus | 188 | 1.1052 | 0.11052 |  | TRUE
1000219 | СЭС Капчагай - СШ 220 кВ | v | bus | 946 | 1.0733 | 0.10733 |  | TRUE
1000220 | СЭС Байконыр - СШ 220 кВ | v | bus | 872 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000221 | ПС 220 кВ Бадам (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 836 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000222 | ПС 220 кВ Бурное-тяга (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 816 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000223 | ПС 220 кВ Жидели (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 931 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000224 | ПС 220 кВ Мынарал (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 924 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000225 | ПС 220 кВ Кара-Мурын (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 450 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000226 | ПС 220 кВ НС-7 - СШ 220 кВ | v | bus | 37 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000227 | ПС 220 кВ Сары-Оба (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 169 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000228 | ПС 220 кВ Ельтай (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 178 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000229 | ПС 220 кВ ОП-80 (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 165 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000230 | ПС 220 кВ Челгаши (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 585 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000231 | СЭС Жалагаш - СШ 220 кВ | v | bus | 866 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000232 | ПС 500 кВ Томская - СШ 500 кВ | v | bus | 1651 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
1000233 | ПС 500 кВ Актогай - СШ 220 кВ | v | bus | 223 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000001 | ПС 220 кВ Чернозубовка - СШ 220 кВ | p | bus | 186 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000002 | ПС 500 кВ Талдыкорган - СШ 220 кВ | p | bus | 988 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000003 | ПС 220 кВ Коунрад - СШ 220 кВ | p | bus | 481 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000004 | ПС 220 кВ Коунрад - СШ 110 кВ | p | bus | 482 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000005 | Карагандинская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | p | bus | 383 | 543.92 | 54.392 |  | TRUE
2000006 | ПС 500 кВ Талдыкорган - СШ 500 кВ | p | bus | 987 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000007 | ПС 220 кВ Металлургическая - СШ 220 кВ | p | bus | 384 | 393.06 | 39.306 |  | TRUE
2000008 | ПС 500 кВ Семей - СШ 500 кВ | p | bus | 980 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000009 | отпайка Л-2278 | p | bus | 314 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000010 | ПС 500 кВ Семей - СШ 220 кВ | p | bus | 981 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000011 | отпайка Л-2288 | p | bus | 315 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000012 | ПС 500 кВ Тюмень - СШ 500 кВ | p | bus | 4730 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000013 | ПС 500 кВ Беркут - СШ 500 кВ | p | bus | 4728 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000014 | Ириклинская ГРЭС - СШ 500 кВ | p | bus | 4790 | 513.1 | 51.31 |  | TRUE
2000015 | Троицкая ГРЭС - СШ 220 кВ | p | bus | 4798 | 32.92 | 3.292 |  | TRUE
2000016 | Троицкая ГРЭС - СШ 500 кВ | p | bus | 4799 | 0 | 0.1 |  | TRUE
2000017 | ПС 500 кВ ЕГПП - СШ 220 кВ | p | bus | 170 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000018 | ПС 500 кВ ЕГПП - СШ 500 кВ | p | bus | 180 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000019 | ПС 1150 кВ Кокшетауская - СШ 500 кВ | p | bus | 175 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000020 | ПС 500 кВ Козырево - СШ 500 кВ | p | bus | 4703 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000021 | Рефтинская ГРЭС - СШ 500 кВ | p | bus | 4702 | 2114.1 | 211.41 |  | TRUE
2000022 | ПС 500 кВ Южная - СШ 500 кВ | p | bus | 4701 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000023 | ПС 220 кВ Апановка (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 573 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000024 | ПС 220 кВ Лисаковская - СШ 220 кВ | p | bus | 574 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000025 | ПС 500 кВ Сокол - СШ 220 кВ | p | bus | 575 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000026 | ПС 500 кВ Сокол - СШ 500 кВ | p | bus | 576 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000027 | ПС 500 кВ Житикара - СШ 500 кВ | p | bus | 577 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000028 | ПС 500 кВ Житикара - СШ 110 кВ | p | bus | 578 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000029 | ПС 500 кВ Приваловская - СШ 500 кВ | p | bus | 50032 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000030 | ПС 500 кВ Шагол - СШ 500 кВ | p | bus | 4782 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000031 | ПС 500 кВ Бекетово - СШ 500 кВ | p | bus | 4709 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000032 | ПС 500 кВ Заря - СШ 500 кВ | p | bus | 1631 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000033 | ПС 220 кВ Качары - СШ 220 кВ | p | bus | 582 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000034 | ПС 500 кВ Магнитогорская - СШ 500 кВ | p | bus | 4785 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000035 | ПС 1150 кВ Костанайская - СШ 500 кВ | p | bus | 590 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000036 | ПС 1150 кВ Костанайская - СШ 220 кВ | p | bus | 592 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000037 | ПС 220 кВ Центральная - СШ 220 кВ | p | bus | 593 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000038 | ПС 220 кВ Сарбайская - СШ 220 кВ | p | bus | 594 | 149 | 14.9 |  | TRUE
2000039 | ПС 220 кВ Приуральская - СШ 220 кВ | p | bus | 595 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000040 | ПС 500 кВ Златоуст - СШ 500 кВ | p | bus | 4715 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000041 | ПС 500 кВ Кропачево - СШ 500 кВ | p | bus | 4714 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000042 | ПС 500 кВ Уфимская - СШ 500 кВ | p | bus | 4712 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000043 | ПС 220 кВ Заречная - СШ 220 кВ | p | bus | 596 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000044 | ПС 1150 кВ Челябинская - СШ 500 кВ | p | bus | 4705 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000045 | ПС 220 кВ ПС-51 - СШ 220 кВ | p | bus | 251 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000046 | ЭГРЭС-1 - СШ 500 кВ | p | bus | 25 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000047 | ПС 1150 кВ Экибастузская - СШ 500 кВ | p | bus | 26 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000048 | ЭГРЭС-2 - СШ 500 кВ | p | bus | 28 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000049 | ЭГРЭС-2 - СШ 220 кВ | p | bus | 29 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000050 | ЕЭК Блоки 5,6,7,8 | p | bus | 30 | 700.74 | 70.074 |  | TRUE
2000051 | ЕЭК - СШ 500 кВ | p | bus | 31 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000052 | ЕЭК Блоки 2,3,4 | p | bus | 32 | 765.58 | 76.558 |  | TRUE
2000053 | ЕЭК - СШ 220 кВ | p | bus | 33 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000054 | ПС 220 кВ Калкаман - СШ 220 кВ | p | bus | 36 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000055 | ПС 220 кВ Экибастузская - СШ 220 кВ | p | bus | 38 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000056 | ЭГРЭС-1 - СШ 220 кВ | p | bus | 39 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000057 | ЭГРЭС-1 Блок 2 | p | bus | 50 | 496.8 | 49.68 |  | TRUE
2000058 | ЭГРЭС-1 Блоки 3,4,5,6,7,8 | p | bus | 51 | 2440.2 | 244.02 |  | TRUE
2000059 | ПС 220 кВ ЭПК - СШ 220 кВ | p | bus | 53 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000060 | ПС 220 кВ ЦРМЗ - СШ 220 кВ | p | bus | 54 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000061 | ПС 220 кВ Строительная -2 - СШ 220 кВ | p | bus | 56 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000062 | ПС 220 кВ Уленты (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 58 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000063 | ПС 220 кВ Бозщаколь (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 59 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000064 | ЭГРЭС-2 Блоки 1,2 | p | bus | 60 | 940.69 | 94.069 |  | TRUE
2000065 | ПС 220 кВ Таскудык (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 61 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000066 | ПС 500 кВ Нура - СШ 500 кВ | p | bus | 325 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000067 | ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 500 кВ | p | bus | 129 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000068 | ПС 220 кВ Ерментау (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 166 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000069 | ПС 500 кВ Рубцовская - СШ 500 кВ | p | bus | 1621 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000070 | ПС 500 кВ Таврическая - СШ 500 кВ | p | bus | 1817 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000071 | ПС 500 кВ Иртышская - СШ 500 кВ | p | bus | 1850 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000072 | ПС 500 кВ КЭЗ - СШ 500 кВ | p | bus | 27 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000073 | ПС 220 кВ ПС-14 - СШ 220 кВ | p | bus | 214 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000074 | ПС 220 кВ ПС-18 - СШ 220 кВ | p | bus | 218 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000075 | Шульбинская ГЭС - СШ 220 кВ | p | bus | 220 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000076 | ПС 500 кВ Усть-каменогорская - СШ 500 кВ | p | bus | 240 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000077 | ПС 500 кВ Усть-Каменогорская - СШ 220 кВ | p | bus | 241 | 1039.1 | 103.91 |  | TRUE
2000078 | Шульбинская ГЭС - СШ 13,8 кВ | p | bus | 221 | 127.2 | 12.72 |  | TRUE
2000079 | ПС 220 кВ Шоптыколь (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 101 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000080 | ПС 220 кВ Батыс - СШ 220 кВ | p | bus | 102 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000081 | ПС 220 кВ Достык - СШ 220 кВ | p | bus | 103 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000082 | ПС 220 кВ Шыгыс - СШ 220 кВ | p | bus | 104 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000083 | ПС 220 кВ Осакаровка - СШ 220 кВ | p | bus | 306 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000084 | ПС 220 кВ Cарань - СШ 220 кВ | p | bus | 308 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000085 | ПС 220 кВ НС-19 - СШ 220 кВ | p | bus | 309 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000086 | ПС 500 кВ Нура - СШ 220 кВ | p | bus | 310 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000087 | ГРЭС-2 Топар - СШ 220 кВ | p | bus | 355 | 413.3 | 41.33 |  | TRUE
2000088 | ПС 220 кВ Айса (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 452 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000089 | ПС 220 кВ Жана-арка - СШ 220 кВ | p | bus | 453 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000090 | ПС 220 кВ Барсенгир - СШ 220 кВ | p | bus | 454 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000091 | ПС 220 кВ Кумколь СШ 110кВ | p | bus | 455 | 144.69 | 14.469 |  | TRUE
2000092 | ПС 220 кВ Кайракты - СШ 220 кВ | p | bus | 457 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000093 | Жезказган ТЭЦ - СШ 220 кВ | p | bus | 463 | 211.89 | 21.189 |  | TRUE
2000094 | ПС 220 кВ Никольская - СШ 220 кВ | p | bus | 464 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000095 | ПС 220 кВ Kаражал - СШ 220 кВ | p | bus | 465 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000096 | ПС 500 кВ Жезказган - СШ 220 кВ | p | bus | 466 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000097 | ПС 220 кВ Кумколь - СШ 220 кВ | p | bus | 467 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000098 | ПС 500 кВ Агадырь - СШ 220 кВ | p | bus | 468 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000099 | ПС 500 кВ Агадырь - СШ 500 кВ | p | bus | 469 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000100 | Балхашская ТЭЦ СШ 110кВ | p | bus | 471 | 148.54 | 14.854 |  | TRUE
2000101 | ПС 220 кВ Балхашская СШ 110кВ | p | bus | 472 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000102 | ПС 220 кВ Балхашская - СШ 220 кВ | p | bus | 473 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000103 | ПС 220 кВ Акчатау - СШ 220 кВ | p | bus | 474 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000104 | ПС 220 кВ Mоинты (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 475 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000105 | ПС 500 кВ Жезказган - СШ 500 кВ | p | bus | 480 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000106 | ПС 500 кВ ЮКГРЭС - СШ 500 кВ | p | bus | 900 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000107 | ПС 500 кВ Фрунзе - СШ 500 кВ | p | bus | 2919 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000108 | ПС 500 кВ ЮКГРЭС - СШ 220 кВ | p | bus | 901 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000109 | ПС 500 кВ Алматы - СШ 500 кВ | p | bus | 902 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000110 | ПС 500 кВ Алма - СШ 500 кВ | p | bus | 938 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000111 | ПС 500 кВ Алматы - СШ 220 кВ | p | bus | 903 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000112 | ПС 500 кВ Алма - СШ 220 кВ | p | bus | 939 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000113 | Алматинская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | p | bus | 904 | 139 | 13.9 |  | TRUE
2000114 | ПС 220 кВ Робот - СШ 220 кВ | p | bus | 907 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000115 | ПС 220 кВ Бесагаш - СШ 220 кВ | p | bus | 940 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000116 | ПС 220 кВ ПС-62А - СШ 220 кВ | p | bus | 908 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000117 | Капшагайская ГЭС - СШ 220 кВ | p | bus | 909 | 50.0019 | 5.0002 |  | TRUE
2000118 | ПС 220 кВ Шелек - СШ 220 кВ | p | bus | 911 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000119 | ПС 220 кВ ПС-7А (Алм) - СШ 220 кВ | p | bus | 912 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000120 | ПС 220 кВ ПС-7А (Алм) - СШ 110 кВ | p | bus | 913 | 442.23 | 44.223 |  | TRUE
2000121 | ПС 220 кВ Западная - СШ 220 кВ | p | bus | 918 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000122 | ПС 220 кВ Шыганак (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 925 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000123 | ПС 220 кВ Сары-озек - СШ 220 кВ | p | bus | 950 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000124 | ПС 220 кВ Талдыкорганская - СШ 220 кВ | p | bus | 951 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000125 | ПС 220 кВ Главная - СШ 220 кВ | p | bus | 2916 | 385.2 | 38.52 |  | TRUE
2000126 | ПС 220 кВ Медеу (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 928 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000127 | ПС 220 кВ Таугуль - СШ 220 кВ | p | bus | 929 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000128 | ПС 500 кВ Шу - СШ 220 кВ | p | bus | 932 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000129 | ПС 220 кВ Аспара (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 814 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000130 | ПС 500 кВ Жамбыл - СШ 500 кВ | p | bus | 800 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000131 | ПС 500 кВ Жамбыл - СШ 220 кВ | p | bus | 801 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000132 | ПС 220 кВ Бурное - СШ 220 кВ | p | bus | 802 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000133 | ПС 220 кВ Каратау - СШ 220 кВ | p | bus | 803 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000134 | ПС 220 кВ Опорная - СШ 220 кВ | p | bus | 804 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000135 | Жамбылская ГРЭС - СШ 220 кВ | p | bus | 805 | 358.21 | 35.821 |  | TRUE
2000136 | ПС 220 кВ Мерке - СШ 220 кВ | p | bus | 809 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000137 | ПС 220 кВ Жамбыл-тяга (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 815 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000138 | ПС 500 кВ Шымкент - СШ 500 кВ | p | bus | 830 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000139 | ПС 500 кВ Шымкент - СШ 220 кВ | p | bus | 831 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000140 | ПС 220 кВ Сас-тюбе - СШ 220 кВ | p | bus | 834 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000141 | ПС 220 кВ Ванновка - СШ 220 кВ | p | bus | 835 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000142 | ПС 220 кВ Жылга (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 839 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000143 | ПС 220 кВ Кентау - СШ 220 кВ | p | bus | 840 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000144 | ПС 220 кВ Шолак-корган - СШ 220 кВ | p | bus | 841 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000145 | ПС 220 кВ Шымкентская - СШ 220 кВ | p | bus | 843 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000146 | ПС 220 кВ Кызылсай (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 845 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000147 | ПС 220 кВ ГНПС - СШ 220 кВ | p | bus | 846 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000148 | Кызылординская ТЭЦ - СШ 220 кВ | p | bus | 860 | 59.39 | 5.939 |  | TRUE
2000149 | отпайка Л-2019 | p | bus | 861 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000150 | ПС 220 кВ Кызылординская - СШ 220 кВ | p | bus | 862 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000151 | ПС 220 кВ Шиели - СШ 220 кВ | p | bus | 863 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000152 | ПС 220 кВ Жанакорган - СШ 220 кВ | p | bus | 865 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000153 | ПС 500 кВ Фрунзе - СШ 220 кВ | p | bus | 2918 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000154 | Ташкентская ГРЭС - СШ 500 кВ | p | bus | 2924 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000155 | Ташкентская ГРЭС - СШ 220 кВ | p | bus | 2925 | 640 | 64 |  | TRUE
2000156 | ПС 220 кВ ГПП-2 - СШ 220 кВ | p | bus | 5957 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000157 | ПС 500 кВ Таврическая - СШ 220 кВ | p | bus | 1816 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000158 | ПС 500 кВ Иртышская - СШ 220 кВ | p | bus | 1851 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000159 | ПС 220 кВ Миргалимсай - СШ 220 кВ | p | bus | 842 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000160 | ПС 220 кВ Еркеншилик (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 167 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000161 | ПС 220 кВ Жолымбет - СШ 220 кВ | p | bus | 123 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000162 | ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 110 кВ | p | bus | 124 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000163 | ПС 220 кВ Танкерис (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 179 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000164 | ПС 220 кВ Бурабай (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 126 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000165 | ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 220 кВ | p | bus | 130 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000166 | ПС 220 кВ Жалтыр (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 132 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000167 | ПС 220 кВ Атбасар - СШ 220 кВ | p | bus | 134 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000168 | ПС 220 кВ КГПП - СШ 220 кВ | p | bus | 135 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000169 | ПС 220 кВ Красноармейская - СШ 220 кВ | p | bus | 159 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000170 | ПС 220 кВ Киялы - СШ 220 кВ | p | bus | 136 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000171 | ПС 500 кВ Барнаул - СШ 500 кВ | p | bus | 1630 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000172 | ПС 220 кВ Смирново - СШ 220 кВ | p | bus | 143 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000173 | Петропавловская ТЭЦ-2 - СШ 220 кВ | p | bus | 144 | 326.24 | 32.624 |  | TRUE
2000174 | ПС 500 кВ Аврора - СШ 500 кВ | p | bus | 147 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000175 | ПС 500 кВ Аврора - СШ 220 кВ | p | bus | 148 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000176 | ПС 220 кВ Макинск - СШ 220 кВ | p | bus | 150 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000177 | ПС 220 кВ Степная - СШ 220 кВ | p | bus | 151 | 59 | 5.9 |  | TRUE
2000178 | Токтогульская ГЭС - СШ 500 кВ | p | bus | 2921 | 474 | 47.4 |  | TRUE
2000179 | ПС 220 кВ Янко (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 153 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000180 | ПС 220 кВ Буран - СШ 220 кВ | p | bus | 173 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000181 | ПС 220 кВ Уголки (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 156 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000182 | ПС 220 кВ Куйбышевская - СШ 220 кВ | p | bus | 157 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000183 | ПС 1150 кВ Кокшетауская - СШ 220 кВ | p | bus | 176 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000184 | ПС 220 кВ Перекатная (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 172 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000185 | ПС 500 кВ Курган - СШ 500 кВ | p | bus | 4727 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000186 | ПС 500 кВ Шу - СШ 500 кВ | p | bus | 9932 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000187 | ПС 500 кВ Смеловская - СШ 500 кВ | p | bus | 50014 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000188 | ПС 220 кВ БГОК - СШ 220 кВ | p | bus | 62 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000189 | ПС 220 кВ Коян-коз - СШ 220 кВ | p | bus | 953 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000190 | Шымкентская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | p | bus | 813 | 0 | 0.1 |  | TRUE
2000191 | ПС 500 кВ Барнаульская - СШ 220 кВ | p | bus | 1640 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000192 | ПС 220 кВ РУ-6 - СШ 220 кВ | p | bus | 869 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000193 | ПС 500 кВ Актогай - СШ 500 кВ | p | bus | 986 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000194 | Мойнакская ГЭС - СШ 220 кВ | p | bus | 935 | 0.35 | 0.035 |  | TRUE
2000195 | ПС 1150 кВ Алтай - СШ 500 кВ | p | bus | 1660 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000196 | ПС 500 кВ Рубцовская - СШ 220 кВ | p | bus | 1622 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000197 | ПС 500 кВ Барабинская - СШ 500 кВ | p | bus | 9917 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000198 | ПС 500 кВ Курчатовская - СШ 500 кВ | p | bus | 50002 | 867.2 | 86.72 |  | TRUE
2000199 | ПС 500 кВ Исеть - СШ 500 кВ | p | bus | 50001 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000200 | ВЭС Ерейментау - СШ 220 кВ | p | bus | 155 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000201 | СЭС Бурное - СШ 220 кВ | p | bus | 810 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000202 | Южноуральская ГРЭС-2 - СШ 500 кВ | p | bus | 47161 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000203 | ПС 500 кВ Кемин - СШ 220 кВ | p | bus | 2952 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000204 | ПС 500 кВ Восход - СШ 220 кВ | p | bus | 1854 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000205 | ПС 500 кВ Восход - СШ 500 кВ | p | bus | 1853 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000206 | ПС 500 кВ Витязь - СШ 500 кВ | p | bus | 1852 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000207 | ПС 500 кВ Кемин - СШ 500 кВ | p | bus | 2951 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000208 | Акмолинская ТЭЦ-2 - СШ 220 кВ | p | bus | 108 | 542.3 | 54.23 |  | TRUE
2000209 | ПС 500 кВ Датка - СШ 500 кВ | p | bus | 2950 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000210 | ПС 220 кВ Ерменсай - СШ 220 кВ | p | bus | 942 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000211 | ПС 500 кВ Новокузнецкая - СШ 500 кВ | p | bus | 1638 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000212 | ПС 1150 кВ Итатская - СШ 500 кВ | p | bus | 1636 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000213 | ПС 500 кВ Юрга - СШ 500 кВ | p | bus | 1632 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000214 | ПС 500 кВ Барабинская - СШ 220 кВ | p | bus | 1671 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000215 | ПС 500 кВ Ново-Анжерская - СШ 500 кВ | p | bus | 1633 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000216 | Беловская ГРЭС - СШ 500 кВ | p | bus | 1637 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000217 | ПС 500 кВ Кузбасская - СШ 500 кВ | p | bus | 1652 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000218 | ВЭС Экспо - СШ 220 кВ | p | bus | 188 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000219 | СЭС Капчагай - СШ 220 кВ | p | bus | 946 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000220 | СЭС Байконыр - СШ 220 кВ | p | bus | 872 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000221 | ПС 220 кВ Бадам (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 836 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000222 | ПС 220 кВ Бурное-тяга (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 816 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000223 | ПС 220 кВ Жидели (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 931 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000224 | ПС 220 кВ Мынарал (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 924 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000225 | ПС 220 кВ Кара-Мурын (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 450 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000226 | ПС 220 кВ НС-7 - СШ 220 кВ | p | bus | 37 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000227 | ПС 220 кВ Сары-Оба (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 169 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000228 | ПС 220 кВ Ельтай (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 178 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000229 | ПС 220 кВ ОП-80 (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 165 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000230 | ПС 220 кВ Челгаши (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 585 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000231 | СЭС Жалагаш - СШ 220 кВ | p | bus | 866 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000232 | ПС 500 кВ Томская - СШ 500 кВ | p | bus | 1651 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000233 | ПС 500 кВ Актогай - СШ 220 кВ | p | bus | 223 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000234 | ПС 220 кВ Чернозубовка - СШ 220 кВ | p | bus | 186 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000235 | ПС 500 кВ Талдыкорган - СШ 220 кВ | p | bus | 988 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000236 | ПС 220 кВ Коунрад - СШ 220 кВ | p | bus | 481 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000237 | ПС 220 кВ Коунрад - СШ 110 кВ | p | bus | 482 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000238 | Карагандинская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | p | bus | 383 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000239 | ПС 500 кВ Талдыкорган - СШ 500 кВ | p | bus | 987 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000240 | ПС 220 кВ Металлургическая - СШ 220 кВ | p | bus | 384 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000241 | ПС 500 кВ Семей - СШ 500 кВ | p | bus | 980 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000242 | отпайка Л-2278 | p | bus | 314 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000243 | ПС 500 кВ Семей - СШ 220 кВ | p | bus | 981 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000244 | отпайка Л-2288 | p | bus | 315 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000245 | ПС 500 кВ Тюмень - СШ 500 кВ | p | bus | 4730 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000246 | ПС 500 кВ Беркут - СШ 500 кВ | p | bus | 4728 | 322 | 32.2 |  | TRUE
2000247 | Ириклинская ГРЭС - СШ 500 кВ | p | bus | 4790 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000248 | Троицкая ГРЭС - СШ 220 кВ | p | bus | 4798 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000249 | Троицкая ГРЭС - СШ 500 кВ | p | bus | 4799 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000250 | ПС 500 кВ ЕГПП - СШ 220 кВ | p | bus | 170 | -17.21 | 1.721 |  | TRUE
2000251 | ПС 500 кВ ЕГПП - СШ 500 кВ | p | bus | 180 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000252 | ПС 1150 кВ Кокшетауская - СШ 500 кВ | p | bus | 175 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000253 | ПС 500 кВ Козырево - СШ 500 кВ | p | bus | 4703 | -276.2 | 27.62 |  | TRUE
2000254 | Рефтинская ГРЭС - СШ 500 кВ | p | bus | 4702 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000255 | ПС 500 кВ Южная - СШ 500 кВ | p | bus | 4701 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000256 | ПС 220 кВ Апановка (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 573 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000257 | ПС 220 кВ Лисаковская - СШ 220 кВ | p | bus | 574 | -74.53 | 7.453 |  | TRUE
2000258 | ПС 500 кВ Сокол - СШ 220 кВ | p | bus | 575 | -5.92 | 0.592 |  | TRUE
2000259 | ПС 500 кВ Сокол - СШ 500 кВ | p | bus | 576 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000260 | ПС 500 кВ Житикара - СШ 500 кВ | p | bus | 577 | -207.25 | 20.725 |  | TRUE
2000261 | ПС 500 кВ Житикара - СШ 110 кВ | p | bus | 578 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000262 | ПС 500 кВ Приваловская - СШ 500 кВ | p | bus | 50032 | -71.88 | 7.188 |  | TRUE
2000263 | ПС 500 кВ Шагол - СШ 500 кВ | p | bus | 4782 | 91.04 | 9.104 |  | TRUE
2000264 | ПС 500 кВ Бекетово - СШ 500 кВ | p | bus | 4709 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000265 | ПС 500 кВ Заря - СШ 500 кВ | p | bus | 1631 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000266 | ПС 220 кВ Качары - СШ 220 кВ | p | bus | 582 | -27.5 | 2.75 |  | TRUE
2000267 | ПС 500 кВ Магнитогорская - СШ 500 кВ | p | bus | 4785 | -349.3 | 34.93 |  | TRUE
2000268 | ПС 1150 кВ Костанайская - СШ 500 кВ | p | bus | 590 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000269 | ПС 1150 кВ Костанайская - СШ 220 кВ | p | bus | 592 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000270 | ПС 220 кВ Центральная - СШ 220 кВ | p | bus | 593 | -107.03 | 10.703 |  | TRUE
2000271 | ПС 220 кВ Сарбайская - СШ 220 кВ | p | bus | 594 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000272 | ПС 220 кВ Приуральская - СШ 220 кВ | p | bus | 595 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000273 | ПС 500 кВ Златоуст - СШ 500 кВ | p | bus | 4715 | -219.3 | 21.93 |  | TRUE
2000274 | ПС 500 кВ Кропачево - СШ 500 кВ | p | bus | 4714 | -112.41 | 11.241 |  | TRUE
2000275 | ПС 500 кВ Уфимская - СШ 500 кВ | p | bus | 4712 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000276 | ПС 220 кВ Заречная - СШ 220 кВ | p | bus | 596 | -20.5 | 2.05 |  | TRUE
2000277 | ПС 1150 кВ Челябинская - СШ 500 кВ | p | bus | 4705 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000278 | ПС 220 кВ ПС-51 - СШ 220 кВ | p | bus | 251 | -10.42 | 1.042 |  | TRUE
2000279 | ЭГРЭС-1 - СШ 500 кВ | p | bus | 25 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000280 | ПС 1150 кВ Экибастузская - СШ 500 кВ | p | bus | 26 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000281 | ЭГРЭС-2 - СШ 500 кВ | p | bus | 28 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000282 | ЭГРЭС-2 - СШ 220 кВ | p | bus | 29 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000283 | ЕЭК Блоки 5,6,7,8 | p | bus | 30 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000284 | ЕЭК - СШ 500 кВ | p | bus | 31 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000285 | ЕЭК Блоки 2,3,4 | p | bus | 32 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000286 | ЕЭК - СШ 220 кВ | p | bus | 33 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000287 | ПС 220 кВ Калкаман - СШ 220 кВ | p | bus | 36 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000288 | ПС 220 кВ Экибастузская - СШ 220 кВ | p | bus | 38 | -101.36 | 10.136 |  | TRUE
2000289 | ЭГРЭС-1 - СШ 220 кВ | p | bus | 39 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000290 | ЭГРЭС-1 Блок 2 | p | bus | 50 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000291 | ЭГРЭС-1 Блоки 3,4,5,6,7,8 | p | bus | 51 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000292 | ПС 220 кВ ЭПК - СШ 220 кВ | p | bus | 53 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000293 | ПС 220 кВ ЦРМЗ - СШ 220 кВ | p | bus | 54 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000294 | ПС 220 кВ Строительная -2 - СШ 220 кВ | p | bus | 56 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000295 | ПС 220 кВ Уленты (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 58 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000296 | ПС 220 кВ Бозщаколь (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 59 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000297 | ЭГРЭС-2 Блоки 1,2 | p | bus | 60 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000298 | ПС 220 кВ Таскудык (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 61 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000299 | ПС 500 кВ Нура - СШ 500 кВ | p | bus | 325 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000300 | ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 500 кВ | p | bus | 129 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000301 | ПС 220 кВ Ерментау (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 166 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000302 | ПС 500 кВ Рубцовская - СШ 500 кВ | p | bus | 1621 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000303 | ПС 500 кВ Таврическая - СШ 500 кВ | p | bus | 1817 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000304 | ПС 500 кВ Иртышская - СШ 500 кВ | p | bus | 1850 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000305 | ПС 500 кВ КЭЗ - СШ 500 кВ | p | bus | 27 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000306 | ПС 220 кВ ПС-14 - СШ 220 кВ | p | bus | 214 | -46.82 | 4.682 |  | TRUE
2000307 | ПС 220 кВ ПС-18 - СШ 220 кВ | p | bus | 218 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000308 | Шульбинская ГЭС - СШ 220 кВ | p | bus | 220 | -68.69 | 6.869 |  | TRUE
2000309 | ПС 500 кВ Усть-каменогорская - СШ 500 кВ | p | bus | 240 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000310 | ПС 500 кВ Усть-Каменогорская - СШ 220 кВ | p | bus | 241 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000311 | Шульбинская ГЭС - СШ 13,8 кВ | p | bus | 221 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000312 | ПС 220 кВ Шоптыколь (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 101 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000313 | ПС 220 кВ Батыс - СШ 220 кВ | p | bus | 102 | -148.7 | 14.87 |  | TRUE
2000314 | ПС 220 кВ Достык - СШ 220 кВ | p | bus | 103 | 0 | 0.1 |  | TRUE
2000315 | ПС 220 кВ Шыгыс - СШ 220 кВ | p | bus | 104 | -2 | 0.2 |  | TRUE
2000316 | ПС 220 кВ Осакаровка - СШ 220 кВ | p | bus | 306 | -5.38 | 0.538 |  | TRUE
2000317 | ПС 220 кВ Cарань - СШ 220 кВ | p | bus | 308 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000318 | ПС 220 кВ НС-19 - СШ 220 кВ | p | bus | 309 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000319 | ПС 500 кВ Нура - СШ 220 кВ | p | bus | 310 | -15.31 | 1.531 |  | TRUE
2000320 | ГРЭС-2 Топар - СШ 220 кВ | p | bus | 355 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000321 | ПС 220 кВ Айса (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 452 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000322 | ПС 220 кВ Жана-арка - СШ 220 кВ | p | bus | 453 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000323 | ПС 220 кВ Барсенгир - СШ 220 кВ | p | bus | 454 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000324 | ПС 220 кВ Кумколь СШ 110кВ | p | bus | 455 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000325 | ПС 220 кВ Кайракты - СШ 220 кВ | p | bus | 457 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000326 | Жезказган ТЭЦ - СШ 220 кВ | p | bus | 463 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000327 | ПС 220 кВ Никольская - СШ 220 кВ | p | bus | 464 | -76.33 | 7.633 |  | TRUE
2000328 | ПС 220 кВ Kаражал - СШ 220 кВ | p | bus | 465 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000329 | ПС 500 кВ Жезказган - СШ 220 кВ | p | bus | 466 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000330 | ПС 220 кВ Кумколь - СШ 220 кВ | p | bus | 467 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000331 | ПС 500 кВ Агадырь - СШ 220 кВ | p | bus | 468 | -17.17 | 1.717 |  | TRUE
2000332 | ПС 500 кВ Агадырь - СШ 500 кВ | p | bus | 469 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000333 | Балхашская ТЭЦ СШ 110кВ | p | bus | 471 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000334 | ПС 220 кВ Балхашская СШ 110кВ | p | bus | 472 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000335 | ПС 220 кВ Балхашская - СШ 220 кВ | p | bus | 473 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000336 | ПС 220 кВ Акчатау - СШ 220 кВ | p | bus | 474 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000337 | ПС 220 кВ Mоинты (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 475 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000338 | ПС 500 кВ Жезказган - СШ 500 кВ | p | bus | 480 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000339 | ПС 500 кВ ЮКГРЭС - СШ 500 кВ | p | bus | 900 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000340 | ПС 500 кВ Фрунзе - СШ 500 кВ | p | bus | 2919 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000341 | ПС 500 кВ ЮКГРЭС - СШ 220 кВ | p | bus | 901 | -24.75 | 2.475 |  | TRUE
2000342 | ПС 500 кВ Алматы - СШ 500 кВ | p | bus | 902 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000343 | ПС 500 кВ Алма - СШ 500 кВ | p | bus | 938 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000344 | ПС 500 кВ Алматы - СШ 220 кВ | p | bus | 903 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000345 | ПС 500 кВ Алма - СШ 220 кВ | p | bus | 939 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000346 | Алматинская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | p | bus | 904 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000347 | ПС 220 кВ Робот - СШ 220 кВ | p | bus | 907 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000348 | ПС 220 кВ Бесагаш - СШ 220 кВ | p | bus | 940 | -140.02 | 14.002 |  | TRUE
2000349 | ПС 220 кВ ПС-62А - СШ 220 кВ | p | bus | 908 | -60.7 | 6.07 |  | TRUE
2000350 | Капшагайская ГЭС - СШ 220 кВ | p | bus | 909 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000351 | ПС 220 кВ Шелек - СШ 220 кВ | p | bus | 911 | -70.7 | 7.07 |  | TRUE
2000352 | ПС 220 кВ ПС-7А (Алм) - СШ 220 кВ | p | bus | 912 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000353 | ПС 220 кВ ПС-7А (Алм) - СШ 110 кВ | p | bus | 913 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000354 | ПС 220 кВ Западная - СШ 220 кВ | p | bus | 918 | -55.85 | 5.585 |  | TRUE
2000355 | ПС 220 кВ Шыганак (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 925 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000356 | ПС 220 кВ Сары-озек - СШ 220 кВ | p | bus | 950 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000357 | ПС 220 кВ Талдыкорганская - СШ 220 кВ | p | bus | 951 | -100.26 | 10.026 |  | TRUE
2000358 | ПС 220 кВ Главная - СШ 220 кВ | p | bus | 2916 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000359 | ПС 220 кВ Медеу (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 928 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000360 | ПС 220 кВ Таугуль - СШ 220 кВ | p | bus | 929 | -144.5 | 14.45 |  | TRUE
2000361 | ПС 500 кВ Шу - СШ 220 кВ | p | bus | 932 | -35.43 | 3.543 |  | TRUE
2000362 | ПС 220 кВ Аспара (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 814 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000363 | ПС 500 кВ Жамбыл - СШ 500 кВ | p | bus | 800 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000364 | ПС 500 кВ Жамбыл - СШ 220 кВ | p | bus | 801 | -221.71 | 22.171 |  | TRUE
2000365 | ПС 220 кВ Бурное - СШ 220 кВ | p | bus | 802 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000366 | ПС 220 кВ Каратау - СШ 220 кВ | p | bus | 803 | -9.67 | 0.967 |  | TRUE
2000367 | ПС 220 кВ Опорная - СШ 220 кВ | p | bus | 804 | -20.42 | 2.042 |  | TRUE
2000368 | Жамбылская ГРЭС - СШ 220 кВ | p | bus | 805 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000369 | ПС 220 кВ Мерке - СШ 220 кВ | p | bus | 809 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000370 | ПС 220 кВ Жамбыл-тяга (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 815 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000371 | ПС 500 кВ Шымкент - СШ 500 кВ | p | bus | 830 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000372 | ПС 500 кВ Шымкент - СШ 220 кВ | p | bus | 831 | -18.45 | 1.845 |  | TRUE
2000373 | ПС 220 кВ Сас-тюбе - СШ 220 кВ | p | bus | 834 | 0.0012 | 0.12 |  | TRUE
2000374 | ПС 220 кВ Ванновка - СШ 220 кВ | p | bus | 835 | -11.95 | 1.195 |  | TRUE
2000375 | ПС 220 кВ Жылга (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 839 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000376 | ПС 220 кВ Кентау - СШ 220 кВ | p | bus | 840 | -48.85 | 4.885 |  | TRUE
2000377 | ПС 220 кВ Шолак-корган - СШ 220 кВ | p | bus | 841 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000378 | ПС 220 кВ Шымкентская - СШ 220 кВ | p | bus | 843 | -200.07 | 20.007 |  | TRUE
2000379 | ПС 220 кВ Кызылсай (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 845 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000380 | ПС 220 кВ ГНПС - СШ 220 кВ | p | bus | 846 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000381 | Кызылординская ТЭЦ - СШ 220 кВ | p | bus | 860 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000382 | отпайка Л-2019 | p | bus | 861 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000383 | ПС 220 кВ Кызылординская - СШ 220 кВ | p | bus | 862 | -28.07 | 2.807 |  | TRUE
2000384 | ПС 220 кВ Шиели - СШ 220 кВ | p | bus | 863 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000385 | ПС 220 кВ Жанакорган - СШ 220 кВ | p | bus | 865 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000386 | ПС 500 кВ Фрунзе - СШ 220 кВ | p | bus | 2918 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000387 | Ташкентская ГРЭС - СШ 500 кВ | p | bus | 2924 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000388 | Ташкентская ГРЭС - СШ 220 кВ | p | bus | 2925 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000389 | ПС 220 кВ ГПП-2 - СШ 220 кВ | p | bus | 5957 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000390 | ПС 500 кВ Таврическая - СШ 220 кВ | p | bus | 1816 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000391 | ПС 500 кВ Иртышская - СШ 220 кВ | p | bus | 1851 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000392 | ПС 220 кВ Миргалимсай - СШ 220 кВ | p | bus | 842 | -18.2 | 1.82 |  | TRUE
2000393 | ПС 220 кВ Еркеншилик (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 167 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000394 | ПС 220 кВ Жолымбет - СШ 220 кВ | p | bus | 123 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000395 | ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 110 кВ | p | bus | 124 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000396 | ПС 220 кВ Танкерис (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 179 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000397 | ПС 220 кВ Бурабай (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 126 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000398 | ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 220 кВ | p | bus | 130 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000399 | ПС 220 кВ Жалтыр (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 132 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000400 | ПС 220 кВ Атбасар - СШ 220 кВ | p | bus | 134 | -37.81 | 3.781 |  | TRUE
2000401 | ПС 220 кВ КГПП - СШ 220 кВ | p | bus | 135 | -146.53 | 14.653 |  | TRUE
2000402 | ПС 220 кВ Красноармейская - СШ 220 кВ | p | bus | 159 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000403 | ПС 220 кВ Киялы - СШ 220 кВ | p | bus | 136 | -5.27 | 0.527 |  | TRUE
2000404 | ПС 500 кВ Барнаул - СШ 500 кВ | p | bus | 1630 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000405 | ПС 220 кВ Смирново - СШ 220 кВ | p | bus | 143 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000406 | Петропавловская ТЭЦ-2 - СШ 220 кВ | p | bus | 144 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000407 | ПС 500 кВ Аврора - СШ 500 кВ | p | bus | 147 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000408 | ПС 500 кВ Аврора - СШ 220 кВ | p | bus | 148 | 9.22 | 0.922 |  | TRUE
2000409 | ПС 220 кВ Макинск - СШ 220 кВ | p | bus | 150 | -35.77 | 3.577 |  | TRUE
2000410 | ПС 220 кВ Степная - СШ 220 кВ | p | bus | 151 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000411 | Токтогульская ГЭС - СШ 500 кВ | p | bus | 2921 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000412 | ПС 220 кВ Янко (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 153 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000413 | ПС 220 кВ Буран - СШ 220 кВ | p | bus | 173 | -5.12 | 0.512 |  | TRUE
2000414 | ПС 220 кВ Уголки (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 156 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000415 | ПС 220 кВ Куйбышевская - СШ 220 кВ | p | bus | 157 | -8.37 | 0.837 |  | TRUE
2000416 | ПС 1150 кВ Кокшетауская - СШ 220 кВ | p | bus | 176 | -53.43 | 5.343 |  | TRUE
2000417 | ПС 220 кВ Перекатная (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 172 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000418 | ПС 500 кВ Курган - СШ 500 кВ | p | bus | 4727 | 20 | 2 |  | TRUE
2000419 | ПС 500 кВ Шу - СШ 500 кВ | p | bus | 9932 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000420 | ПС 500 кВ Смеловская - СШ 500 кВ | p | bus | 50014 | -177.35 | 17.735 |  | TRUE
2000421 | ПС 220 кВ БГОК - СШ 220 кВ | p | bus | 62 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000422 | ПС 220 кВ Коян-коз - СШ 220 кВ | p | bus | 953 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000423 | Шымкентская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | p | bus | 813 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000424 | ПС 500 кВ Барнаульская - СШ 220 кВ | p | bus | 1640 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000425 | ПС 220 кВ РУ-6 - СШ 220 кВ | p | bus | 869 | -45.76 | 4.576 |  | TRUE
2000426 | ПС 500 кВ Актогай - СШ 500 кВ | p | bus | 986 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000427 | Мойнакская ГЭС - СШ 220 кВ | p | bus | 935 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000428 | ПС 1150 кВ Алтай - СШ 500 кВ | p | bus | 1660 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000429 | ПС 500 кВ Рубцовская - СШ 220 кВ | p | bus | 1622 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000430 | ПС 500 кВ Барабинская - СШ 500 кВ | p | bus | 9917 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000431 | ПС 500 кВ Курчатовская - СШ 500 кВ | p | bus | 50002 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000432 | ПС 500 кВ Исеть - СШ 500 кВ | p | bus | 50001 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000433 | ВЭС Ерейментау - СШ 220 кВ | p | bus | 155 | 0.84 | 0.084 |  | TRUE
2000434 | СЭС Бурное - СШ 220 кВ | p | bus | 810 | 0 | 0.1 |  | TRUE
2000435 | Южноуральская ГРЭС-2 - СШ 500 кВ | p | bus | 47161 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000436 | ПС 500 кВ Кемин - СШ 220 кВ | p | bus | 2952 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000437 | ПС 500 кВ Восход - СШ 220 кВ | p | bus | 1854 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000438 | ПС 500 кВ Восход - СШ 500 кВ | p | bus | 1853 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000439 | ПС 500 кВ Витязь - СШ 500 кВ | p | bus | 1852 | 0.0014 | 0.14 |  | TRUE
2000440 | ПС 500 кВ Кемин - СШ 500 кВ | p | bus | 2951 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000441 | Акмолинская ТЭЦ-2 - СШ 220 кВ | p | bus | 108 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000442 | ПС 500 кВ Датка - СШ 500 кВ | p | bus | 2950 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000443 | ПС 220 кВ Ерменсай - СШ 220 кВ | p | bus | 942 | -122.1 | 12.21 |  | TRUE
2000444 | ПС 500 кВ Новокузнецкая - СШ 500 кВ | p | bus | 1638 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000445 | ПС 1150 кВ Итатская - СШ 500 кВ | p | bus | 1636 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000446 | ПС 500 кВ Юрга - СШ 500 кВ | p | bus | 1632 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000447 | ПС 500 кВ Барабинская - СШ 220 кВ | p | bus | 1671 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000448 | ПС 500 кВ Ново-Анжерская - СШ 500 кВ | p | bus | 1633 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000449 | Беловская ГРЭС - СШ 500 кВ | p | bus | 1637 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000450 | ПС 500 кВ Кузбасская - СШ 500 кВ | p | bus | 1652 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000451 | ВЭС Экспо - СШ 220 кВ | p | bus | 188 | 13.95 | 1.395 |  | TRUE
2000452 | СЭС Капчагай - СШ 220 кВ | p | bus | 946 | 0.0011 | 0.11 |  | TRUE
2000453 | СЭС Байконыр - СШ 220 кВ | p | bus | 872 | 1.83 | 0.183 |  | TRUE
2000454 | ПС 220 кВ Бадам (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 836 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000455 | ПС 220 кВ Бурное-тяга (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 816 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000456 | ПС 220 кВ Жидели (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 931 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000457 | ПС 220 кВ Мынарал (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 924 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000458 | ПС 220 кВ Кара-Мурын (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 450 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000459 | ПС 220 кВ НС-7 - СШ 220 кВ | p | bus | 37 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000460 | ПС 220 кВ Сары-Оба (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 169 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000461 | ПС 220 кВ Ельтай (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 178 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000462 | ПС 220 кВ ОП-80 (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 165 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000463 | ПС 220 кВ Челгаши (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 585 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000464 | СЭС Жалагаш - СШ 220 кВ | p | bus | 866 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000465 | ПС 500 кВ Томская - СШ 500 кВ | p | bus | 1651 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
2000466 | ПС 500 кВ Актогай - СШ 220 кВ | p | bus | 223 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000001 | ПС 220 кВ Чернозубовка - СШ 220 кВ | q | bus | 186 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000002 | ПС 500 кВ Талдыкорган - СШ 220 кВ | q | bus | 988 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000003 | ПС 220 кВ Коунрад - СШ 220 кВ | q | bus | 481 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000004 | ПС 220 кВ Коунрад - СШ 110 кВ | q | bus | 482 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000005 | Карагандинская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | q | bus | 383 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000006 | ПС 500 кВ Талдыкорган - СШ 500 кВ | q | bus | 987 | 117.22 | 11.722 |  | TRUE
3000007 | ПС 220 кВ Металлургическая - СШ 220 кВ | q | bus | 384 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000008 | ПС 500 кВ Семей - СШ 500 кВ | q | bus | 980 | 110.39 | 11.039 |  | TRUE
3000009 | отпайка Л-2278 | q | bus | 314 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000010 | ПС 500 кВ Семей - СШ 220 кВ | q | bus | 981 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000011 | отпайка Л-2288 | q | bus | 315 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000012 | ПС 500 кВ Тюмень - СШ 500 кВ | q | bus | 4730 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000013 | ПС 500 кВ Беркут - СШ 500 кВ | q | bus | 4728 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000014 | Ириклинская ГРЭС - СШ 500 кВ | q | bus | 4790 | -47.5 | 4.75 |  | TRUE
3000015 | Троицкая ГРЭС - СШ 220 кВ | q | bus | 4798 | -26.71 | 2.671 |  | TRUE
3000016 | Троицкая ГРЭС - СШ 500 кВ | q | bus | 4799 | 0 | 0.1 |  | TRUE
3000017 | ПС 500 кВ ЕГПП - СШ 220 кВ | q | bus | 170 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000018 | ПС 500 кВ ЕГПП - СШ 500 кВ | q | bus | 180 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000019 | ПС 1150 кВ Кокшетауская - СШ 500 кВ | q | bus | 175 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000020 | ПС 500 кВ Козырево - СШ 500 кВ | q | bus | 4703 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000021 | Рефтинская ГРЭС - СШ 500 кВ | q | bus | 4702 | -291.01 | 29.101 |  | TRUE
3000022 | ПС 500 кВ Южная - СШ 500 кВ | q | bus | 4701 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000023 | ПС 220 кВ Апановка (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 573 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000024 | ПС 220 кВ Лисаковская - СШ 220 кВ | q | bus | 574 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000025 | ПС 500 кВ Сокол - СШ 220 кВ | q | bus | 575 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000026 | ПС 500 кВ Сокол - СШ 500 кВ | q | bus | 576 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000027 | ПС 500 кВ Житикара - СШ 500 кВ | q | bus | 577 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000028 | ПС 500 кВ Житикара - СШ 110 кВ | q | bus | 578 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000029 | ПС 500 кВ Приваловская - СШ 500 кВ | q | bus | 50032 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000030 | ПС 500 кВ Шагол - СШ 500 кВ | q | bus | 4782 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000031 | ПС 500 кВ Бекетово - СШ 500 кВ | q | bus | 4709 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000032 | ПС 500 кВ Заря - СШ 500 кВ | q | bus | 1631 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000033 | ПС 220 кВ Качары - СШ 220 кВ | q | bus | 582 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000034 | ПС 500 кВ Магнитогорская - СШ 500 кВ | q | bus | 4785 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000035 | ПС 1150 кВ Костанайская - СШ 500 кВ | q | bus | 590 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000036 | ПС 1150 кВ Костанайская - СШ 220 кВ | q | bus | 592 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000037 | ПС 220 кВ Центральная - СШ 220 кВ | q | bus | 593 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000038 | ПС 220 кВ Сарбайская - СШ 220 кВ | q | bus | 594 | -115.01 | 11.501 |  | TRUE
3000039 | ПС 220 кВ Приуральская - СШ 220 кВ | q | bus | 595 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000040 | ПС 500 кВ Златоуст - СШ 500 кВ | q | bus | 4715 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000041 | ПС 500 кВ Кропачево - СШ 500 кВ | q | bus | 4714 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000042 | ПС 500 кВ Уфимская - СШ 500 кВ | q | bus | 4712 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000043 | ПС 220 кВ Заречная - СШ 220 кВ | q | bus | 596 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000044 | ПС 1150 кВ Челябинская - СШ 500 кВ | q | bus | 4705 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000045 | ПС 220 кВ ПС-51 - СШ 220 кВ | q | bus | 251 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000046 | ЭГРЭС-1 - СШ 500 кВ | q | bus | 25 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000047 | ПС 1150 кВ Экибастузская - СШ 500 кВ | q | bus | 26 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000048 | ЭГРЭС-2 - СШ 500 кВ | q | bus | 28 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000049 | ЭГРЭС-2 - СШ 220 кВ | q | bus | 29 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000050 | ЕЭК Блоки 5,6,7,8 | q | bus | 30 | -273.91 | 27.391 |  | TRUE
3000051 | ЕЭК - СШ 500 кВ | q | bus | 31 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000052 | ЕЭК Блоки 2,3,4 | q | bus | 32 | -236.54 | 23.654 |  | TRUE
3000053 | ЕЭК - СШ 220 кВ | q | bus | 33 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000054 | ПС 220 кВ Калкаман - СШ 220 кВ | q | bus | 36 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000055 | ПС 220 кВ Экибастузская - СШ 220 кВ | q | bus | 38 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000056 | ЭГРЭС-1 - СШ 220 кВ | q | bus | 39 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000057 | ЭГРЭС-1 Блок 2 | q | bus | 50 | -79.49 | 7.949 |  | TRUE
3000058 | ЭГРЭС-1 Блоки 3,4,5,6,7,8 | q | bus | 51 | -267.38 | 26.738 |  | TRUE
3000059 | ПС 220 кВ ЭПК - СШ 220 кВ | q | bus | 53 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000060 | ПС 220 кВ ЦРМЗ - СШ 220 кВ | q | bus | 54 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000061 | ПС 220 кВ Строительная -2 - СШ 220 кВ | q | bus | 56 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000062 | ПС 220 кВ Уленты (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 58 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000063 | ПС 220 кВ Бозщаколь (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 59 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000064 | ЭГРЭС-2 Блоки 1,2 | q | bus | 60 | -86.43 | 8.643 |  | TRUE
3000065 | ПС 220 кВ Таскудык (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 61 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000066 | ПС 500 кВ Нура - СШ 500 кВ | q | bus | 325 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000067 | ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 500 кВ | q | bus | 129 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000068 | ПС 220 кВ Ерментау (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 166 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000069 | ПС 500 кВ Рубцовская - СШ 500 кВ | q | bus | 1621 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000070 | ПС 500 кВ Таврическая - СШ 500 кВ | q | bus | 1817 | 137.83 | 13.783 |  | TRUE
3000071 | ПС 500 кВ Иртышская - СШ 500 кВ | q | bus | 1850 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000072 | ПС 500 кВ КЭЗ - СШ 500 кВ | q | bus | 27 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000073 | ПС 220 кВ ПС-14 - СШ 220 кВ | q | bus | 214 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000074 | ПС 220 кВ ПС-18 - СШ 220 кВ | q | bus | 218 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000075 | Шульбинская ГЭС - СШ 220 кВ | q | bus | 220 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000076 | ПС 500 кВ Усть-каменогорская - СШ 500 кВ | q | bus | 240 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000077 | ПС 500 кВ Усть-Каменогорская - СШ 220 кВ | q | bus | 241 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000078 | Шульбинская ГЭС - СШ 13,8 кВ | q | bus | 221 | -99.89 | 9.989 |  | TRUE
3000079 | ПС 220 кВ Шоптыколь (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 101 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000080 | ПС 220 кВ Батыс - СШ 220 кВ | q | bus | 102 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000081 | ПС 220 кВ Достык - СШ 220 кВ | q | bus | 103 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000082 | ПС 220 кВ Шыгыс - СШ 220 кВ | q | bus | 104 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000083 | ПС 220 кВ Осакаровка - СШ 220 кВ | q | bus | 306 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000084 | ПС 220 кВ Cарань - СШ 220 кВ | q | bus | 308 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000085 | ПС 220 кВ НС-19 - СШ 220 кВ | q | bus | 309 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000086 | ПС 500 кВ Нура - СШ 220 кВ | q | bus | 310 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000087 | ГРЭС-2 Топар - СШ 220 кВ | q | bus | 355 | -1.46 | 0.146 |  | TRUE
3000088 | ПС 220 кВ Айса (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 452 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000089 | ПС 220 кВ Жана-арка - СШ 220 кВ | q | bus | 453 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000090 | ПС 220 кВ Барсенгир - СШ 220 кВ | q | bus | 454 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000091 | ПС 220 кВ Кумколь СШ 110кВ | q | bus | 455 | -25.78 | 2.578 |  | TRUE
3000092 | ПС 220 кВ Кайракты - СШ 220 кВ | q | bus | 457 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000093 | Жезказган ТЭЦ - СШ 220 кВ | q | bus | 463 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000094 | ПС 220 кВ Никольская - СШ 220 кВ | q | bus | 464 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000095 | ПС 220 кВ Kаражал - СШ 220 кВ | q | bus | 465 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000096 | ПС 500 кВ Жезказган - СШ 220 кВ | q | bus | 466 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000097 | ПС 220 кВ Кумколь - СШ 220 кВ | q | bus | 467 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000098 | ПС 500 кВ Агадырь - СШ 220 кВ | q | bus | 468 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000099 | ПС 500 кВ Агадырь - СШ 500 кВ | q | bus | 469 | 108.4 | 10.84 |  | TRUE
3000100 | Балхашская ТЭЦ СШ 110кВ | q | bus | 471 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000101 | ПС 220 кВ Балхашская СШ 110кВ | q | bus | 472 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000102 | ПС 220 кВ Балхашская - СШ 220 кВ | q | bus | 473 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000103 | ПС 220 кВ Акчатау - СШ 220 кВ | q | bus | 474 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000104 | ПС 220 кВ Mоинты (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 475 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000105 | ПС 500 кВ Жезказган - СШ 500 кВ | q | bus | 480 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000106 | ПС 500 кВ ЮКГРЭС - СШ 500 кВ | q | bus | 900 | 163.9 | 16.39 |  | TRUE
3000107 | ПС 500 кВ Фрунзе - СШ 500 кВ | q | bus | 2919 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000108 | ПС 500 кВ ЮКГРЭС - СШ 220 кВ | q | bus | 901 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000109 | ПС 500 кВ Алматы - СШ 500 кВ | q | bus | 902 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000110 | ПС 500 кВ Алма - СШ 500 кВ | q | bus | 938 | 72.11 | 7.211 |  | TRUE
3000111 | ПС 500 кВ Алматы - СШ 220 кВ | q | bus | 903 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000112 | ПС 500 кВ Алма - СШ 220 кВ | q | bus | 939 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000113 | Алматинская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | q | bus | 904 | -50.93 | 5.093 |  | TRUE
3000114 | ПС 220 кВ Робот - СШ 220 кВ | q | bus | 907 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000115 | ПС 220 кВ Бесагаш - СШ 220 кВ | q | bus | 940 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000116 | ПС 220 кВ ПС-62А - СШ 220 кВ | q | bus | 908 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000117 | Капшагайская ГЭС - СШ 220 кВ | q | bus | 909 | 0.67 | 0.067 |  | TRUE
3000118 | ПС 220 кВ Шелек - СШ 220 кВ | q | bus | 911 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000119 | ПС 220 кВ ПС-7А (Алм) - СШ 220 кВ | q | bus | 912 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000120 | ПС 220 кВ ПС-7А (Алм) - СШ 110 кВ | q | bus | 913 | -136.12 | 13.612 |  | TRUE
3000121 | ПС 220 кВ Западная - СШ 220 кВ | q | bus | 918 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000122 | ПС 220 кВ Шыганак (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 925 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000123 | ПС 220 кВ Сары-озек - СШ 220 кВ | q | bus | 950 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000124 | ПС 220 кВ Талдыкорганская - СШ 220 кВ | q | bus | 951 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000125 | ПС 220 кВ Главная - СШ 220 кВ | q | bus | 2916 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000126 | ПС 220 кВ Медеу (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 928 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000127 | ПС 220 кВ Таугуль - СШ 220 кВ | q | bus | 929 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000128 | ПС 500 кВ Шу - СШ 220 кВ | q | bus | 932 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000129 | ПС 220 кВ Аспара (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 814 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000130 | ПС 500 кВ Жамбыл - СШ 500 кВ | q | bus | 800 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000131 | ПС 500 кВ Жамбыл - СШ 220 кВ | q | bus | 801 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000132 | ПС 220 кВ Бурное - СШ 220 кВ | q | bus | 802 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000133 | ПС 220 кВ Каратау - СШ 220 кВ | q | bus | 803 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000134 | ПС 220 кВ Опорная - СШ 220 кВ | q | bus | 804 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000135 | Жамбылская ГРЭС - СШ 220 кВ | q | bus | 805 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000136 | ПС 220 кВ Мерке - СШ 220 кВ | q | bus | 809 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000137 | ПС 220 кВ Жамбыл-тяга (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 815 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000138 | ПС 500 кВ Шымкент - СШ 500 кВ | q | bus | 830 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000139 | ПС 500 кВ Шымкент - СШ 220 кВ | q | bus | 831 | -34.23 | 3.423 |  | TRUE
3000140 | ПС 220 кВ Сас-тюбе - СШ 220 кВ | q | bus | 834 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000141 | ПС 220 кВ Ванновка - СШ 220 кВ | q | bus | 835 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000142 | ПС 220 кВ Жылга (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 839 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000143 | ПС 220 кВ Кентау - СШ 220 кВ | q | bus | 840 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000144 | ПС 220 кВ Шолак-корган - СШ 220 кВ | q | bus | 841 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000145 | ПС 220 кВ Шымкентская - СШ 220 кВ | q | bus | 843 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000146 | ПС 220 кВ Кызылсай (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 845 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000147 | ПС 220 кВ ГНПС - СШ 220 кВ | q | bus | 846 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000148 | Кызылординская ТЭЦ - СШ 220 кВ | q | bus | 860 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000149 | отпайка Л-2019 | q | bus | 861 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000150 | ПС 220 кВ Кызылординская - СШ 220 кВ | q | bus | 862 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000151 | ПС 220 кВ Шиели - СШ 220 кВ | q | bus | 863 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000152 | ПС 220 кВ Жанакорган - СШ 220 кВ | q | bus | 865 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000153 | ПС 500 кВ Фрунзе - СШ 220 кВ | q | bus | 2918 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000154 | Ташкентская ГРЭС - СШ 500 кВ | q | bus | 2924 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000155 | Ташкентская ГРЭС - СШ 220 кВ | q | bus | 2925 | -270 | 27 |  | TRUE
3000156 | ПС 220 кВ ГПП-2 - СШ 220 кВ | q | bus | 5957 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000157 | ПС 500 кВ Таврическая - СШ 220 кВ | q | bus | 1816 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000158 | ПС 500 кВ Иртышская - СШ 220 кВ | q | bus | 1851 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000159 | ПС 220 кВ Миргалимсай - СШ 220 кВ | q | bus | 842 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000160 | ПС 220 кВ Еркеншилик (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 167 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000161 | ПС 220 кВ Жолымбет - СШ 220 кВ | q | bus | 123 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000162 | ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 110 кВ | q | bus | 124 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000163 | ПС 220 кВ Танкерис (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 179 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000164 | ПС 220 кВ Бурабай (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 126 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000165 | ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 220 кВ | q | bus | 130 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000166 | ПС 220 кВ Жалтыр (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 132 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000167 | ПС 220 кВ Атбасар - СШ 220 кВ | q | bus | 134 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000168 | ПС 220 кВ КГПП - СШ 220 кВ | q | bus | 135 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000169 | ПС 220 кВ Красноармейская - СШ 220 кВ | q | bus | 159 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000170 | ПС 220 кВ Киялы - СШ 220 кВ | q | bus | 136 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000171 | ПС 500 кВ Барнаул - СШ 500 кВ | q | bus | 1630 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000172 | ПС 220 кВ Смирново - СШ 220 кВ | q | bus | 143 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000173 | Петропавловская ТЭЦ-2 - СШ 220 кВ | q | bus | 144 | -59.15 | 5.915 |  | TRUE
3000174 | ПС 500 кВ Аврора - СШ 500 кВ | q | bus | 147 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000175 | ПС 500 кВ Аврора - СШ 220 кВ | q | bus | 148 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000176 | ПС 220 кВ Макинск - СШ 220 кВ | q | bus | 150 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000177 | ПС 220 кВ Степная - СШ 220 кВ | q | bus | 151 | -18 | 1.8 |  | TRUE
3000178 | Токтогульская ГЭС - СШ 500 кВ | q | bus | 2921 | -54 | 5.4 |  | TRUE
3000179 | ПС 220 кВ Янко (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 153 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000180 | ПС 220 кВ Буран - СШ 220 кВ | q | bus | 173 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000181 | ПС 220 кВ Уголки (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 156 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000182 | ПС 220 кВ Куйбышевская - СШ 220 кВ | q | bus | 157 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000183 | ПС 1150 кВ Кокшетауская - СШ 220 кВ | q | bus | 176 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000184 | ПС 220 кВ Перекатная (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 172 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000185 | ПС 500 кВ Курган - СШ 500 кВ | q | bus | 4727 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000186 | ПС 500 кВ Шу - СШ 500 кВ | q | bus | 9932 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000187 | ПС 500 кВ Смеловская - СШ 500 кВ | q | bus | 50014 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000188 | ПС 220 кВ БГОК - СШ 220 кВ | q | bus | 62 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000189 | ПС 220 кВ Коян-коз - СШ 220 кВ | q | bus | 953 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000190 | Шымкентская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | q | bus | 813 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000191 | ПС 500 кВ Барнаульская - СШ 220 кВ | q | bus | 1640 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000192 | ПС 220 кВ РУ-6 - СШ 220 кВ | q | bus | 869 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000193 | ПС 500 кВ Актогай - СШ 500 кВ | q | bus | 986 | 0 | 0.1 |  | TRUE
3000194 | Мойнакская ГЭС - СШ 220 кВ | q | bus | 935 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000195 | ПС 1150 кВ Алтай - СШ 500 кВ | q | bus | 1660 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000196 | ПС 500 кВ Рубцовская - СШ 220 кВ | q | bus | 1622 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000197 | ПС 500 кВ Барабинская - СШ 500 кВ | q | bus | 9917 | 149.2 | 14.92 |  | TRUE
3000198 | ПС 500 кВ Курчатовская - СШ 500 кВ | q | bus | 50002 | -184.07 | 18.407 |  | TRUE
3000199 | ПС 500 кВ Исеть - СШ 500 кВ | q | bus | 50001 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000200 | ВЭС Ерейментау - СШ 220 кВ | q | bus | 155 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000201 | СЭС Бурное - СШ 220 кВ | q | bus | 810 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000202 | Южноуральская ГРЭС-2 - СШ 500 кВ | q | bus | 47161 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000203 | ПС 500 кВ Кемин - СШ 220 кВ | q | bus | 2952 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000204 | ПС 500 кВ Восход - СШ 220 кВ | q | bus | 1854 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000205 | ПС 500 кВ Восход - СШ 500 кВ | q | bus | 1853 | 85.04 | 8.504 |  | TRUE
3000206 | ПС 500 кВ Витязь - СШ 500 кВ | q | bus | 1852 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000207 | ПС 500 кВ Кемин - СШ 500 кВ | q | bus | 2951 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000208 | Акмолинская ТЭЦ-2 - СШ 220 кВ | q | bus | 108 | -92.1 | 9.21 |  | TRUE
3000209 | ПС 500 кВ Датка - СШ 500 кВ | q | bus | 2950 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000210 | ПС 220 кВ Ерменсай - СШ 220 кВ | q | bus | 942 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000211 | ПС 500 кВ Новокузнецкая - СШ 500 кВ | q | bus | 1638 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000212 | ПС 1150 кВ Итатская - СШ 500 кВ | q | bus | 1636 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000213 | ПС 500 кВ Юрга - СШ 500 кВ | q | bus | 1632 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000214 | ПС 500 кВ Барабинская - СШ 220 кВ | q | bus | 1671 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000215 | ПС 500 кВ Ново-Анжерская - СШ 500 кВ | q | bus | 1633 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000216 | Беловская ГРЭС - СШ 500 кВ | q | bus | 1637 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000217 | ПС 500 кВ Кузбасская - СШ 500 кВ | q | bus | 1652 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000218 | ВЭС Экспо - СШ 220 кВ | q | bus | 188 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000219 | СЭС Капчагай - СШ 220 кВ | q | bus | 946 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000220 | СЭС Байконыр - СШ 220 кВ | q | bus | 872 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000221 | ПС 220 кВ Бадам (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 836 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000222 | ПС 220 кВ Бурное-тяга (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 816 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000223 | ПС 220 кВ Жидели (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 931 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000224 | ПС 220 кВ Мынарал (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 924 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000225 | ПС 220 кВ Кара-Мурын (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 450 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000226 | ПС 220 кВ НС-7 - СШ 220 кВ | q | bus | 37 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000227 | ПС 220 кВ Сары-Оба (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 169 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000228 | ПС 220 кВ Ельтай (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 178 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000229 | ПС 220 кВ ОП-80 (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 165 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000230 | ПС 220 кВ Челгаши (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 585 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000231 | СЭС Жалагаш - СШ 220 кВ | q | bus | 866 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000232 | ПС 500 кВ Томская - СШ 500 кВ | q | bus | 1651 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000233 | ПС 500 кВ Актогай - СШ 220 кВ | q | bus | 223 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000234 | ПС 220 кВ Чернозубовка - СШ 220 кВ | q | bus | 186 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000235 | ПС 500 кВ Талдыкорган - СШ 220 кВ | q | bus | 988 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000236 | ПС 220 кВ Коунрад - СШ 220 кВ | q | bus | 481 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000237 | ПС 220 кВ Коунрад - СШ 110 кВ | q | bus | 482 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000238 | Карагандинская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | q | bus | 383 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000239 | ПС 500 кВ Талдыкорган - СШ 500 кВ | q | bus | 987 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000240 | ПС 220 кВ Металлургическая - СШ 220 кВ | q | bus | 384 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000241 | ПС 500 кВ Семей - СШ 500 кВ | q | bus | 980 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000242 | отпайка Л-2278 | q | bus | 314 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000243 | ПС 500 кВ Семей - СШ 220 кВ | q | bus | 981 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000244 | отпайка Л-2288 | q | bus | 315 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000245 | ПС 500 кВ Тюмень - СШ 500 кВ | q | bus | 4730 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000246 | ПС 500 кВ Беркут - СШ 500 кВ | q | bus | 4728 | 86.4 | 8.64 |  | TRUE
3000247 | Ириклинская ГРЭС - СШ 500 кВ | q | bus | 4790 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000248 | Троицкая ГРЭС - СШ 220 кВ | q | bus | 4798 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000249 | Троицкая ГРЭС - СШ 500 кВ | q | bus | 4799 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000250 | ПС 500 кВ ЕГПП - СШ 220 кВ | q | bus | 170 | 2.83 | 0.283 |  | TRUE
3000251 | ПС 500 кВ ЕГПП - СШ 500 кВ | q | bus | 180 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000252 | ПС 1150 кВ Кокшетауская - СШ 500 кВ | q | bus | 175 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000253 | ПС 500 кВ Козырево - СШ 500 кВ | q | bus | 4703 | -161.1 | 16.11 |  | TRUE
3000254 | Рефтинская ГРЭС - СШ 500 кВ | q | bus | 4702 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000255 | ПС 500 кВ Южная - СШ 500 кВ | q | bus | 4701 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000256 | ПС 220 кВ Апановка (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 573 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000257 | ПС 220 кВ Лисаковская - СШ 220 кВ | q | bus | 574 | -13.83 | 1.383 |  | TRUE
3000258 | ПС 500 кВ Сокол - СШ 220 кВ | q | bus | 575 | -1.91 | 0.191 |  | TRUE
3000259 | ПС 500 кВ Сокол - СШ 500 кВ | q | bus | 576 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000260 | ПС 500 кВ Житикара - СШ 500 кВ | q | bus | 577 | -45.88 | 4.588 |  | TRUE
3000261 | ПС 500 кВ Житикара - СШ 110 кВ | q | bus | 578 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000262 | ПС 500 кВ Приваловская - СШ 500 кВ | q | bus | 50032 | -28.12 | 2.812 |  | TRUE
3000263 | ПС 500 кВ Шагол - СШ 500 кВ | q | bus | 4782 | -311.26 | 31.126 |  | TRUE
3000264 | ПС 500 кВ Бекетово - СШ 500 кВ | q | bus | 4709 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000265 | ПС 500 кВ Заря - СШ 500 кВ | q | bus | 1631 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000266 | ПС 220 кВ Качары - СШ 220 кВ | q | bus | 582 | 0.7 | 0.07 |  | TRUE
3000267 | ПС 500 кВ Магнитогорская - СШ 500 кВ | q | bus | 4785 | -306.59 | 30.659 |  | TRUE
3000268 | ПС 1150 кВ Костанайская - СШ 500 кВ | q | bus | 590 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000269 | ПС 1150 кВ Костанайская - СШ 220 кВ | q | bus | 592 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000270 | ПС 220 кВ Центральная - СШ 220 кВ | q | bus | 593 | -43.44 | 4.344 |  | TRUE
3000271 | ПС 220 кВ Сарбайская - СШ 220 кВ | q | bus | 594 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000272 | ПС 220 кВ Приуральская - СШ 220 кВ | q | bus | 595 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000273 | ПС 500 кВ Златоуст - СШ 500 кВ | q | bus | 4715 | -141.53 | 14.153 |  | TRUE
3000274 | ПС 500 кВ Кропачево - СШ 500 кВ | q | bus | 4714 | -59.63 | 5.963 |  | TRUE
3000275 | ПС 500 кВ Уфимская - СШ 500 кВ | q | bus | 4712 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000276 | ПС 220 кВ Заречная - СШ 220 кВ | q | bus | 596 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000277 | ПС 1150 кВ Челябинская - СШ 500 кВ | q | bus | 4705 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000278 | ПС 220 кВ ПС-51 - СШ 220 кВ | q | bus | 251 | 19.88 | 1.988 |  | TRUE
3000279 | ЭГРЭС-1 - СШ 500 кВ | q | bus | 25 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000280 | ПС 1150 кВ Экибастузская - СШ 500 кВ | q | bus | 26 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000281 | ЭГРЭС-2 - СШ 500 кВ | q | bus | 28 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000282 | ЭГРЭС-2 - СШ 220 кВ | q | bus | 29 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000283 | ЕЭК Блоки 5,6,7,8 | q | bus | 30 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000284 | ЕЭК - СШ 500 кВ | q | bus | 31 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000285 | ЕЭК Блоки 2,3,4 | q | bus | 32 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000286 | ЕЭК - СШ 220 кВ | q | bus | 33 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000287 | ПС 220 кВ Калкаман - СШ 220 кВ | q | bus | 36 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000288 | ПС 220 кВ Экибастузская - СШ 220 кВ | q | bus | 38 | 1.85 | 0.185 |  | TRUE
3000289 | ЭГРЭС-1 - СШ 220 кВ | q | bus | 39 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000290 | ЭГРЭС-1 Блок 2 | q | bus | 50 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000291 | ЭГРЭС-1 Блоки 3,4,5,6,7,8 | q | bus | 51 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000292 | ПС 220 кВ ЭПК - СШ 220 кВ | q | bus | 53 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000293 | ПС 220 кВ ЦРМЗ - СШ 220 кВ | q | bus | 54 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000294 | ПС 220 кВ Строительная -2 - СШ 220 кВ | q | bus | 56 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000295 | ПС 220 кВ Уленты (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 58 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000296 | ПС 220 кВ Бозщаколь (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 59 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000297 | ЭГРЭС-2 Блоки 1,2 | q | bus | 60 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000298 | ПС 220 кВ Таскудык (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 61 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000299 | ПС 500 кВ Нура - СШ 500 кВ | q | bus | 325 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000300 | ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 500 кВ | q | bus | 129 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000301 | ПС 220 кВ Ерментау (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 166 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000302 | ПС 500 кВ Рубцовская - СШ 500 кВ | q | bus | 1621 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000303 | ПС 500 кВ Таврическая - СШ 500 кВ | q | bus | 1817 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000304 | ПС 500 кВ Иртышская - СШ 500 кВ | q | bus | 1850 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000305 | ПС 500 кВ КЭЗ - СШ 500 кВ | q | bus | 27 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000306 | ПС 220 кВ ПС-14 - СШ 220 кВ | q | bus | 214 | -14.32 | 1.432 |  | TRUE
3000307 | ПС 220 кВ ПС-18 - СШ 220 кВ | q | bus | 218 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000308 | Шульбинская ГЭС - СШ 220 кВ | q | bus | 220 | 4.27 | 0.427 |  | TRUE
3000309 | ПС 500 кВ Усть-каменогорская - СШ 500 кВ | q | bus | 240 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000310 | ПС 500 кВ Усть-Каменогорская - СШ 220 кВ | q | bus | 241 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000311 | Шульбинская ГЭС - СШ 13,8 кВ | q | bus | 221 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000312 | ПС 220 кВ Шоптыколь (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 101 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000313 | ПС 220 кВ Батыс - СШ 220 кВ | q | bus | 102 | -35.25 | 3.525 |  | TRUE
3000314 | ПС 220 кВ Достык - СШ 220 кВ | q | bus | 103 | -1110.4 | 111.04 |  | TRUE
3000315 | ПС 220 кВ Шыгыс - СШ 220 кВ | q | bus | 104 | 0.8 | 0.08 |  | TRUE
3000316 | ПС 220 кВ Осакаровка - СШ 220 кВ | q | bus | 306 | -15.23 | 1.523 |  | TRUE
3000317 | ПС 220 кВ Cарань - СШ 220 кВ | q | bus | 308 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000318 | ПС 220 кВ НС-19 - СШ 220 кВ | q | bus | 309 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000319 | ПС 500 кВ Нура - СШ 220 кВ | q | bus | 310 | 2.78 | 0.278 |  | TRUE
3000320 | ГРЭС-2 Топар - СШ 220 кВ | q | bus | 355 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000321 | ПС 220 кВ Айса (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 452 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000322 | ПС 220 кВ Жана-арка - СШ 220 кВ | q | bus | 453 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000323 | ПС 220 кВ Барсенгир - СШ 220 кВ | q | bus | 454 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000324 | ПС 220 кВ Кумколь СШ 110кВ | q | bus | 455 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000325 | ПС 220 кВ Кайракты - СШ 220 кВ | q | bus | 457 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000326 | Жезказган ТЭЦ - СШ 220 кВ | q | bus | 463 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000327 | ПС 220 кВ Никольская - СШ 220 кВ | q | bus | 464 | -50.3 | 5.03 |  | TRUE
3000328 | ПС 220 кВ Kаражал - СШ 220 кВ | q | bus | 465 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000329 | ПС 500 кВ Жезказган - СШ 220 кВ | q | bus | 466 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000330 | ПС 220 кВ Кумколь - СШ 220 кВ | q | bus | 467 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000331 | ПС 500 кВ Агадырь - СШ 220 кВ | q | bus | 468 | 93.87 | 9.387 |  | TRUE
3000332 | ПС 500 кВ Агадырь - СШ 500 кВ | q | bus | 469 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000333 | Балхашская ТЭЦ СШ 110кВ | q | bus | 471 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000334 | ПС 220 кВ Балхашская СШ 110кВ | q | bus | 472 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000335 | ПС 220 кВ Балхашская - СШ 220 кВ | q | bus | 473 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000336 | ПС 220 кВ Акчатау - СШ 220 кВ | q | bus | 474 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000337 | ПС 220 кВ Mоинты (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 475 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000338 | ПС 500 кВ Жезказган - СШ 500 кВ | q | bus | 480 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000339 | ПС 500 кВ ЮКГРЭС - СШ 500 кВ | q | bus | 900 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000340 | ПС 500 кВ Фрунзе - СШ 500 кВ | q | bus | 2919 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000341 | ПС 500 кВ ЮКГРЭС - СШ 220 кВ | q | bus | 901 | -1.11 | 0.111 |  | TRUE
3000342 | ПС 500 кВ Алматы - СШ 500 кВ | q | bus | 902 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000343 | ПС 500 кВ Алма - СШ 500 кВ | q | bus | 938 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000344 | ПС 500 кВ Алматы - СШ 220 кВ | q | bus | 903 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000345 | ПС 500 кВ Алма - СШ 220 кВ | q | bus | 939 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000346 | Алматинская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | q | bus | 904 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000347 | ПС 220 кВ Робот - СШ 220 кВ | q | bus | 907 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000348 | ПС 220 кВ Бесагаш - СШ 220 кВ | q | bus | 940 | -44.55 | 4.455 |  | TRUE
3000349 | ПС 220 кВ ПС-62А - СШ 220 кВ | q | bus | 908 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000350 | Капшагайская ГЭС - СШ 220 кВ | q | bus | 909 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000351 | ПС 220 кВ Шелек - СШ 220 кВ | q | bus | 911 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000352 | ПС 220 кВ ПС-7А (Алм) - СШ 220 кВ | q | bus | 912 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000353 | ПС 220 кВ ПС-7А (Алм) - СШ 110 кВ | q | bus | 913 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000354 | ПС 220 кВ Западная - СШ 220 кВ | q | bus | 918 | 0 | 0.1 |  | TRUE
3000355 | ПС 220 кВ Шыганак (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 925 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000356 | ПС 220 кВ Сары-озек - СШ 220 кВ | q | bus | 950 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000357 | ПС 220 кВ Талдыкорганская - СШ 220 кВ | q | bus | 951 | -31.9 | 3.19 |  | TRUE
3000358 | ПС 220 кВ Главная - СШ 220 кВ | q | bus | 2916 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000359 | ПС 220 кВ Медеу (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 928 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000360 | ПС 220 кВ Таугуль - СШ 220 кВ | q | bus | 929 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000361 | ПС 500 кВ Шу - СШ 220 кВ | q | bus | 932 | 12.2 | 1.22 |  | TRUE
3000362 | ПС 220 кВ Аспара (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 814 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000363 | ПС 500 кВ Жамбыл - СШ 500 кВ | q | bus | 800 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000364 | ПС 500 кВ Жамбыл - СШ 220 кВ | q | bus | 801 | -101.11 | 10.111 |  | TRUE
3000365 | ПС 220 кВ Бурное - СШ 220 кВ | q | bus | 802 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000366 | ПС 220 кВ Каратау - СШ 220 кВ | q | bus | 803 | 0.72 | 0.072 |  | TRUE
3000367 | ПС 220 кВ Опорная - СШ 220 кВ | q | bus | 804 | -11.48 | 1.148 |  | TRUE
3000368 | Жамбылская ГРЭС - СШ 220 кВ | q | bus | 805 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000369 | ПС 220 кВ Мерке - СШ 220 кВ | q | bus | 809 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000370 | ПС 220 кВ Жамбыл-тяга (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 815 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000371 | ПС 500 кВ Шымкент - СШ 500 кВ | q | bus | 830 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000372 | ПС 500 кВ Шымкент - СШ 220 кВ | q | bus | 831 | 41.77 | 4.177 |  | TRUE
3000373 | ПС 220 кВ Сас-тюбе - СШ 220 кВ | q | bus | 834 | -1.97 | 0.197 |  | TRUE
3000374 | ПС 220 кВ Ванновка - СШ 220 кВ | q | bus | 835 | -6.78 | 0.678 |  | TRUE
3000375 | ПС 220 кВ Жылга (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 839 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000376 | ПС 220 кВ Кентау - СШ 220 кВ | q | bus | 840 | -49.28 | 4.928 |  | TRUE
3000377 | ПС 220 кВ Шолак-корган - СШ 220 кВ | q | bus | 841 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000378 | ПС 220 кВ Шымкентская - СШ 220 кВ | q | bus | 843 | -97.16 | 9.716 |  | TRUE
3000379 | ПС 220 кВ Кызылсай (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 845 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000380 | ПС 220 кВ ГНПС - СШ 220 кВ | q | bus | 846 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000381 | Кызылординская ТЭЦ - СШ 220 кВ | q | bus | 860 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000382 | отпайка Л-2019 | q | bus | 861 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000383 | ПС 220 кВ Кызылординская - СШ 220 кВ | q | bus | 862 | -14.99 | 1.499 |  | TRUE
3000384 | ПС 220 кВ Шиели - СШ 220 кВ | q | bus | 863 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000385 | ПС 220 кВ Жанакорган - СШ 220 кВ | q | bus | 865 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000386 | ПС 500 кВ Фрунзе - СШ 220 кВ | q | bus | 2918 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000387 | Ташкентская ГРЭС - СШ 500 кВ | q | bus | 2924 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000388 | Ташкентская ГРЭС - СШ 220 кВ | q | bus | 2925 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000389 | ПС 220 кВ ГПП-2 - СШ 220 кВ | q | bus | 5957 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000390 | ПС 500 кВ Таврическая - СШ 220 кВ | q | bus | 1816 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000391 | ПС 500 кВ Иртышская - СШ 220 кВ | q | bus | 1851 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000392 | ПС 220 кВ Миргалимсай - СШ 220 кВ | q | bus | 842 | -33.66 | 3.366 |  | TRUE
3000393 | ПС 220 кВ Еркеншилик (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 167 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000394 | ПС 220 кВ Жолымбет - СШ 220 кВ | q | bus | 123 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000395 | ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 110 кВ | q | bus | 124 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000396 | ПС 220 кВ Танкерис (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 179 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000397 | ПС 220 кВ Бурабай (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 126 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000398 | ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 220 кВ | q | bus | 130 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000399 | ПС 220 кВ Жалтыр (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 132 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000400 | ПС 220 кВ Атбасар - СШ 220 кВ | q | bus | 134 | -38.85 | 3.885 |  | TRUE
3000401 | ПС 220 кВ КГПП - СШ 220 кВ | q | bus | 135 | -2.27 | 0.227 |  | TRUE
3000402 | ПС 220 кВ Красноармейская - СШ 220 кВ | q | bus | 159 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000403 | ПС 220 кВ Киялы - СШ 220 кВ | q | bus | 136 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000404 | ПС 500 кВ Барнаул - СШ 500 кВ | q | bus | 1630 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000405 | ПС 220 кВ Смирново - СШ 220 кВ | q | bus | 143 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000406 | Петропавловская ТЭЦ-2 - СШ 220 кВ | q | bus | 144 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000407 | ПС 500 кВ Аврора - СШ 500 кВ | q | bus | 147 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000408 | ПС 500 кВ Аврора - СШ 220 кВ | q | bus | 148 | 44.38 | 4.438 |  | TRUE
3000409 | ПС 220 кВ Макинск - СШ 220 кВ | q | bus | 150 | -8.2 | 0.82 |  | TRUE
3000410 | ПС 220 кВ Степная - СШ 220 кВ | q | bus | 151 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000411 | Токтогульская ГЭС - СШ 500 кВ | q | bus | 2921 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000412 | ПС 220 кВ Янко (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 153 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000413 | ПС 220 кВ Буран - СШ 220 кВ | q | bus | 173 | -1.65 | 0.165 |  | TRUE
3000414 | ПС 220 кВ Уголки (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 156 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000415 | ПС 220 кВ Куйбышевская - СШ 220 кВ | q | bus | 157 | 2.41 | 0.241 |  | TRUE
3000416 | ПС 1150 кВ Кокшетауская - СШ 220 кВ | q | bus | 176 | -28.54 | 2.854 |  | TRUE
3000417 | ПС 220 кВ Перекатная (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 172 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000418 | ПС 500 кВ Курган - СШ 500 кВ | q | bus | 4727 | -86.7 | 8.67 |  | TRUE
3000419 | ПС 500 кВ Шу - СШ 500 кВ | q | bus | 9932 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000420 | ПС 500 кВ Смеловская - СШ 500 кВ | q | bus | 50014 | -98.91 | 9.891 |  | TRUE
3000421 | ПС 220 кВ БГОК - СШ 220 кВ | q | bus | 62 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000422 | ПС 220 кВ Коян-коз - СШ 220 кВ | q | bus | 953 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000423 | Шымкентская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | q | bus | 813 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000424 | ПС 500 кВ Барнаульская - СШ 220 кВ | q | bus | 1640 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000425 | ПС 220 кВ РУ-6 - СШ 220 кВ | q | bus | 869 | -5.09 | 0.509 |  | TRUE
3000426 | ПС 500 кВ Актогай - СШ 500 кВ | q | bus | 986 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000427 | Мойнакская ГЭС - СШ 220 кВ | q | bus | 935 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000428 | ПС 1150 кВ Алтай - СШ 500 кВ | q | bus | 1660 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000429 | ПС 500 кВ Рубцовская - СШ 220 кВ | q | bus | 1622 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000430 | ПС 500 кВ Барабинская - СШ 500 кВ | q | bus | 9917 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000431 | ПС 500 кВ Курчатовская - СШ 500 кВ | q | bus | 50002 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000432 | ПС 500 кВ Исеть - СШ 500 кВ | q | bus | 50001 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000433 | ВЭС Ерейментау - СШ 220 кВ | q | bus | 155 | 0 | 0.1 |  | TRUE
3000434 | СЭС Бурное - СШ 220 кВ | q | bus | 810 | 0 | 0.1 |  | TRUE
3000435 | Южноуральская ГРЭС-2 - СШ 500 кВ | q | bus | 47161 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000436 | ПС 500 кВ Кемин - СШ 220 кВ | q | bus | 2952 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000437 | ПС 500 кВ Восход - СШ 220 кВ | q | bus | 1854 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000438 | ПС 500 кВ Восход - СШ 500 кВ | q | bus | 1853 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000439 | ПС 500 кВ Витязь - СШ 500 кВ | q | bus | 1852 | 0.02 | 0.002 |  | TRUE
3000440 | ПС 500 кВ Кемин - СШ 500 кВ | q | bus | 2951 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000441 | Акмолинская ТЭЦ-2 - СШ 220 кВ | q | bus | 108 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000442 | ПС 500 кВ Датка - СШ 500 кВ | q | bus | 2950 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000443 | ПС 220 кВ Ерменсай - СШ 220 кВ | q | bus | 942 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000444 | ПС 500 кВ Новокузнецкая - СШ 500 кВ | q | bus | 1638 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000445 | ПС 1150 кВ Итатская - СШ 500 кВ | q | bus | 1636 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000446 | ПС 500 кВ Юрга - СШ 500 кВ | q | bus | 1632 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000447 | ПС 500 кВ Барабинская - СШ 220 кВ | q | bus | 1671 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000448 | ПС 500 кВ Ново-Анжерская - СШ 500 кВ | q | bus | 1633 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000449 | Беловская ГРЭС - СШ 500 кВ | q | bus | 1637 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000450 | ПС 500 кВ Кузбасская - СШ 500 кВ | q | bus | 1652 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000451 | ВЭС Экспо - СШ 220 кВ | q | bus | 188 | 1.17 | 0.117 |  | TRUE
3000452 | СЭС Капчагай - СШ 220 кВ | q | bus | 946 | 0.55 | 0.055 |  | TRUE
3000453 | СЭС Байконыр - СШ 220 кВ | q | bus | 872 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000454 | ПС 220 кВ Бадам (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 836 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000455 | ПС 220 кВ Бурное-тяга (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 816 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000456 | ПС 220 кВ Жидели (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 931 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000457 | ПС 220 кВ Мынарал (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 924 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000458 | ПС 220 кВ Кара-Мурын (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 450 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000459 | ПС 220 кВ НС-7 - СШ 220 кВ | q | bus | 37 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000460 | ПС 220 кВ Сары-Оба (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 169 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000461 | ПС 220 кВ Ельтай (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 178 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000462 | ПС 220 кВ ОП-80 (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 165 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000463 | ПС 220 кВ Челгаши (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 585 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000464 | СЭС Жалагаш - СШ 220 кВ | q | bus | 866 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000465 | ПС 500 кВ Томская - СШ 500 кВ | q | bus | 1651 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
3000466 | ПС 500 кВ Актогай - СШ 220 кВ | q | bus | 223 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE
4000001 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Восход | p | trafo | 500003 | 0 | 0.1 | 1853 | TRUE
4000002 | Л-2298 (Нура - Металлургическая цепь правая) | p | line | 400305 | -76.4 | 7.64 | 310 | TRUE
4000003 | Л-3064 (ПС-18 - Семей цепь 1) | p | line | 400008 | 73.09 | 7.309 | 218 | TRUE
4000004 | Л-2691 (КГПП - Красноармейская) | p | line | 400009 | 80.75 | 8.075 | 135 | TRUE
4000005 | Л-2671 (Макинск - Степная) | p | line | 400010 | -18.79 | 1.879 | 150 | TRUE
4000006 | АТ-3 500/220 на ПС 500 кВ ЦГПП | p | trafo | 500004 | 209.23 | 20.923 | 129 | TRUE
4000007 | Л-1103 (Костанайская - Челябинская) | p | line | 400012 | 206.46 | 20.646 | 590 | TRUE
4000008 | Л-5716 (Троицкая ГРЭС - Сокол) | p | line | 400013 | -133 | 13.3 | 4799 | TRUE
4000009 | Л-5736 (Ириклинская ГРЭС -Житикара) | p | line | 400014 | 77 | 7.7 | 4790 | TRUE
4000010 | Л-5086 (ЕГПП - Сокол) | p | line | 400015 | 0 | 0.1 | 180 | TRUE
4000011 | Л-5726 (Сокол - Житикара) | p | line | 400016 | -342.52 | 34.252 | 576 | TRUE
4000012 | Л-5096 (Костанайская - Сокол) | p | line | 400017 | -378.91 | 37.891 | 590 | TRUE
4000013 | Л-2076 (Троицкая ГРЭС - Приуральская) | p | line | 400018 | -35.7 | 3.57 | 4798 | TRUE
4000014 | Л-2086 (Приуральская - Кашары) | p | line | 400022 | -23.15 | 2.315 | 595 | TRUE
4000015 | Л-2096 (Кашары - Сокол) | p | line | 400023 | 4.35 | 0.435 | 582 | TRUE
4000016 | Л-2036 (Сокол - Заречная) | p | line | 400024 | -36.37 | 3.637 | 575 | TRUE
4000017 | Л-2066 (Костанайская - Центральная) | p | line | 400025 | -91.19 | 9.119 | 592 | TRUE
4000018 | Л-2056 (Костанайская - Сокол) | p | line | 400026 | -34.28 | 3.428 | 592 | TRUE
4000019 | Л-2106 (Сокол - Лисаковская) | p | line | 400027 | 0 | 0.1 | 575 | TRUE
4000020 | Л-2126 (Лисаковская - Апановка (т)) | p | line | 400028 | 75.7 | 7.57 | 574 | TRUE
4000021 | Л-2116 (Апановка (т) - Сокол) | p | line | 400029 | -0.001 | 0.1 | 573 | TRUE
4000022 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Кемин - Фрунзе) | p | line | 400034 | -0.001 | 0.1 | 2952 | TRUE
4000023 | Л-2016 (Сокол-Сарбайская цепь 1) | p | line | 400040 | -39.33 | 3.933 | 575 | TRUE
4000024 | Л-2026 (Сокол-Сарбайская цепь 2) | p | line | 400041 | -39.5 | 3.95 | 575 | TRUE
4000025 | ВЛ 500 кВ Шагол - ЮжноУральская ГРЭС-2 | p | line | 400042 | 624 | 62.4 | 4782 | TRUE
4000026 | АТ-1 500/220 на ПС 500кВ Сокол | p | trafo | 500005 | -0.001 | 0.1 | 576 | TRUE
4000027 | АТ-2 500/220 на ПС 500кВ Сокол | p | trafo | 500006 | -0.001 | 0.1 | 576 | TRUE
4000028 | АТ-3 500/220 на ПС 1150 кВ Костанайская | p | trafo | 500007 | -0.001 | 0.1 | 590 | TRUE
4000029 | АТ-2 500/110 на ПС 500кВ Житикара | p | trafo | 500008 | -0.001 | 0.1 | 577 | TRUE
4000030 | Л-2819 (Бурное -СЭС Бурное) | p | line | 400043 | -0.001 | 0.1 | 802 | TRUE
4000031 | Л-5107 (ЭГРЭС-1 - Экибастузская) | p | line | 400044 | -356.67 | 35.667 | 25 | TRUE
4000032 | АТ-1 500/220 на ЭГРЭС-1 | p | trafo | 500009 | -0.001 | 0.1 | 25 | TRUE
4000033 | ЭКВ Блочные тр-ры 3,4,5,6,7,8 на ЭГРЭС-1 | p | trafo | 500010 | -0.001 | 0.1 | 25 | TRUE
4000034 | Л-5817 (Экибастузская - ЭГРЭС-2) | p | line | 400045 | 462.76 | 46.276 | 26 | TRUE
4000035 | Л-1101 (Экибастузская - Кокшетауская) | p | line | 400046 | -265.79 | 26.579 | 26 | TRUE
4000036 | ЭКВ Блочные тр-ры 1,2 на ЭГРЭС-2 | p | trafo | 500011 | -0.001 | 0.1 | 28 | TRUE
4000037 | ЭКВ Блочные тр-ры 5,6,7,8 на ЭС АО "ЕЭК" | p | trafo | 500012 | 700.74 | 70.074 | 31 | TRUE
4000038 | АТ-3 500/220 на ЭС АО "ЕЭК" | p | trafo | 500013 | -0.001 | 0.1 | 31 | TRUE
4000039 | ЭКВ Блочные тр-ры 2,3,4 на ЭС АО "ЕЭК" | p | trafo | 500014 | 765.58 | 76.558 | 33 | TRUE
4000040 | Л-3050 (ЕЭК - ПС-51) | p | line | 400049 | -128.57 | 12.857 | 33 | TRUE
4000041 | Л-2077 (Калкаман - ЕЭК) | p | line | 400050 | -0.001 | 0.1 | 36 | TRUE
4000042 | Л-2327 (Экибастузcкая - ЦРМЗ) | p | line | 400052 | 36.28 | 3.628 | 38 | TRUE
4000043 | Л-2377 (ЭГРЭС-1 - ЭГРЭС-2 цепь 1) | p | line | 400053 | 5.7 | 0.57 | 39 | TRUE
4000044 | Л-2447 (ЭГРЭС-1 - ЭГРЭС-2 цепь 2) | p | line | 400054 | 9.51 | 0.951 | 39 | TRUE
4000045 | ЭКВ (Л-2397+Л-2387) (ЭГРЭС-1 - ФПП - Экибастузcкая 220) | p | line | 400056 | -77.94 | 7.794 | 39 | TRUE
4000046 | ЭКВ Блочные тр-ры 1,2 на ЭГРЭС-1 | p | trafo | 500015 | -0.001 | 0.1 | 39 | TRUE
4000047 | Л-2347 (Уленты(т) - Бозшаколь(т) цепь 1) | p | line | 400057 | -55.13 | 5.513 | 58 | TRUE
4000048 | Л-2357 (Уленты(т) - Бозшаколь(т) цепь 2) | p | line | 400058 | -62.73 | 6.273 | 58 | TRUE
4000049 | Л-2307 (ЭПК - Калкаман) | p | line | 400059 | 46.15 | 4.615 | 53 | TRUE
4000050 | Л-2427 (ЭГРЭС-2 - Строительная-2) | p | line | 400060 | 19.76 | 1.976 | 29 | TRUE
4000051 | Л-2287 (Таскудык (т) - ЕЭК) | p | line | 400061 | -0.001 | 0.1 | 61 | TRUE
4000052 | Л-2297 (Строительная-2 - Таскудык (т)) | p | line | 400062 | 25.48 | 2.548 | 56 | TRUE
4000053 | Л-2791 (Ерментау (т) - Уленты (т)) | p | line | 400063 | -94.85 | 9.485 | 166 | TRUE
4000054 | ВЛ 500 кВ КЭЗ - ЕЭК цепь 1 | p | line | 400064 | -0.001 | 0.1 | 27 | TRUE
4000055 | ВЛ 500 кВ КЭЗ - ЕЭК цепь 2 | p | line | 400065 | -0.001 | 0.1 | 27 | TRUE
4000056 | Л-1104 (Экибастузская - Алтай) | p | line | 400066 | -48.25 | 4.825 | 26 | TRUE
4000057 | Л-5544 (Рубцовская - Усть-Каменогорская) | p | line | 400067 | -214.34 | 21.434 | 1621 | TRUE
4000058 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Усть-Каменгорская | p | trafo | 500016 | -0.001 | 0.1 | 240 | TRUE
4000059 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Усть-Каменгорская | p | trafo | 500017 | -0.001 | 0.1 | 240 | TRUE
4000060 | Л-2134 (Усть-Каменогорская - ПС-14 цепь правая) | p | line | 400068 | -46.99 | 4.699 | 241 | TRUE
4000061 | Л-2144 (Усть-Каменогорская - ПС-14 цепь левая) | p | line | 400069 | -46.12 | 4.612 | 241 | TRUE
4000062 | ВЛ 500 кВ Челябинск - Златоуст | p | line | 400070 | -662.97 | 66.297 | 4705 | TRUE
4000063 | Л-3014 (ШГЭС - ПС-14) | p | line | 400071 | 46.63 | 4.663 | 220 | TRUE
4000064 | ВЛ 500 кВ Шагол - Челябинск | p | line | 400072 | 859 | 85.9 | 4782 | TRUE
4000065 | ВЛ 500 кВ Смеловская - Бекетово | p | line | 400073 | 2.61 | 0.261 | 50014 | TRUE
4000066 | Л-3034 (ПС-51 - Семей) | p | line | 400074 | -119.03 | 11.903 | 251 | TRUE
4000067 | Л-3024 (ШГЭС - Семей) | p | line | 400075 | -50.44 | 5.044 | 220 | TRUE
4000068 | ЭКВ Тр-ры 1,2,3 на Шульбинской ГЭС | p | trafo | 500018 | -0.001 | 0.1 | 220 | TRUE
4000069 | Л-2411 (Шоптыколь (т) - Осакаровка цепь правая) | p | line | 400076 | -0.001 | 0.1 | 101 | TRUE
4000070 | Л-2421 (Шоптыколь (т) - Осакаровка цепь левая) | p | line | 400077 | -0.001 | 0.1 | 101 | TRUE
4000071 | Л-2138 (НС-19 - Осакаровка) | p | line | 400079 | -0.001 | 0.1 | 309 | TRUE
4000072 | Л-5138 (Нура - Агадырь) | p | line | 400080 | -666.05 | 66.605 | 325 | TRUE
4000073 | Л-2278 (КарГРЭС-2 - отпайка Л-2278) | p | line | 400081 | 61.2 | 6.12 | 355 | TRUE
4000074 | Л-2288 (КарГРЭС-2 - отпайка Л-2288) | p | line | 400082 | 59.75 | 5.975 | 355 | TRUE
4000075 | Л-2358 (Кар.ГРЭС-2 - Жана-Арка) | p | line | 400084 | -94.07 | 9.407 | 355 | TRUE
4000076 | Л-2178 (Кар. ГРЭС-2 - Кайракты) | p | line | 400085 | -68.95 | 6.895 | 355 | TRUE
4000077 | Л-2348 (Айса - Агадырь) | p | line | 400088 | -0.001 | 0.1 | 452 | TRUE
4000078 | Л-2408 (ЖТЭЦ - Жезказган цепь 1) | p | line | 400090 | 1.16 | 0.116 | 463 | TRUE
4000079 | Л-2418 (ЖТЭЦ - Жезказган цепь 2) | p | line | 400091 | 1.29 | 0.129 | 463 | TRUE
4000080 | Л-2398 (Никольская - Барсенгир) | p | line | 400092 | 19.11 | 1.911 | 464 | TRUE
4000081 | Л-2218 (Никольская - Жезказган) | p | line | 400093 | 62.34 | 6.234 | 464 | TRUE
4000082 | Л-2388 (Каражал - Барсенгир) | p | line | 400094 | -49.11 | 4.911 | 465 | TRUE
4000083 | Л-2378 (Каражал - ЖТЭЦ) | p | line | 400095 | -59.03 | 5.903 | 465 | TRUE
4000084 | Л-2318 (Жезказган -Кумколь цепь 1) | p | line | 400096 | -65.26 | 6.526 | 466 | TRUE
4000085 | Л-2328 (Жезказган -Кумколь цепь 2) | p | line | 400097 | -66.48 | 6.648 | 466 | TRUE
4000086 | ЭКВ АТ-1,2 220/110 на ПС-220 кВ Кумколь | p | trafo | 500021 | -0.65 | 0.065 | 467 | TRUE
4000087 | Л-2428 (Агадырь - Каражал) | p | line | 400098 | -29.06 | 2.906 | 468 | TRUE
4000088 | Л-2208 (Агадырь - Балхашская) | p | line | 400099 | -30.11 | 3.011 | 468 | TRUE
4000089 | Л-2438 (Агадырь - Моинты) | p | line | 400100 | -81.62 | 8.162 | 468 | TRUE
4000090 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Агадырь | p | trafo | 500022 | 74.97 | 7.497 | 469 | TRUE
4000091 | Л-5300 (Агадырь - ЮКГРЭС) | p | line | 400101 | -617.8 | 61.78 | 469 | TRUE
4000092 | ЭКВ ВЛ 110 кВ БТЭЦ - Балхашская цепь 1,2 | p | line | 400102 | 3.13 | 0.313 | 471 | TRUE
4000093 | ЭКВ АТ-1,2,3 220/110 на ПС 220кВ Балхашская | p | trafo | 500023 | -0.001 | 0.1 | 473 | TRUE
4000094 | Л-2198 (Балхашская - Акшатау) | p | line | 400103 | 55.65 | 5.565 | 473 | TRUE
4000095 | Л-2188 (Акшатау - Кайракты) | p | line | 400104 | -4.59 | 0.459 | 474 | TRUE
4000096 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Жезказган | p | trafo | 500024 | 195.55 | 19.555 | 480 | TRUE
4000097 | Л-5148 (Жезказган - Агадырь) | p | line | 400107 | 196.97 | 19.697 | 480 | TRUE
4000098 | Л-5313 (ЮКГРЭС - Алматы) | p | line | 400108 | -340.15 | 34.015 | 900 | TRUE
4000099 | Л-5363 (ЮКГРЭС - Алма) | p | line | 400109 | -266.64 | 26.664 | 900 | TRUE
4000100 | Л-5353 (Алматы - Алма) | p | line | 400110 | 167.16 | 16.716 | 902 | TRUE
4000101 | Л-2413 (Алма - Бесагаш) | p | line | 400111 | -100.2 | 10.02 | 939 | TRUE
4000102 | Л-2423 (Алма - Бесагаш) | p | line | 400112 | -99.46 | 9.946 | 939 | TRUE
4000103 | Л-2103 (Алма - АТЭЦ-3) | p | line | 400113 | -137.41 | 13.741 | 939 | TRUE
4000104 | Л-2113 (Алма - АТЭЦ-3) | p | line | 400114 | -124.88 | 12.488 | 939 | TRUE
4000105 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ ЮКГРЭС | p | trafo | 500025 | -0.001 | 0.1 | 900 | TRUE
4000106 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Алматы | p | trafo | 500026 | -0.001 | 0.1 | 902 | TRUE
4000107 | Л-2053 (Алматы - Робот) | p | line | 400116 | 10.27 | 1.027 | 903 | TRUE
4000108 | Л-2773 (Алматы - Медеу (т)) | p | line | 400117 | -46.29 | 4.629 | 903 | TRUE
4000109 | Л-2013 (Алматы - АТЭЦ-3) | p | line | 400118 | -49.25 | 4.925 | 903 | TRUE
4000110 | Л-2193 (Алматы - Главная) | p | line | 400119 | -124.26 | 12.426 | 903 | TRUE
4000111 | Л-2433 (Алма - Шелек) | p | line | 400120 | -53.66 | 5.366 | 939 | TRUE
4000112 | Л-2123 (Робот - ПС-62А) | p | line | 400121 | 36.7 | 3.67 | 907 | TRUE
4000113 | Л-2133 (Робот - ПС-62А) | p | line | 400121 | 38 | 3.8 | 907 | TRUE
4000114 | Л-2123 (ПС-62А - КапГЭС) | p | line | 400123 | -0.001 | 0.1 | 908 | TRUE
4000115 | Л-2133 (ПС-62А - КапГЭС) | p | line | 400124 | -0.001 | 0.1 | 908 | TRUE
4000116 | Л-2333 (КапГЭС - СЭС Капчагай) | p | line | --- | -41 | 4.1 | 909 | TRUE
4000117 | Л-2043 (КапГЭС - Сары-Озек) | p | line | 400125 | -44.42 | 4.442 | 909 | TRUE
4000118 | Л-2533 (Талдыкорган - ПС-152 Талдыкорганская) | p | line | 400127 | -56 | 5.6 | 988 | TRUE
4000119 | Л-2543 (Талдыкорган - ПС-152 Талдыкорганская) | p | line | 400128 | -59.19 | 5.919 | 988 | TRUE
4000120 | ЭКВ АТ-1,2 220/110 на 220 кВ ПС-7А | p | trafo | 500029 | 75.3 | 7.53 | 912 | TRUE
4000121 | Л-2173 (ПС-7А - Западная) | p | line | 400129 | -156.84 | 15.684 | 912 | TRUE
4000122 | Л-2183 (Западная - Кемин) | p | line | 400130 | -99.3 | 9.93 | 918 | TRUE
4000123 | Л-2023 (АТЭЦ-3 - Медеу (т)) | p | line | 400132 | 42.33 | 4.233 | 904 | TRUE
4000124 | Л-2083 (Алматы - Таугуль) | p | line | 400133 | -86.84 | 8.684 | 903 | TRUE
4000125 | Л-2093 (Алматы - Таугуль) | p | line | 400134 | -87.19 | 8.719 | 903 | TRUE
4000126 | Л-2233 (Шу - Аспара (т)) | p | line | 400137 | -39.85 | 3.985 | 932 | TRUE
4000127 | Л-2163 (Шу - Главная) | p | line | 400138 | -134 | 13.4 | 932 | TRUE
4000128 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Жамбыл | p | trafo | 500030 | -0.001 | 0.1 | 800 | TRUE
4000129 | Л-5159 (Жамбыл - Фрунзе) | p | line | 400139 | 86.22 | 8.622 | 800 | TRUE
4000130 | Л-2829 (Жамбыл - СЭС Бурное) | p | line | 400140 | -8.01 | 0.801 | 801 | TRUE
4000131 | Л-2219 (Жамбыл - Каратау) | p | line | 400141 | -39.16 | 3.916 | 801 | TRUE
4000132 | Л-2129 (Жамбыл - ЖГРЭС) | p | line | 400142 | 60.04 | 6.004 | 801 | TRUE
4000133 | Л-2149 (Жамбыл - Жамбыл-тяга) | p | line | 400143 | 35.33 | 3.533 | 801 | TRUE
4000134 | Л-5169 (Шымкент - Жамбыл) | p | line | 400145 | -94.13 | 9.413 | 830 | TRUE
4000135 | Л-2819 (Ванновка - Бурное) | p | line | 400146 | -8.25 | 0.825 | 835 | TRUE
4000136 | Л-2089 (Каратау - Опорная) | p | line | 400147 | -40.1 | 4.01 | 803 | TRUE
4000137 | Л-2249 (ЖГРЭС - Аспара(т)) | p | line | 400148 | 33.02 | 3.302 | 805 | TRUE
4000138 | Л-2759 (Мерке - Фрунзе) | p | line | 400150 | -0.001 | 0.1 | 809 | TRUE
4000139 | Л-2119 (Жамбыл-тяга - ЖГРЭС) | p | line | 400151 | -0.001 | 0.1 | 815 | TRUE
4000140 | Л-5019 (Шымкент - ТашГРЭС) | p | line | 400153 | 529.99 | 52.999 | 830 | TRUE
4000141 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Шымкент | p | trafo | 500033 | -0.001 | 0.1 | 830 | TRUE
4000142 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Шымкент | p | trafo | 500034 | -0.001 | 0.1 | 830 | TRUE
4000143 | Л-2399 (Шымкент - ШТЭЦ-3) | p | line | 400154 | -113.99 | 11.399 | 831 | TRUE
4000144 | Л-2349 (Шымкент - Шымкентская) | p | line | 400156 | -98.15 | 9.815 | 831 | TRUE
4000145 | Л-2499 (Шымкент - Кызыл-Сай(т)) | p | line | 400157 | -28.37 | 2.837 | 831 | TRUE
4000146 | Л-2309 (Шымкент - ГНПС) | p | line | 400158 | -53.43 | 5.343 | 831 | TRUE
4000147 | Л-2809 (Ванновка - Сас-Тюбе) | p | line | 400159 | -3.7 | 0.37 | 835 | TRUE
4000148 | Л-2429 (Жылга (т) - ТашГРЭС) | p | line | 400163 | -0.001 | 0.1 | 839 | TRUE
4000149 | Л-2559 (Кентау - Шолак-Курган) | p | line | 400164 | 14.72 | 1.472 | 840 | TRUE
4000150 | Л-2569 (Шолак-Корган - Опорная) | p | line | 400165 | 48.55 | 4.855 | 841 | TRUE
4000151 | Л-2549 (Миргалимсай - Кентау) | p | line | 400166 | -7.35 | 0.735 | 842 | TRUE
4000152 | Л-2539 (Жанакорган - Миргалимсай) | p | line | 400167 | -26.38 | 2.638 | 865 | TRUE
4000153 | Л-2449 (Шымкентская - Жылга(т)) | p | line | 400168 | 60.35 | 6.035 | 843 | TRUE
4000154 | Л-2319 (Шымкентская - Миргалимсай) | p | line | 400169 | -53.04 | 5.304 | 843 | TRUE
4000155 | Л-2419 (Шымкентская - ТашГРЭС) | p | line | 400170 | 101.49 | 10.149 | 843 | TRUE
4000156 | Л-2379 (Сас-Тюбе - Шымкент) | p | line | 400173 | -0.001 | 0.1 | 834 | TRUE
4000157 | Л-2439 (ГНПС - Кентау) | p | line | 400174 | -0.001 | 0.1 | 846 | TRUE
4000158 | АТ-1 220/110 на ПС 220 кВ Коунрад | p | trafo | 500035 | -0.001 | 0.1 | 481 | TRUE
4000159 | Л-2019 (Кзылординская ТЭЦ - отпайка Л-2019) | p | line | 400175 | 0.04 | 0.1 | 860 | TRUE
4000160 | Л-2599 (СЭС Байконыр - РУ-6) | p | line | --- | -1.83 | 0.183 | 872 | TRUE
4000161 | Л-2519 (РУ-6 - Кентау) | p | line | 400178 | 25.4 | 2.54 | 869 | TRUE
4000162 | Л-2509 (Кызылординская - КТЭЦ-6) | p | line | 400179 | 1.88 | 0.188 | 862 | TRUE
4000163 | Л-2019 (Кзылординская - отпайка Л-2019) | p | line | 400180 | 48.34 | 4.834 | 862 | TRUE
4000164 | Л-2589 (Шиели - Кызылординская) | p | line | 400181 | -0.001 | 0.1 | 863 | TRUE
4000165 | Л-114 (Коунрад - Балхашская ТЭЦ) | p | line | 400184 | -0.001 | 0.1 | 482 | TRUE
4000166 | АТ-1 220/110 на ПС 500 кВ ЦГПП | p | trafo | 500036 | 96.11 | 9.611 | 130 | TRUE
4000167 | АТ-2 220/110 на ПС 500 кВ ЦГПП | p | trafo | 500037 | 94.79 | 9.479 | 130 | TRUE
4000168 | Л-2851 (Батыс - Достык правая) | p | line | 400185 | -17.3 | 1.73 | 102 | TRUE
4000169 | Л-2861 (Батыс - Достык левая) | p | line | 400186 | -17.2 | 1.72 | 102 | TRUE
4000170 | Л-2871 (Достык - Шыгыс правая) | p | line | 400187 | 20 | 2 | 103 | TRUE
4000171 | Л-2881 (Достык - Шыгыс левая) | p | line | 400188 | 20 | 2 | 103 | TRUE
4000172 | Л-2911 (ЦГПП - АТЭЦ-2 цепь правая) | p | line | 400189 | 2.09 | 0.209 | 130 | TRUE
4000173 | Л-2411 (Шыгыс - Шоптыколь (т) цепь правая) | p | line | 400190 | -53.4 | 5.34 | 104 | TRUE
4000174 | Л-2421 (Шыгыс - Шоптыколь (т) цепь левая) | p | line | 400191 | -43.6 | 4.36 | 104 | TRUE
4000175 | Л-2541 (Чернозубовка - Куйбышевская) | p | line | 400192 | -0.001 | 0.1 | 186 | TRUE
4000176 | АТ-4 500/220 на ПС 1150 кВ Кокшетауская | p | trafo | 500038 | -0.001 | 0.1 | 175 | TRUE
4000177 | Л-5071 (ЦГПП - ЕГПП) | p | line | 400193 | -65.66 | 6.566 | 129 | TRUE
4000178 | ВЛ 500 кВ Южноуральская ГРЭС-2 - Троицкая ГРЭС | p | line | 400194 | 789.74 | 78.974 | 47161 | TRUE
4000179 | АТ-500 500/220 на ПС 500 кВ ЕГПП | p | trafo | 500039 | -0.001 | 0.1 | 180 | TRUE
4000180 | Л-2681 (КГПП - Кокшетауская) | p | line | 400197 | 54.3 | 5.43 | 135 | TRUE
4000181 | АТ-4 500/220 на ПС 500 кВ ЦГПП | p | trafo | 500004 | 224.6 | 22.46 | 129 | TRUE
4000182 | Л-2831 (ЦГПП - Батыс правая) | p | line | 400198 | -97.32 | 9.732 | 130 | TRUE
4000183 | Л-2841 (ЦГПП - Батыс левая) | p | line | 400199 | -97.73 | 9.773 | 130 | TRUE
4000184 | Л-2661 (Степная - Жолымбет) | p | line | 400200 | 31.1 | 3.11 | 151 | TRUE
4000185 | Л-2461 (АГПП ЦТастак(т) цепь левая) | p | line | 400201 | 14.72 | 1.472 | 134 | TRUE
4000186 | Л-2431 (Ирченко(т)- ЦГПП цепь правая)(отв. Жалтыр) | p | line | 400202 | -29.03 | 2.903 | 130 | TRUE
4000187 | Л-2491 (АГПП - Перекатная(т)) | p | line | 400204 | 19.63 | 1.963 | 134 | TRUE
4000188 | Л-2661 (Жолымбет - ЦГПП) | p | line | 400205 | -0.001 | 0.1 | 123 | TRUE
4000189 | Л-2711 (ППТЭЦ-2 - Смирново) | p | line | 400206 | -58.29 | 5.829 | 144 | TRUE
4000190 | Л-2721 (ППТЭЦ-2 - Смирново ) | p | line | 400207 | -57.99 | 5.799 | 144 | TRUE
4000191 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Аврора | p | trafo | 500041 | -10.64 | 1.064 | 147 | TRUE
4000192 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Аврора | p | trafo | 500042 | -11.15 | 1.115 | 147 | TRUE
4000193 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Семей | p | trafo | 500044 | -0.001 | 0.1 | 980 | TRUE
4000194 | Л-5561 (Аврора - Таврическая) | p | line | 400210 | -61.7 | 6.17 | 147 | TRUE
4000195 | Л-2701 (Киялы - Аврора) | p | line | 400211 | -0.001 | 0.1 | 136 | TRUE
4000196 | Л-2611 (Макинск - Бурабай (т)) | p | line | 400212 | 48.38 | 4.838 | 150 | TRUE
4000197 | Л-2591 (Кокшетау (т) - Кокшетауская) | p | line | 400213 | -0.001 | 0.1 | 126 | TRUE
4000198 | Л-2651 (ЦГПП - Танкерис (т)) | p | line | 400214 | -24.85 | 2.485 | 130 | TRUE
4000199 | Л-2551 (Куйбышевская - Янко(т)) | p | line | 400217 | 23.49 | 2.349 | 157 | TRUE
4000200 | Л-2561 (Янко(т) - Буран) | p | line | 400218 | -0.001 | 0.1 | 153 | TRUE
4000201 | Л-2571 (Буран - Уголки (т)) | p | line | 400219 | 34.98 | 3.498 | 173 | TRUE
4000202 | Л-2581 (Кокшетауская - Уголки (т)) | p | line | 400220 | -39.85 | 3.985 | 176 | TRUE
4000203 | Л-2701 (Красноармейская - Киялы) | p | line | 400226 | 92.83 | 9.283 | 159 | TRUE
4000204 | Л-5191 (Аврора - Кокшетауская) | p | line | 400230 | -257.09 | 25.709 | 147 | TRUE
4000205 | Л-5201 (Аврора - Курган) | p | line | 400231 | 291.1 | 29.11 | 147 | TRUE
4000206 | Л-2891 (ВЭС Экспо - Шыгыс) | p | line | 0 | -62.39 | 6.239 | 188 | TRUE
4000207 | Л-2139 (Жамбыл - ЖГРЭС) | p | line | 400233 | 62.13 | 6.213 | 801 | TRUE
4000208 | Л-2901 (АТЭЦ-2 - Шыгыс) | p | line | 400232 | -92.8 | 9.28 | 108 | TRUE
4000209 | Л-2229 (Жамбыл - Каратау) | p | line | 400236 | -41.59 | 4.159 | 801 | TRUE
4000210 | ВЛ 500 кВ Златоуст - Приваловская | p | line | 0 | -433.81 | 43.381 | 4715 | TRUE
4000211 | Л-559 (Курган - Витязь) | p | line | 400238 | -145.8 | 14.58 | 4727 | TRUE
4000212 | Л-2043 (Талдыкорган - Сары-Озек) | p | line | 400239 | -65.21 | 6.521 | 988 | TRUE
4000213 | Л-115 (Коунрад - Балхашская ТЭЦ) | p | line | 400240 | -0.001 | 0.1 | 482 | TRUE
4000214 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Алма | p | trafo | 500046 | -0.001 | 0.1 | 938 | TRUE
4000215 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Алма | p | trafo | 500047 | -0.001 | 0.1 | 938 | TRUE
4000216 | Л-2033 (Талдыкорган - Сары-Озек) | p | line | 400239 | -61.77 | 6.177 | 988 | TRUE
4000217 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Талдыкорган | p | trafo | 500048 | -0.001 | 0.1 | 987 | TRUE
4000218 | ВЛ 500 кВ Кропачево - Приваловская | p | line | 0 | 325.55 | 32.555 | 4714 | TRUE
4000219 | ВЛ 500 кВ Уфимская - Кропачево | p | line | 400244 | 219.39 | 21.939 | 4712 | TRUE
4000220 | Л-5413 (Алма - Талдыкорган) | p | line | 400245 | 392.4 | 39.24 | 938 | TRUE
4000221 | ВЛ 500 кВ Бекетово - Уфимская | p | line | 400246 | 150.49 | 15.049 | 4709 | TRUE
4000222 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Алматы | p | trafo | 500026 | -0.001 | 0.1 | 902 | TRUE
4000223 | ВЛ 500 кВ Магнитогорская - Смеловская | p | line | 0 | -169.04 | 16.904 | 4785 | TRUE
4000224 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Кемин | p | trafo | 500050 | -0.001 | 0.1 | 2951 | TRUE
4000225 | Л-2283 (ЮКГРЭС - Шыганак(т)) | p | line | 400248 | -97.28 | 9.728 | 901 | TRUE
4000226 | Л-2029 (Кумколь - ГПП-2 Байконыр) | p | line | 400252 | -127.28 | 12.728 | 467 | TRUE
4000227 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Кемин | p | trafo | 500050 | -0.001 | 0.1 | 2951 | TRUE
4000228 | Л-5827 (Экибастузская - ЭГРЭС-2) | p | line | 400253 | 437.44 | 43.744 | 26 | TRUE
4000229 | Л-5117 (ЭГРЭС-1 - Экибастузская) | p | line | 400254 | -408.2 | 40.82 | 25 | TRUE
4000230 | Л-2368 (Жана-Арка - Каражал) | p | line | 400255 | -0.001 | 0.1 | 453 | TRUE
4000231 | Л-2921 (ЦГПП - АТЭЦ-2 цепь левая) | p | line | 400256 | 3.76 | 0.376 | 130 | TRUE
4000232 | Л-5050 (ЭГРЭС-1 - ЦГПП) | p | line | 400257 | -508.58 | 50.858 | 25 | TRUE
4000233 | Л-2497 (ЭГРЭС-1 - БГОК) | p | line | 400258 | -44.34 | 4.434 | 39 | TRUE
4000234 | Л-2711 (Смирново - Аврора) | p | line | 400259 | -0.001 | 0.1 | 143 | TRUE
4000235 | Л-2931 (ВЭС Ерейментау - Ерментау (т)) | p | line | 400260 | -90.52 | 9.052 | 155 | TRUE
4000236 | Л-2781 (Еркеншилик (т) - ВЭС Ерейментау) | p | line | 400261 | -0.001 | 0.1 | 167 | TRUE
4000237 | Л-2721 (Смирново - Аврора) | p | line | 400259 | -0.001 | 0.1 | 143 | TRUE
4000238 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Нура | p | trafo | 500054 | -0.001 | 0.1 | 325 | TRUE
4000239 | Л-2317 (ЦРМЗ - ЭПК) | p | line | 400263 | 44.9 | 4.49 | 54 | TRUE
4000240 | Л-2143 (Коян-коз - АТЭЦ-3 цепь левая) | p | line | 400264 | -0.001 | 0.1 | 953 | TRUE
4000241 | Л-2153 (Коян-коз - АТЭЦ-3 цепь правая) | p | line | 400265 | -0.001 | 0.1 | 953 | TRUE
4000242 | Л-2143 (ПС-7А - Коян-коз цепь левая) | p | line | 400266 | 114.91 | 11.491 | 912 | TRUE
4000243 | Л-2153 (ПС-7А - Коян-коз цепь правая) | p | line | 400267 | 112.12 | 11.212 | 912 | TRUE
4000244 | Л-2463 (Робот - Алма) | p | line | 400268 | -25.9 | 2.59 | 907 | TRUE
4000245 | Л-5320 (Агадырь - ЮКГРЭС) | p | line | 400269 | -633.62 | 63.362 | 469 | TRUE
4000246 | Л-5017 (ЕЭК - ЭГРЭС-1) | p | line | 400270 | 33.84 | 3.384 | 31 | TRUE
4000247 | Л-2409 (Шымкент - ШТЭЦ-3) | p | line | 400272 | -103.37 | 10.337 | 831 | TRUE
4000248 | Л-2258 (Сарань - КарГРЭС-2 цепь правая) | p | line | 400273 | -0.001 | 0.1 | 308 | TRUE
4000249 | Л-2268 (Сарань - КарГРЭС-2 цепь левая) | p | line | 400273 | -0.001 | 0.1 | 308 | TRUE
4000250 | Л-2258 (Осакаровка - Сарань цепь правая) | p | line | 400276 | -83.01 | 8.301 | 306 | TRUE
4000251 | Л-2268 (Осакаровка - Сарань цепь левая) | p | line | 400277 | -78.18 | 7.818 | 306 | TRUE
4000252 | Л-5527 (ЕЭК - Рубцовская) | p | line | 400278 | -269.03 | 26.903 | 31 | TRUE
4000253 | АТ-1 500/220 на Троицкой ГРЭС | p | trafo | 500057 | 121 | 12.1 | 4799 | TRUE
4000254 | Л-555 (Датка - Кемин) | p | line | 400279 | -277.76 | 27.776 | 2950 | TRUE
4000255 | Л-554 (Датка - Токтогульская ГЭС) | p | line | 400280 | -0.001 | 0.1 | 2950 | TRUE
4000256 | ВЛ 500 кВ Исеть - Козырево | p | line | 0 | 778.13 | 77.813 | 50001 | TRUE
4000257 | Л-5537 (ЕЭК - Иртышская) | p | line | 400282 | -303.71 | 30.371 | 31 | TRUE
4000258 | ВЛ 500 кВ Курчатовская - Шагол | p | line | 0 | 712.83 | 71.283 | 50002 | TRUE
4000259 | Л-532 (Заря - Барабинская) | p | line | 400285 | -73.7 | 7.37 | 1631 | TRUE
4000260 | Л-2518 (КарГРЭС-2 - Коунрад) | p | line | 400286 | -85.54 | 8.554 | 355 | TRUE
4000261 | ЭКВ АТ-1,2 500/220 на ПС 500 кВ Рубцовская | p | trafo | 500058 | 199.27 | 19.927 | 1621 | TRUE
4000262 | Л-551 (Рубцовская - Барнаульская) | p | line | 400287 | 136.27 | 13.627 | 1621 | TRUE
4000263 | Л-2353 (Бесагаш - Ерменсай) | p | line | 400288 | -47.67 | 4.767 | 940 | TRUE
4000264 | Л-2363 (Бесагаш - Ерменсай) | p | line | 400288 | -47.53 | 4.753 | 940 | TRUE
4000265 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Барнаульская | p | trafo | 500059 | -0.001 | 0.1 | 1630 | TRUE
4000266 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Барнаульская | p | trafo | 500060 | -0.001 | 0.1 | 1630 | TRUE
4000267 | Л-595 (Барнаульская - Алтай цепь 1) | p | line | 400291 | 136.53 | 13.653 | 1630 | TRUE
4000268 | Л-596 (Барнаульская - Алтай цепь 2) | p | line | 400292 | -202.47 | 20.247 | 1630 | TRUE
4000269 | Л-5370 (Экибастузская - Семей) | p | line | 400295 | -459.28 | 45.928 | 26 | TRUE
4000270 | Л-3074 (ПС-18 - Семей) | p | line | 400297 | 90.67 | 9.067 | 218 | TRUE
4000271 | Л-5394 (Семей - Актогай) | p | line | 400298 | -744.29 | 74.429 | 980 | TRUE
4000272 | Л-2528 (КарГРЭС-2 - Коунрад) | p | line | 400286 | -85.67 | 8.567 | 355 | TRUE
4000273 | Л-5384 (Семей - Усть-Каменогорская) | p | line | 400300 | 265.94 | 26.594 | 980 | TRUE
4000274 | Л-3454 (ШГЭС - Семей) | p | line | 400301 | -50.67 | 5.067 | 220 | TRUE
4000275 | Л-5400 (Актогай - Талдыкорган) | p | line | 400302 | -654.32 | 65.432 | 986 | TRUE
4000276 | ВЛ 500 кВ Беркут - Тюмень | p | line | 400303 | -333 | 33.3 | 4728 | TRUE
4000277 | ВЛ 500 кВ Курган - Беркут | p | line | 400304 | -665.5 | 66.55 | 4727 | TRUE
4000278 | Л-2308 (Нура - Металлургическая цепь левая) | p | line | 400305 | -76.4 | 7.64 | 310 | TRUE
4000279 | Л-2288 (Металлургическая - отпайка Л-2288) | p | line | 400306 | -16.36 | 1.636 | 384 | TRUE
4000280 | Л-2383 (Мойнакская ГЭС - Робот) | p | line | 400307 | -23.63 | 2.363 | 935 | TRUE
4000281 | Л-2288 (КарТЭЦ-3 - отпайка Л-2288) | p | line | 400308 | -43.65 | 4.365 | 383 | TRUE
4000282 | Л-2373 (Мойнакская ГЭС - Шелек) | p | line | 400309 | 23.29 | 2.329 | 935 | TRUE
4000283 | Л-2063 (Таугуль - Ерменсай) | p | line | 400310 | -12.9 | 1.29 | 929 | TRUE
4000284 | Л-2073 (Таугуль - Ерменсай) | p | line | 400310 | -13.7 | 1.37 | 929 | TRUE
4000285 | Л-558 (Витязь - Восход) | p | line | 400312 | -144.93 | 14.493 | 1852 | TRUE
4000286 | Л-567 (Восход - Таврическая) | p | line | 400313 | -62.69 | 6.269 | 1853 | TRUE
4000287 | Л-534 (Восход - Барабинская) | p | line | 400314 | -86.98 | 8.698 | 1853 | TRUE
4000288 | АТ-2 220/110 на ПС 220 кВ Коунрад | p | trafo | 500035 | -0.001 | 0.1 | 481 | TRUE
4000289 | Л-2278 (Металлургическая - отпайка Л-2278) | p | line | 400316 | -17.23 | 1.723 | 384 | TRUE
4000290 | Л-533 (Алтай - Заря) | p | line | 400317 | -240.09 | 24.009 | 1660 | TRUE
4000291 | Л-2278 (КарТЭЦ-3 - отпайка Л-2278) | p | line | 400318 | -42.67 | 4.267 | 383 | TRUE
4000292 | ВЛ 500 кВ Магнитогорская - Троицкая ГРЭС | p | line | 400319 | -507.56 | 50.756 | 4785 | TRUE
4000293 | ВЛ 500 кВ Козырево - Шагол | p | line | 400320 | 715.4 | 71.54 | 4703 | TRUE
4000294 | ВЛ 500 кВ Ириклинская ГРЭС - Магнитогорская | p | line | 400321 | -8 | 0.8 | 4790 | TRUE
4000295 | Л-2046 (Заречная - Центральная) | p | line | 400323 | *-21,00 |  | 596 | TRUE
4000296 | Л-2531 (ЕГПП - Чернозубовка) | p | line | 400325 | 1.57 | 0.157 | 170 | TRUE
4000297 | Л-1102 (Кокшетауская - Костанайская) | p | line | 400326 | -294.26 | 29.426 | 175 | TRUE
4000298 | Л-5170 (Агадырь - Экибастузская) | p | line | 400327 | 866.18 | 86.618 | 469 | TRUE
4000299 | Л-2347 (ЭГРЭС-1 - Бозшаколь(т)) | p | line | 400328 | -55.13 | 5.513 | 39 | TRUE
4000300 | Л-2357 (ЭГРЭС-1 - Бозшаколь(т)) | p | line | 400329 | -62.73 | 6.273 | 39 | TRUE
4000301 | Л-5577 (ЭГРЭС-1 - Таврическая) | p | line | 400330 | -253.06 | 25.306 | 25 | TRUE
4000302 | Л-2448 (Балхашская - Моинты) | p | line | 400333 | -20.78 | 2.078 | 473 | TRUE
4000303 | Л-5120 (ЭГРЭС-1 - Нура) | p | line | 400334 | -863.42 | 86.342 | 25 | TRUE
4000304 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Таврическая | p | trafo | 500064 | 230.38 | 23.038 | 1817 | TRUE
4000305 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Таврическая | p | trafo | 500065 | 210.57 | 21.057 | 1817 | TRUE
4000306 | Л-5143 (Шу - Фрунзе) | p | line | 400335 | -474.23 | 47.423 | 9932 | TRUE
4000307 | Л-5343 (Шу - Алматы) | p | line | 400336 | 79.1 | 7.91 | 9932 | TRUE
4000308 | Л-5333 (Шу - ЮКГРЭС) | p | line | 400337 | 532.37 | 53.237 | 9932 | TRUE
4000309 | АТ-3 500/220 на ПС 500 кВ Шу | p | trafo | 500066 | -138.27 | 13.827 | 9932 | TRUE
4000310 | Л-2589 (РУ-6 - Шиели) | p | line | 400338 | -8.25 | 0.825 | 869 | TRUE
4000311 | Л-2529 (Жанакорган - РУ-6) | p | line | 400339 | 21.29 | 2.129 | 865 | TRUE
4000312 | Л-555 (Иртышская - Таврическая) | p | line | 400340 | -81.92 | 8.192 | 1850 | TRUE
4000313 | АТ-3 500/220 на ПС 500 кВ Иртышская | p | trafo | 500067 | 208.52 | 20.852 | 1850 | TRUE
4000314 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Фрунзе | p | trafo | 500068 | -0.001 | 0.1 | 2919 | TRUE
4000315 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Фрунзе | p | trafo | 500069 | -0.001 | 0.1 | 2919 | TRUE
4000316 | Т-13 500/220 на ТашГРЭС | p | trafo | 500070 | -0.001 | 0.1 | 2924 | TRUE
4000317 | ВЛ 500 кВ Южная - Рефтинская ГРЭС | p | line | 400354 | 813.51 | 81.351 | 4701 | TRUE
4000318 | ВЛ 500 кВ Южная - Курчатовская | p | line | 0 | 2.36 | 0.236 | 4701 | TRUE
4000319 | ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Исеть | p | line | 0 | 699.82 | 69.982 | 4702 | TRUE
4000320 | ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Тюмень цепь 1 | p | line | 400357 | -64.42 | 6.442 | 4702 | TRUE
4000321 | ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Тюмень цепь 2 | p | line | 400358 | -61.67 | 6.167 | 4702 | TRUE
4000322 | ВЛ 500 кВ Козырево - Курган | p | line | 400359 | -249.1 | 24.91 | 4703 | TRUE
4000323 | ВЛ 500 кВ Исеть - Курчатовская | p | line | 0 | -90.54 | 9.054 | 50001 | TRUE
4000324 | Л-540 (Барнаульская - Новокузнецкая) | p | line | 400365 | 254.25 | 25.425 | 1630 | TRUE
4000325 | Л-1106 (Алтай - Итатская) | p | line | 400366 | 526.05 | 52.605 | 1660 | TRUE
4000326 | ВЛ 500 кВ Заря - Юрга | p | line | 400367 | -84.9 | 8.49 | 1631 | TRUE
4000327 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Барабинская | p | trafo | 500074 | -0.001 | 0.1 | 9917 | TRUE
4000328 | Л-2479 (Шымкент - Бадам) | p | line | 400155 | 6.09 | 0.609 | 831 | TRUE
4000329 | Л-2799 (Жамбыл - Бурное-тяга(т)) | p | line | 400136 | -15.49 | 1.549 | 801 | TRUE
4000330 | Л-2253 (Жидели - Шу) | p | line | 400136 | -0.001 | 0.1 | 931 | TRUE
4000331 | Л-2019 (отпайка - СЭС Жалагаш) | p | line | 400176 | 48.38 | 4.838 | 861 | TRUE
4000332 | Л-2303 (ЮКГРЭС - Mынарал) | p | line | ? | 78.83 | 7.883 | 901 | TRUE
4000333 | Л-2087 (ЭГРЭС-1 - НС-7) | p | line | 400055 | -119.76 | 11.976 | 39 | TRUE
4000334 | Л-2238 (КарГРЭС-2 - Кара-мурын) | p | line | 400083 | -108.02 | 10.802 | 355 | TRUE
4000335 | Л-2186 (ЕГПП - Челгаши) | p | line | 400033 | -17.23 | 1.723 | 170 | TRUE
4000336 | Л-2521 (ЕГПП - ОП-80) | p | line | 400195 | -28.37 | 2.837 | 170 | TRUE
4000337 | цгпп - Жалтыр (т) | p | line | 400202 | -22.55 | 2.255 | 130 | TRUE
4000338 | Атбасар - Жалтыр (т) | p | line | 400201 | 4.7 | 0.47 | 134 | TRUE
4000339 | Л-2761 (ЦГПП - Сары-Оба(т)) | p | line | 400203 | 77.27 | 7.727 | 130 | TRUE
4000340 | Л-2621 (Ельтай(т) - Макинск) | p | line | 400228 | -0.001 | 0.1 | 178 | TRUE
4000341 | Л-2759 (ЖГРЭС - Мерке) | p | line | 400381 | -11.46 | 1.146 | 805 | TRUE
4000342 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Главная - Чуйская - Кемин) | p | line | 400382 | -27.53 | 2.753 | 2916 | TRUE
4000343 | ЭКВ ВЛ 500 кВ (Фрунзе - Тулебердыева - Токтогульская ГЭС) | p | line | 400383 | 96.81 | 9.681 | 2919 | TRUE
4000344 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Главная - Кара-Балта - Фрунзе) | p | line | 400384 | -67.15 | 6.715 | 2916 | TRUE
4000345 | ВЛ 500 кВ Юрга - Ново-Анжерская | p | line | 0 | 0 | 0.1 | 1632 | TRUE
4000346 | ВЛ 500 кВ Ново-Анжерская - Итатская | p | line | 0 | 445.36 | 44.536 | 1633 | TRUE
4000347 | ВЛ 500 кВ Ново-Анжерская - Беловская ГРЭС | p | line | 0 | 148.01 | 14.801 | 1633 | TRUE
4000348 | ВЛ 500 кВ Беловская ГРЭС - Кузбасская | p | line | 0 | 38 | 3.8 | 1637 | TRUE
4000349 | ВЛ 500 кВ Кузбасская - Новокузнецкая | p | line | 0 | 205.41 | 20.541 | 1652 | TRUE
4000350 | Л-2941 (АТЭЦ-2 - ВЭС Экспо) | p | line | 0 | -44.9 | 4.49 | 108 | TRUE
4000351 | Л-2033 (СЭС Капчагай - Сары-Озек) | p | line | 0 | -41.99 | 4.199 | 946 | TRUE
4000352 | Л-2579 (Кызылординская - СЭС Байконыр) | p | line | 0 | -7.31 | 0.731 | 862 | TRUE
4000353 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Бадам(т) - Арыс(т) - Монтайтас(т) - Жылга(т)) | p | line | 0 | -0.001 | 0.1 | 836 | TRUE
4000354 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Кызылсай(т) - Тюлькубас(т) - Бурное-тяга(т)) | p | line | 0 | -0.001 | 0.1 | 845 | TRUE
4000355 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Жидели(т) - Кияхты(т) - Шыганак(т)) | p | line | 0 | -0.001 | 0.1 | 931 | TRUE
4000356 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Мынарал(т) - Сарышаган(т) - Каражингил(т) - Моинты(т)) | p | line | 0 | -0.001 | 0.1 | 924 | TRUE
4000357 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Кара-Мурын(т) - Жарык(т) - Айса(т)) | p | line | 0 | -0.001 | 0.1 | 450 | TRUE
4000358 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (НС-19 - НС-17 - НС-12 - НС-7) | p | line | 0 | -0.001 | 0.1 | 309 | TRUE
4000359 | Л-2771 (Еркеншилик(т) - Сары-Оба(т)) | p | line | 400229 | -0.001 | 0.1 | 167 | TRUE
4000360 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Ельтай(т) - Шортанды(т) - Танкерис(т)) | p | line | 0 | -0.001 | 0.1 | 178 | TRUE
4000361 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (ОП-80 - Жаксы - Перекатная) | p | line | 0 | -0.001 | 0.1 | 165 | TRUE
4000362 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Апановка - Кусмурын - Аман-Карагай - Челгаши) | p | line | 0 | -0.001 | 0.1 | 573 | TRUE
4000363 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (СЭС Жалагаш - Жалагаш - Жусалы - ГПП-2) | p | line | 0 | -0.001 | 0.1 | 866 | TRUE
4000364 | ВЛ 500 кВ Итатская - Томская | p | line | 0 | -0.001 | 0.1 | 1636 | TRUE
4000365 | ВЛ 500 кВ Ново-Анжерская - Томская | p | line | 0 | -0.001 | 0.1 | 1633 | TRUE
4000366 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Актогай | p | trafo | 0 | -0.001 | 0.1 | 986 | TRUE
4000367 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Восход | p | trafo | 500003 | -0.001 | 0.1 | 1854 | TRUE
4000368 | Л-2298 (Нура - Металлургическая цепь правая) | p | line | 400305 | 74.83 | 7.483 | 384 | TRUE
4000369 | Л-3064 (ПС-18 - Семей цепь 1) | p | line | 400008 | -72.73 | 7.273 | 981 | TRUE
4000370 | Л-2691 (КГПП - Красноармейская) | p | line | 400009 | -81.24 | 8.124 | 159 | TRUE
4000371 | Л-2671 (Макинск - Степная) | p | line | 400010 | -1.8 | 0.18 | 151 | TRUE
4000372 | АТ-3 500/220 на ПС 500 кВ ЦГПП | p | trafo | 500004 | 210.8 | 21.08 | 130 | TRUE
4000373 | Л-1103 (Костанайская - Челябинская) | p | line | 400012 | -212.63 | 21.263 | 4705 | TRUE
4000374 | Л-5716 (Троицкая ГРЭС - Сокол) | p | line | 400013 | 130.52 | 13.052 | 576 | TRUE
4000375 | Л-5736 (Ириклинская ГРЭС -Житикара) | p | line | 400014 | -78.31 | 7.831 | 577 | TRUE
4000376 | Л-5086 (ЕГПП - Сокол) | p | line | 400015 | 0 | 0.1 | 576 | TRUE
4000377 | Л-5726 (Сокол - Житикара) | p | line | 400016 | 331.44 | 33.144 | 577 | TRUE
4000378 | Л-5096 (Костанайская - Сокол) | p | line | 400017 | 377.32 | 37.732 | 576 | TRUE
4000379 | Л-2076 (Троицкая ГРЭС - Приуральская) | p | line | 400018 | 35.7 | 3.57 | 595 | TRUE
4000380 | Л-2086 (Приуральская - Кашары) | p | line | 400022 | 23.15 | 2.315 | 582 | TRUE
4000381 | Л-2096 (Кашары - Сокол) | p | line | 400023 | -2.44 | 0.244 | 575 | TRUE
4000382 | Л-2036 (Сокол - Заречная) | p | line | 400024 | 36.37 | 3.637 | 596 | TRUE
4000383 | Л-2066 (Костанайская - Центральная) | p | line | 400025 | 91.16 | 9.116 | 593 | TRUE
4000384 | Л-2056 (Костанайская - Сокол) | p | line | 400026 | 34.28 | 3.428 | 575 | TRUE
4000385 | Л-2106 (Сокол - Лисаковская) | p | line | 400027 | 0 | 0.1 | 574 | TRUE
4000386 | Л-2126 (Лисаковская - Апановка (т)) | p | line | 400028 | -0.001 | 0.1 | 573 | TRUE
4000387 | Л-2116 (Апановка (т) - Сокол) | p | line | 400029 | -88.58 | 8.858 | 575 | TRUE
4000388 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Кемин - Фрунзе) | p | line | 400034 | -0.001 | 0.1 | 2918 | TRUE
4000389 | Л-2016 (Сокол-Сарбайская цепь 1) | p | line | 400040 | -0.001 | 0.1 | 594 | TRUE
4000390 | Л-2026 (Сокол-Сарбайская цепь 2) | p | line | 400041 | -0.001 | 0.1 | 594 | TRUE
4000391 | ВЛ 500 кВ Шагол - ЮжноУральская ГРЭС-2 | p | line | 0 | -634.53 | 63.453 | 47161 | TRUE
4000392 | АТ-1 500/220 на ПС 500кВ Сокол | p | trafo | 500005 | 87.78 | 8.778 | 575 | TRUE
4000393 | АТ-2 500/220 на ПС 500кВ Сокол | p | trafo | 500006 | 87.98 | 8.798 | 575 | TRUE
4000394 | АТ-3 500/220 на ПС 1150 кВ Костанайская | p | trafo | 500007 | 125.31 | 12.531 | 592 | TRUE
4000395 | АТ-2 500/110 на ПС 500кВ Житикара | p | trafo | 500008 | 49.99 | 4.999 | 578 | TRUE
4000396 | Л-2819 (Бурное -СЭС Бурное) | p | line | 400043 | 0.02 | 0.1 | 810 | TRUE
4000397 | Л-5107 (ЭГРЭС-1 - Экибастузская) | p | line | 400044 | 354.38 | 35.438 | 26 | TRUE
4000398 | АТ-1 500/220 на ЭГРЭС-1 | p | trafo | 500009 | -69.53 | 6.953 | 39 | TRUE
4000399 | ЭКВ Блочные тр-ры 3,4,5,6,7,8 на ЭГРЭС-1 | p | trafo | 500010 | 2440.2 | 244.02 | 51 | TRUE
4000400 | Л-5817 (Экибастузская - ЭГРЭС-2) | p | line | 400045 | -471.1 | 47.11 | 28 | TRUE
4000401 | Л-1101 (Экибастузская - Кокшетауская) | p | line | 400046 | 253.13 | 25.313 | 175 | TRUE
4000402 | ЭКВ Блочные тр-ры 1,2 на ЭГРЭС-2 | p | trafo | 500011 | -0.001 | 0.1 | 60 | TRUE
4000403 | ЭКВ Блочные тр-ры 5,6,7,8 на ЭС АО "ЕЭК" | p | trafo | 500012 | -0.001 | 0.1 | 30 | TRUE
4000404 | АТ-3 500/220 на ЭС АО "ЕЭК" | p | trafo | 500013 | -279.73 | 27.973 | 33 | TRUE
4000405 | ЭКВ Блочные тр-ры 2,3,4 на ЭС АО "ЕЭК" | p | trafo | 500014 | -0.001 | 0.1 | 32 | TRUE
4000406 | Л-3050 (ЕЭК - ПС-51) | p | line | 400049 | 138.9 | 13.89 | 251 | TRUE
4000407 | Л-2077 (Калкаман - ЕЭК) | p | line | 400050 | -54.39 | 5.439 | 33 | TRUE
4000408 | Л-2327 (Экибастузcкая - ЦРМЗ) | p | line | 400052 | -36.13 | 3.613 | 54 | TRUE
4000409 | Л-2377 (ЭГРЭС-1 - ЭГРЭС-2 цепь 1) | p | line | 400053 | -9.12 | 0.912 | 29 | TRUE
4000410 | Л-2447 (ЭГРЭС-1 - ЭГРЭС-2 цепь 2) | p | line | 400054 | -9.12 | 0.912 | 29 | TRUE
4000411 | ЭКВ (Л-2397+Л-2387) (ЭГРЭС-1 - ФПП - Экибастузcкая 220) | p | line | 400056 | 66.17 | 6.617 | 38 | TRUE
4000412 | ЭКВ Блочные тр-ры 1,2 на ЭГРЭС-1 | p | trafo | 500015 | 496.8 | 49.68 | 50 | TRUE
4000413 | Л-2347 (Уленты(т) - Бозшаколь(т) цепь 1) | p | line | 400057 | -0.001 | 0.1 | 59 | TRUE
4000414 | Л-2357 (Уленты(т) - Бозшаколь(т) цепь 2) | p | line | 400058 | -0.001 | 0.1 | 59 | TRUE
4000415 | Л-2307 (ЭПК - Калкаман) | p | line | 400059 | -54.94 | 5.494 | 36 | TRUE
4000416 | Л-2427 (ЭГРЭС-2 - Строительная-2) | p | line | 400060 | -24.85 | 2.485 | 56 | TRUE
4000417 | Л-2287 (Таскудык (т) - ЕЭК) | p | line | 400061 | -34.78 | 3.478 | 33 | TRUE
4000418 | Л-2297 (Строительная-2 - Таскудык (т)) | p | line | 400062 | -0.001 | 0.1 | 61 | TRUE
4000419 | Л-2791 (Ерментау (т) - Уленты (т)) | p | line | 400063 | -94.85 | 9.485 | 58 | TRUE
4000420 | ВЛ 500 кВ КЭЗ - ЕЭК цепь 1 | p | line | 400064 | -214.04 | 21.404 | 31 | TRUE
4000421 | ВЛ 500 кВ КЭЗ - ЕЭК цепь 2 | p | line | 400065 | -219.96 | 21.996 | 31 | TRUE
4000422 | Л-1104 (Экибастузская - Алтай) | p | line | 400066 | 54.74 | 5.474 | 1660 | TRUE
4000423 | Л-5544 (Рубцовская - Усть-Каменогорская) | p | line | 400067 | 208.04 | 20.804 | 240 | TRUE
4000424 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Усть-Каменгорская | p | trafo | 500016 | -28.82 | 2.882 | 241 | TRUE
4000425 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Усть-Каменгорская | p | trafo | 500017 | -30.22 | 3.022 | 241 | TRUE
4000426 | Л-2134 (Усть-Каменогорская - ПС-14 цепь правая) | p | line | 400068 | 46.12 | 4.612 | 214 | TRUE
4000427 | Л-2144 (Усть-Каменогорская - ПС-14 цепь левая) | p | line | 400069 | 46.29 | 4.629 | 214 | TRUE
4000428 | ВЛ 500 кВ Челябинск - Златоуст | p | line | 400070 | 662.97 | 66.297 | 4715 | TRUE
4000429 | Л-3014 (ШГЭС - ПС-14) | p | line | 400071 | -46.81 | 4.681 | 214 | TRUE
4000430 | ВЛ 500 кВ Шагол - Челябинск | p | line | 400072 | 862.63 | 86.263 | 4705 | TRUE
4000431 | ВЛ 500 кВ Смеловская - Бекетово | p | line | 0 | 4.78 | 0.478 | 4709 | TRUE
4000432 | Л-3034 (ПС-51 - Семей) | p | line | 400074 | 101.44 | 10.144 | 981 | TRUE
4000433 | Л-3024 (ШГЭС - Семей) | p | line | 400075 | 50.17 | 5.017 | 981 | TRUE
4000434 | ЭКВ Тр-ры 1,2,3 на Шульбинской ГЭС | p | trafo | 500018 | -0.001 | 0.1 | 221 | TRUE
4000435 | Л-2411 (Шоптыколь (т) - Осакаровка цепь правая) | p | line | 400076 | 40.46 | 4.046 | 306 | TRUE
4000436 | Л-2421 (Шоптыколь (т) - Осакаровка цепь левая) | p | line | 400077 | 43.33 | 4.333 | 306 | TRUE
4000437 | Л-2138 (НС-19 - Осакаровка) | p | line | 400079 | 94.85 | 9.485 | 306 | TRUE
4000438 | Л-5138 (Нура - Агадырь) | p | line | 400080 | 664.47 | 66.447 | 469 | TRUE
4000439 | Л-2278 (КарГРЭС-2 - отпайка Л-2278) | p | line | 400081 | -0.001 | 0.1 | 314 | TRUE
4000440 | Л-2288 (КарГРЭС-2 - отпайка Л-2288) | p | line | 400082 | -0.001 | 0.1 | 315 | TRUE
4000441 | Л-2358 (Кар.ГРЭС-2 - Жана-Арка) | p | line | 400084 | -0.001 | 0.1 | 453 | TRUE
4000442 | Л-2178 (Кар. ГРЭС-2 - Кайракты) | p | line | 400085 | -0.001 | 0.1 | 457 | TRUE
4000443 | Л-2348 (Айса - Агадырь) | p | line | 400088 | 84.58 | 8.458 | 468 | TRUE
4000444 | Л-2408 (ЖТЭЦ - Жезказган цепь 1) | p | line | 400090 | -1.57 | 0.157 | 466 | TRUE
4000445 | Л-2418 (ЖТЭЦ - Жезказган цепь 2) | p | line | 400091 | -0.17 | 0.017 | 466 | TRUE
4000446 | Л-2398 (Никольская - Барсенгир) | p | line | 400092 | -0.001 | 0.1 | 454 | TRUE
4000447 | Л-2218 (Никольская - Жезказган) | p | line | 400093 | -63.17 | 6.317 | 466 | TRUE
4000448 | Л-2388 (Каражал - Барсенгир) | p | line | 400094 | -0.001 | 0.1 | 454 | TRUE
4000449 | Л-2378 (Каражал - ЖТЭЦ) | p | line | 400095 | 54.03 | 5.403 | 463 | TRUE
4000450 | Л-2318 (Жезказган -Кумколь цепь 1) | p | line | 400096 | 63.9 | 6.39 | 467 | TRUE
4000451 | Л-2328 (Жезказган -Кумколь цепь 2) | p | line | 400097 | 62.02 | 6.202 | 467 | TRUE
4000452 | ЭКВ АТ-1,2 220/110 на ПС-220 кВ Кумколь | p | trafo | 500021 | -0.001 | 0.1 | 455 | TRUE
4000453 | Л-2428 (Агадырь - Каражал) | p | line | 400098 | 29.06 | 2.906 | 465 | TRUE
4000454 | Л-2208 (Агадырь - Балхашская) | p | line | 400099 | 30.28 | 3.028 | 473 | TRUE
4000455 | Л-2438 (Агадырь - Моинты) | p | line | 400100 | -0.001 | 0.1 | 475 | TRUE
4000456 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Агадырь | p | trafo | 500022 | -74.26 | 7.426 | 468 | TRUE
4000457 | Л-5300 (Агадырь - ЮКГРЭС) | p | line | 400101 | 609.89 | 60.989 | 900 | TRUE
4000458 | ЭКВ ВЛ 110 кВ БТЭЦ - Балхашская цепь 1,2 | p | line | 400102 | -2.98 | 0.298 | 472 | TRUE
4000459 | ЭКВ АТ-1,2,3 220/110 на ПС 220кВ Балхашская | p | trafo | 500023 | 62.51 | 6.251 | 472 | TRUE
4000460 | Л-2198 (Балхашская - Акшатау) | p | line | 400103 | -4.49 | 0.449 | 474 | TRUE
4000461 | Л-2188 (Акшатау - Кайракты) | p | line | 400104 | 5.92 | 0.592 | 457 | TRUE
4000462 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Жезказган | p | trafo | 500024 | 194.83 | 19.483 | 466 | TRUE
4000463 | Л-5148 (Жезказган - Агадырь) | p | line | 400107 | -200.53 | 20.053 | 469 | TRUE
4000464 | Л-5313 (ЮКГРЭС - Алматы) | p | line | 0 | 332.23 | 33.223 | 902 | TRUE
4000465 | Л-5363 (ЮКГРЭС - Алма) | p | line | 400109 | 264.58 | 26.458 | 938 | TRUE
4000466 | Л-5353 (Алматы - Алма) | p | line | 400110 | -160.2 | 16.02 | 938 | TRUE
4000467 | Л-2413 (Алма - Бесагаш) | p | line | 400111 | 98.32 | 9.832 | 940 | TRUE
4000468 | Л-2423 (Алма - Бесагаш) | p | line | 400112 | 99.31 | 9.931 | 940 | TRUE
4000469 | Л-2103 (Алма - АТЭЦ-3) | p | line | 400113 | 138.54 | 13.854 | 904 | TRUE
4000470 | Л-2113 (Алма - АТЭЦ-3) | p | line | 400114 | 124.39 | 12.439 | 904 | TRUE
4000471 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ ЮКГРЭС | p | trafo | 500025 | -46.75 | 4.675 | 901 | TRUE
4000472 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Алматы | p | trafo | 500026 | 205.92 | 20.592 | 903 | TRUE
4000473 | Л-2053 (Алматы - Робот) | p | line | 400116 | -10.9 | 1.09 | 907 | TRUE
4000474 | Л-2773 (Алматы - Медеу (т)) | p | line | 400117 | -0.001 | 0.1 | 928 | TRUE
4000475 | Л-2013 (Алматы - АТЭЦ-3) | p | line | 400118 | 48.66 | 4.866 | 904 | TRUE
4000476 | Л-2193 (Алматы - Главная) | p | line | 400119 | 121.82 | 12.182 | 2916 | TRUE
4000477 | Л-2433 (Алма - Шелек) | p | line | 400120 | -0.001 | 0.1 | 911 | TRUE
4000478 | Л-2123 (Робот - ПС-62А) | p | line | 400121 | -0.001 | 0.1 | 908 | TRUE
4000479 | Л-2133 (Робот - ПС-62А) | p | line | 400121 | -0.001 | 0.1 | 908 | TRUE
4000480 | Л-2123 (ПС-62А - КапГЭС) | p | line | 400123 | 67.1 | 6.71 | 909 | TRUE
4000481 | Л-2133 (ПС-62А - КапГЭС) | p | line | 400124 | 67.99 | 6.799 | 909 | TRUE
4000482 | Л-2333 (КапГЭС - СЭС Капчагай) | p | line | 0 | 41.96 | 4.196 | 946 | TRUE
4000483 | Л-2043 (КапГЭС - Сары-Озек) | p | line | 400125 | -0.001 | 0.1 | 950 | TRUE
4000484 | Л-2533 (Талдыкорган - ПС-152 Талдыкорганская) | p | line | 400127 | -51.53 | 5.153 | 951 | TRUE
4000485 | Л-2543 (Талдыкорган - ПС-152 Талдыкорганская) | p | line | 400128 | -53.83 | 5.383 | 951 | TRUE
4000486 | ЭКВ АТ-1,2 220/110 на 220 кВ ПС-7А | p | trafo | 500029 | -0.001 | 0.1 | 913 | TRUE
4000487 | Л-2173 (ПС-7А - Западная) | p | line | 400129 | -50.33 | 5.033 | 918 | TRUE
4000488 | Л-2183 (Западная - Кемин) | p | line | 400130 | 99.26 | 9.926 | 2952 | TRUE
4000489 | Л-2023 (АТЭЦ-3 - Медеу (т)) | p | line | 400132 | -0.001 | 0.1 | 928 | TRUE
4000490 | Л-2083 (Алматы - Таугуль) | p | line | 400133 | 86.3 | 8.63 | 929 | TRUE
4000491 | Л-2093 (Алматы - Таугуль) | p | line | 400134 | 85.1 | 8.51 | 929 | TRUE
4000492 | Л-2233 (Шу - Аспара (т)) | p | line | 400137 | -0.001 | 0.1 | 814 | TRUE
4000493 | Л-2163 (Шу - Главная) | p | line | 400138 | 130.97 | 13.097 | 2916 | TRUE
4000494 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Жамбыл | p | trafo | 500030 | 172.14 | 17.214 | 801 | TRUE
4000495 | Л-5159 (Жамбыл - Фрунзе) | p | line | 400139 | -96.85 | 9.685 | 2919 | TRUE
4000496 | Л-2829 (Жамбыл - СЭС Бурное) | p | line | 400140 | -0.001 | 0.1 | 810 | TRUE
4000497 | Л-2219 (Жамбыл - Каратау) | p | line | 400141 | 23.49 | 2.349 | 803 | TRUE
4000498 | Л-2129 (Жамбыл - ЖГРЭС) | p | line | 400142 | -59.84 | 5.984 | 805 | TRUE
4000499 | Л-2149 (Жамбыл - Жамбыл-тяга) | p | line | 400143 | -0.001 | 0.1 | 815 | TRUE
4000500 | Л-5169 (Шымкент - Жамбыл) | p | line | 400145 | 86.22 | 8.622 | 800 | TRUE
4000501 | Л-2819 (Ванновка - Бурное) | p | line | 400146 | -0.001 | 0.1 | 802 | TRUE
4000502 | Л-2089 (Каратау - Опорная) | p | line | 400147 | 66.62 | 6.662 | 804 | TRUE
4000503 | Л-2249 (ЖГРЭС - Аспара(т)) | p | line | 400148 | -0.001 | 0.1 | 814 | TRUE
4000504 | Л-2759 (Мерке - Фрунзе) | p | line | 400150 | -0.1 | 0.01 | 2918 | TRUE
4000505 | Л-2119 (Жамбыл-тяга - ЖГРЭС) | p | line | 400151 | -49.64 | 4.964 | 805 | TRUE
4000506 | Л-5019 (Шымкент - ТашГРЭС) | p | line | 400153 | -540.38 | 54.038 | 2924 | TRUE
4000507 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Шымкент | p | trafo | 500033 | 238.96 | 23.896 | 831 | TRUE
4000508 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Шымкент | p | trafo | 500034 | 191.99 | 19.199 | 831 | TRUE
4000509 | Л-2399 (Шымкент - ШТЭЦ-3) | p | line | 400154 | -0.001 | 0.1 | 813 | TRUE
4000510 | Л-2349 (Шымкент - Шымкентская) | p | line | 400156 | 98.15 | 9.815 | 843 | TRUE
4000511 | Л-2499 (Шымкент - Кызыл-Сай(т)) | p | line | 400157 | -0.001 | 0.1 | 845 | TRUE
4000512 | Л-2309 (Шымкент - ГНПС) | p | line | 400158 | -0.001 | 0.1 | 846 | TRUE
4000513 | Л-2809 (Ванновка - Сас-Тюбе) | p | line | 400159 | -0.001 | 0.1 | 834 | TRUE
4000514 | Л-2429 (Жылга (т) - ТашГРЭС) | p | line | 400163 | -94.49 | 9.449 | 2925 | TRUE
4000515 | Л-2559 (Кентау - Шолак-Курган) | p | line | 400164 | -15.14 | 1.514 | 841 | TRUE
4000516 | Л-2569 (Шолак-Корган - Опорная) | p | line | 400165 | -47.51 | 4.751 | 804 | TRUE
4000517 | Л-2549 (Миргалимсай - Кентау) | p | line | 400166 | 8.35 | 0.835 | 840 | TRUE
4000518 | Л-2539 (Жанакорган - Миргалимсай) | p | line | 400167 | -23.76 | 2.376 | 842 | TRUE
4000519 | Л-2449 (Шымкентская - Жылга(т)) | p | line | 400168 | -0.001 | 0.1 | 839 | TRUE
4000520 | Л-2319 (Шымкентская - Миргалимсай) | p | line | 400169 | 51 | 5.1 | 842 | TRUE
4000521 | Л-2419 (Шымкентская - ТашГРЭС) | p | line | 400170 | -106.68 | 10.668 | 2925 | TRUE
4000522 | Л-2379 (Сас-Тюбе - Шымкент) | p | line | 400173 | -18.97 | 1.897 | 831 | TRUE
4000523 | Л-2439 (ГНПС - Кентау) | p | line | 400174 | 52.21 | 5.221 | 840 | TRUE
4000524 | АТ-1 220/110 на ПС 220 кВ Коунрад | p | trafo | 500035 | -0.001 | 0.1 | 482 | TRUE
4000525 | Л-2019 (Кзылординская ТЭЦ - отпайка Л-2019) | p | line | 400175 | -0.001 | 0.1 | 861 | TRUE
4000526 | Л-2599 (СЭС Байконыр - РУ-6) | p | line | 0 | 9.41 | 0.941 | 869 | TRUE
4000527 | Л-2519 (РУ-6 - Кентау) | p | line | 400178 | -26.94 | 2.694 | 840 | TRUE
4000528 | Л-2509 (Кызылординская - КТЭЦ-6) | p | line | 400179 | -1.88 | 0.188 | 860 | TRUE
4000529 | Л-2019 (Кзылординская - отпайка Л-2019) | p | line | 400180 | -0.001 | 0.1 | 861 | TRUE
4000530 | Л-2589 (Шиели - Кызылординская) | p | line | 400181 | -14.2 | 1.42 | 862 | TRUE
4000531 | Л-114 (Коунрад - Балхашская ТЭЦ) | p | line | 400184 | -13.05 | 1.305 | 471 | TRUE
4000532 | АТ-1 220/110 на ПС 500 кВ ЦГПП | p | trafo | 500036 | -0.001 | 0.1 | 124 | TRUE
4000533 | АТ-2 220/110 на ПС 500 кВ ЦГПП | p | trafo | 500037 | -0.001 | 0.1 | 124 | TRUE
4000534 | Л-2851 (Батыс - Достык правая) | p | line | 400185 | 0 | 0.1 | 103 | TRUE
4000535 | Л-2861 (Батыс - Достык левая) | p | line | 400186 | 0 | 0.1 | 103 | TRUE
4000536 | Л-2871 (Достык - Шыгыс правая) | p | line | 400187 | -29.7 | 2.97 | 104 | TRUE
4000537 | Л-2881 (Достык - Шыгыс левая) | p | line | 400188 | -30.5 | 3.05 | 104 | TRUE
4000538 | Л-2911 (ЦГПП - АТЭЦ-2 цепь правая) | p | line | 400189 | -1.7 | 0.17 | 108 | TRUE
4000539 | Л-2411 (Шыгыс - Шоптыколь (т) цепь правая) | p | line | 400190 | -0.001 | 0.1 | 101 | TRUE
4000540 | Л-2421 (Шыгыс - Шоптыколь (т) цепь левая) | p | line | 400191 | -0.001 | 0.1 | 101 | TRUE
4000541 | Л-2541 (Чернозубовка - Куйбышевская) | p | line | 400192 | -3.24 | 0.324 | 157 | TRUE
4000542 | АТ-4 500/220 на ПС 1150 кВ Кокшетауская | p | trafo | 500038 | 207.1 | 20.71 | 176 | TRUE
4000543 | Л-5071 (ЦГПП - ЕГПП) | p | line | 400193 | 63.28 | 6.328 | 180 | TRUE
4000544 | ВЛ 500 кВ Южноуральская ГРЭС-2 - Троицкая ГРЭС | p | line | 0 | 788 | 78.8 | 4799 | TRUE
4000545 | АТ-500 500/220 на ПС 500 кВ ЕГПП | p | trafo | 500039 | 64.65 | 6.465 | 170 | TRUE
4000546 | Л-2681 (КГПП - Кокшетауская) | p | line | 400197 | -53.77 | 5.377 | 176 | TRUE
4000547 | АТ-4 500/220 на ПС 500 кВ ЦГПП | p | trafo | 500004 | 224.02 | 22.402 | 130 | TRUE
4000548 | Л-2831 (ЦГПП - Батыс правая) | p | line | 400198 | 96.82 | 9.682 | 102 | TRUE
4000549 | Л-2841 (ЦГПП - Батыс левая) | p | line | 400199 | 96.96 | 9.696 | 102 | TRUE
4000550 | Л-2661 (Степная - Жолымбет) | p | line | 400200 | -0.001 | 0.1 | 123 | TRUE
4000551 | Л-2461 (АГПП ЦТастак(т) цепь левая) | p | line | 400201 | -0.001 | 0.1 | 132 | TRUE
4000552 | Л-2431 (Ирченко(т)- ЦГПП цепь правая)(отв. Жалтыр) | p | line | 400202 | -0.001 | 0.1 | 132 | TRUE
4000553 | Л-2491 (АГПП - Перекатная(т)) | p | line | 400204 | -0.001 | 0.1 | 172 | TRUE
4000554 | Л-2661 (Жолымбет - ЦГПП) | p | line | 400205 | -52.42 | 5.242 | 130 | TRUE
4000555 | Л-2711 (ППТЭЦ-2 - Смирново) | p | line | 400206 | -0.001 | 0.1 | 143 | TRUE
4000556 | Л-2721 (ППТЭЦ-2 - Смирново ) | p | line | 400207 | -0.001 | 0.1 | 143 | TRUE
4000557 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Аврора | p | trafo | 500041 | -0.001 | 0.1 | 148 | TRUE
4000558 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Аврора | p | trafo | 500042 | -0.001 | 0.1 | 148 | TRUE
4000559 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Семей | p | trafo | 500044 | -39.74 | 3.974 | 981 | TRUE
4000560 | Л-5561 (Аврора - Таврическая) | p | line | 400210 | 60.72 | 6.072 | 1817 | TRUE
4000561 | Л-2701 (Киялы - Аврора) | p | line | 400211 | -97.63 | 9.763 | 148 | TRUE
4000562 | Л-2611 (Макинск - Бурабай (т)) | p | line | 400212 | -0.001 | 0.1 | 126 | TRUE
4000563 | Л-2591 (Кокшетау (т) - Кокшетауская) | p | line | 400213 | -57.78 | 5.778 | 176 | TRUE
4000564 | Л-2651 (ЦГПП - Танкерис (т)) | p | line | 400214 | -0.001 | 0.1 | 179 | TRUE
4000565 | Л-2551 (Куйбышевская - Янко(т)) | p | line | 400217 | -0.001 | 0.1 | 153 | TRUE
4000566 | Л-2561 (Янко(т) - Буран) | p | line | 400218 | -31.22 | 3.122 | 173 | TRUE
4000567 | Л-2571 (Буран - Уголки (т)) | p | line | 400219 | -0.001 | 0.1 | 156 | TRUE
4000568 | Л-2581 (Кокшетауская - Уголки (т)) | p | line | 400220 | -0.001 | 0.1 | 156 | TRUE
4000569 | Л-2701 (Красноармейская - Киялы) | p | line | 400226 | -0.001 | 0.1 | 136 | TRUE
4000570 | Л-5191 (Аврора - Кокшетауская) | p | line | 400230 | 251.55 | 25.155 | 175 | TRUE
4000571 | Л-5201 (Аврора - Курган) | p | line | 400231 | -292.7 | 29.27 | 4727 | TRUE
4000572 | Л-2891 (ВЭС Экспо - Шыгыс) | p | line | 0 | 62.5 | 6.25 | 104 | TRUE
4000573 | Л-2139 (Жамбыл - ЖГРЭС) | p | line | 400233 | -63.08 | 6.308 | 805 | TRUE
4000574 | Л-2901 (АТЭЦ-2 - Шыгыс) | p | line | 400232 | 96.1 | 9.61 | 104 | TRUE
4000575 | Л-2229 (Жамбыл - Каратау) | p | line | 400236 | 24.43 | 2.443 | 803 | TRUE
4000576 | ВЛ 500 кВ Златоуст - Приваловская | p | line | 0 | 433.81 | 43.381 | 50032 | TRUE
4000577 | Л-559 (Курган - Витязь) | p | line | 400238 | 146.78 | 14.678 | 1852 | TRUE
4000578 | Л-2043 (Талдыкорган - Сары-Озек) | p | line | 400239 | -0.001 | 0.1 | 950 | TRUE
4000579 | Л-115 (Коунрад - Балхашская ТЭЦ) | p | line | 400240 | -13.24 | 1.324 | 471 | TRUE
4000580 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Алма | p | trafo | 500046 | 248.93 | 24.893 | 939 | TRUE
4000581 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Алма | p | trafo | 500047 | 244.95 | 24.495 | 939 | TRUE
4000582 | Л-2033 (Талдыкорган - Сары-Озек) | p | line | 400239 | -0.001 | 0.1 | 950 | TRUE
4000583 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Талдыкорган | p | trafo | 500048 | 242.65 | 24.265 | 988 | TRUE
4000584 | ВЛ 500 кВ Кропачево - Приваловская | p | line | 0 | -337.15 | 33.715 | 50032 | TRUE
4000585 | ВЛ 500 кВ Уфимская - Кропачево | p | line | 400244 | 216.77 | 21.677 | 4714 | TRUE
4000586 | Л-5413 (Алма - Талдыкорган) | p | line | 400245 | -395.19 | 39.519 | 987 | TRUE
4000587 | ВЛ 500 кВ Бекетово - Уфимская | p | line | 400246 | 149.01 | 14.901 | 4712 | TRUE
4000588 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Алматы | p | trafo | 500026 | 203.75 | 20.375 | 903 | TRUE
4000589 | ВЛ 500 кВ Магнитогорская - Смеловская | p | line | 0 | 181.41 | 18.141 | 50014 | TRUE
4000590 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Кемин | p | trafo | 500050 | -0.001 | 0.1 | 2952 | TRUE
4000591 | Л-2283 (ЮКГРЭС - Шыганак(т)) | p | line | 400248 | -0.001 | 0.1 | 925 | TRUE
4000592 | Л-2029 (Кумколь - ГПП-2 Байконыр) | p | line | 400252 | -0.001 | 0.1 | 5957 | TRUE
4000593 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Кемин | p | trafo | 500050 | -0.001 | 0.1 | 2952 | TRUE
4000594 | Л-5827 (Экибастузская - ЭГРЭС-2) | p | line | 400253 | -443.39 | 44.339 | 28 | TRUE
4000595 | Л-5117 (ЭГРЭС-1 - Экибастузская) | p | line | 400254 | 413.71 | 41.371 | 26 | TRUE
4000596 | Л-2368 (Жана-Арка - Каражал) | p | line | 400255 | 86.07 | 8.607 | 465 | TRUE
4000597 | Л-2921 (ЦГПП - АТЭЦ-2 цепь левая) | p | line | 400256 | -4 | 0.4 | 108 | TRUE
4000598 | Л-5050 (ЭГРЭС-1 - ЦГПП) | p | line | 400257 | 501.52 | 50.152 | 129 | TRUE
4000599 | Л-2497 (ЭГРЭС-1 - БГОК) | p | line | 400258 | -0.001 | 0.1 | 62 | TRUE
4000600 | Л-2711 (Смирново - Аврора) | p | line | 400259 | 55.51 | 5.551 | 148 | TRUE
4000601 | Л-2931 (ВЭС Ерейментау - Ерментау (т)) | p | line | 400260 | -0.001 | 0.1 | 166 | TRUE
4000602 | Л-2781 (Еркеншилик (т) - ВЭС Ерейментау) | p | line | 400261 | 92.14 | 9.214 | 155 | TRUE
4000603 | Л-2721 (Смирново - Аврора) | p | line | 400259 | 57.43 | 5.743 | 148 | TRUE
4000604 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Нура | p | trafo | 500054 | -169.04 | 16.904 | 310 | TRUE
4000605 | Л-2317 (ЦРМЗ - ЭПК) | p | line | 400263 | -44.38 | 4.438 | 53 | TRUE
4000606 | Л-2143 (Коян-коз - АТЭЦ-3 цепь левая) | p | line | 400264 | -121.08 | 12.108 | 904 | TRUE
4000607 | Л-2153 (Коян-коз - АТЭЦ-3 цепь правая) | p | line | 400265 | -117.18 | 11.718 | 904 | TRUE
4000608 | Л-2143 (ПС-7А - Коян-коз цепь левая) | p | line | 400266 | -0.001 | 0.1 | 953 | TRUE
4000609 | Л-2153 (ПС-7А - Коян-коз цепь правая) | p | line | 400267 | -0.001 | 0.1 | 953 | TRUE
4000610 | Л-2463 (Робот - Алма) | p | line | 400268 | 26.4 | 2.64 | 939 | TRUE
4000611 | Л-5320 (Агадырь - ЮКГРЭС) | p | line | 400269 | 604.35 | 60.435 | 900 | TRUE
4000612 | Л-5017 (ЕЭК - ЭГРЭС-1) | p | line | 400270 | -24.67 | 2.467 | 25 | TRUE
4000613 | Л-2409 (Шымкент - ШТЭЦ-3) | p | line | 400272 | -0.001 | 0.1 | 813 | TRUE
4000614 | Л-2258 (Сарань - КарГРЭС-2 цепь правая) | p | line | 400273 | 55.48 | 5.548 | 355 | TRUE
4000615 | Л-2268 (Сарань - КарГРЭС-2 цепь левая) | p | line | 400273 | 75.28 | 7.528 | 355 | TRUE
4000616 | Л-2258 (Осакаровка - Сарань цепь правая) | p | line | 400276 | -0.001 | 0.1 | 308 | TRUE
4000617 | Л-2268 (Осакаровка - Сарань цепь левая) | p | line | 400277 | -0.001 | 0.1 | 308 | TRUE
4000618 | Л-5527 (ЕЭК - Рубцовская) | p | line | 400278 | 267.56 | 26.756 | 1621 | TRUE
4000619 | АТ-1 500/220 на Троицкой ГРЭС | p | trafo | 500057 | -0.001 | 0.1 | 4798 | TRUE
4000620 | Л-555 (Датка - Кемин) | p | line | 400279 | 277.68 | 27.768 | 2951 | TRUE
4000621 | Л-554 (Датка - Токтогульская ГЭС) | p | line | 400280 | 290.96 | 29.096 | 2921 | TRUE
4000622 | ВЛ 500 кВ Исеть - Козырево | p | line | 0 | 775.4 | 77.54 | 4703 | TRUE
4000623 | Л-5537 (ЕЭК - Иртышская) | p | line | 400282 | 294.03 | 29.403 | 1850 | TRUE
4000624 | ВЛ 500 кВ Курчатовская - Шагол | p | line | 0 | -698.68 | 69.868 | 4782 | TRUE
4000625 | Л-532 (Заря - Барабинская) | p | line | 400285 | -70.4 | 7.04 | 9917 | TRUE
4000626 | Л-2518 (КарГРЭС-2 - Коунрад) | p | line | 400286 | -0.001 | 0.1 | 481 | TRUE
4000627 | ЭКВ АТ-1,2 500/220 на ПС 500 кВ Рубцовская | p | trafo | 500058 | -0.001 | 0.1 | 1622 | TRUE
4000628 | Л-551 (Рубцовская - Барнаульская) | p | line | 400287 | -138.86 | 13.886 | 1630 | TRUE
4000629 | Л-2353 (Бесагаш - Ерменсай) | p | line | 400288 | 48.2 | 4.82 | 942 | TRUE
4000630 | Л-2363 (Бесагаш - Ерменсай) | p | line | 400288 | 48.2 | 4.82 | 942 | TRUE
4000631 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Барнаульская | p | trafo | 500059 | 225.11 | 22.511 | 1640 | TRUE
4000632 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Барнаульская | p | trafo | 500060 | 222.42 | 22.242 | 1640 | TRUE
4000633 | Л-595 (Барнаульская - Алтай цепь 1) | p | line | 400291 | -140.55 | 14.055 | 1660 | TRUE
4000634 | Л-596 (Барнаульская - Алтай цепь 2) | p | line | 400292 | -206.28 | 20.628 | 1660 | TRUE
4000635 | Л-5370 (Экибастузская - Семей) | p | line | 400295 | 438.77 | 43.877 | 980 | TRUE
4000636 | Л-3074 (ПС-18 - Семей) | p | line | 400297 | -91.38 | 9.138 | 981 | TRUE
4000637 | Л-5394 (Семей - Актогай) | p | line | 400298 | 720.96 | 72.096 | 986 | TRUE
4000638 | Л-2528 (КарГРЭС-2 - Коунрад) | p | line | 400286 | -0.001 | 0.1 | 481 | TRUE
4000639 | Л-5384 (Семей - Усть-Каменогорская) | p | line | 400300 | -265.79 | 26.579 | 240 | TRUE
4000640 | Л-3454 (ШГЭС - Семей) | p | line | 400301 | 50.41 | 5.041 | 981 | TRUE
4000641 | Л-5400 (Актогай - Талдыкорган) | p | line | 400302 | 635.21 | 63.521 | 987 | TRUE
4000642 | ВЛ 500 кВ Беркут - Тюмень | p | line | 400303 | -344.04 | 34.404 | 4730 | TRUE
4000643 | ВЛ 500 кВ Курган - Беркут | p | line | 400304 | 681.1 | 68.11 | 4728 | TRUE
4000644 | Л-2308 (Нура - Металлургическая цепь левая) | p | line | 400305 | 76.92 | 7.692 | 384 | TRUE
4000645 | Л-2288 (Металлургическая - отпайка Л-2288) | p | line | 400306 | -0.001 | 0.1 | 315 | TRUE
4000646 | Л-2383 (Мойнакская ГЭС - Робот) | p | line | 400307 | -25.6 | 2.56 | 907 | TRUE
4000647 | Л-2288 (КарТЭЦ-3 - отпайка Л-2288) | p | line | 400308 | -0.001 | 0.1 | 315 | TRUE
4000648 | Л-2373 (Мойнакская ГЭС - Шелек) | p | line | 400309 | -0.001 | 0.1 | 911 | TRUE
4000649 | Л-2063 (Таугуль - Ерменсай) | p | line | 400310 | 12.5 | 1.25 | 942 | TRUE
4000650 | Л-2073 (Таугуль - Ерменсай) | p | line | 400310 | 12.3 | 1.23 | 942 | TRUE
4000651 | Л-558 (Витязь - Восход) | p | line | 400312 | 149.68 | 14.968 | 1853 | TRUE
4000652 | Л-567 (Восход - Таврическая) | p | line | 400313 | 59.8 | 5.98 | 1817 | TRUE
4000653 | Л-534 (Восход - Барабинская) | p | line | 400314 | 87.8 | 8.78 | 9917 | TRUE
4000654 | АТ-2 220/110 на ПС 220 кВ Коунрад | p | trafo | 500035 | -0.001 | 0.1 | 482 | TRUE
4000655 | Л-2278 (Металлургическая - отпайка Л-2278) | p | line | 400316 | -0.001 | 0.1 | 314 | TRUE
4000656 | Л-533 (Алтай - Заря) | p | line | 400317 | 233.2 | 23.32 | 1631 | TRUE
4000657 | Л-2278 (КарТЭЦ-3 - отпайка Л-2278) | p | line | 400318 | -0.001 | 0.1 | 314 | TRUE
4000658 | ВЛ 500 кВ Магнитогорская - Троицкая ГРЭС | p | line | 400319 | -528 | 52.8 | 4799 | TRUE
4000659 | ВЛ 500 кВ Козырево - Шагол | p | line | 400320 | -706.39 | 70.639 | 4782 | TRUE
4000660 | ВЛ 500 кВ Ириклинская ГРЭС - Магнитогорская | p | line | 400321 | 15.51 | 1.551 | 4785 | TRUE
4000661 | Л-2046 (Заречная - Центральная) | p | line | 400323 | 15.87 | 1.587 | 593 | TRUE
4000662 | Л-2531 (ЕГПП - Чернозубовка) | p | line | 400325 | -0.001 | 0.1 | 186 | TRUE
4000663 | Л-1102 (Кокшетауская - Костанайская) | p | line | 400326 | 295.06 | 29.506 | 590 | TRUE
4000664 | Л-5170 (Агадырь - Экибастузская) | p | line | 400327 | -896.24 | 89.624 | 26 | TRUE
4000665 | Л-2347 (ЭГРЭС-1 - Бозшаколь(т)) | p | line | 400328 | -0.001 | 0.1 | 59 | TRUE
4000666 | Л-2357 (ЭГРЭС-1 - Бозшаколь(т)) | p | line | 400329 | -0.001 | 0.1 | 59 | TRUE
4000667 | Л-5577 (ЭГРЭС-1 - Таврическая) | p | line | 400330 | 247.29 | 24.729 | 1817 | TRUE
4000668 | Л-2448 (Балхашская - Моинты) | p | line | 400333 | -0.001 | 0.1 | 475 | TRUE
4000669 | Л-5120 (ЭГРЭС-1 - Нура) | p | line | 400334 | 836.91 | 83.691 | 325 | TRUE
4000670 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Таврическая | p | trafo | 500064 | -0.001 | 0.1 | 1816 | TRUE
4000671 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Таврическая | p | trafo | 500065 | -0.001 | 0.1 | 1816 | TRUE
4000672 | Л-5143 (Шу - Фрунзе) | p | line | 400335 | 457.04 | 45.704 | 2919 | TRUE
4000673 | Л-5343 (Шу - Алматы) | p | line | 400336 | -84.64 | 8.464 | 902 | TRUE
4000674 | Л-5333 (Шу - ЮКГРЭС) | p | line | 400337 | -548.98 | 54.898 | 900 | TRUE
4000675 | АТ-3 500/220 на ПС 500 кВ Шу | p | trafo | 500066 | 138.77 | 13.877 | 932 | TRUE
4000676 | Л-2589 (РУ-6 - Шиели) | p | line | 400338 | -0.001 | 0.1 | 863 | TRUE
4000677 | Л-2529 (Жанакорган - РУ-6) | p | line | 400339 | 19.25 | 1.925 | 869 | TRUE
4000678 | Л-555 (Иртышская - Таврическая) | p | line | 400340 | 86.9 | 8.69 | 1817 | TRUE
4000679 | АТ-3 500/220 на ПС 500 кВ Иртышская | p | trafo | 500067 | -0.001 | 0.1 | 1851 | TRUE
4000680 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Фрунзе | p | trafo | 500068 | -0.001 | 0.1 | 2918 | TRUE
4000681 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Фрунзе | p | trafo | 500069 | -0.001 | 0.1 | 2918 | TRUE
4000682 | Т-13 500/220 на ТашГРЭС | p | trafo | 500070 | -0.001 | 0.1 | 2925 | TRUE
4000683 | ВЛ 500 кВ Южная - Рефтинская ГРЭС | p | line | 400354 | 819.82 | 81.982 | 4702 | TRUE
4000684 | ВЛ 500 кВ Южная - Курчатовская | p | line | 0 | -5.02 | 0.502 | 50002 | TRUE
4000685 | ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Исеть | p | line | 0 | -689.22 | 68.922 | 50001 | TRUE
4000686 | ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Тюмень цепь 1 | p | line | 400357 | 68 | 6.8 | 4730 | TRUE
4000687 | ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Тюмень цепь 2 | p | line | 400358 | 61.67 | 6.167 | 4730 | TRUE
4000688 | ВЛ 500 кВ Козырево - Курган | p | line | 400359 | -246.1 | 24.61 | 4727 | TRUE
4000689 | ВЛ 500 кВ Исеть - Курчатовская | p | line | 0 | 90.95 | 9.095 | 50002 | TRUE
4000690 | Л-540 (Барнаульская - Новокузнецкая) | p | line | 400365 | 260.4 | 26.04 | 1638 | TRUE
4000691 | Л-1106 (Алтай - Итатская) | p | line | 400366 | 534.24 | 53.424 | 1636 | TRUE
4000692 | ВЛ 500 кВ Заря - Юрга | p | line | 400367 | -78.65 | 7.865 | 1632 | TRUE
4000693 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Барабинская | p | trafo | 500074 | 158.2 | 15.82 | 1671 | TRUE
4000694 | Л-2479 (Шымкент - Бадам) | p | line | 400155 | -0.001 | 0.1 | 836 | TRUE
4000695 | Л-2799 (Жамбыл - Бурное-тяга(т)) | p | line | 400136 | -0.001 | 0.1 | 816 | TRUE
4000696 | Л-2253 (Жидели - Шу) | p | line | 400136 | 70.13 | 7.013 | 932 | TRUE
4000697 | Л-2019 (отпайка - СЭС Жалагаш) | p | line | 400176 | -0.001 | 0.1 | 866 | TRUE
4000698 | Л-2303 (ЮКГРЭС - Mынарал) | p | line | 0 | -0.001 | 0.1 | 924 | TRUE
4000699 | Л-2087 (ЭГРЭС-1 - НС-7) | p | line | 400055 | -0.001 | 0.1 | 37 | TRUE
4000700 | Л-2238 (КарГРЭС-2 - Кара-мурын) | p | line | 400083 | -0.001 | 0.1 | 450 | TRUE
4000701 | Л-2186 (ЕГПП - Челгаши) | p | line | 400033 | -0.001 | 0.1 | 585 | TRUE
4000702 | Л-2521 (ЕГПП - ОП-80) | p | line | 400195 | -0.001 | 0.1 | 165 | TRUE
4000703 | цгпп - Жалтыр (т) | p | line | 400202 | -0.001 | 0.1 | 132 | TRUE
4000704 | Атбасар - Жалтыр (т) | p | line | 400201 | -0.001 | 0.1 | 132 | TRUE
4000705 | Л-2761 (ЦГПП - Сары-Оба(т)) | p | line | 400203 | -0.001 | 0.1 | 169 | TRUE
4000706 | Л-2621 (Ельтай(т) - Макинск) | p | line | 400228 | 12.53 | 1.253 | 150 | TRUE
4000707 | Л-2759 (ЖГРЭС - Мерке) | p | line | 400381 | -0.001 | 0.1 | 809 | TRUE
4000708 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Главная - Чуйская - Кемин) | p | line | 400382 | -0.001 | 0.1 | 2952 | TRUE
4000709 | ЭКВ ВЛ 500 кВ (Фрунзе - Тулебердыева - Токтогульская ГЭС) | p | line | 400383 | -0.001 | 0.1 | 2921 | TRUE
4000710 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Главная - Кара-Балта - Фрунзе) | p | line | 400384 | -0.001 | 0.1 | 2918 | TRUE
4000711 | ВЛ 500 кВ Юрга - Ново-Анжерская | p | line | 0 | 0 | 0.1 | 1633 | TRUE
4000712 | ВЛ 500 кВ Ново-Анжерская - Итатская | p | line | 0 | 452.17 | 45.217 | 1636 | TRUE
4000713 | ВЛ 500 кВ Ново-Анжерская - Беловская ГРЭС | p | line | 0 | -155.6 | 15.56 | 1637 | TRUE
4000714 | ВЛ 500 кВ Беловская ГРЭС - Кузбасская | p | line | 0 | 33.51 | 3.351 | 1652 | TRUE
4000715 | ВЛ 500 кВ Кузбасская - Новокузнецкая | p | line | 0 | -206 | 20.6 | 1638 | TRUE
4000716 | Л-2941 (АТЭЦ-2 - ВЭС Экспо) | p | line | 0 | 44.44 | 4.444 | 188 | TRUE
4000717 | Л-2033 (СЭС Капчагай - Сары-Озек) | p | line | 0 | -0.001 | 0.1 | 950 | TRUE
4000718 | Л-2579 (Кызылординская - СЭС Байконыр) | p | line | 0 | 0 | 0.1 | 872 | TRUE
4000719 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Бадам(т) - Арыс(т) - Монтайтас(т) - Жылга(т)) | p | line | 0 | -0.001 | 0.1 | 839 | TRUE
4000720 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Кызылсай(т) - Тюлькубас(т) - Бурное-тяга(т)) | p | line | 0 | -0.001 | 0.1 | 816 | TRUE
4000721 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Жидели(т) - Кияхты(т) - Шыганак(т)) | p | line | 0 | -0.001 | 0.1 | 925 | TRUE
4000722 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Мынарал(т) - Сарышаган(т) - Каражингил(т) - Моинты(т)) | p | line | 0 | -0.001 | 0.1 | 475 | TRUE
4000723 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Кара-Мурын(т) - Жарык(т) - Айса(т)) | p | line | 0 | -0.001 | 0.1 | 452 | TRUE
4000724 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (НС-19 - НС-17 - НС-12 - НС-7) | p | line | 0 | -0.001 | 0.1 | 37 | TRUE
4000725 | Л-2771 (Еркеншилик(т) - Сары-Оба(т)) | p | line | 400229 | -0.001 | 0.1 | 169 | TRUE
4000726 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Ельтай(т) - Шортанды(т) - Танкерис(т)) | p | line | 0 | -0.001 | 0.1 | 179 | TRUE
4000727 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (ОП-80 - Жаксы - Перекатная) | p | line | 0 | -0.001 | 0.1 | 172 | TRUE
4000728 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Апановка - Кусмурын - Аман-Карагай - Челгаши) | p | line | 0 | -0.001 | 0.1 | 585 | TRUE
4000729 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (СЭС Жалагаш - Жалагаш - Жусалы - ГПП-2) | p | line | 0 | -0.001 | 0.1 | 5957 | TRUE
4000730 | ВЛ 500 кВ Итатская - Томская | p | line | 0 | -0.001 | 0.1 | 1651 | TRUE
4000731 | ВЛ 500 кВ Ново-Анжерская - Томская | p | line | 0 | -0.001 | 0.1 | 1651 | TRUE
4000732 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Актогай | p | trafo | 0 | -0.001 | 0.1 | 223 | TRUE
5000001 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Восход | q | trafo | 500003 | 0 | 0.1 | 1853 | TRUE
5000002 | Л-2298 (Нура - Металлургическая цепь правая) | q | line | 400305 | -55.69 | 5.569 | 310 | TRUE
5000003 | Л-3064 (ПС-18 - Семей цепь 1) | q | line | 400008 | 18.62 | 1.862 | 218 | TRUE
5000004 | Л-2691 (КГПП - Красноармейская) | q | line | 400009 | 7.14 | 0.714 | 135 | TRUE
5000005 | Л-2671 (Макинск - Степная) | q | line | 400010 | 6.26 | 0.626 | 150 | TRUE
5000006 | АТ-3 500/220 на ПС 500 кВ ЦГПП | q | trafo | 500004 | -40.8 | 4.08 | 129 | TRUE
5000007 | Л-1103 (Костанайская - Челябинская) | q | line | 400012 | 174.03 | 17.403 | 590 | TRUE
5000008 | Л-5716 (Троицкая ГРЭС - Сокол) | q | line | 400013 | 101 | 10.1 | 4799 | TRUE
5000009 | Л-5736 (Ириклинская ГРЭС -Житикара) | q | line | 400014 | 79 | 7.9 | 4790 | TRUE
5000010 | Л-5086 (ЕГПП - Сокол) | q | line | 400015 | 0 | 0.1 | 180 | TRUE
5000011 | Л-5726 (Сокол - Житикара) | q | line | 400016 | -22.15 | 2.215 | 576 | TRUE
5000012 | Л-5096 (Костанайская - Сокол) | q | line | 400017 | 34.01 | 3.401 | 590 | TRUE
5000013 | Л-2076 (Троицкая ГРЭС - Приуральская) | q | line | 400018 | -1.8 | 0.18 | 4798 | TRUE
5000014 | Л-2086 (Приуральская - Кашары) | q | line | 400022 | -0.001 | 0.1 | 595 | TRUE
5000015 | Л-2096 (Кашары - Сокол) | q | line | 400023 | -22.28 | 2.228 | 582 | TRUE
5000016 | Л-2036 (Сокол - Заречная) | q | line | 400024 | 9.75 | 0.975 | 575 | TRUE
5000017 | Л-2066 (Костанайская - Центральная) | q | line | 400025 | -21.93 | 2.193 | 592 | TRUE
5000018 | Л-2056 (Костанайская - Сокол) | q | line | 400026 | -31.5 | 3.15 | 592 | TRUE
5000019 | Л-2106 (Сокол - Лисаковская) | q | line | 400027 | 0 | 0.1 | 575 | TRUE
5000020 | Л-2126 (Лисаковская - Апановка (т)) | q | line | 400028 | 14.44 | 1.444 | 574 | TRUE
5000021 | Л-2116 (Апановка (т) - Сокол) | q | line | 400029 | -0.001 | 0.1 | 573 | TRUE
5000022 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Кемин - Фрунзе) | q | line | 400034 | -0.001 | 0.1 | 2952 | TRUE
5000023 | Л-2016 (Сокол-Сарбайская цепь 1) | q | line | 400040 | -57.78 | 5.778 | 575 | TRUE
5000024 | Л-2026 (Сокол-Сарбайская цепь 2) | q | line | 400041 | -57.26 | 5.726 | 575 | TRUE
5000025 | ВЛ 500 кВ Шагол - ЮжноУральская ГРЭС-2 | q | line | 400042 | 125 | 12.5 | 4782 | TRUE
5000026 | АТ-1 500/220 на ПС 500кВ Сокол | q | trafo | 500005 | -0.001 | 0.1 | 576 | TRUE
5000027 | АТ-2 500/220 на ПС 500кВ Сокол | q | trafo | 500006 | -0.001 | 0.1 | 576 | TRUE
5000028 | АТ-3 500/220 на ПС 1150 кВ Костанайская | q | trafo | 500007 | -0.001 | 0.1 | 590 | TRUE
5000029 | АТ-2 500/110 на ПС 500кВ Житикара | q | trafo | 500008 | -0.001 | 0.1 | 577 | TRUE
5000030 | Л-2819 (Бурное -СЭС Бурное) | q | line | 400043 | -0.001 | 0.1 | 802 | TRUE
5000031 | Л-5107 (ЭГРЭС-1 - Экибастузская) | q | line | 400044 | -14.95 | 1.495 | 25 | TRUE
5000032 | АТ-1 500/220 на ЭГРЭС-1 | q | trafo | 500009 | -0.001 | 0.1 | 25 | TRUE
5000033 | ЭКВ Блочные тр-ры 3,4,5,6,7,8 на ЭГРЭС-1 | q | trafo | 500010 | -0.001 | 0.1 | 25 | TRUE
5000034 | Л-5817 (Экибастузская - ЭГРЭС-2) | q | line | 400045 | 26.1 | 2.61 | 26 | TRUE
5000035 | Л-1101 (Экибастузская - Кокшетауская) | q | line | 400046 | 100.46 | 10.046 | 26 | TRUE
5000036 | ЭКВ Блочные тр-ры 1,2 на ЭГРЭС-2 | q | trafo | 500011 | -0.001 | 0.1 | 28 | TRUE
5000037 | ЭКВ Блочные тр-ры 5,6,7,8 на ЭС АО "ЕЭК" | q | trafo | 500012 | 273.91 | 27.391 | 31 | TRUE
5000038 | АТ-3 500/220 на ЭС АО "ЕЭК" | q | trafo | 500013 | -0.001 | 0.1 | 31 | TRUE
5000039 | ЭКВ Блочные тр-ры 2,3,4 на ЭС АО "ЕЭК" | q | trafo | 500014 | 236.54 | 23.654 | 33 | TRUE
5000040 | Л-3050 (ЕЭК - ПС-51) | q | line | 400049 | 19.98 | 1.998 | 33 | TRUE
5000041 | Л-2077 (Калкаман - ЕЭК) | q | line | 400050 | -0.001 | 0.1 | 36 | TRUE
5000042 | Л-2327 (Экибастузcкая - ЦРМЗ) | q | line | 400052 | 16.71 | 1.671 | 38 | TRUE
5000043 | Л-2377 (ЭГРЭС-1 - ЭГРЭС-2 цепь 1) | q | line | 400053 | 9.51 | 0.951 | 39 | TRUE
5000044 | Л-2447 (ЭГРЭС-1 - ЭГРЭС-2 цепь 2) | q | line | 400054 | 5.7 | 0.57 | 39 | TRUE
5000045 | ЭКВ (Л-2397+Л-2387) (ЭГРЭС-1 - ФПП - Экибастузcкая 220) | q | line | 400056 | -20.91 | 2.091 | 39 | TRUE
5000046 | ЭКВ Блочные тр-ры 1,2 на ЭГРЭС-1 | q | trafo | 500015 | -0.001 | 0.1 | 39 | TRUE
5000047 | Л-2347 (Уленты(т) - Бозшаколь(т) цепь 1) | q | line | 400057 | 28.52 | 2.852 | 58 | TRUE
5000048 | Л-2357 (Уленты(т) - Бозшаколь(т) цепь 2) | q | line | 400058 | 28.52 | 2.852 | 58 | TRUE
5000049 | Л-2307 (ЭПК - Калкаман) | q | line | 400059 | 15.04 | 1.504 | 53 | TRUE
5000050 | Л-2427 (ЭГРЭС-2 - Строительная-2) | q | line | 400060 | 1 | 0.1 | 29 | TRUE
5000051 | Л-2287 (Таскудык (т) - ЕЭК) | q | line | 400061 | -0.001 | 0.1 | 61 | TRUE
5000052 | Л-2297 (Строительная-2 - Таскудык (т)) | q | line | 400062 | 9.08 | 0.908 | 56 | TRUE
5000053 | Л-2791 (Ерментау (т) - Уленты (т)) | q | line | 400063 | 34.66 | 3.466 | 166 | TRUE
5000054 | ВЛ 500 кВ КЭЗ - ЕЭК цепь 1 | q | line | 400064 | -0.001 | 0.1 | 27 | TRUE
5000055 | ВЛ 500 кВ КЭЗ - ЕЭК цепь 2 | q | line | 400065 | -0.001 | 0.1 | 27 | TRUE
5000056 | Л-1104 (Экибастузская - Алтай) | q | line | 400066 | 340.94 | 34.094 | 26 | TRUE
5000057 | Л-5544 (Рубцовская - Усть-Каменогорская) | q | line | 400067 | 38.4 | 3.84 | 1621 | TRUE
5000058 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Усть-Каменгорская | q | trafo | 500016 | -0.001 | 0.1 | 240 | TRUE
5000059 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Усть-Каменгорская | q | trafo | 500017 | -0.001 | 0.1 | 240 | TRUE
5000060 | Л-2134 (Усть-Каменогорская - ПС-14 цепь правая) | q | line | 400068 | 4.18 | 0.418 | 241 | TRUE
5000061 | Л-2144 (Усть-Каменогорская - ПС-14 цепь левая) | q | line | 400069 | 6.79 | 0.679 | 241 | TRUE
5000062 | ВЛ 500 кВ Челябинск - Златоуст | q | line | 400070 | 32.19 | 3.219 | 4705 | TRUE
5000063 | Л-3014 (ШГЭС - ПС-14) | q | line | 400071 | -3.12 | 0.312 | 220 | TRUE
5000064 | ВЛ 500 кВ Шагол - Челябинск | q | line | 400072 | 222 | 22.2 | 4782 | TRUE
5000065 | ВЛ 500 кВ Смеловская - Бекетово | q | line | 400073 | 157.43 | 15.743 | 50014 | TRUE
5000066 | Л-3034 (ПС-51 - Семей) | q | line | 400074 | -16.11 | 1.611 | 251 | TRUE
5000067 | Л-3024 (ШГЭС - Семей) | q | line | 400075 | -41.3 | 4.13 | 220 | TRUE
5000068 | ЭКВ Тр-ры 1,2,3 на Шульбинской ГЭС | q | trafo | 500018 | -0.001 | 0.1 | 220 | TRUE
5000069 | Л-2411 (Шоптыколь (т) - Осакаровка цепь правая) | q | line | 400076 | -0.001 | 0.1 | 101 | TRUE
5000070 | Л-2421 (Шоптыколь (т) - Осакаровка цепь левая) | q | line | 400077 | -0.001 | 0.1 | 101 | TRUE
5000071 | Л-2138 (НС-19 - Осакаровка) | q | line | 400079 | -0.001 | 0.1 | 309 | TRUE
5000072 | Л-5138 (Нура - Агадырь) | q | line | 400080 | 142.39 | 14.239 | 325 | TRUE
5000073 | Л-2278 (КарГРЭС-2 - отпайка Л-2278) | q | line | 400081 | -11.84 | 1.184 | 355 | TRUE
5000074 | Л-2288 (КарГРЭС-2 - отпайка Л-2288) | q | line | 400082 | -11.62 | 1.162 | 355 | TRUE
5000075 | Л-2358 (Кар.ГРЭС-2 - Жана-Арка) | q | line | 400084 | 45.45 | 4.545 | 355 | TRUE
5000076 | Л-2178 (Кар. ГРЭС-2 - Кайракты) | q | line | 400085 | 46.9 | 4.69 | 355 | TRUE
5000077 | Л-2348 (Айса - Агадырь) | q | line | 400088 | -0.001 | 0.1 | 452 | TRUE
5000078 | Л-2408 (ЖТЭЦ - Жезказган цепь 1) | q | line | 400090 | 73.26 | 7.326 | 463 | TRUE
5000079 | Л-2418 (ЖТЭЦ - Жезказган цепь 2) | q | line | 400091 | 25.19 | 2.519 | 463 | TRUE
5000080 | Л-2398 (Никольская - Барсенгир) | q | line | 400092 | 34.46 | 3.446 | 464 | TRUE
5000081 | Л-2218 (Никольская - Жезказган) | q | line | 400093 | 18.27 | 1.827 | 464 | TRUE
5000082 | Л-2388 (Каражал - Барсенгир) | q | line | 400094 | -0.001 | 0.1 | 465 | TRUE
5000083 | Л-2378 (Каражал - ЖТЭЦ) | q | line | 400095 | -0.001 | 0.1 | 465 | TRUE
5000084 | Л-2318 (Жезказган -Кумколь цепь 1) | q | line | 400096 | 21.75 | 2.175 | 466 | TRUE
5000085 | Л-2328 (Жезказган -Кумколь цепь 2) | q | line | 400097 | 23.67 | 2.367 | 466 | TRUE
5000086 | ЭКВ АТ-1,2 220/110 на ПС-220 кВ Кумколь | q | trafo | 500021 | -18.21 | 1.821 | 467 | TRUE
5000087 | Л-2428 (Агадырь - Каражал) | q | line | 400098 | 38.81 | 3.881 | 468 | TRUE
5000088 | Л-2208 (Агадырь - Балхашская) | q | line | 400099 | 32.72 | 3.272 | 468 | TRUE
5000089 | Л-2438 (Агадырь - Моинты) | q | line | 400100 | 50.47 | 5.047 | 468 | TRUE
5000090 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Агадырь | q | trafo | 500022 | -85.88 | 8.588 | 469 | TRUE
5000091 | Л-5300 (Агадырь - ЮКГРЭС) | q | line | 400101 | 192.22 | 19.222 | 469 | TRUE
5000092 | ЭКВ ВЛ 110 кВ БТЭЦ - Балхашская цепь 1,2 | q | line | 400102 | 37.26 | 3.726 | 471 | TRUE
5000093 | ЭКВ АТ-1,2,3 220/110 на ПС 220кВ Балхашская | q | trafo | 500023 | -0.001 | 0.1 | 473 | TRUE
5000094 | Л-2198 (Балхашская - Акшатау) | q | line | 400103 | -6.06 | 0.606 | 473 | TRUE
5000095 | Л-2188 (Акшатау - Кайракты) | q | line | 400104 | 5.53 | 0.553 | 474 | TRUE
5000096 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Жезказган | q | trafo | 500024 | 17.83 | 1.783 | 480 | TRUE
5000097 | Л-5148 (Жезказган - Агадырь) | q | line | 400107 | 18.98 | 1.898 | 480 | TRUE
5000098 | Л-5313 (ЮКГРЭС - Алматы) | q | line | 400108 | -26.9 | 2.69 | 900 | TRUE
5000099 | Л-5363 (ЮКГРЭС - Алма) | q | line | 400109 | 175.06 | 17.506 | 900 | TRUE
5000100 | Л-5353 (Алматы - Алма) | q | line | 400110 | 161.3 | 16.13 | 902 | TRUE
5000101 | Л-2413 (Алма - Бесагаш) | q | line | 400111 | 73.06 | 7.306 | 939 | TRUE
5000102 | Л-2423 (Алма - Бесагаш) | q | line | 400112 | 73.31 | 7.331 | 939 | TRUE
5000103 | Л-2103 (Алма - АТЭЦ-3) | q | line | 400113 | -26.03 | 2.603 | 939 | TRUE
5000104 | Л-2113 (Алма - АТЭЦ-3) | q | line | 400114 | -13.14 | 1.314 | 939 | TRUE
5000105 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ ЮКГРЭС | q | trafo | 500025 | -0.001 | 0.1 | 900 | TRUE
5000106 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Алматы | q | trafo | 500026 | -0.001 | 0.1 | 902 | TRUE
5000107 | Л-2053 (Алматы - Робот) | q | line | 400116 | -3.31 | 0.331 | 903 | TRUE
5000108 | Л-2773 (Алматы - Медеу (т)) | q | line | 400117 | -31.32 | 3.132 | 903 | TRUE
5000109 | Л-2013 (Алматы - АТЭЦ-3) | q | line | 400118 | -34.46 | 3.446 | 903 | TRUE
5000110 | Л-2193 (Алматы - Главная) | q | line | 400119 | -23.32 | 2.332 | 903 | TRUE
5000111 | Л-2433 (Алма - Шелек) | q | line | 400120 | 20.26 | 2.026 | 939 | TRUE
5000112 | Л-2123 (Робот - ПС-62А) | q | line | 400121 | 6.5 | 0.65 | 907 | TRUE
5000113 | Л-2133 (Робот - ПС-62А) | q | line | 400121 | 10.3 | 1.03 | 907 | TRUE
5000114 | Л-2123 (ПС-62А - КапГЭС) | q | line | 400123 | -0.001 | 0.1 | 908 | TRUE
5000115 | Л-2133 (ПС-62А - КапГЭС) | q | line | 400124 | -0.001 | 0.1 | 908 | TRUE
5000116 | Л-2333 (КапГЭС - СЭС Капчагай) | q | line | --- | -12.48 | 1.248 | 909 | TRUE
5000117 | Л-2043 (КапГЭС - Сары-Озек) | q | line | 400125 | -9.57 | 0.957 | 909 | TRUE
5000118 | Л-2533 (Талдыкорган - ПС-152 Талдыкорганская) | q | line | 400127 | -8.23 | 0.823 | 988 | TRUE
5000119 | Л-2543 (Талдыкорган - ПС-152 Талдыкорганская) | q | line | 400128 | -10.19 | 1.019 | 988 | TRUE
5000120 | ЭКВ АТ-1,2 220/110 на 220 кВ ПС-7А | q | trafo | 500029 | -0.001 | 0.1 | 912 | TRUE
5000121 | Л-2173 (ПС-7А - Западная) | q | line | 400129 | -13.81 | 1.381 | 912 | TRUE
5000122 | Л-2183 (Западная - Кемин) | q | line | 400130 | -31.09 | 3.109 | 918 | TRUE
5000123 | Л-2023 (АТЭЦ-3 - Медеу (т)) | q | line | 400132 | 36.56 | 3.656 | 904 | TRUE
5000124 | Л-2083 (Алматы - Таугуль) | q | line | 400133 | 36.55 | 3.655 | 903 | TRUE
5000125 | Л-2093 (Алматы - Таугуль) | q | line | 400134 | 38.11 | 3.811 | 903 | TRUE
5000126 | Л-2233 (Шу - Аспара (т)) | q | line | 400137 | 26.63 | 2.663 | 932 | TRUE
5000127 | Л-2163 (Шу - Главная) | q | line | 400138 | -29.41 | 2.941 | 932 | TRUE
5000128 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Жамбыл | q | trafo | 500030 | -0.001 | 0.1 | 800 | TRUE
5000129 | Л-5159 (Жамбыл - Фрунзе) | q | line | 400139 | 105.21 | 10.521 | 800 | TRUE
5000130 | Л-2829 (Жамбыл - СЭС Бурное) | q | line | 400140 | 9.05 | 0.905 | 801 | TRUE
5000131 | Л-2219 (Жамбыл - Каратау) | q | line | 400141 | 9.92 | 0.992 | 801 | TRUE
5000132 | Л-2129 (Жамбыл - ЖГРЭС) | q | line | 400142 | 20.71 | 2.071 | 801 | TRUE
5000133 | Л-2149 (Жамбыл - Жамбыл-тяга) | q | line | 400143 | 13.92 | 1.392 | 801 | TRUE
5000134 | Л-5169 (Шымкент - Жамбыл) | q | line | 400145 | 253.13 | 25.313 | 830 | TRUE
5000135 | Л-2819 (Ванновка - Бурное) | q | line | 400146 | -4.18 | 0.418 | 835 | TRUE
5000136 | Л-2089 (Каратау - Опорная) | q | line | 400147 | 0 | 0.1 | 803 | TRUE
5000137 | Л-2249 (ЖГРЭС - Аспара(т)) | q | line | 400148 | 4.2 | 0.42 | 805 | TRUE
5000138 | Л-2759 (Мерке - Фрунзе) | q | line | 400150 | -0.001 | 0.1 | 809 | TRUE
5000139 | Л-2119 (Жамбыл-тяга - ЖГРЭС) | q | line | 400151 | -0.001 | 0.1 | 815 | TRUE
5000140 | Л-5019 (Шымкент - ТашГРЭС) | q | line | 400153 | -69.61 | 6.961 | 830 | TRUE
5000141 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Шымкент | q | trafo | 500033 | -0.001 | 0.1 | 830 | TRUE
5000142 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Шымкент | q | trafo | 500034 | -0.001 | 0.1 | 830 | TRUE
5000143 | Л-2399 (Шымкент - ШТЭЦ-3) | q | line | 400154 | -62.48 | 6.248 | 831 | TRUE
5000144 | Л-2349 (Шымкент - Шымкентская) | q | line | 400156 | -124.95 | 12.495 | 831 | TRUE
5000145 | Л-2499 (Шымкент - Кызыл-Сай(т)) | q | line | 400157 | 4.52 | 0.452 | 831 | TRUE
5000146 | Л-2309 (Шымкент - ГНПС) | q | line | 400158 | 12.0079 | 1.2008 | 831 | TRUE
5000147 | Л-2809 (Ванновка - Сас-Тюбе) | q | line | 400159 | -2.6 | 0.26 | 835 | TRUE
5000148 | Л-2429 (Жылга (т) - ТашГРЭС) | q | line | 400163 | -0.001 | 0.1 | 839 | TRUE
5000149 | Л-2559 (Кентау - Шолак-Курган) | q | line | 400164 | 19.42 | 1.942 | 840 | TRUE
5000150 | Л-2569 (Шолак-Корган - Опорная) | q | line | 400165 | 5.22 | 0.522 | 841 | TRUE
5000151 | Л-2549 (Миргалимсай - Кентау) | q | line | 400166 | 12.71 | 1.271 | 842 | TRUE
5000152 | Л-2539 (Жанакорган - Миргалимсай) | q | line | 400167 | 2.65 | 0.265 | 865 | TRUE
5000153 | Л-2449 (Шымкентская - Жылга(т)) | q | line | 400168 | -7.1 | 0.71 | 843 | TRUE
5000154 | Л-2319 (Шымкентская - Миргалимсай) | q | line | 400169 | 19.63 | 1.963 | 843 | TRUE
5000155 | Л-2419 (Шымкентская - ТашГРЭС) | q | line | 400170 | -36.75 | 3.675 | 843 | TRUE
5000156 | Л-2379 (Сас-Тюбе - Шымкент) | q | line | 400173 | -0.001 | 0.1 | 834 | TRUE
5000157 | Л-2439 (ГНПС - Кентау) | q | line | 400174 | -0.001 | 0.1 | 846 | TRUE
5000158 | АТ-1 220/110 на ПС 220 кВ Коунрад | q | trafo | 500035 | -0.001 | 0.1 | 481 | TRUE
5000159 | Л-2019 (Кзылординская ТЭЦ - отпайка Л-2019) | q | line | 400175 | -0.001 | 0.1 | 860 | TRUE
5000160 | Л-2599 (СЭС Байконыр - РУ-6) | q | line | --- | 0.1 | 0.01 | 872 | TRUE
5000161 | Л-2519 (РУ-6 - Кентау) | q | line | 400178 | 3.89 | 0.389 | 869 | TRUE
5000162 | Л-2509 (Кызылординская - КТЭЦ-6) | q | line | 400179 | -9.92 | 0.992 | 862 | TRUE
5000163 | Л-2019 (Кзылординская - отпайка Л-2019) | q | line | 400180 | -0.84 | 0.084 | 862 | TRUE
5000164 | Л-2589 (Шиели - Кызылординская) | q | line | 400181 | -0.001 | 0.1 | 863 | TRUE
5000165 | Л-114 (Коунрад - Балхашская ТЭЦ) | q | line | 400184 | -0.001 | 0.1 | 482 | TRUE
5000166 | АТ-1 220/110 на ПС 500 кВ ЦГПП | q | trafo | 500036 | -21.06 | 2.106 | 130 | TRUE
5000167 | АТ-2 220/110 на ПС 500 кВ ЦГПП | q | trafo | 500037 | -20.19 | 2.019 | 130 | TRUE
5000168 | Л-2851 (Батыс - Достык правая) | q | line | 400185 | 21.1 | 2.11 | 102 | TRUE
5000169 | Л-2861 (Батыс - Достык левая) | q | line | 400186 | 21.2 | 2.12 | 102 | TRUE
5000170 | Л-2871 (Достык - Шыгыс правая) | q | line | 400187 | -16302 | 1630.2 | 103 | TRUE
5000171 | Л-2881 (Достык - Шыгыс левая) | q | line | 400188 | -2772 | 277.2 | 103 | TRUE
5000172 | Л-2911 (ЦГПП - АТЭЦ-2 цепь правая) | q | line | 400189 | 27.15 | 2.715 | 130 | TRUE
5000173 | Л-2411 (Шыгыс - Шоптыколь (т) цепь правая) | q | line | 400190 | -7.1 | 0.71 | 104 | TRUE
5000174 | Л-2421 (Шыгыс - Шоптыколь (т) цепь левая) | q | line | 400191 | 2.2 | 0.22 | 104 | TRUE
5000175 | Л-2541 (Чернозубовка - Куйбышевская) | q | line | 400192 | -0.001 | 0.1 | 186 | TRUE
5000176 | АТ-4 500/220 на ПС 1150 кВ Кокшетауская | q | trafo | 500038 | -0.001 | 0.1 | 175 | TRUE
5000177 | Л-5071 (ЦГПП - ЕГПП) | q | line | 400193 | -23.73 | 2.373 | 129 | TRUE
5000178 | ВЛ 500 кВ Южноуральская ГРЭС-2 - Троицкая ГРЭС | q | line | 400194 | -106.55 | 10.655 | 47161 | TRUE
5000179 | АТ-500 500/220 на ПС 500 кВ ЕГПП | q | trafo | 500039 | -0.001 | 0.1 | 180 | TRUE
5000180 | Л-2681 (КГПП - Кокшетауская) | q | line | 400197 | 22.28 | 2.228 | 135 | TRUE
5000181 | АТ-4 500/220 на ПС 500 кВ ЦГПП | q | trafo | 500004 | -51.16 | 5.116 | 129 | TRUE
5000182 | Л-2831 (ЦГПП - Батыс правая) | q | line | 400198 | 7.1 | 0.71 | 130 | TRUE
5000183 | Л-2841 (ЦГПП - Батыс левая) | q | line | 400199 | 7.1 | 0.71 | 130 | TRUE
5000184 | Л-2661 (Степная - Жолымбет) | q | line | 400200 | 22 | 2.2 | 151 | TRUE
5000185 | Л-2461 (АГПП ЦТастак(т) цепь левая) | q | line | 400201 | 19.63 | 1.963 | 134 | TRUE
5000186 | Л-2431 (Ирченко(т)- ЦГПП цепь правая)(отв. Жалтыр) | q | line | 400202 | 10.44 | 1.044 | 130 | TRUE
5000187 | Л-2491 (АГПП - Перекатная(т)) | q | line | 400204 | -14.2 | 1.42 | 134 | TRUE
5000188 | Л-2661 (Жолымбет - ЦГПП) | q | line | 400205 | -0.001 | 0.1 | 123 | TRUE
5000189 | Л-2711 (ППТЭЦ-2 - Смирново) | q | line | 400206 | 8 | 0.8 | 144 | TRUE
5000190 | Л-2721 (ППТЭЦ-2 - Смирново ) | q | line | 400207 | 9.45 | 0.945 | 144 | TRUE
5000191 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Аврора | q | trafo | 500041 | 18.72 | 1.872 | 147 | TRUE
5000192 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Аврора | q | trafo | 500042 | 36.33 | 3.633 | 147 | TRUE
5000193 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Семей | q | trafo | 500044 | -0.001 | 0.1 | 980 | TRUE
5000194 | Л-5561 (Аврора - Таврическая) | q | line | 400210 | 154.25 | 15.425 | 147 | TRUE
5000195 | Л-2701 (Киялы - Аврора) | q | line | 400211 | -0.001 | 0.1 | 136 | TRUE
5000196 | Л-2611 (Макинск - Бурабай (т)) | q | line | 400212 | -1.57 | 0.157 | 150 | TRUE
5000197 | Л-2591 (Кокшетау (т) - Кокшетауская) | q | line | 400213 | -0.001 | 0.1 | 126 | TRUE
5000198 | Л-2651 (ЦГПП - Танкерис (т)) | q | line | 400214 | 6.26 | 0.626 | 130 | TRUE
5000199 | Л-2551 (Куйбышевская - Янко(т)) | q | line | 400217 | 2.61 | 0.261 | 157 | TRUE
5000200 | Л-2561 (Янко(т) - Буран) | q | line | 400218 | -0.001 | 0.1 | 153 | TRUE
5000201 | Л-2571 (Буран - Уголки (т)) | q | line | 400219 | 19.84 | 1.984 | 173 | TRUE
5000202 | Л-2581 (Кокшетауская - Уголки (т)) | q | line | 400220 | -28.02 | 2.802 | 176 | TRUE
5000203 | Л-2701 (Красноармейская - Киялы) | q | line | 400226 | 5.53 | 0.553 | 159 | TRUE
5000204 | Л-5191 (Аврора - Кокшетауская) | q | line | 400230 | -140.01 | 14.001 | 147 | TRUE
5000205 | Л-5201 (Аврора - Курган) | q | line | 400231 | 101.25 | 10.125 | 147 | TRUE
5000206 | Л-2891 (ВЭС Экспо - Шыгыс) | q | line | 0 | -5.03 | 0.503 | 188 | TRUE
5000207 | Л-2139 (Жамбыл - ЖГРЭС) | q | line | 400233 | 21.06 | 2.106 | 801 | TRUE
5000208 | Л-2901 (АТЭЦ-2 - Шыгыс) | q | line | 400232 | 19.9 | 1.99 | 108 | TRUE
5000209 | Л-2229 (Жамбыл - Каратау) | q | line | 400236 | 10.09 | 1.009 | 801 | TRUE
5000210 | ВЛ 500 кВ Златоуст - Приваловская | q | line | 0 | 110.72 | 11.072 | 4715 | TRUE
5000211 | Л-559 (Курган - Витязь) | q | line | 400238 | 139.1 | 13.91 | 4727 | TRUE
5000212 | Л-2043 (Талдыкорган - Сары-Озек) | q | line | 400239 | 13.63 | 1.363 | 988 | TRUE
5000213 | Л-115 (Коунрад - Балхашская ТЭЦ) | q | line | 400240 | -0.001 | 0.1 | 482 | TRUE
5000214 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Алма | q | trafo | 500046 | -0.001 | 0.1 | 938 | TRUE
5000215 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Алма | q | trafo | 500047 | -0.001 | 0.1 | 938 | TRUE
5000216 | Л-2033 (Талдыкорган - Сары-Озек) | q | line | 400239 | 15.1 | 1.51 | 988 | TRUE
5000217 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Талдыкорган | q | trafo | 500048 | -0.001 | 0.1 | 987 | TRUE
5000218 | ВЛ 500 кВ Кропачево - Приваловская | q | line | 0 | -30.13 | 3.013 | 4714 | TRUE
5000219 | ВЛ 500 кВ Уфимская - Кропачево | q | line | 400244 | 39.49 | 3.949 | 4712 | TRUE
5000220 | Л-5413 (Алма - Талдыкорган) | q | line | 400245 | 53.03 | 5.303 | 938 | TRUE
5000221 | ВЛ 500 кВ Бекетово - Уфимская | q | line | 400246 | 95.04 | 9.504 | 4709 | TRUE
5000222 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Алматы | q | trafo | 500026 | -0.001 | 0.1 | 902 | TRUE
5000223 | ВЛ 500 кВ Магнитогорская - Смеловская | q | line | 0 | 77.32 | 7.732 | 4785 | TRUE
5000224 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Кемин | q | trafo | 500050 | -0.001 | 0.1 | 2951 | TRUE
5000225 | Л-2283 (ЮКГРЭС - Шыганак(т)) | q | line | 400248 | 18.97 | 1.897 | 901 | TRUE
5000226 | Л-2029 (Кумколь - ГПП-2 Байконыр) | q | line | 400252 | 18.38 | 1.838 | 467 | TRUE
5000227 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Кемин | q | trafo | 500050 | -0.001 | 0.1 | 2951 | TRUE
5000228 | Л-5827 (Экибастузская - ЭГРЭС-2) | q | line | 400253 | -34.81 | 3.481 | 26 | TRUE
5000229 | Л-5117 (ЭГРЭС-1 - Экибастузская) | q | line | 400254 | -18.75 | 1.875 | 25 | TRUE
5000230 | Л-2368 (Жана-Арка - Каражал) | q | line | 400255 | -0.001 | 0.1 | 453 | TRUE
5000231 | Л-2921 (ЦГПП - АТЭЦ-2 цепь левая) | q | line | 400256 | 26.1 | 2.61 | 130 | TRUE
5000232 | Л-5050 (ЭГРЭС-1 - ЦГПП) | q | line | 400257 | 101.4 | 10.14 | 25 | TRUE
5000233 | Л-2497 (ЭГРЭС-1 - БГОК) | q | line | 400258 | 11.42 | 1.142 | 39 | TRUE
5000234 | Л-2711 (Смирново - Аврора) | q | line | 400259 | -0.001 | 0.1 | 143 | TRUE
5000235 | Л-2931 (ВЭС Ерейментау - Ерментау (т)) | q | line | 400260 | 32.58 | 3.258 | 155 | TRUE
5000236 | Л-2781 (Еркеншилик (т) - ВЭС Ерейментау) | q | line | 400261 | -0.001 | 0.1 | 167 | TRUE
5000237 | Л-2721 (Смирново - Аврора) | q | line | 400259 | -0.001 | 0.1 | 143 | TRUE
5000238 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Нура | q | trafo | 500054 | -0.001 | 0.1 | 325 | TRUE
5000239 | Л-2317 (ЦРМЗ - ЭПК) | q | line | 400263 | 17.65 | 1.765 | 54 | TRUE
5000240 | Л-2143 (Коян-коз - АТЭЦ-3 цепь левая) | q | line | 400264 | -0.001 | 0.1 | 953 | TRUE
5000241 | Л-2153 (Коян-коз - АТЭЦ-3 цепь правая) | q | line | 400265 | -0.001 | 0.1 | 953 | TRUE
5000242 | Л-2143 (ПС-7А - Коян-коз цепь левая) | q | line | 400266 | 24.51 | 2.451 | 912 | TRUE
5000243 | Л-2153 (ПС-7А - Коян-коз цепь правая) | q | line | 400267 | 20.71 | 2.071 | 912 | TRUE
5000244 | Л-2463 (Робот - Алма) | q | line | 400268 | -52.5 | 5.25 | 907 | TRUE
5000245 | Л-5320 (Агадырь - ЮКГРЭС) | q | line | 400269 | 2.37 | 0.237 | 469 | TRUE
5000246 | Л-5017 (ЕЭК - ЭГРЭС-1) | q | line | 400270 | 82.91 | 8.291 | 31 | TRUE
5000247 | Л-2409 (Шымкент - ШТЭЦ-3) | q | line | 400272 | -57.26 | 5.726 | 831 | TRUE
5000248 | Л-2258 (Сарань - КарГРЭС-2 цепь правая) | q | line | 400273 | -0.001 | 0.1 | 308 | TRUE
5000249 | Л-2268 (Сарань - КарГРЭС-2 цепь левая) | q | line | 400273 | -0.001 | 0.1 | 308 | TRUE
5000250 | Л-2258 (Осакаровка - Сарань цепь правая) | q | line | 400276 | 0 | 0.1 | 306 | TRUE
5000251 | Л-2268 (Осакаровка - Сарань цепь левая) | q | line | 400277 | 1.96 | 0.196 | 306 | TRUE
5000252 | Л-5527 (ЕЭК - Рубцовская) | q | line | 400278 | 162.43 | 16.243 | 31 | TRUE
5000253 | АТ-1 500/220 на Троицкой ГРЭС | q | trafo | 500057 | 102 | 10.2 | 4799 | TRUE
5000254 | Л-555 (Датка - Кемин) | q | line | 400279 | -0.001 | 0.1 | 2950 | TRUE
5000255 | Л-554 (Датка - Токтогульская ГЭС) | q | line | 400280 | -0.001 | 0.1 | 2950 | TRUE
5000256 | ВЛ 500 кВ Исеть - Козырево | q | line | 0 | -24.09 | 2.409 | 50001 | TRUE
5000257 | Л-5537 (ЕЭК - Иртышская) | q | line | 400282 | 107.44 | 10.744 | 31 | TRUE
5000258 | ВЛ 500 кВ Курчатовская - Шагол | q | line | 0 | -54.76 | 5.476 | 50002 | TRUE
5000259 | Л-532 (Заря - Барабинская) | q | line | 400285 | 191.5 | 19.15 | 1631 | TRUE
5000260 | Л-2518 (КарГРЭС-2 - Коунрад) | q | line | 400286 | 21.56 | 2.156 | 355 | TRUE
5000261 | ЭКВ АТ-1,2 500/220 на ПС 500 кВ Рубцовская | q | trafo | 500058 | -0.001 | 0.1 | 1621 | TRUE
5000262 | Л-551 (Рубцовская - Барнаульская) | q | line | 400287 | 179.22 | 17.922 | 1621 | TRUE
5000263 | Л-2353 (Бесагаш - Ерменсай) | q | line | 400288 | -69 | 6.9 | 940 | TRUE
5000264 | Л-2363 (Бесагаш - Ерменсай) | q | line | 400288 | -69 | 6.9 | 940 | TRUE
5000265 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Барнаульская | q | trafo | 500059 | -0.001 | 0.1 | 1630 | TRUE
5000266 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Барнаульская | q | trafo | 500060 | -0.001 | 0.1 | 1630 | TRUE
5000267 | Л-595 (Барнаульская - Алтай цепь 1) | q | line | 400291 | 109.27 | 10.927 | 1630 | TRUE
5000268 | Л-596 (Барнаульская - Алтай цепь 2) | q | line | 400292 | -168.86 | 16.886 | 1630 | TRUE
5000269 | Л-5370 (Экибастузская - Семей) | q | line | 400295 | 179.37 | 17.937 | 26 | TRUE
5000270 | Л-3074 (ПС-18 - Семей) | q | line | 400297 | 24.19 | 2.419 | 218 | TRUE
5000271 | Л-5394 (Семей - Актогай) | q | line | 400298 | 158.89 | 15.889 | 980 | TRUE
5000272 | Л-2528 (КарГРЭС-2 - Коунрад) | q | line | 400286 | 20.9 | 2.09 | 355 | TRUE
5000273 | Л-5384 (Семей - Усть-Каменогорская) | q | line | 400300 | 27.32 | 2.732 | 980 | TRUE
5000274 | Л-3454 (ШГЭС - Семей) | q | line | 400301 | -44.65 | 4.465 | 220 | TRUE
5000275 | Л-5400 (Актогай - Талдыкорган) | q | line | 400302 | 163.92 | 16.392 | 986 | TRUE
5000276 | ВЛ 500 кВ Беркут - Тюмень | q | line | 400303 | -25.3 | 2.53 | 4728 | TRUE
5000277 | ВЛ 500 кВ Курган - Беркут | q | line | 400304 | 147.5 | 14.75 | 4727 | TRUE
5000278 | Л-2308 (Нура - Металлургическая цепь левая) | q | line | 400305 | -55.69 | 5.569 | 310 | TRUE
5000279 | Л-2288 (Металлургическая - отпайка Л-2288) | q | line | 400306 | 12.88 | 1.288 | 384 | TRUE
5000280 | Л-2383 (Мойнакская ГЭС - Робот) | q | line | 400307 | -11.82 | 1.182 | 935 | TRUE
5000281 | Л-2288 (КарТЭЦ-3 - отпайка Л-2288) | q | line | 400308 | -0.001 | 0.1 | 383 | TRUE
5000282 | Л-2373 (Мойнакская ГЭС - Шелек) | q | line | 400309 | 11.99 | 1.199 | 935 | TRUE
5000283 | Л-2063 (Таугуль - Ерменсай) | q | line | 400310 | 31.2 | 3.12 | 929 | TRUE
5000284 | Л-2073 (Таугуль - Ерменсай) | q | line | 400310 | 31.2 | 3.12 | 929 | TRUE
5000285 | Л-558 (Витязь - Восход) | q | line | 400312 | 190.67 | 19.067 | 1852 | TRUE
5000286 | Л-567 (Восход - Таврическая) | q | line | 400313 | 85.34 | 8.534 | 1853 | TRUE
5000287 | Л-534 (Восход - Барабинская) | q | line | 400314 | 179.79 | 17.979 | 1853 | TRUE
5000288 | АТ-2 220/110 на ПС 220 кВ Коунрад | q | trafo | 500035 | -0.001 | 0.1 | 481 | TRUE
5000289 | Л-2278 (Металлургическая - отпайка Л-2278) | q | line | 400316 | 13.05 | 1.305 | 384 | TRUE
5000290 | Л-533 (Алтай - Заря) | q | line | 400317 | -130.4 | 13.04 | 1660 | TRUE
5000291 | Л-2278 (КарТЭЦ-3 - отпайка Л-2278) | q | line | 400318 | -0.001 | 0.1 | 383 | TRUE
5000292 | ВЛ 500 кВ Магнитогорская - Троицкая ГРЭС | q | line | 400319 | 47.05 | 4.705 | 4785 | TRUE
5000293 | ВЛ 500 кВ Козырево - Шагол | q | line | 400320 | 88.4 | 8.84 | 4703 | TRUE
5000294 | ВЛ 500 кВ Ириклинская ГРЭС - Магнитогорская | q | line | 400321 | -28 | 2.8 | 4790 | TRUE
5000295 | Л-2046 (Заречная - Центральная) | q | line | 400323 | -0.001 | 0.1 | 596 | TRUE
5000296 | Л-2531 (ЕГПП - Чернозубовка) | q | line | 400325 | -37.07 | 3.707 | 170 | TRUE
5000297 | Л-1102 (Кокшетауская - Костанайская) | q | line | 400326 | 89.39 | 8.939 | 175 | TRUE
5000298 | Л-5170 (Агадырь - Экибастузская) | q | line | 400327 | -208.83 | 20.883 | 469 | TRUE
5000299 | Л-2347 (ЭГРЭС-1 - Бозшаколь(т)) | q | line | 400328 | 28.52 | 2.852 | 39 | TRUE
5000300 | Л-2357 (ЭГРЭС-1 - Бозшаколь(т)) | q | line | 400329 | 28.52 | 2.852 | 39 | TRUE
5000301 | Л-5577 (ЭГРЭС-1 - Таврическая) | q | line | 400330 | 196.92 | 19.692 | 25 | TRUE
5000302 | Л-2448 (Балхашская - Моинты) | q | line | 400333 | 40.37 | 4.037 | 473 | TRUE
5000303 | Л-5120 (ЭГРЭС-1 - Нура) | q | line | 400334 | 58.15 | 5.815 | 25 | TRUE
5000304 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Таврическая | q | trafo | 500064 | 86.82 | 8.682 | 1817 | TRUE
5000305 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Таврическая | q | trafo | 500065 | 81.48 | 8.148 | 1817 | TRUE
5000306 | Л-5143 (Шу - Фрунзе) | q | line | 400335 | 97.3 | 9.73 | 9932 | TRUE
5000307 | Л-5343 (Шу - Алматы) | q | line | 400336 | 145.55 | 14.555 | 9932 | TRUE
5000308 | Л-5333 (Шу - ЮКГРЭС) | q | line | 400337 | -86.22 | 8.622 | 9932 | TRUE
5000309 | АТ-3 500/220 на ПС 500 кВ Шу | q | trafo | 500066 | 18.34 | 1.834 | 9932 | TRUE
5000310 | Л-2589 (РУ-6 - Шиели) | q | line | 400338 | -6.89 | 0.689 | 869 | TRUE
5000311 | Л-2529 (Жанакорган - РУ-6) | q | line | 400339 | -7.37 | 0.737 | 865 | TRUE
5000312 | Л-555 (Иртышская - Таврическая) | q | line | 400340 | 68.94 | 6.894 | 1850 | TRUE
5000313 | АТ-3 500/220 на ПС 500 кВ Иртышская | q | trafo | 500067 | -18.19 | 1.819 | 1850 | TRUE
5000314 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Фрунзе | q | trafo | 500068 | -0.001 | 0.1 | 2919 | TRUE
5000315 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Фрунзе | q | trafo | 500069 | -0.001 | 0.1 | 2919 | TRUE
5000316 | Т-13 500/220 на ТашГРЭС | q | trafo | 500070 | -0.001 | 0.1 | 2924 | TRUE
5000317 | ВЛ 500 кВ Южная - Рефтинская ГРЭС | q | line | 400354 | 61.09 | 6.109 | 4701 | TRUE
5000318 | ВЛ 500 кВ Южная - Курчатовская | q | line | 0 | -53.47 | 5.347 | 4701 | TRUE
5000319 | ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Исеть | q | line | 0 | -27.83 | 2.783 | 4702 | TRUE
5000320 | ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Тюмень цепь 1 | q | line | 400357 | 121.79 | 12.179 | 4702 | TRUE
5000321 | ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Тюмень цепь 2 | q | line | 400358 | 126.06 | 12.606 | 4702 | TRUE
5000322 | ВЛ 500 кВ Козырево - Курган | q | line | 400359 | 149.9 | 14.99 | 4703 | TRUE
5000323 | ВЛ 500 кВ Исеть - Курчатовская | q | line | 0 | -50.9 | 5.09 | 50001 | TRUE
5000324 | Л-540 (Барнаульская - Новокузнецкая) | q | line | 400365 | 73.55 | 7.355 | 1630 | TRUE
5000325 | Л-1106 (Алтай - Итатская) | q | line | 400366 | 214.45 | 21.445 | 1660 | TRUE
5000326 | ВЛ 500 кВ Заря - Юрга | q | line | 400367 | 51.4 | 5.14 | 1631 | TRUE
5000327 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Барабинская | q | trafo | 500074 | -0.001 | 0.1 | 9917 | TRUE
5000328 | Л-2479 (Шымкент - Бадам) | q | line | 400155 | -18.1 | 1.81 | 831 | TRUE
5000329 | Л-2799 (Жамбыл - Бурное-тяга(т)) | q | line | 400136 | 10.27 | 1.027 | 801 | TRUE
5000330 | Л-2253 (Жидели - Шу) | q | line | 400136 | -0.001 | 0.1 | 931 | TRUE
5000331 | Л-2019 (отпайка - СЭС Жалагаш) | q | line | 400176 | -0.84 | 0.084 | 861 | TRUE
5000332 | Л-2303 (ЮКГРЭС - Mынарал) | q | line | ? | -6.79 | 0.679 | 901 | TRUE
5000333 | Л-2087 (ЭГРЭС-1 - НС-7) | q | line | 400055 | 32.32 | 3.232 | 39 | TRUE
5000334 | Л-2238 (КарГРЭС-2 - Кара-мурын) | q | line | 400083 | 29.48 | 2.948 | 355 | TRUE
5000335 | Л-2186 (ЕГПП - Челгаши) | q | line | 400033 | -20.01 | 2.001 | 170 | TRUE
5000336 | Л-2521 (ЕГПП - ОП-80) | q | line | 400195 | -32.02 | 3.202 | 170 | TRUE
5000337 | цгпп - Жалтыр (т) | q | line | 400202 | 13.37 | 1.337 | 130 | TRUE
5000338 | Атбасар - Жалтыр (т) | q | line | 400201 | 14.2 | 1.42 | 134 | TRUE
5000339 | Л-2761 (ЦГПП - Сары-Оба(т)) | q | line | 400203 | -22.97 | 2.297 | 130 | TRUE
5000340 | Л-2621 (Ельтай(т) - Макинск) | q | line | 400228 | -0.001 | 0.1 | 178 | TRUE
5000341 | Л-2759 (ЖГРЭС - Мерке) | q | line | 400381 | 0.36 | 0.036 | 805 | TRUE
5000342 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Главная - Чуйская - Кемин) | q | line | 400382 | 39.53 | 3.953 | 2916 | TRUE
5000343 | ЭКВ ВЛ 500 кВ (Фрунзе - Тулебердыева - Токтогульская ГЭС) | q | line | 400383 | -0.001 | 0.1 | 2919 | TRUE
5000344 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Главная - Кара-Балта - Фрунзе) | q | line | 400384 | -0.001 | 0.1 | 2916 | TRUE
5000345 | ВЛ 500 кВ Юрга - Ново-Анжерская | q | line | 0 | 0 | 0.1 | 1632 | TRUE
5000346 | ВЛ 500 кВ Ново-Анжерская - Итатская | q | line | 0 | 96.63 | 9.663 | 1633 | TRUE
5000347 | ВЛ 500 кВ Ново-Анжерская - Беловская ГРЭС | q | line | 0 | -106.78 | 10.678 | 1633 | TRUE
5000348 | ВЛ 500 кВ Беловская ГРЭС - Кузбасская | q | line | 0 | -96.6 | 9.66 | 1637 | TRUE
5000349 | ВЛ 500 кВ Кузбасская - Новокузнецкая | q | line | 0 | -98.46 | 9.846 | 1652 | TRUE
5000350 | Л-2941 (АТЭЦ-2 - ВЭС Экспо) | q | line | 0 | 18.2 | 1.82 | 108 | TRUE
5000351 | Л-2033 (СЭС Капчагай - Сары-Озек) | q | line | 0 | 1.2 | 0.12 | 946 | TRUE
5000352 | Л-2579 (Кызылординская - СЭС Байконыр) | q | line | 0 | 15.87 | 1.587 | 862 | TRUE
5000353 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Бадам(т) - Арыс(т) - Монтайтас(т) - Жылга(т)) | q | line | 0 | -0.001 | 0.1 | 836 | TRUE
5000354 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Кызылсай(т) - Тюлькубас(т) - Бурное-тяга(т)) | q | line | 0 | -0.001 | 0.1 | 845 | TRUE
5000355 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Жидели(т) - Кияхты(т) - Шыганак(т)) | q | line | 0 | -0.001 | 0.1 | 931 | TRUE
5000356 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Мынарал(т) - Сарышаган(т) - Каражингил(т) - Моинты(т)) | q | line | 0 | -0.001 | 0.1 | 924 | TRUE
5000357 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Кара-Мурын(т) - Жарык(т) - Айса(т)) | q | line | 0 | -0.001 | 0.1 | 450 | TRUE
5000358 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (НС-19 - НС-17 - НС-12 - НС-7) | q | line | 0 | -0.001 | 0.1 | 309 | TRUE
5000359 | Л-2771 (Еркеншилик(т) - Сары-Оба(т)) | q | line | 400229 | -0.001 | 0.1 | 167 | TRUE
5000360 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Ельтай(т) - Шортанды(т) - Танкерис(т)) | q | line | 0 | -0.001 | 0.1 | 178 | TRUE
5000361 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (ОП-80 - Жаксы - Перекатная) | q | line | 0 | -0.001 | 0.1 | 165 | TRUE
5000362 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Апановка - Кусмурын - Аман-Карагай - Челгаши) | q | line | 0 | -0.001 | 0.1 | 573 | TRUE
5000363 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (СЭС Жалагаш - Жалагаш - Жусалы - ГПП-2) | q | line | 0 | -0.001 | 0.1 | 866 | TRUE
5000364 | ВЛ 500 кВ Итатская - Томская | q | line | 0 | -0.001 | 0.1 | 1636 | TRUE
5000365 | ВЛ 500 кВ Ново-Анжерская - Томская | q | line | 0 | -0.001 | 0.1 | 1633 | TRUE
5000366 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Актогай | q | trafo | 0 | -0.001 | 0.1 | 986 | TRUE
5000367 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Восход | q | trafo | 500003 | -0.001 | 0.1 | 1853 | TRUE
5000368 | Л-2298 (Нура - Металлургическая цепь правая) | q | line | 400305 | 55.69 | 5.569 | 310 | TRUE
5000369 | Л-3064 (ПС-18 - Семей цепь 1) | q | line | 400008 | -17.42 | 1.742 | 218 | TRUE
5000370 | Л-2691 (КГПП - Красноармейская) | q | line | 400009 | 12.63 | 1.263 | 135 | TRUE
5000371 | Л-2671 (Макинск - Степная) | q | line | 400010 | 3.7 | 0.37 | 150 | TRUE
5000372 | АТ-3 500/220 на ПС 500 кВ ЦГПП | q | trafo | 500004 | 51.18 | 5.118 | 129 | TRUE
5000373 | Л-1103 (Костанайская - Челябинская) | q | line | 400012 | 190.3 | 19.03 | 590 | TRUE
5000374 | Л-5716 (Троицкая ГРЭС - Сокол) | q | line | 400013 | 55.37 | 5.537 | 4799 | TRUE
5000375 | Л-5736 (Ириклинская ГРЭС -Житикара) | q | line | 400014 | 117.07 | 11.707 | 4790 | TRUE
5000376 | Л-5086 (ЕГПП - Сокол) | q | line | 400015 | 0 | 0.1 | 180 | TRUE
5000377 | Л-5726 (Сокол - Житикара) | q | line | 400016 | 7.91 | 0.791 | 576 | TRUE
5000378 | Л-5096 (Костанайская - Сокол) | q | line | 400017 | 0 | 0.1 | 590 | TRUE
5000379 | Л-2076 (Троицкая ГРЭС - Приуральская) | q | line | 400018 | -0.001 | 0.1 | 4798 | TRUE
5000380 | Л-2086 (Приуральская - Кашары) | q | line | 400022 | 22.97 | 2.297 | 595 | TRUE
5000381 | Л-2096 (Кашары - Сокол) | q | line | 400023 | 22.28 | 2.228 | 582 | TRUE
5000382 | Л-2036 (Сокол - Заречная) | q | line | 400024 | -0.001 | 0.1 | 575 | TRUE
5000383 | Л-2066 (Костанайская - Центральная) | q | line | 400025 | 26.21 | 2.621 | 592 | TRUE
5000384 | Л-2056 (Костанайская - Сокол) | q | line | 400026 | 36.55 | 3.655 | 592 | TRUE
5000385 | Л-2106 (Сокол - Лисаковская) | q | line | 400027 | 0 | 0.1 | 575 | TRUE
5000386 | Л-2126 (Лисаковская - Апановка (т)) | q | line | 400028 | -0.001 | 0.1 | 574 | TRUE
5000387 | Л-2116 (Апановка (т) - Сокол) | q | line | 400029 | 9.05 | 0.905 | 573 | TRUE
5000388 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Кемин - Фрунзе) | q | line | 400034 | -0.001 | 0.1 | 2952 | TRUE
5000389 | Л-2016 (Сокол-Сарбайская цепь 1) | q | line | 400040 | -0.001 | 0.1 | 575 | TRUE
5000390 | Л-2026 (Сокол-Сарбайская цепь 2) | q | line | 400041 | -0.001 | 0.1 | 575 | TRUE
5000391 | ВЛ 500 кВ Шагол - ЮжноУральская ГРЭС-2 | q | line | 0 | 53.002 | 5.3002 | 4782 | TRUE
5000392 | АТ-1 500/220 на ПС 500кВ Сокол | q | trafo | 500005 | 17.95 | 1.795 | 576 | TRUE
5000393 | АТ-2 500/220 на ПС 500кВ Сокол | q | trafo | 500006 | 17.65 | 1.765 | 576 | TRUE
5000394 | АТ-3 500/220 на ПС 1150 кВ Костанайская | q | trafo | 500007 | 53.61 | 5.361 | 590 | TRUE
5000395 | АТ-2 500/110 на ПС 500кВ Житикара | q | trafo | 500008 | 77.97 | 7.797 | 577 | TRUE
5000396 | Л-2819 (Бурное -СЭС Бурное) | q | line | 400043 | 0.57 | 0.057 | 802 | TRUE
5000397 | Л-5107 (ЭГРЭС-1 - Экибастузская) | q | line | 400044 | 32.43 | 3.243 | 25 | TRUE
5000398 | АТ-1 500/220 на ЭГРЭС-1 | q | trafo | 500009 | -133.76 | 13.376 | 25 | TRUE
5000399 | ЭКВ Блочные тр-ры 3,4,5,6,7,8 на ЭГРЭС-1 | q | trafo | 500010 | 267.38 | 26.738 | 25 | TRUE
5000400 | Л-5817 (Экибастузская - ЭГРЭС-2) | q | line | 400045 | -0.001 | 0.1 | 26 | TRUE
5000401 | Л-1101 (Экибастузская - Кокшетауская) | q | line | 400046 | -188.27 | 18.827 | 26 | TRUE
5000402 | ЭКВ Блочные тр-ры 1,2 на ЭГРЭС-2 | q | trafo | 500011 | -0.001 | 0.1 | 28 | TRUE
5000403 | ЭКВ Блочные тр-ры 5,6,7,8 на ЭС АО "ЕЭК" | q | trafo | 500012 | -0.001 | 0.1 | 31 | TRUE
5000404 | АТ-3 500/220 на ЭС АО "ЕЭК" | q | trafo | 500013 | -307.93 | 30.793 | 31 | TRUE
5000405 | ЭКВ Блочные тр-ры 2,3,4 на ЭС АО "ЕЭК" | q | trafo | 500014 | -0.001 | 0.1 | 33 | TRUE
5000406 | Л-3050 (ЕЭК - ПС-51) | q | line | 400049 | -2.78 | 0.278 | 33 | TRUE
5000407 | Л-2077 (Калкаман - ЕЭК) | q | line | 400050 | 3.7 | 0.37 | 36 | TRUE
5000408 | Л-2327 (Экибастузcкая - ЦРМЗ) | q | line | 400052 | -13.47 | 1.347 | 38 | TRUE
5000409 | Л-2377 (ЭГРЭС-1 - ЭГРЭС-2 цепь 1) | q | line | 400053 | 1 | 0.1 | 39 | TRUE
5000410 | Л-2447 (ЭГРЭС-1 - ЭГРЭС-2 цепь 2) | q | line | 400054 | 2 | 0.2 | 39 | TRUE
5000411 | ЭКВ (Л-2397+Л-2387) (ЭГРЭС-1 - ФПП - Экибастузcкая 220) | q | line | 400056 | 19.19 | 1.919 | 39 | TRUE
5000412 | ЭКВ Блочные тр-ры 1,2 на ЭГРЭС-1 | q | trafo | 500015 | 79.49 | 7.949 | 39 | TRUE
5000413 | Л-2347 (Уленты(т) - Бозшаколь(т) цепь 1) | q | line | 400057 | -0.001 | 0.1 | 58 | TRUE
5000414 | Л-2357 (Уленты(т) - Бозшаколь(т) цепь 2) | q | line | 400058 | -0.001 | 0.1 | 58 | TRUE
5000415 | Л-2307 (ЭПК - Калкаман) | q | line | 400059 | -0.001 | 0.1 | 53 | TRUE
5000416 | Л-2427 (ЭГРЭС-2 - Строительная-2) | q | line | 400060 | -7.2 | 0.72 | 29 | TRUE
5000417 | Л-2287 (Таскудык (т) - ЕЭК) | q | line | 400061 | 7.03 | 0.703 | 61 | TRUE
5000418 | Л-2297 (Строительная-2 - Таскудык (т)) | q | line | 400062 | -0.001 | 0.1 | 56 | TRUE
5000419 | Л-2791 (Ерментау (т) - Уленты (т)) | q | line | 400063 | 34.66 | 3.466 | 166 | TRUE
5000420 | ВЛ 500 кВ КЭЗ - ЕЭК цепь 1 | q | line | 400064 | -72.76 | 7.276 | 27 | TRUE
5000421 | ВЛ 500 кВ КЭЗ - ЕЭК цепь 2 | q | line | 400065 | -77.83 | 7.783 | 27 | TRUE
5000422 | Л-1104 (Экибастузская - Алтай) | q | line | 400066 | 423.96 | 42.396 | 26 | TRUE
5000423 | Л-5544 (Рубцовская - Усть-Каменогорская) | q | line | 400067 | 102.83 | 10.283 | 1621 | TRUE
5000424 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Усть-Каменгорская | q | trafo | 500016 | 123.49 | 12.349 | 240 | TRUE
5000425 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Усть-Каменгорская | q | trafo | 500017 | 122.38 | 12.238 | 240 | TRUE
5000426 | Л-2134 (Усть-Каменогорская - ПС-14 цепь правая) | q | line | 400068 | 1.74 | 0.174 | 241 | TRUE
5000427 | Л-2144 (Усть-Каменогорская - ПС-14 цепь левая) | q | line | 400069 | 0 | 0.1 | 241 | TRUE
5000428 | ВЛ 500 кВ Челябинск - Златоуст | q | line | 400070 | 0 | 0.1 | 4705 | TRUE
5000429 | Л-3014 (ШГЭС - ПС-14) | q | line | 400071 | 16.36 | 1.636 | 220 | TRUE
5000430 | ВЛ 500 кВ Шагол - Челябинск | q | line | 400072 | -220.19 | 22.019 | 4782 | TRUE
5000431 | ВЛ 500 кВ Смеловская - Бекетово | q | line | 0 | 113.19 | 11.319 | 50014 | TRUE
5000432 | Л-3034 (ПС-51 - Семей) | q | line | 400074 | 33.24 | 3.324 | 251 | TRUE
5000433 | Л-3024 (ШГЭС - Семей) | q | line | 400075 | 53.35 | 5.335 | 220 | TRUE
5000434 | ЭКВ Тр-ры 1,2,3 на Шульбинской ГЭС | q | trafo | 500018 | -0.001 | 0.1 | 220 | TRUE
5000435 | Л-2411 (Шоптыколь (т) - Осакаровка цепь правая) | q | line | 400076 | 8.35 | 0.835 | 101 | TRUE
5000436 | Л-2421 (Шоптыколь (т) - Осакаровка цепь левая) | q | line | 400077 | 9.14 | 0.914 | 101 | TRUE
5000437 | Л-2138 (НС-19 - Осакаровка) | q | line | 400079 | -15.92 | 1.592 | 309 | TRUE
5000438 | Л-5138 (Нура - Агадырь) | q | line | 400080 | -185.89 | 18.589 | 325 | TRUE
5000439 | Л-2278 (КарГРЭС-2 - отпайка Л-2278) | q | line | 400081 | -0.001 | 0.1 | 355 | TRUE
5000440 | Л-2288 (КарГРЭС-2 - отпайка Л-2288) | q | line | 400082 | -0.001 | 0.1 | 355 | TRUE
5000441 | Л-2358 (Кар.ГРЭС-2 - Жана-Арка) | q | line | 400084 | -0.001 | 0.1 | 355 | TRUE
5000442 | Л-2178 (Кар. ГРЭС-2 - Кайракты) | q | line | 400085 | -0.001 | 0.1 | 355 | TRUE
5000443 | Л-2348 (Айса - Агадырь) | q | line | 400088 | -28.89 | 2.889 | 452 | TRUE
5000444 | Л-2408 (ЖТЭЦ - Жезказган цепь 1) | q | line | 400090 | -16.36 | 1.636 | 463 | TRUE
5000445 | Л-2418 (ЖТЭЦ - Жезказган цепь 2) | q | line | 400091 | -23.15 | 2.315 | 463 | TRUE
5000446 | Л-2398 (Никольская - Барсенгир) | q | line | 400092 | -0.001 | 0.1 | 464 | TRUE
5000447 | Л-2218 (Никольская - Жезказган) | q | line | 400093 | -16.36 | 1.636 | 464 | TRUE
5000448 | Л-2388 (Каражал - Барсенгир) | q | line | 400094 | -0.001 | 0.1 | 465 | TRUE
5000449 | Л-2378 (Каражал - ЖТЭЦ) | q | line | 400095 | -15.66 | 1.566 | 465 | TRUE
5000450 | Л-2318 (Жезказган -Кумколь цепь 1) | q | line | 400096 | 5.01 | 0.501 | 466 | TRUE
5000451 | Л-2328 (Жезказган -Кумколь цепь 2) | q | line | 400097 | 5.64 | 0.564 | 466 | TRUE
5000452 | ЭКВ АТ-1,2 220/110 на ПС-220 кВ Кумколь | q | trafo | 500021 | -0.001 | 0.1 | 467 | TRUE
5000453 | Л-2428 (Агадырь - Каражал) | q | line | 400098 | -0.001 | 0.1 | 468 | TRUE
5000454 | Л-2208 (Агадырь - Балхашская) | q | line | 400099 | -1.04 | 0.104 | 468 | TRUE
5000455 | Л-2438 (Агадырь - Моинты) | q | line | 400100 | -0.001 | 0.1 | 468 | TRUE
5000456 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Агадырь | q | trafo | 500022 | 88.65 | 8.865 | 469 | TRUE
5000457 | Л-5300 (Агадырь - ЮКГРЭС) | q | line | 400101 | -134.48 | 13.448 | 469 | TRUE
5000458 | ЭКВ ВЛ 110 кВ БТЭЦ - Балхашская цепь 1,2 | q | line | 400102 | -30.02 | 3.002 | 471 | TRUE
5000459 | ЭКВ АТ-1,2,3 220/110 на ПС 220кВ Балхашская | q | trafo | 500023 | 29.16 | 2.916 | 473 | TRUE
5000460 | Л-2198 (Балхашская - Акшатау) | q | line | 400103 | 5.64 | 0.564 | 473 | TRUE
5000461 | Л-2188 (Акшатау - Кайракты) | q | line | 400104 | -0.001 | 0.1 | 474 | TRUE
5000462 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Жезказган | q | trafo | 500024 | 11.74 | 1.174 | 480 | TRUE
5000463 | Л-5148 (Жезказган - Агадырь) | q | line | 400107 | 218.72 | 21.872 | 480 | TRUE
5000464 | Л-5313 (ЮКГРЭС - Алматы) | q | line | 0 | -65.66 | 6.566 | 900 | TRUE
5000465 | Л-5363 (ЮКГРЭС - Алма) | q | line | 400109 | -61.96 | 6.196 | 900 | TRUE
5000466 | Л-5353 (Алматы - Алма) | q | line | 400110 | -85.4 | 8.54 | 902 | TRUE
5000467 | Л-2413 (Алма - Бесагаш) | q | line | 400111 | -65.8 | 6.58 | 939 | TRUE
5000468 | Л-2423 (Алма - Бесагаш) | q | line | 400112 | -65.8 | 6.58 | 939 | TRUE
5000469 | Л-2103 (Алма - АТЭЦ-3) | q | line | 400113 | 26.33 | 2.633 | 939 | TRUE
5000470 | Л-2113 (Алма - АТЭЦ-3) | q | line | 400114 | 14.79 | 1.479 | 939 | TRUE
5000471 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ ЮКГРЭС | q | trafo | 500025 | 9.62 | 0.962 | 900 | TRUE
5000472 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Алматы | q | trafo | 500026 | 11.85 | 1.185 | 902 | TRUE
5000473 | Л-2053 (Алматы - Робот) | q | line | 400116 | 14.6 | 1.46 | 903 | TRUE
5000474 | Л-2773 (Алматы - Медеу (т)) | q | line | 400117 | -0.001 | 0.1 | 903 | TRUE
5000475 | Л-2013 (Алматы - АТЭЦ-3) | q | line | 400118 | 43.26 | 4.326 | 903 | TRUE
5000476 | Л-2193 (Алматы - Главная) | q | line | 400119 | -0.001 | 0.1 | 903 | TRUE
5000477 | Л-2433 (Алма - Шелек) | q | line | 400120 | -0.001 | 0.1 | 939 | TRUE
5000478 | Л-2123 (Робот - ПС-62А) | q | line | 400121 | -0.001 | 0.1 | 907 | TRUE
5000479 | Л-2133 (Робот - ПС-62А) | q | line | 400121 | -0.001 | 0.1 | 907 | TRUE
5000480 | Л-2123 (ПС-62А - КапГЭС) | q | line | 400123 | 5.13 | 0.513 | 908 | TRUE
5000481 | Л-2133 (ПС-62А - КапГЭС) | q | line | 400124 | 9.19 | 0.919 | 908 | TRUE
5000482 | Л-2333 (КапГЭС - СЭС Капчагай) | q | line | 0 | 1.31 | 0.131 | 909 | TRUE
5000483 | Л-2043 (КапГЭС - Сары-Озек) | q | line | 400125 | -0.001 | 0.1 | 909 | TRUE
5000484 | Л-2533 (Талдыкорган - ПС-152 Талдыкорганская) | q | line | 400127 | 16.13 | 1.613 | 988 | TRUE
5000485 | Л-2543 (Талдыкорган - ПС-152 Талдыкорганская) | q | line | 400128 | 17.23 | 1.723 | 988 | TRUE
5000486 | ЭКВ АТ-1,2 220/110 на 220 кВ ПС-7А | q | trafo | 500029 | -0.001 | 0.1 | 912 | TRUE
5000487 | Л-2173 (ПС-7А - Западная) | q | line | 400129 | -50.33 | 5.033 | 912 | TRUE
5000488 | Л-2183 (Западная - Кемин) | q | line | 400130 | -0.001 | 0.1 | 918 | TRUE
5000489 | Л-2023 (АТЭЦ-3 - Медеу (т)) | q | line | 400132 | -0.001 | 0.1 | 904 | TRUE
5000490 | Л-2083 (Алматы - Таугуль) | q | line | 400133 | -19.4 | 1.94 | 903 | TRUE
5000491 | Л-2093 (Алматы - Таугуль) | q | line | 400134 | -20 | 2 | 903 | TRUE
5000492 | Л-2233 (Шу - Аспара (т)) | q | line | 400137 | -0.001 | 0.1 | 932 | TRUE
5000493 | Л-2163 (Шу - Главная) | q | line | 400138 | 30.38 | 3.038 | 932 | TRUE
5000494 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Жамбыл | q | trafo | 500030 | 6.5 | 0.65 | 800 | TRUE
5000495 | Л-5159 (Жамбыл - Фрунзе) | q | line | 400139 | -0.001 | 0.1 | 800 | TRUE
5000496 | Л-2829 (Жамбыл - СЭС Бурное) | q | line | 400140 | -0.001 | 0.1 | 801 | TRUE
5000497 | Л-2219 (Жамбыл - Каратау) | q | line | 400141 | 0.31 | 0.031 | 801 | TRUE
5000498 | Л-2129 (Жамбыл - ЖГРЭС) | q | line | 400142 | -15.48 | 1.548 | 801 | TRUE
5000499 | Л-2149 (Жамбыл - Жамбыл-тяга) | q | line | 400143 | -0.001 | 0.1 | 801 | TRUE
5000500 | Л-5169 (Шымкент - Жамбыл) | q | line | 400145 | -93.34 | 9.334 | 830 | TRUE
5000501 | Л-2819 (Ванновка - Бурное) | q | line | 400146 | -0.001 | 0.1 | 835 | TRUE
5000502 | Л-2089 (Каратау - Опорная) | q | line | 400147 | 10.23 | 1.023 | 803 | TRUE
5000503 | Л-2249 (ЖГРЭС - Аспара(т)) | q | line | 400148 | -0.001 | 0.1 | 805 | TRUE
5000504 | Л-2759 (Мерке - Фрунзе) | q | line | 400150 | 24.29 | 2.429 | 809 | TRUE
5000505 | Л-2119 (Жамбыл-тяга - ЖГРЭС) | q | line | 400151 | -9.52 | 0.952 | 815 | TRUE
5000506 | Л-5019 (Шымкент - ТашГРЭС) | q | line | 400153 | -124.7 | 12.47 | 830 | TRUE
5000507 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Шымкент | q | trafo | 500033 | 91.88 | 9.188 | 830 | TRUE
5000508 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Шымкент | q | trafo | 500034 | 72.76 | 7.276 | 830 | TRUE
5000509 | Л-2399 (Шымкент - ШТЭЦ-3) | q | line | 400154 | -0.001 | 0.1 | 831 | TRUE
5000510 | Л-2349 (Шымкент - Шымкентская) | q | line | 400156 | 123.21 | 12.321 | 831 | TRUE
5000511 | Л-2499 (Шымкент - Кызыл-Сай(т)) | q | line | 400157 | -0.001 | 0.1 | 831 | TRUE
5000512 | Л-2309 (Шымкент - ГНПС) | q | line | 400158 | -0.001 | 0.1 | 831 | TRUE
5000513 | Л-2809 (Ванновка - Сас-Тюбе) | q | line | 400159 | -0.001 | 0.1 | 835 | TRUE
5000514 | Л-2429 (Жылга (т) - ТашГРЭС) | q | line | 400163 | -0.001 | 0.1 | 839 | TRUE
5000515 | Л-2559 (Кентау - Шолак-Курган) | q | line | 400164 | -6.89 | 0.689 | 840 | TRUE
5000516 | Л-2569 (Шолак-Корган - Опорная) | q | line | 400165 | 1.98 | 0.198 | 841 | TRUE
5000517 | Л-2549 (Миргалимсай - Кентау) | q | line | 400166 | -11.28 | 1.128 | 842 | TRUE
5000518 | Л-2539 (Жанакорган - Миргалимсай) | q | line | 400167 | -0.06 | 0.1 | 865 | TRUE
5000519 | Л-2449 (Шымкентская - Жылга(т)) | q | line | 400168 | -0.001 | 0.1 | 843 | TRUE
5000520 | Л-2319 (Шымкентская - Миргалимсай) | q | line | 400169 | -0.06 | 0.1 | 843 | TRUE
5000521 | Л-2419 (Шымкентская - ТашГРЭС) | q | line | 400170 | -51.82 | 5.182 | 843 | TRUE
5000522 | Л-2379 (Сас-Тюбе - Шымкент) | q | line | 400173 | 6.61 | 0.661 | 834 | TRUE
5000523 | Л-2439 (ГНПС - Кентау) | q | line | 400174 | 20.78 | 2.078 | 846 | TRUE
5000524 | АТ-1 220/110 на ПС 220 кВ Коунрад | q | trafo | 500035 | -0.001 | 0.1 | 481 | TRUE
5000525 | Л-2019 (Кзылординская ТЭЦ - отпайка Л-2019) | q | line | 400175 | -0.001 | 0.1 | 860 | TRUE
5000526 | Л-2599 (СЭС Байконыр - РУ-6) | q | line | 0 | -4.02 | 0.402 | 872 | TRUE
5000527 | Л-2519 (РУ-6 - Кентау) | q | line | 400178 | 19.32 | 1.932 | 869 | TRUE
5000528 | Л-2509 (Кызылординская - КТЭЦ-6) | q | line | 400179 | -0.001 | 0.1 | 862 | TRUE
5000529 | Л-2019 (Кзылординская - отпайка Л-2019) | q | line | 400180 | -0.001 | 0.1 | 862 | TRUE
5000530 | Л-2589 (Шиели - Кызылординская) | q | line | 400181 | 10.96 | 1.096 | 863 | TRUE
5000531 | Л-114 (Коунрад - Балхашская ТЭЦ) | q | line | 400184 | -10.57 | 1.057 | 482 | TRUE
5000532 | АТ-1 220/110 на ПС 500 кВ ЦГПП | q | trafo | 500036 | -0.001 | 0.1 | 130 | TRUE
5000533 | АТ-2 220/110 на ПС 500 кВ ЦГПП | q | trafo | 500037 | -0.001 | 0.1 | 130 | TRUE
5000534 | Л-2851 (Батыс - Достык правая) | q | line | 400185 | 0 | 0.1 | 102 | TRUE
5000535 | Л-2861 (Батыс - Достык левая) | q | line | 400186 | 0 | 0.1 | 102 | TRUE
5000536 | Л-2871 (Достык - Шыгыс правая) | q | line | 400187 | -4.5 | 0.45 | 103 | TRUE
5000537 | Л-2881 (Достык - Шыгыс левая) | q | line | 400188 | 6.6 | 0.66 | 103 | TRUE
5000538 | Л-2911 (ЦГПП - АТЭЦ-2 цепь правая) | q | line | 400189 | -14 | 1.4 | 130 | TRUE
5000539 | Л-2411 (Шыгыс - Шоптыколь (т) цепь правая) | q | line | 400190 | -0.001 | 0.1 | 104 | TRUE
5000540 | Л-2421 (Шыгыс - Шоптыколь (т) цепь левая) | q | line | 400191 | -0.001 | 0.1 | 104 | TRUE
5000541 | Л-2541 (Чернозубовка - Куйбышевская) | q | line | 400192 | 14.51 | 1.451 | 186 | TRUE
5000542 | АТ-4 500/220 на ПС 1150 кВ Кокшетауская | q | trafo | 500038 | 3.82 | 0.382 | 175 | TRUE
5000543 | Л-5071 (ЦГПП - ЕГПП) | q | line | 400193 | -65.66 | 6.566 | 129 | TRUE
5000544 | ВЛ 500 кВ Южноуральская ГРЭС-2 - Троицкая ГРЭС | q | line | 0 | -74 | 7.4 | 47161 | TRUE
5000545 | АТ-500 500/220 на ПС 500 кВ ЕГПП | q | trafo | 500039 | -91.88 | 9.188 | 180 | TRUE
5000546 | Л-2681 (КГПП - Кокшетауская) | q | line | 400197 | 16.18 | 1.618 | 135 | TRUE
5000547 | АТ-4 500/220 на ПС 500 кВ ЦГПП | q | trafo | 500004 | 61.36 | 6.136 | 129 | TRUE
5000548 | Л-2831 (ЦГПП - Батыс правая) | q | line | 400198 | -2.68 | 0.268 | 130 | TRUE
5000549 | Л-2841 (ЦГПП - Батыс левая) | q | line | 400199 | -2.68 | 0.268 | 130 | TRUE
5000550 | Л-2661 (Степная - Жолымбет) | q | line | 400200 | -0.001 | 0.1 | 151 | TRUE
5000551 | Л-2461 (АГПП ЦТастак(т) цепь левая) | q | line | 400201 | -0.001 | 0.1 | 134 | TRUE
5000552 | Л-2431 (Ирченко(т)- ЦГПП цепь правая)(отв. Жалтыр) | q | line | 400202 | -0.001 | 0.1 | 130 | TRUE
5000553 | Л-2491 (АГПП - Перекатная(т)) | q | line | 400204 | -0.001 | 0.1 | 134 | TRUE
5000554 | Л-2661 (Жолымбет - ЦГПП) | q | line | 400205 | 1.46 | 0.146 | 123 | TRUE
5000555 | Л-2711 (ППТЭЦ-2 - Смирново) | q | line | 400206 | -0.001 | 0.1 | 144 | TRUE
5000556 | Л-2721 (ППТЭЦ-2 - Смирново ) | q | line | 400207 | -0.001 | 0.1 | 144 | TRUE
5000557 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Аврора | q | trafo | 500041 | -0.001 | 0.1 | 147 | TRUE
5000558 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Аврора | q | trafo | 500042 | -0.001 | 0.1 | 147 | TRUE
5000559 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Семей | q | trafo | 500044 | -103.52 | 10.352 | 980 | TRUE
5000560 | Л-5561 (Аврора - Таврическая) | q | line | 400210 | 127.57 | 12.757 | 147 | TRUE
5000561 | Л-2701 (Киялы - Аврора) | q | line | 400211 | 18.62 | 1.862 | 136 | TRUE
5000562 | Л-2611 (Макинск - Бурабай (т)) | q | line | 400212 | -0.001 | 0.1 | 150 | TRUE
5000563 | Л-2591 (Кокшетау (т) - Кокшетауская) | q | line | 400213 | -15.31 | 1.531 | 126 | TRUE
5000564 | Л-2651 (ЦГПП - Танкерис (т)) | q | line | 400214 | -0.001 | 0.1 | 130 | TRUE
5000565 | Л-2551 (Куйбышевская - Янко(т)) | q | line | 400217 | -0.001 | 0.1 | 157 | TRUE
5000566 | Л-2561 (Янко(т) - Буран) | q | line | 400218 | 18.27 | 1.827 | 153 | TRUE
5000567 | Л-2571 (Буран - Уголки (т)) | q | line | 400219 | -0.001 | 0.1 | 173 | TRUE
5000568 | Л-2581 (Кокшетауская - Уголки (т)) | q | line | 400220 | -0.001 | 0.1 | 176 | TRUE
5000569 | Л-2701 (Красноармейская - Киялы) | q | line | 400226 | -0.001 | 0.1 | 159 | TRUE
5000570 | Л-5191 (Аврора - Кокшетауская) | q | line | 400230 | 110.74 | 11.074 | 147 | TRUE
5000571 | Л-5201 (Аврора - Курган) | q | line | 400231 | 20.3 | 2.03 | 147 | TRUE
5000572 | Л-2891 (ВЭС Экспо - Шыгыс) | q | line | 0 | 0.7 | 0.07 | 188 | TRUE
5000573 | Л-2139 (Жамбыл - ЖГРЭС) | q | line | 400233 | -18.18 | 1.818 | 801 | TRUE
5000574 | Л-2901 (АТЭЦ-2 - Шыгыс) | q | line | 400232 | -8 | 0.8 | 108 | TRUE
5000575 | Л-2229 (Жамбыл - Каратау) | q | line | 400236 | 0.52 | 0.052 | 801 | TRUE
5000576 | ВЛ 500 кВ Златоуст - Приваловская | q | line | 0 | -72.71 | 7.271 | 4715 | TRUE
5000577 | Л-559 (Курган - Витязь) | q | line | 400238 | 148.91 | 14.891 | 4727 | TRUE
5000578 | Л-2043 (Талдыкорган - Сары-Озек) | q | line | 400239 | -0.001 | 0.1 | 988 | TRUE
5000579 | Л-115 (Коунрад - Балхашская ТЭЦ) | q | line | 400240 | -10.24 | 1.024 | 482 | TRUE
5000580 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Алма | q | trafo | 500046 | -93.09 | 9.309 | 938 | TRUE
5000581 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Алма | q | trafo | 500047 | -91.31 | 9.131 | 938 | TRUE
5000582 | Л-2033 (Талдыкорган - Сары-Озек) | q | line | 400239 | -0.001 | 0.1 | 988 | TRUE
5000583 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Талдыкорган | q | trafo | 500048 | -11.79 | 1.179 | 987 | TRUE
5000584 | ВЛ 500 кВ Кропачево - Приваловская | q | line | 0 | 111.13 | 11.113 | 4714 | TRUE
5000585 | ВЛ 500 кВ Уфимская - Кропачево | q | line | 400244 | 89.93 | 8.993 | 4712 | TRUE
5000586 | Л-5413 (Алма - Талдыкорган) | q | line | 400245 | 126.71 | 12.671 | 938 | TRUE
5000587 | ВЛ 500 кВ Бекетово - Уфимская | q | line | 400246 | -18.42 | 1.842 | 4709 | TRUE
5000588 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Алматы | q | trafo | 500026 | -13.74 | 1.374 | 902 | TRUE
5000589 | ВЛ 500 кВ Магнитогорская - Смеловская | q | line | 0 | -61.16 | 6.116 | 4785 | TRUE
5000590 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Кемин | q | trafo | 500050 | -0.001 | 0.1 | 2951 | TRUE
5000591 | Л-2283 (ЮКГРЭС - Шыганак(т)) | q | line | 400248 | -0.001 | 0.1 | 901 | TRUE
5000592 | Л-2029 (Кумколь - ГПП-2 Байконыр) | q | line | 400252 | -0.001 | 0.1 | 467 | TRUE
5000593 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Кемин | q | trafo | 500050 | -0.001 | 0.1 | 2951 | TRUE
5000594 | Л-5827 (Экибастузская - ЭГРЭС-2) | q | line | 400253 | -0.001 | 0.1 | 26 | TRUE
5000595 | Л-5117 (ЭГРЭС-1 - Экибастузская) | q | line | 400254 | 34.01 | 3.401 | 25 | TRUE
5000596 | Л-2368 (Жана-Арка - Каражал) | q | line | 400255 | -0.001 | 0.1 | 453 | TRUE
5000597 | Л-2921 (ЦГПП - АТЭЦ-2 цепь левая) | q | line | 400256 | -13.1 | 1.31 | 130 | TRUE
5000598 | Л-5050 (ЭГРЭС-1 - ЦГПП) | q | line | 400257 | -68.03 | 6.803 | 25 | TRUE
5000599 | Л-2497 (ЭГРЭС-1 - БГОК) | q | line | 400258 | -0.001 | 0.1 | 39 | TRUE
5000600 | Л-2711 (Смирново - Аврора) | q | line | 400259 | -3.31 | 0.331 | 143 | TRUE
5000601 | Л-2931 (ВЭС Ерейментау - Ерментау (т)) | q | line | 400260 | -0.001 | 0.1 | 155 | TRUE
5000602 | Л-2781 (Еркеншилик (т) - ВЭС Ерейментау) | q | line | 400261 | -30.07 | 3.007 | 167 | TRUE
5000603 | Л-2721 (Смирново - Аврора) | q | line | 400259 | -2.44 | 0.244 | 143 | TRUE
5000604 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Нура | q | trafo | 500054 | 109.16 | 10.916 | 325 | TRUE
5000605 | Л-2317 (ЦРМЗ - ЭПК) | q | line | 400263 | -14.51 | 1.451 | 54 | TRUE
5000606 | Л-2143 (Коян-коз - АТЭЦ-3 цепь левая) | q | line | 400264 | -27.07 | 2.707 | 953 | TRUE
5000607 | Л-2153 (Коян-коз - АТЭЦ-3 цепь правая) | q | line | 400265 | -24.84 | 2.484 | 953 | TRUE
5000608 | Л-2143 (ПС-7А - Коян-коз цепь левая) | q | line | 400266 | -0.001 | 0.1 | 912 | TRUE
5000609 | Л-2153 (ПС-7А - Коян-коз цепь правая) | q | line | 400267 | -0.001 | 0.1 | 912 | TRUE
5000610 | Л-2463 (Робот - Алма) | q | line | 400268 | 57.47 | 5.747 | 907 | TRUE
5000611 | Л-5320 (Агадырь - ЮКГРЭС) | q | line | 400269 | 46.67 | 4.667 | 469 | TRUE
5000612 | Л-5017 (ЕЭК - ЭГРЭС-1) | q | line | 400270 | 35.82 | 3.582 | 31 | TRUE
5000613 | Л-2409 (Шымкент - ШТЭЦ-3) | q | line | 400272 | -0.001 | 0.1 | 831 | TRUE
5000614 | Л-2258 (Сарань - КарГРЭС-2 цепь правая) | q | line | 400273 | 20.86 | 2.086 | 308 | TRUE
5000615 | Л-2268 (Сарань - КарГРЭС-2 цепь левая) | q | line | 400273 | 11.18 | 1.118 | 308 | TRUE
5000616 | Л-2258 (Осакаровка - Сарань цепь правая) | q | line | 400276 | -0.001 | 0.1 | 306 | TRUE
5000617 | Л-2268 (Осакаровка - Сарань цепь левая) | q | line | 400277 | -0.001 | 0.1 | 306 | TRUE
5000618 | Л-5527 (ЕЭК - Рубцовская) | q | line | 400278 | 140.29 | 14.029 | 31 | TRUE
5000619 | АТ-1 500/220 на Троицкой ГРЭС | q | trafo | 500057 | -0.001 | 0.1 | 4799 | TRUE
5000620 | Л-555 (Датка - Кемин) | q | line | 400279 | -0.001 | 0.1 | 2950 | TRUE
5000621 | Л-554 (Датка - Токтогульская ГЭС) | q | line | 400280 | -0.001 | 0.1 | 2950 | TRUE
5000622 | ВЛ 500 кВ Исеть - Козырево | q | line | 0 | 11.1 | 1.11 | 50001 | TRUE
5000623 | Л-5537 (ЕЭК - Иртышская) | q | line | 400282 | 80.78 | 8.078 | 31 | TRUE
5000624 | ВЛ 500 кВ Курчатовская - Шагол | q | line | 0 | -43.8 | 4.38 | 50002 | TRUE
5000625 | Л-532 (Заря - Барабинская) | q | line | 400285 | -189.8 | 18.98 | 1631 | TRUE
5000626 | Л-2518 (КарГРЭС-2 - Коунрад) | q | line | 400286 | -0.001 | 0.1 | 355 | TRUE
5000627 | ЭКВ АТ-1,2 500/220 на ПС 500 кВ Рубцовская | q | trafo | 500058 | -0.001 | 0.1 | 1621 | TRUE
5000628 | Л-551 (Рубцовская - Барнаульская) | q | line | 400287 | -4.02 | 0.402 | 1621 | TRUE
5000629 | Л-2353 (Бесагаш - Ерменсай) | q | line | 400288 | 0.8 | 0.08 | 940 | TRUE
5000630 | Л-2363 (Бесагаш - Ерменсай) | q | line | 400288 | -0.7 | 0.07 | 940 | TRUE
5000631 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Барнаульская | q | trafo | 500059 | 5.58 | 0.558 | 1630 | TRUE
5000632 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Барнаульская | q | trafo | 500060 | -5.02 | 0.502 | 1630 | TRUE
5000633 | Л-595 (Барнаульская - Алтай цепь 1) | q | line | 400291 | -100.81 | 10.081 | 1630 | TRUE
5000634 | Л-596 (Барнаульская - Алтай цепь 2) | q | line | 400292 | -167.81 | 16.781 | 1630 | TRUE
5000635 | Л-5370 (Экибастузская - Семей) | q | line | 400295 | 149.42 | 14.942 | 26 | TRUE
5000636 | Л-3074 (ПС-18 - Семей) | q | line | 400297 | -23.79 | 2.379 | 218 | TRUE
5000637 | Л-5394 (Семей - Актогай) | q | line | 400298 | -172.94 | 17.294 | 980 | TRUE
5000638 | Л-2528 (КарГРЭС-2 - Коунрад) | q | line | 400286 | -0.001 | 0.1 | 355 | TRUE
5000639 | Л-5384 (Семей - Усть-Каменогорская) | q | line | 400300 | 145.08 | 14.508 | 980 | TRUE
5000640 | Л-3454 (ШГЭС - Семей) | q | line | 400301 | 58.26 | 5.826 | 220 | TRUE
5000641 | Л-5400 (Актогай - Талдыкорган) | q | line | 400302 | 2.23 | 0.223 | 986 | TRUE
5000642 | ВЛ 500 кВ Беркут - Тюмень | q | line | 400303 | 46.76 | 4.676 | 4728 | TRUE
5000643 | ВЛ 500 кВ Курган - Беркут | q | line | 400304 | -53.8 | 5.38 | 4727 | TRUE
5000644 | Л-2308 (Нура - Металлургическая цепь левая) | q | line | 400305 | 57.43 | 5.743 | 310 | TRUE
5000645 | Л-2288 (Металлургическая - отпайка Л-2288) | q | line | 400306 | -0.001 | 0.1 | 384 | TRUE
5000646 | Л-2383 (Мойнакская ГЭС - Робот) | q | line | 400307 | 21.9 | 2.19 | 935 | TRUE
5000647 | Л-2288 (КарТЭЦ-3 - отпайка Л-2288) | q | line | 400308 | -0.001 | 0.1 | 383 | TRUE
5000648 | Л-2373 (Мойнакская ГЭС - Шелек) | q | line | 400309 | -0.001 | 0.1 | 935 | TRUE
5000649 | Л-2063 (Таугуль - Ерменсай) | q | line | 400310 | -30 | 3 | 929 | TRUE
5000650 | Л-2073 (Таугуль - Ерменсай) | q | line | 400310 | -30.1 | 3.01 | 929 | TRUE
5000651 | Л-558 (Витязь - Восход) | q | line | 400312 | 153.99 | 15.399 | 1852 | TRUE
5000652 | Л-567 (Восход - Таврическая) | q | line | 400313 | 9.88 | 0.988 | 1853 | TRUE
5000653 | Л-534 (Восход - Барабинская) | q | line | 400314 | 111.9 | 11.19 | 1853 | TRUE
5000654 | АТ-2 220/110 на ПС 220 кВ Коунрад | q | trafo | 500035 | -0.001 | 0.1 | 481 | TRUE
5000655 | Л-2278 (Металлургическая - отпайка Л-2278) | q | line | 400316 | -0.001 | 0.1 | 384 | TRUE
5000656 | Л-533 (Алтай - Заря) | q | line | 400317 | 44.1 | 4.41 | 1660 | TRUE
5000657 | Л-2278 (КарТЭЦ-3 - отпайка Л-2278) | q | line | 400318 | -0.001 | 0.1 | 383 | TRUE
5000658 | ВЛ 500 кВ Магнитогорская - Троицкая ГРЭС | q | line | 400319 | 75 | 7.5 | 4785 | TRUE
5000659 | ВЛ 500 кВ Козырево - Шагол | q | line | 400320 | -69.27 | 6.927 | 4703 | TRUE
5000660 | ВЛ 500 кВ Ириклинская ГРЭС - Магнитогорская | q | line | 400321 | 194.17 | 19.417 | 4790 | TRUE
5000661 | Л-2046 (Заречная - Центральная) | q | line | 400323 | 17.23 | 1.723 | 596 | TRUE
5000662 | Л-2531 (ЕГПП - Чернозубовка) | q | line | 400325 | -0.001 | 0.1 | 170 | TRUE
5000663 | Л-1102 (Кокшетауская - Костанайская) | q | line | 400326 | 18.98 | 1.898 | 175 | TRUE
5000664 | Л-5170 (Агадырь - Экибастузская) | q | line | 400327 | -81.48 | 8.148 | 469 | TRUE
5000665 | Л-2347 (ЭГРЭС-1 - Бозшаколь(т)) | q | line | 400328 | -0.001 | 0.1 | 39 | TRUE
5000666 | Л-2357 (ЭГРЭС-1 - Бозшаколь(т)) | q | line | 400329 | -0.001 | 0.1 | 39 | TRUE
5000667 | Л-5577 (ЭГРЭС-1 - Таврическая) | q | line | 400330 | 162.79 | 16.279 | 25 | TRUE
5000668 | Л-2448 (Балхашская - Моинты) | q | line | 400333 | -0.001 | 0.1 | 473 | TRUE
5000669 | Л-5120 (ЭГРЭС-1 - Нура) | q | line | 400334 | -20.57 | 2.057 | 25 | TRUE
5000670 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Таврическая | q | trafo | 500064 | -0.001 | 0.1 | 1817 | TRUE
5000671 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Таврическая | q | trafo | 500065 | -0.001 | 0.1 | 1817 | TRUE
5000672 | Л-5143 (Шу - Фрунзе) | q | line | 400335 | -0.001 | 0.1 | 9932 | TRUE
5000673 | Л-5343 (Шу - Алматы) | q | line | 400336 | -68.82 | 6.882 | 9932 | TRUE
5000674 | Л-5333 (Шу - ЮКГРЭС) | q | line | 400337 | 68.82 | 6.882 | 9932 | TRUE
5000675 | АТ-3 500/220 на ПС 500 кВ Шу | q | trafo | 500066 | -22.19 | 2.219 | 9932 | TRUE
5000676 | Л-2589 (РУ-6 - Шиели) | q | line | 400338 | -0.001 | 0.1 | 869 | TRUE
5000677 | Л-2529 (Жанакорган - РУ-6) | q | line | 400339 | 2.31 | 0.231 | 865 | TRUE
5000678 | Л-555 (Иртышская - Таврическая) | q | line | 400340 | 44.69 | 4.469 | 1850 | TRUE
5000679 | АТ-3 500/220 на ПС 500 кВ Иртышская | q | trafo | 500067 | -0.001 | 0.1 | 1850 | TRUE
5000680 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Фрунзе | q | trafo | 500068 | -0.001 | 0.1 | 2919 | TRUE
5000681 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Фрунзе | q | trafo | 500069 | -0.001 | 0.1 | 2919 | TRUE
5000682 | Т-13 500/220 на ТашГРЭС | q | trafo | 500070 | -0.001 | 0.1 | 2924 | TRUE
5000683 | ВЛ 500 кВ Южная - Рефтинская ГРЭС | q | line | 400354 | -47 | 4.7 | 4701 | TRUE
5000684 | ВЛ 500 кВ Южная - Курчатовская | q | line | 0 | -86.27 | 8.627 | 4701 | TRUE
5000685 | ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Исеть | q | line | 0 | -85.88 | 8.588 | 4702 | TRUE
5000686 | ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Тюмень цепь 1 | q | line | 400357 | 135.99 | 13.599 | 4702 | TRUE
5000687 | ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Тюмень цепь 2 | q | line | 400358 | 68 | 6.8 | 4702 | TRUE
5000688 | ВЛ 500 кВ Козырево - Курган | q | line | 400359 | -111 | 11.1 | 4703 | TRUE
5000689 | ВЛ 500 кВ Исеть - Курчатовская | q | line | 0 | -43.73 | 4.373 | 50001 | TRUE
5000690 | Л-540 (Барнаульская - Новокузнецкая) | q | line | 400365 | -160.2 | 16.02 | 1630 | TRUE
5000691 | Л-1106 (Алтай - Итатская) | q | line | 400366 | -219.26 | 21.926 | 1660 | TRUE
5000692 | ВЛ 500 кВ Заря - Юрга | q | line | 400367 | -70.19 | 7.019 | 1631 | TRUE
5000693 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Барабинская | q | trafo | 500074 | -22.8 | 2.28 | 9917 | TRUE
5000694 | Л-2479 (Шымкент - Бадам) | q | line | 400155 | -0.001 | 0.1 | 831 | TRUE
5000695 | Л-2799 (Жамбыл - Бурное-тяга(т)) | q | line | 400136 | -0.001 | 0.1 | 801 | TRUE
5000696 | Л-2253 (Жидели - Шу) | q | line | 400136 | 2.44 | 0.244 | 931 | TRUE
5000697 | Л-2019 (отпайка - СЭС Жалагаш) | q | line | 400176 | -0.001 | 0.1 | 861 | TRUE
5000698 | Л-2303 (ЮКГРЭС - Mынарал) | q | line | 0 | -0.001 | 0.1 | 901 | TRUE
5000699 | Л-2087 (ЭГРЭС-1 - НС-7) | q | line | 400055 | -0.001 | 0.1 | 39 | TRUE
5000700 | Л-2238 (КарГРЭС-2 - Кара-мурын) | q | line | 400083 | -0.001 | 0.1 | 355 | TRUE
5000701 | Л-2186 (ЕГПП - Челгаши) | q | line | 400033 | -0.001 | 0.1 | 170 | TRUE
5000702 | Л-2521 (ЕГПП - ОП-80) | q | line | 400195 | -0.001 | 0.1 | 170 | TRUE
5000703 | цгпп - Жалтыр (т) | q | line | 400202 | -0.001 | 0.1 | 130 | TRUE
5000704 | Атбасар - Жалтыр (т) | q | line | 400201 | -0.001 | 0.1 | 134 | TRUE
5000705 | Л-2761 (ЦГПП - Сары-Оба(т)) | q | line | 400203 | -0.001 | 0.1 | 130 | TRUE
5000706 | Л-2621 (Ельтай(т) - Макинск) | q | line | 400228 | 19.49 | 1.949 | 178 | TRUE
5000707 | Л-2759 (ЖГРЭС - Мерке) | q | line | 400381 | -0.001 | 0.1 | 805 | TRUE
5000708 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Главная - Чуйская - Кемин) | q | line | 400382 | -0.001 | 0.1 | 2916 | TRUE
5000709 | ЭКВ ВЛ 500 кВ (Фрунзе - Тулебердыева - Токтогульская ГЭС) | q | line | 400383 | -0.001 | 0.1 | 2919 | TRUE
5000710 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Главная - Кара-Балта - Фрунзе) | q | line | 400384 | -0.001 | 0.1 | 2916 | TRUE
5000711 | ВЛ 500 кВ Юрга - Ново-Анжерская | q | line | 0 | 0 | 0.1 | 1632 | TRUE
5000712 | ВЛ 500 кВ Ново-Анжерская - Итатская | q | line | 0 | 80.34 | 8.034 | 1633 | TRUE
5000713 | ВЛ 500 кВ Ново-Анжерская - Беловская ГРЭС | q | line | 0 | -108.6 | 10.86 | 1633 | TRUE
5000714 | ВЛ 500 кВ Беловская ГРЭС - Кузбасская | q | line | 0 | -20.13 | 2.013 | 1637 | TRUE
5000715 | ВЛ 500 кВ Кузбасская - Новокузнецкая | q | line | 0 | 122.8 | 12.28 | 1652 | TRUE
5000716 | Л-2941 (АТЭЦ-2 - ВЭС Экспо) | q | line | 0 | -4.6 | 0.46 | 108 | TRUE
5000717 | Л-2033 (СЭС Капчагай - Сары-Озек) | q | line | 0 | -0.001 | 0.1 | 946 | TRUE
5000718 | Л-2579 (Кызылординская - СЭС Байконыр) | q | line | 0 | 0 | 0.1 | 862 | TRUE
5000719 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Бадам(т) - Арыс(т) - Монтайтас(т) - Жылга(т)) | q | line | 0 | -0.001 | 0.1 | 836 | TRUE
5000720 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Кызылсай(т) - Тюлькубас(т) - Бурное-тяга(т)) | q | line | 0 | -0.001 | 0.1 | 845 | TRUE
5000721 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Жидели(т) - Кияхты(т) - Шыганак(т)) | q | line | 0 | -0.001 | 0.1 | 931 | TRUE
5000722 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Мынарал(т) - Сарышаган(т) - Каражингил(т) - Моинты(т)) | q | line | 0 | -0.001 | 0.1 | 924 | TRUE
5000723 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Кара-Мурын(т) - Жарык(т) - Айса(т)) | q | line | 0 | -0.001 | 0.1 | 450 | TRUE
5000724 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (НС-19 - НС-17 - НС-12 - НС-7) | q | line | 0 | -0.001 | 0.1 | 309 | TRUE
5000725 | Л-2771 (Еркеншилик(т) - Сары-Оба(т)) | q | line | 400229 | -0.001 | 0.1 | 167 | TRUE
5000726 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Ельтай(т) - Шортанды(т) - Танкерис(т)) | q | line | 0 | -0.001 | 0.1 | 178 | TRUE
5000727 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (ОП-80 - Жаксы - Перекатная) | q | line | 0 | -0.001 | 0.1 | 165 | TRUE
5000728 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Апановка - Кусмурын - Аман-Карагай - Челгаши) | q | line | 0 | -0.001 | 0.1 | 573 | TRUE
5000729 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (СЭС Жалагаш - Жалагаш - Жусалы - ГПП-2) | q | line | 0 | -0.001 | 0.1 | 866 | TRUE
5000730 | ВЛ 500 кВ Итатская - Томская | q | line | 0 | -0.001 | 0.1 | 1636 | TRUE
5000731 | ВЛ 500 кВ Ново-Анжерская - Томская | q | line | 0 | -0.001 | 0.1 | 1633 | TRUE
5000732 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Актогай | q | trafo | 0 | -0.001 | 0.1 | 986 | TRUE

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
25 | 0.95895 | 81.6629 | 0 | 483.4922
26 | 0.95046 | 81.5721 | 0 | 934.2639
27 | 1.0134 | 81.1705 | 430 | 131
28 | 0.95856 | 82.819 | 0 | 0
29 | 0.98393 | 81.5246 | 7 | -1
30 | 1 | 84.7495 | -544 | 142.4241
31 | 1.016 | 81.5161 | 0 | -837.2417
32 | 0.965 | 87.9326 | -866 | 1827.4019
33 | 1.0727 | 85.1018 | 224 | -2580.6724
36 | 1.0614 | 83.0987 | 0 | 0
37 |  |  | 0 | 0
38 | 1.0455 | 79.6925 | 111 | -166.2131
39 | 0.98438 | 81.6121 | 52 | 21
44 |  |  | 0 | 0
50 | 1 | 87.1554 | -481 | -95.0777
51 | 1.0101 | 85.5832 | -1784 | -1411.1364
52 |  |  | 0 | 0
53 | 1.0508 | 81.0319 | 1 | 1
54 | 1.0484 | 80.45 | 0 | 0
55 |  |  | 0 | 0
56 | 0.98389 | 81.5198 | 7 | 2
58 | 1.0156 | 76.9277 | 9 | 3
59 | 1.004 | 78.3622 | 8 | 3
60 | 1.0204 | 88.962 | -885 | -391.4594
61 | 0.98389 | 81.5197 | 0 | 0
62 | 0.94146 | 74.3546 | 174 | 21
101 | 1.0431 | 66.86 | 10 | 6
102 | 1.0368 | 64.6777 | 128 | 44
103 | 1.0367 | 65.171 | 72 | 26
104 | 1.043 | 66.1488 | 0.4 | 0.2
108 | 1.0591 | 65.4656 | 11 | -1014.2497
123 | 1.0547 | 62.9699 | 27 | 6
124 | 1.05 | 65.5358 | 0 | 0
125 |  |  | 0 | 0
126 | 0.94002 | 60.3879 | 23 | 2
129 | 0.9723 | 66.8102 | 0 | 314.6196
130 | 1.0503 | 65.5373 | 0 | 0
132 | 1.0063 | 62.4801 | 0 | 0
134 | 0.96498 | 59.1284 | 43 | 12.0606
135 | 0.86445 | 52.744 | 104 | 2
136 | 0.90217 | 60.3528 | 4 | 2
142 | 1.0727 | 68.1217 | -95 | -122.0187
143 | 0.93431 | 63.4698 | 0 | 0
144 | 1.0227 | 66.0042 | -168 | -228.029
147 | 0.88963 | 62.1357 | 0 | 268.9717
148 | 0.92109 | 63.0448 | 0 | 0
150 | 0.96812 | 61.0873 | 22 | 41.9065
151 | 1.0682 | 61.3158 | 16 | -119.8254
153 | 0.86856 | 56.0442 | 9 | 1
155 | 1.0591 | 72.9397 | -6 | -101.2839
156 | 0.8629 | 58.2061 | 8 | 1
157 | 0.87849 | 54.5011 | 20 | -8
159 | 0.88243 | 56.9099 | 17 | 3
160 |  |  | 0 | 0
161 |  |  | 0 | 0
162 |  |  | 0 | 0
163 |  |  | 0 | 0
164 |  |  | 0 | 0
165 |  |  | 0 | 0
166 | 1.0464 | 73.9746 | 3 | 2
167 | 1.0525 | 70.3147 | 6 | 4
169 |  |  | 0 | 0
170 | 0.89987 | 53.105 | 22 | -7
172 | 0.95118 | 58.0048 | 3 | 2
173 | 0.86461 | 57.1621 | 10 | 1
175 | 0.84304 | 61.1025 | 0 | 460.8366
176 | 0.86261 | 59.5063 | 60 | -8
178 |  |  | 0 | 0
179 | 1.0361 | 64.8435 | 0 | 0
180 | 0.88208 | 53.5356 | 0 | 377.9038
186 | 0.88714 | 53.9241 | 0 | 0
191 |  |  | 0 | 0
214 | 0.99771 | 75.8643 | 46 | 5
215 | 1.0409 | 75.4524 | -35 | -387.614
218 | 0.93373 | 74.2688 | 146 | 16
220 | 0.97271 | 75.9484 | 47 | 18
221 | 1.029 | 79.7777 | -152 | -98.1687
222 | 0.97171 | 75.1715 | 19 | -4
240 | 0.96799 | 76.6178 | 0 | 0
241 | 1.0134 | 76.2541 | 0 | 0
242 | 1.0364 | 75.6942 | 29 | -110.4452
251 | 0.98157 | 78.5011 | 19 | 4
306 | 1.0374 | 69.4243 | 22 | 2
307 |  |  | 0 | 0
308 | 1.0502 | 72.5822 | 1 | -11
309 | 1.0219 | 70.8752 | 23 | 4
310 | 1.0271 | 73.3293 | 27 | 5
314 | 1.0583 | 74.1594 | 0 | 0
315 | 1.0583 | 74.1594 | 0 | 0
318 |  |  | 0 | 0
325 | 0.95393 | 72.7649 | 0 | 0
355 | 1.0545 | 73.847 | -508 | -159.4069
383 | 1.0591 | 74.2455 | -192 | -49.2813
384 | 1.05 | 73.2932 | 87 | -318.2255
450 |  |  | 0 | 0
451 |  |  | 0 | 0
452 | 0.93513 | 64.811 | 21 | 4
453 | 1.0108 | 66.7814 | 6 | 2
454 | 1.0218 | 57.2084 | 24 | -16
455 | 1.0909 | 51.3389 | 13 | -63.0833
457 | 1.035 | 67.3936 | 0 | 0
461 |  |  | 0 | 0
462 |  |  | 0 | 0
463 | 1.0682 | 56.2983 | 13 | -453.6908
464 | 1.0297 | 56.3874 | 56 | 45
465 | 0.99236 | 61.7136 | 19 | 5
466 | 1.0388 | 56.5958 | 0 | 0
467 | 1.0658 | 51.6534 | 0 | 0
468 | 0.91208 | 62.5973 | 17 | 2
469 | 0.87122 | 62.3632 | 10 | 386.2134
470 |  |  | 0 | 0
471 | 1.1 | 54.9286 | -9 | -126.2873
472 | 1.0857 | 55.051 | 105 | -33
473 | 1.0238 | 57.3206 | 0 | 0
474 | 1.03 | 63.602 | 5 | -7
475 | 0.93535 | 57.4584 | 0 | 0
476 |  |  | 0 | 0
477 |  |  | 0 | 0
480 | 0.95964 | 58.0417 | 0 | 156.8272
481 | 0.92719 | 73.3561 | 0 | 82.2625
482 |  |  | 0 | 0
483 | 0.94481 | 68.1612 | 0 | 0
484 | 0.96605 | 65.7074 | 22 | -13
571 |  |  | 0 | 0
572 |  |  | 0 | 0
573 | 0.99121 | 42.3173 | 33 | 4
574 | 0.99929 | 40.9035 | 87 | -1
575 | 1.0202 | 42.0527 | 22 | 5
576 | 0.96044 | 43.9521 | 0 | 155.5958
577 | 0.95723 | 42.195 | 0 | 150.7715
578 | 0.9186 | 41.6896 | 23 | 87.1579
582 | 1.0084 | 41.484 | 24 | 16
585 |  |  | 0 | 0
590 | 0.9447 | 44.4843 | 0 | 295.515
592 | 0.97511 | 42.9551 | 0 | 0
593 | 0.97152 | 40.433 | 114 | 30
594 | 1.0409 | 41.5359 | 151 | -885.3297
595 | 1.0041 | 41.2906 | 23 | 4
596 | 0.97538 | 40.4834 | 27 | 3
800 | 0.9888 | 36.9544 | 0 | 168.4046
801 | 1.0236 | 36.3046 | 275 | 115
802 | 1.0276 | 36.2333 | 10 | 5
803 | 1.0175 | 35.4512 | 5 | -1
804 | 1.0054 | 33.7837 | 16 | 5
805 | 1.0636 | 37.5192 | -370 | -421.9698
806 |  |  | 0 | 0
807 |  |  | 0 | 0
809 | 0.97527 | 32.9775 | 5 | 1
810 | 1.0251 | 36.2676 | 1 | 1
813 | 1.0773 | 35.5249 | 163 | -398.3485
814 | 0.93311 | 37.2781 | 5 | 1
815 | 1.0466 | 37.0163 | 0 | 0
816 |  |  | 0 | 0
817 |  |  | 0 | 0
830 | 1.0212 | 38.3506 | 0 | 0
831 | 1.0451 | 36.843 | 49 | 9
834 | 1.0351 | 36.4273 | 8 | 2
835 | 1.0306 | 36.3125 | 0 | 0
836 |  |  | 0 | 0
837 |  |  | 0 | 0
838 |  |  | 0 | 0
839 | 1.0075 | 38.5351 | 29 | 9
840 | 0.9994 | 33.4424 | 50 | 12
841 | 1.0021 | 33.1102 | 35 | -5
842 | 1.0007 | 33.7513 | 0 | 0
843 | 1.0276 | 37.3814 | 0 | 0
844 |  |  | 0 | 0
845 | 1.0391 | 36.6161 | 8 | 3
846 | 1.0361 | 36.2205 | 0 | 0
860 | 1 | 35.4135 | -29 | -34.3488
861 | 0.99698 | 35.6407 | 0 | 0
862 | 0.99647 | 35.3155 | 23 | 24.9992
863 | 0.98866 | 33.3892 | 18 | 2
865 | 0.99282 | 33.258 | 0 | 0
866 |  |  | 0 | 0
867 |  |  | 0 | 0
869 | 0.98825 | 32.9633 | 67 | 4
900 | 0.85737 | 46.6414 | 0 | 370.9443
901 | 0.86518 | 46.1574 | 23 | -2
902 | 0.92407 | 40.2798 | 0 | 146.4845
903 | 0.97704 | 38.1277 | 10 | -7
904 | 1.0591 | 35.9968 | 51 | -798.6457
907 | 1 | 37.2466 | 36 | 1310.6882
908 | 1.0139 | 37.0593 | 18 | 14
909 | 1.0891 | 36.144 | -89 | -1552.9711
910 |  |  | 0 | 0
911 | 1.0537 | 38.9583 | 63 | 10
912 | 1.065 | 34.5394 | 0 | 0
913 | 1.0909 | 34.4362 | 7 | -129.7024
918 | 1.0377 | 29.8809 | 63 | 14
924 |  |  | 0 | 0
925 | 0.86629 | 45.6242 | 24 | 3
928 | 1.0552 | 36.0711 | 10 | 1
929 | 1.0166 | 36.0858 | 0 | 0
930 |  |  | 0 | 0
931 |  |  | 0 | 0
932 | 0.92441 | 37.2789 | 35 | 13
935 | 1.1136 | 42.1185 | -146 | -121.0008
937 |  |  | 0 | 0
938 | 0.92333 | 41.0509 | 0 | 146.5095
939 | 0.99954 | 38.1872 | 0 | 0
940 | 1.0175 | 36.2722 | 55 | -40
941 |  |  | 0 | 0
942 | 1.0227 | 35.7917 | 131 | -196.2737
950 | 1.0445 | 34.0454 | 26 | 4
951 | 1 | 32.0614 | 108 | 83.3269
953 | 1.0615 | 35.3587 | 7 | 1
980 | 0.90208 | 74.4875 | 0 | 266.6192
981 | 0.93523 | 74.7033 | 0 | 0
986 | 0.82456 | 60.0268 | 0 | 109.3648
987 | 0.85049 | 48.5155 | 0 | 118.3625
988 | 1.0221 | 33.0769 | 0 | 0
1621 | 0.94739 | 79.1236 | 0 | 295.7301
1622 | 0.92896 | 76.6372 | 175 | 70
1630 | 1.01 | 85.7576 | -23 | -163.3275
1631 | 1.016 | 85.5288 | -357 | -317.4987
1632 |  |  | 0 | 0
1636 |  |  | 0 | 0
1638 |  |  | 0 | 0
1640 |  |  | 0 | 0
1660 | 1.01 | 85.8225 | -365 | -10.1093
1671 |  |  | 0 | 0
1673 |  |  | 0 | 0
1816 | 0.87412 | 71.3417 | 0 | 0
1817 | 0.87438 | 71.3431 | 0 | 133.7518
1850 | 0.91245 | 73.7364 | 174 | 11
1851 |  |  | 0 | 0
1852 | 0.87312 | 60.5175 | 1 | 255.9842
1853 | 0.84981 | 69.6928 | 0 | 248.5488
1854 | 0.83197 | 65.9159 | 213 | 56
2915 |  |  | 0 | 0
2916 | 1.0455 | 22.5375 | 410 | -396.0469
2917 |  |  | 0 | 0
2918 | 0.95945 | 32.0523 | 400 | 65
2919 | 0.94846 | 35.8645 | 0 | 154.351
2920 |  |  | 0 | 0
2921 | 1.044 | 37.18 | -130 | -374.9256
2922 |  |  | 0 | 0
2923 |  |  | 0 | 0
2924 | 1.02 | 41.0215 | -364 | -122.7424
2925 | 0.98636 | 41.1337 | -123 | 234.5829
2926 |  |  | 0 | 0
2932 |  |  | 0 | 0
2940 |  |  | 0 | 0
2945 |  |  | 0 | 0
2950 |  |  | 0 | 0
2951 | 1.04 | 24.2915 | -254 | -145.8931
2952 | 1.0239 | 22.7407 | 475 | 70
3004 |  |  | 0 | 0
3005 |  |  | 0 | 0
3006 |  |  | 0 | 0
3019 |  |  | 0 | 0
3020 |  |  | 0 | 0
3102 |  |  | 0 | 0
3103 |  |  | 0 | 0
3104 |  |  | 0 | 0
4004 |  |  | 0 | 0
4701 | 1.0222 | 58.1818 | 10 | 5
4702 | 1.02 | 60.2474 | -2300 | -5.1365
4703 | 0.97949 | 46.9528 | 0 | 157.7923
4705 | 1.01 | 39.2315 | -411.5013 | -1098.1901
4709 | 1.0275 | 0 | 2487.7866 | -1430.1159
4712 | 0.97428 | 5.1072 | 150 | 241.1618
4714 | 0.94291 | 16.0829 | 0 | 0
4715 | 0.95279 | 27.7594 | 50 | 20
4727 | 1.01 | 53.2971 | 0 | -884.7019
4728 | 1.0179 | 50.0855 | 298 | 186.5197
4730 | 1.03 | 50.0081 | 1240 | -598.8144
4781 |  |  | 0 | 0
4782 | 0.98494 | 42.4574 | 1282.8 | 539.4709
4785 | 1.008 | 31.8052 | -500 | -550.6459
4790 | 1.014 | 40.4236 | -474 | -266.5861
4791 |  |  | 0 | 0
4798 | 1.0053 | 41.6581 | 50 | 25
4799 | 1.01 | 42.3433 | -748 | -12.0971
5957 | 1.0224 | 44.0916 | 0 | 0
5958 |  |  | 0 | 0
9001 |  |  | 0 | 0
9917 | 0.88964 | 75.6714 | 135 | 98.1424
9932 | 0.90515 | 38.8472 | 0 | 274.2715
47161 | 1.03 | 42.5121 | -100 | -717.8624
50001 | 0.99382 | 54.9727 | 0 | 163.0936
50002 | 1.03 | 55.1371 | -650 | -435.0473
50014 | 0.99694 | 29.2847 | 350 | 80
50032 | 0.94305 | 23.5444 | 100 | 40

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
400001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.95723 | 42.195
400003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400006 | -38.484 | -174.0159 | 39.4545 | 177.8707 | 0.97045 | 3.8548 | 0.45537 | 0.45537 | 0.45537 | 1.0271 | 73.3293 | 1.05 | 73.2932 | 4.5537
400007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.96498 | 59.1284
400008 | -62.5259 | -6.8106 | 62.5728 | 7.2945 | 0.046873 | 0.48383 | 0.17677 | 0.17677 | 0.17677 | 0.93373 | 74.2688 | 0.93523 | 74.7033 | 1.7677
400009 | -104 | -2 | 105.7351 | 9.7424 | 1.7351 | 7.7424 | 0.31579 | 0.31578 | 0.31579 | 0.86445 | 52.744 | 0.88243 | 56.9099 | 3.1579
400010 | -23.341 | -78.4492 | 25.4081 | 86.6401 | 2.0671 | 8.1909 | 0.22187 | 0.22182 | 0.22187 | 0.96812 | 61.0873 | 1.0682 | 61.3158 | 2.2187
400011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.0224 | 44.0916
400012 | 279.0519 | -206.5031 | -276.8925 | 246.8146 | 2.1594 | 40.3116 | 0.42432 | 0.42407 | 0.42432 | 0.9447 | 44.4843 | 1.01 | 39.2315 | 4.2432
400013 | -110.2901 | 262.944 | 111.8594 | -247.1466 | 1.5693 | 15.7974 | 0.32599 | 0.32615 | 0.32615 | 1.01 | 42.3433 | 0.96044 | 43.9521 | 3.2615
400014 | -106.8875 | 259.7817 | 108.4388 | -242.1721 | 1.5512 | 17.6096 | 0.31989 | 0.32008 | 0.32008 | 1.014 | 40.4236 | 0.95723 | 42.195 | 3.2008
400015 | 416.0314 | -224.9289 | -405.9144 | 316.675 | 10.117 | 91.7461 | 0.61911 | 0.61896 | 0.61911 | 0.88208 | 53.5356 | 0.96044 | 43.9521 | 6.1911
400016 | 132.1526 | 4.7535 | -131.7961 | -0.85005 | 0.35641 | 3.9034 | 0.15898 | 0.15899 | 0.15899 | 0.96044 | 43.9521 | 0.95723 | 42.195 | 1.5899
400017 | 127.6945 | -284.99 | -127.1264 | 290.898 | 0.56819 | 5.908 | 0.38171 | 0.38167 | 0.38171 | 0.9447 | 44.4843 | 0.96044 | 43.9521 | 3.8171
400018 | 16.3086 | -1.0564 | -16.2824 | 1.1535 | 0.026209 | 0.097104 | 0.042663 | 0.042661 | 0.042663 | 1.0053 | 41.6581 | 1.0041 | 41.2906 | 0.42663
400019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400022 | -6.7176 | -5.1535 | 6.7291 | 5.1886 | 0.01145 | 0.035063 | 0.022128 | 0.022112 | 0.022128 | 1.0041 | 41.2906 | 1.0084 | 41.484 | 0.22128
400023 | -30.7291 | -21.1886 | 30.8734 | 21.7374 | 0.14435 | 0.54876 | 0.097135 | 0.097126 | 0.097135 | 1.0084 | 41.484 | 1.0202 | 42.0527 | 0.97135
400024 | 48.6825 | 51.7528 | -47.8807 | -48.1955 | 0.80179 | 3.5574 | 0.18277 | 0.18279 | 0.18279 | 1.0202 | 42.0527 | 0.97538 | 40.4834 | 1.8279
400025 | 94.0784 | -10.9317 | -93.1623 | 14.9995 | 0.91611 | 4.0679 | 0.2549 | 0.2549 | 0.2549 | 0.97511 | 42.9551 | 0.97152 | 40.433 | 2.549
400026 | 15.9679 | -127.6937 | -14.6005 | 133.8419 | 1.3674 | 6.1482 | 0.34634 | 0.34633 | 0.34634 | 0.97511 | 42.9551 | 1.0202 | 42.0527 | 3.4634
400027 | 39.7636 | 31.7233 | -39.5632 | -30.294 | 0.20034 | 1.4293 | 0.13085 | 0.13086 | 0.13086 | 1.0202 | 42.0527 | 0.99929 | 40.9035 | 1.3086
400028 | -47.4368 | 31.294 | 47.805 | -29.8773 | 0.36821 | 1.4167 | 0.14924 | 0.14925 | 0.14925 | 0.99929 | 40.9035 | 0.99121 | 42.3173 | 1.4925
400029 | -5.1733 | -55.2079 | 5.5871 | 56.7904 | 0.41376 | 1.5825 | 0.14681 | 0.14679 | 0.14681 | 0.99121 | 42.3173 | 1.0202 | 42.0527 | 1.4681
400030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.99121 | 42.3173
400031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.89987 | 53.105
400034 | -69.2422 | 57.0566 | 72.6789 | -42.2878 | 3.4367 | 14.7688 | 0.22995 | 0.22999 | 0.22999 | 1.0239 | 22.7407 | 0.95945 | 32.0523 | 2.2999
400035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400040 | 51.9398 | -288.7877 | -50.3333 | 295.1099 | 1.6065 | 6.3222 | 0.75477 | 0.75477 | 0.75477 | 1.0202 | 42.0527 | 1.0409 | 41.5359 | 7.5477
400041 | 103.8797 | -577.5754 | -100.6667 | 590.2198 | 3.213 | 12.6444 | 1.5095 | 1.5095 | 1.5095 | 1.0202 | 42.0527 | 1.0409 | 41.5359 | 7.5477
400042 | -38.6968 | -426.2684 | 40.0411 | 445.704 | 1.3443 | 19.4356 | 0.50179 | 0.50168 | 0.50179 | 0.98494 | 42.4574 | 1.03 | 42.5121 | 5.0179
400043 | 0.024169 | 7.0924 | -0.019864 | -7.0809 | 0.0043048 | 0.011562 | 0.018114 | 0.018128 | 0.018128 | 1.0276 | 36.2333 | 1.0251 | 36.2676 | 0.18128
400044 | 137.3605 | 523.3661 | -136.9657 | -518.5248 | 0.3948 | 4.8413 | 0.65154 | 0.65156 | 0.65156 | 0.95895 | 81.6629 | 0.95046 | 81.5721 | 6.5156
400045 | -430.7346 | -129.6133 | 431.4602 | 140.1164 | 0.72567 | 10.5031 | 0.54647 | 0.54647 | 0.54647 | 0.95046 | 81.5721 | 0.95856 | 82.819 | 5.4647
400046 | 539.9016 | 262.7901 | -530.2394 | -51.3016 | 9.6622 | 211.4884 | 0.72949 | 0.72965 | 0.72965 | 0.95046 | 81.5721 | 0.84304 | 61.1025 | 7.2965
400047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0727 | 85.1018
400048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0727 | 85.1018
400049 | 97.615 | 69.7259 | -96.0644 | -53.1506 | 1.5506 | 16.5753 | 0.29347 | 0.29353 | 0.29353 | 1.0727 | 85.1018 | 0.98157 | 78.5011 | 2.9353
400050 | -72.8528 | -2.9544 | 73.4836 | 5.5478 | 0.63086 | 2.5934 | 0.18028 | 0.18028 | 0.18028 | 1.0614 | 83.0987 | 1.0727 | 85.1018 | 1.8028
400051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400052 | -70.7895 | 2.3144 | 71.0152 | -1.3857 | 0.2257 | 0.92865 | 0.17779 | 0.17779 | 0.17779 | 1.0455 | 79.6925 | 1.0484 | 80.45 | 1.7779
400053 | 6.8674 | 0.48911 | -6.865 | -0.48147 | 0.0024257 | 0.0076382 | 0.018355 | 0.018355 | 0.018355 | 0.98438 | 81.6121 | 0.98393 | 81.5246 | 0.18355
400054 | 7.1377 | 0.5148 | -7.1352 | -0.5066 | 0.0025115 | 0.0081987 | 0.019078 | 0.019079 | 0.019079 | 0.98438 | 81.6121 | 0.98393 | 81.5246 | 0.19079
400055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.98438 | 81.6121
400056 | 43.0101 | -152.976 | -40.2105 | 163.8987 | 2.7996 | 10.9226 | 0.42364 | 0.42362 | 0.42364 | 0.98438 | 81.6121 | 1.0455 | 79.6925 | 4.2364
400057 | -59.8618 | 46.973 | 60.3258 | -44.9485 | 0.46396 | 2.0245 | 0.19663 | 0.19663 | 0.19663 | 1.0156 | 76.9277 | 1.004 | 78.3622 | 1.9663
400058 | -56.7102 | 44.3653 | 57.1464 | -42.4495 | 0.43621 | 1.9158 | 0.18606 | 0.18607 | 0.18607 | 1.0156 | 76.9277 | 1.004 | 78.3622 | 1.8607
400059 | -72.1897 | -0.33128 | 72.8528 | 2.9544 | 0.66305 | 2.6231 | 0.18028 | 0.18028 | 0.18028 | 1.0508 | 81.0319 | 1.0614 | 83.0987 | 1.8028
400060 | 7.0001 | 1.9881 | -7 | -1.9876 | 0.00014692 | 0.00050472 | 0.019409 | 0.019409 | 0.019409 | 0.98393 | 81.5246 | 0.98389 | 81.5198 | 0.19409
400061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98389 | 81.5197 | 1.0727 | 85.1018 | 0
400062 | 8.1318e-09 | -0.012439 | -1.3829e-13 | 2.0619e-14 | 8.1317e-09 | -0.012439 | 3.3177e-05 | 3.7294e-16 | 3.3177e-05 | 0.98389 | 81.5198 | 0.98389 | 81.5197 | 0.00033177
400063 | -105.6856 | 102.7793 | 107.572 | -94.3383 | 1.8863 | 8.441 | 0.36971 | 0.36972 | 0.36972 | 1.0464 | 73.9746 | 1.0156 | 76.9277 | 3.6972
400064 | -214.7053 | -65.4405 | 214.8465 | 66.8783 | 0.14127 | 1.4377 | 0.25574 | 0.25573 | 0.25574 | 1.0134 | 81.1705 | 1.016 | 81.5161 | 2.5574
400065 | -215.2947 | -65.5595 | 215.4368 | 67.0012 | 0.14202 | 1.4417 | 0.25642 | 0.25642 | 0.25642 | 1.0134 | 81.1705 | 1.016 | 81.5161 | 2.5642
400066 | -87.7698 | -57.7364 | 88.4901 | 67.3889 | 0.72036 | 9.6526 | 0.12763 | 0.12716 | 0.12763 | 0.95046 | 81.5721 | 1.01 | 85.8225 | 1.2763
400067 | 215.1848 | -127.1275 | -213.9769 | 139.2505 | 1.2079 | 12.123 | 0.30462 | 0.30454 | 0.30462 | 0.94739 | 79.1236 | 0.96799 | 76.6178 | 3.0462
400068 | 24.3016 | 31.4562 | -24.1366 | -30.8132 | 0.16502 | 0.64304 | 0.10294 | 0.10295 | 0.10295 | 1.0134 | 76.2541 | 0.99771 | 75.8643 | 1.0295
400069 | 24.3016 | 31.4562 | -24.1366 | -30.8132 | 0.16502 | 0.64304 | 0.10294 | 0.10295 | 0.10295 | 1.0134 | 76.2541 | 0.99771 | 75.8643 | 1.0295
400070 | 1392.6374 | 442.0348 | -1370.4535 | -147.4732 | 22.1839 | 294.5616 | 1.6704 | 1.6705 | 1.6705 | 1.01 | 39.2315 | 0.95279 | 27.7594 | 16.7046
400071 | -2.1352 | -55.2235 | 2.2732 | 56.6263 | 0.13802 | 1.4028 | 0.1491 | 0.14907 | 0.1491 | 0.97271 | 75.9484 | 0.99771 | 75.8643 | 1.491
400072 | 708.1464 | -359.9623 | -704.2436 | 409.3406 | 3.9028 | 49.3784 | 0.9313 | 0.93127 | 0.9313 | 0.98494 | 42.4574 | 1.01 | 39.2315 | 9.313
400073 | 1546.4848 | 140.4865 | -1461.0815 | 653.1381 | 85.4033 | 793.6246 | 1.7986 | 1.7985 | 1.7986 | 0.99694 | 29.2847 | 1.0275 | 0 | 17.9859
400074 | 77.0644 | 49.1506 | -76.3674 | -41.8834 | 0.69702 | 7.2673 | 0.24438 | 0.2444 | 0.2444 | 0.98157 | 78.5011 | 0.93523 | 74.7033 | 2.444
400075 | 43.1896 | 58.5054 | -42.738 | -55.3493 | 0.45159 | 3.1561 | 0.19619 | 0.19623 | 0.19623 | 0.97271 | 75.9484 | 0.93523 | 74.7033 | 1.9623
400076 | -86.1154 | 33.1922 | 87.039 | -29.1551 | 0.92357 | 4.0372 | 0.23219 | 0.2322 | 0.2322 | 1.0431 | 66.86 | 1.0374 | 69.4243 | 2.322
400077 | -84.6563 | 32.6363 | 85.5645 | -28.6678 | 0.90821 | 3.9685 | 0.22826 | 0.22827 | 0.22827 | 1.0431 | 66.86 | 1.0374 | 69.4243 | 2.2827
400078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.0219 | 70.8752
400079 | 45.8915 | -45.11 | -45.4156 | 46.9544 | 0.47599 | 1.8443 | 0.16526 | 0.16525 | 0.16526 | 1.0219 | 70.8752 | 1.0374 | 69.4243 | 1.6526
400080 | 493.9433 | 248.6536 | -484.7202 | -142.1103 | 9.2232 | 106.5433 | 0.66939 | 0.66948 | 0.66948 | 0.95393 | 72.7649 | 0.87122 | 62.3632 | 6.6948
400081 | -12.6287 | -4.2385 | 12.6501 | 4.314 | 0.021425 | 0.075464 | 0.03315 | 0.033143 | 0.03315 | 1.0545 | 73.847 | 1.0583 | 74.1594 | 0.3315
400082 | -12.6287 | -4.2385 | 12.6501 | 4.314 | 0.021425 | 0.075464 | 0.03315 | 0.033143 | 0.03315 | 1.0545 | 73.847 | 1.0583 | 74.1594 | 0.3315
400083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0545 | 73.847
400084 | 109.3084 | 16.3657 | -105.9039 | -2.6983 | 3.4046 | 13.6674 | 0.27505 | 0.27506 | 0.27506 | 1.0545 | 73.847 | 1.0108 | 66.7814 | 2.7506
400085 | 93.9714 | -2.3176 | -91.394 | 12.6068 | 2.5774 | 10.2893 | 0.23393 | 0.23392 | 0.23393 | 1.0545 | 73.847 | 1.035 | 67.3936 | 2.3393
400086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.93513 | 64.811
400088 | 123.0049 | 44.17 | -121.5479 | -38.4186 | 1.457 | 5.7513 | 0.36678 | 0.36678 | 0.36678 | 0.93513 | 64.811 | 0.91208 | 62.5973 | 3.6678
400089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400090 | 10.8702 | 211.8461 | -9.5014 | -206.0716 | 1.3689 | 5.7745 | 0.52115 | 0.52116 | 0.52116 | 1.0682 | 56.2983 | 1.0388 | 56.5958 | 5.2116
400091 | 9.9607 | 193.5466 | -8.7092 | -188.2715 | 1.2514 | 5.2751 | 0.47614 | 0.47614 | 0.47614 | 1.0682 | 56.2983 | 1.0388 | 56.5958 | 4.7614
400092 | -13.9496 | 13.0552 | 14.0272 | -12.7695 | 0.077573 | 0.28565 | 0.048694 | 0.048718 | 0.048718 | 1.0297 | 56.3874 | 1.0218 | 57.2084 | 0.48718
400093 | -42.0504 | -58.0552 | 42.2086 | 58.7199 | 0.15821 | 0.66467 | 0.1827 | 0.18269 | 0.1827 | 1.0297 | 56.3874 | 1.0388 | 56.5958 | 1.827
400094 | 39.0129 | -24.9821 | -38.0272 | 28.7695 | 0.98575 | 3.7874 | 0.12251 | 0.12247 | 0.12251 | 0.99236 | 61.7136 | 1.0218 | 57.2084 | 1.2251
400095 | 35.5256 | -41.7386 | -33.8309 | 48.2981 | 1.6947 | 6.5595 | 0.14495 | 0.14487 | 0.14495 | 0.99236 | 61.7136 | 1.0682 | 56.2983 | 1.4495
400096 | 41.541 | -21.5918 | -40.5572 | 25.7094 | 0.98381 | 4.1177 | 0.11828 | 0.11823 | 0.11828 | 1.0388 | 56.5958 | 1.0658 | 51.6534 | 1.1828
400097 | 42.3931 | -22.0348 | -41.389 | 26.2383 | 1.0041 | 4.2035 | 0.1207 | 0.12066 | 0.1207 | 1.0388 | 56.5958 | 1.0658 | 51.6534 | 1.207
400098 | -3.1212 | -49.4759 | 4.2256 | 53.7516 | 1.1044 | 4.2757 | 0.14264 | 0.14259 | 0.14264 | 0.91208 | 62.5973 | 0.99236 | 61.7136 | 1.4264
400099 | 28.7832 | -54.3916 | -26.5577 | 63.7343 | 2.2254 | 9.3427 | 0.17706 | 0.17699 | 0.17706 | 0.91208 | 62.5973 | 1.0238 | 57.3206 | 1.7706
400100 | 61.0765 | -30.3226 | -59.5985 | 36.5669 | 1.4781 | 6.2443 | 0.1962 | 0.19618 | 0.1962 | 0.91208 | 62.5973 | 0.93535 | 57.4584 | 1.962
400101 | 431.4599 | 42.4359 | -420.068 | 74.5903 | 11.3919 | 117.0263 | 0.57461 | 0.5746 | 0.57461 | 0.87122 | 62.3632 | 0.85737 | 46.6414 | 5.7461
400102 | 9 | 126.2873 | -8.6168 | -124.6675 | 0.38319 | 1.6198 | 0.60411 | 0.60411 | 0.60411 | 1.1 | 54.9286 | 1.0857 | 55.051 | 6.0411
400103 | -82.6491 | 20.5979 | 84.9232 | -11.5211 | 2.2741 | 9.0768 | 0.21834 | 0.21835 | 0.21835 | 1.0238 | 57.3206 | 1.03 | 63.602 | 2.1835
400104 | -89.9232 | 18.5211 | 91.394 | -12.6068 | 1.4708 | 5.9143 | 0.23392 | 0.23392 | 0.23392 | 1.03 | 63.602 | 1.035 | 67.3936 | 2.3392
400105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.93535 | 57.4584
400106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400107 | -108.7415 | 188.2667 | 111.3321 | -163.3 | 2.5906 | 24.9667 | 0.26161 | 0.26195 | 0.26195 | 0.95964 | 58.0417 | 0.87122 | 62.3632 | 2.6195
400108 | 238.3825 | -180.1738 | -233.8414 | 221.2326 | 4.541 | 41.0588 | 0.40244 | 0.40225 | 0.40244 | 0.85737 | 46.6414 | 0.92407 | 40.2798 | 4.0244
400109 | 182.1402 | -151.5744 | -179.3308 | 181.3342 | 2.8094 | 29.7597 | 0.31914 | 0.31894 | 0.31914 | 0.85737 | 46.6414 | 0.92333 | 41.0509 | 3.1914
400110 | -145.0894 | 23.0276 | 145.2714 | -21.1047 | 0.18198 | 1.9229 | 0.18357 | 0.18358 | 0.18358 | 0.92407 | 40.2798 | 0.92333 | 41.0509 | 1.8358
400111 | 61.62 | -46.8824 | -61.0994 | 49.7827 | 0.52065 | 2.9003 | 0.20329 | 0.20327 | 0.20329 | 0.99954 | 38.1872 | 1.0175 | 36.2722 | 2.0329
400112 | 61.62 | -46.8824 | -61.0994 | 49.7827 | 0.52065 | 2.9003 | 0.20329 | 0.20327 | 0.20329 | 0.99954 | 38.1872 | 1.0175 | 36.2722 | 2.0329
400113 | 109.9823 | -279.4205 | -105.1339 | 300.3021 | 4.8484 | 20.8817 | 0.78841 | 0.7884 | 0.78841 | 0.99954 | 38.1872 | 1.0591 | 35.9968 | 7.8841
400114 | 142.9536 | -285.793 | -139.786 | 308.3846 | 3.1676 | 22.5916 | 0.83899 | 0.83898 | 0.83899 | 0.99954 | 38.1872 | 1.0591 | 35.9968 | 8.3899
400115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.86518 | 46.1574
400116 | 14.0053 | -39.0302 | -13.7185 | 40.1533 | 0.28687 | 1.1232 | 0.11138 | 0.11136 | 0.11138 | 0.97704 | 38.1277 | 1 | 37.2466 | 1.1138
400117 | 29.5025 | -123.6905 | -27.0494 | 134.6376 | 2.4531 | 10.9471 | 0.34155 | 0.34153 | 0.34155 | 0.97704 | 38.1277 | 1.0552 | 36.0711 | 3.4155
400118 | 30.5096 | -134.6257 | -27.6229 | 147.0494 | 2.8867 | 12.4237 | 0.37077 | 0.37075 | 0.37077 | 0.97704 | 38.1277 | 1.0591 | 35.9968 | 3.7077
400119 | 149.9802 | -52.0337 | -139.6172 | 96.7322 | 10.363 | 44.6985 | 0.4264 | 0.42637 | 0.4264 | 0.97704 | 38.1277 | 1.0455 | 22.5375 | 4.264
400120 | -23.125 | -44.4 | 23.7468 | 47.114 | 0.62175 | 2.714 | 0.13144 | 0.1314 | 0.13144 | 0.99954 | 38.1872 | 1.0537 | 38.9583 | 1.3144
400121 | 94.0772 | -757.0273 | -92.8748 | 767.8482 | 1.2024 | 10.8209 | 2.002 | 2.002 | 2.002 | 1 | 37.2466 | 1.0139 | 37.0593 | 20.0196
400122 | -5.9663 | -558.4392 | 7.8995 | 566.1716 | 1.9332 | 7.7324 | 1.4656 | 1.4656 | 1.4656 | 1 | 37.2466 | 1.0139 | 37.0593 | 14.6561
400123 | 55.9812 | -687.8859 | -48.3224 | 739.7727 | 7.6588 | 51.8868 | 1.7864 | 1.7864 | 1.7864 | 1.0139 | 37.0593 | 1.0891 | 36.144 | 17.8639
400124 | 10.9941 | -660.1339 | -0.48077 | 709.1941 | 10.5133 | 49.0602 | 1.7089 | 1.7089 | 1.7089 | 1.0139 | 37.0593 | 1.0891 | 36.144 | 17.0891
400125 | 68.9016 | 52.0022 | -67.8631 | -47.4318 | 1.0385 | 4.5704 | 0.20801 | 0.20802 | 0.20802 | 1.0891 | 36.144 | 1.0445 | 34.0454 | 2.0802
400126 | 68.9016 | 52.0022 | -67.8631 | -47.4318 | 1.0385 | 4.5704 | 0.20801 | 0.20802 | 0.20802 | 1.0891 | 36.144 | 1.0445 | 34.0454 | 2.0802
400127 | 57.0918 | 45.6783 | -56.6382 | -43.6974 | 0.45356 | 1.9809 | 0.18772 | 0.18773 | 0.18773 | 1.0221 | 33.0769 | 1 | 32.0614 | 1.8773
400128 | 51.773 | 41.4247 | -51.3618 | -39.6295 | 0.41126 | 1.7953 | 0.17024 | 0.17025 | 0.17025 | 1.0221 | 33.0769 | 1 | 32.0614 | 1.7025
400129 | 223.1053 | 23.5903 | -218.5211 | -5.262 | 4.5841 | 18.3283 | 0.55282 | 0.55282 | 0.55282 | 1.065 | 34.5394 | 1.0377 | 29.8809 | 5.5282
400130 | 155.5211 | -8.738 | -151.2052 | 27.6184 | 4.3159 | 18.8804 | 0.39395 | 0.39394 | 0.39395 | 1.0377 | 29.8809 | 1.0239 | 22.7407 | 3.9395
400131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.86629 | 45.6242
400132 | -16.935 | 136.1537 | 17.0494 | -135.6376 | 0.11443 | 0.51616 | 0.33997 | 0.33998 | 0.33998 | 1.0591 | 35.9968 | 1.0552 | 36.0711 | 3.3998
400133 | 33.1734 | -63.6317 | -32.137 | 67.3886 | 1.0364 | 3.7569 | 0.19275 | 0.19272 | 0.19275 | 0.97704 | 38.1277 | 1.0166 | 36.0858 | 1.9275
400134 | 33.1734 | -63.6317 | -32.137 | 67.3886 | 1.0364 | 3.7569 | 0.19275 | 0.19272 | 0.19275 | 0.97704 | 38.1277 | 1.0166 | 36.0858 | 1.9275
400135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.92441 | 37.2789
400137 | -13.3358 | -62.0011 | 13.4622 | 62.583 | 0.12641 | 0.58191 | 0.18004 | 0.18004 | 0.18004 | 0.92441 | 37.2789 | 0.93311 | 37.2781 | 1.8004
400138 | 144.8607 | -87.6437 | -133.2175 | 137.5212 | 11.6433 | 49.8775 | 0.48066 | 0.48062 | 0.48066 | 0.92441 | 37.2789 | 1.0455 | 22.5375 | 4.8066
400139 | 76.675 | 138.3621 | -76.0601 | -131.481 | 0.61491 | 6.8811 | 0.18473 | 0.18492 | 0.18492 | 0.9888 | 36.9544 | 0.94846 | 35.8645 | 1.8492
400140 | 0.98262 | -6.0755 | -0.98014 | 6.0809 | 0.0024857 | 0.0053506 | 0.015779 | 0.015769 | 0.015779 | 1.0236 | 36.3046 | 1.0251 | 36.2676 | 0.15779
400141 | 26.0363 | 3.5439 | -25.932 | -3.1467 | 0.1043 | 0.39724 | 0.067369 | 0.067372 | 0.067372 | 1.0236 | 36.3046 | 1.0175 | 35.4512 | 0.67372
400142 | -93.3488 | -97.7758 | 94.8263 | 103.6299 | 1.4775 | 5.8541 | 0.34659 | 0.34658 | 0.34659 | 1.0236 | 36.3046 | 1.0636 | 37.5192 | 3.4659
400143 | -76.6687 | -80.3828 | 77.3695 | 83.1579 | 0.70079 | 2.7752 | 0.2848 | 0.28479 | 0.2848 | 1.0236 | 36.3046 | 1.0466 | 37.0163 | 2.848
400144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0236 | 36.3046
400145 | 131.2305 | 151.3267 | -130.5992 | -143.536 | 0.63131 | 7.7907 | 0.22648 | 0.22662 | 0.22662 | 1.0212 | 38.3506 | 0.9888 | 36.9544 | 2.2662
400146 | 10.0372 | 12.1387 | -10.0242 | -12.0924 | 0.012984 | 0.046305 | 0.040107 | 0.040114 | 0.040114 | 1.0306 | 36.3125 | 1.0276 | 36.2333 | 0.40114
400147 | 44.9259 | 7.1529 | -44.5794 | -5.7838 | 0.3465 | 1.369 | 0.11733 | 0.11733 | 0.11733 | 1.0175 | 35.4512 | 1.0054 | 33.7837 | 1.1733
400148 | 20.7394 | 72.5354 | -18.4622 | -63.583 | 2.2773 | 8.9524 | 0.18614 | 0.18621 | 0.18621 | 1.0636 | 37.5192 | 0.93311 | 37.2781 | 1.8621
400149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0636 | 37.5192
400150 | 70.9781 | 43.3432 | -70.5063 | -41.5108 | 0.47177 | 1.8324 | 0.22379 | 0.22379 | 0.22379 | 0.97527 | 32.9775 | 0.95945 | 32.0523 | 2.2379
400151 | -77.3695 | -83.1579 | 77.8804 | 85.1918 | 0.51097 | 2.0338 | 0.28479 | 0.28479 | 0.28479 | 1.0466 | 37.0163 | 1.0636 | 37.5192 | 2.8479
400152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.97527 | 32.9775
400153 | -368.5582 | 52.2172 | 370.1527 | -35.0625 | 1.5944 | 17.1546 | 0.42089 | 0.42091 | 0.42091 | 1.0212 | 38.3506 | 1.02 | 41.0215 | 4.2091
400154 | 83.4871 | -191.3527 | -81.5 | 199.1743 | 1.9871 | 7.8215 | 0.52426 | 0.52425 | 0.52426 | 1.0451 | 36.843 | 1.0773 | 35.5249 | 5.2426
400155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0451 | 36.843
400156 | -31.4608 | 87.3438 | 31.7413 | -85.595 | 0.28045 | 1.7488 | 0.23313 | 0.23314 | 0.23314 | 1.0451 | 36.843 | 1.0276 | 37.3814 | 2.3314
400157 | 14.2505 | 12.4746 | -14.218 | -12.3536 | 0.032511 | 0.12102 | 0.047559 | 0.04757 | 0.04757 | 1.0451 | 36.843 | 1.0391 | 36.6161 | 0.4757
400158 | 32.1127 | 14.3259 | -31.9906 | -13.8636 | 0.12211 | 0.46232 | 0.0883 | 0.088308 | 0.088308 | 1.0451 | 36.843 | 1.0361 | 36.2205 | 0.88308
400159 | -10.0372 | -12.1387 | 10.056 | 12.2061 | 0.018806 | 0.067342 | 0.040107 | 0.040097 | 0.040107 | 1.0306 | 36.3125 | 1.0351 | 36.4273 | 0.40107
400160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.0075 | 38.5351
400163 | -61.5938 | 43.6036 | 62.1758 | -39.9214 | 0.58198 | 3.6822 | 0.19657 | 0.19659 | 0.19659 | 1.0075 | 38.5351 | 0.98636 | 41.1337 | 1.9659
400164 | 6.5212 | -5.4117 | -6.5075 | 5.4529 | 0.013714 | 0.041218 | 0.022252 | 0.022233 | 0.022252 | 0.9994 | 33.4424 | 1.0021 | 33.1102 | 0.22252
400165 | -28.4925 | -0.45288 | 28.5794 | 0.78384 | 0.086871 | 0.33096 | 0.074624 | 0.074623 | 0.074624 | 1.0021 | 33.1102 | 1.0054 | 33.7837 | 0.74624
400166 | 30.9818 | -0.35149 | -30.9391 | 0.51524 | 0.042782 | 0.16376 | 0.081254 | 0.081254 | 0.081254 | 1.0007 | 33.7513 | 0.9994 | 33.4424 | 0.81254
400167 | -9.9648 | -5.246 | 9.9981 | 5.3586 | 0.033287 | 0.11264 | 0.029767 | 0.029748 | 0.029767 | 0.99282 | 33.258 | 1.0007 | 33.7513 | 0.29767
400168 | -20.0056 | 27.5794 | 20.1544 | -26.6528 | 0.14882 | 0.92663 | 0.087011 | 0.08704 | 0.08704 | 1.0276 | 37.3814 | 1.0075 | 38.5351 | 0.8704
400169 | 41.6726 | 7.772 | -40.98 | -5.0071 | 0.69268 | 2.7648 | 0.10826 | 0.10827 | 0.10827 | 1.0276 | 37.3814 | 1.0007 | 33.7513 | 1.0827
400170 | -53.4083 | 50.2436 | 54.3111 | -44.7857 | 0.90278 | 5.4579 | 0.18726 | 0.18729 | 0.18729 | 1.0276 | 37.3814 | 0.98636 | 41.1337 | 1.8729
400171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0391 | 36.6161
400172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400173 | -18.056 | -14.2061 | 18.1259 | 14.4661 | 0.069976 | 0.26006 | 0.05825 | 0.058236 | 0.05825 | 1.0351 | 36.4273 | 1.0451 | 36.843 | 0.5825
400174 | 31.9906 | 13.8636 | -31.4692 | -11.8886 | 0.52141 | 1.9749 | 0.088308 | 0.088335 | 0.088335 | 1.0361 | 36.2205 | 0.9994 | 33.4424 | 0.88335
400175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35.4135 | 0.99698 | 35.6407 | 0
400176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.99698 | 35.6407
400177 | 34.3919 | -1.078 | -34.0359 | 2.4503 | 0.35598 | 1.3724 | 0.09062 | 0.090617 | 0.09062 | 0.99647 | 35.3155 | 0.98825 | 32.9633 | 0.9062
400178 | -5.8608 | -4.7098 | 5.887 | 4.785 | 0.026216 | 0.075246 | 0.019966 | 0.019921 | 0.019966 | 0.98825 | 32.9633 | 0.9994 | 33.4424 | 0.19966
400179 | -28.9562 | -34.1793 | 29 | 34.3488 | 0.043841 | 0.16951 | 0.11798 | 0.11797 | 0.11798 | 0.99647 | 35.3155 | 1 | 35.4135 | 1.1798
400180 | -63.9284 | 10.4109 | 64.0192 | -10.0543 | 0.090786 | 0.35665 | 0.17058 | 0.17058 | 0.17058 | 0.99647 | 35.3155 | 0.99698 | 35.6407 | 1.7058
400181 | -35.1899 | 1.3188 | 35.4927 | -0.15285 | 0.30276 | 1.166 | 0.093474 | 0.093475 | 0.093475 | 0.98866 | 33.3892 | 0.99647 | 35.3155 | 0.93475
400182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.1 | 54.9286
400185 | -0.037309 | 0.0063456 | 0.037375 | -0.010412 | 6.622e-05 | -0.0040667 | 9.5789e-05 | 9.8219e-05 | 9.8219e-05 | 1.0368 | 64.6777 | 1.0367 | 65.171 | 0.00098219
400186 | -37.2996 | 8.5271 | 37.3657 | -8.2087 | 0.066124 | 0.31835 | 0.096845 | 0.096848 | 0.096848 | 1.0368 | 64.6777 | 1.0367 | 65.171 | 0.96848
400187 | -54.7015 | -8.8904 | 54.874 | 9.8768 | 0.17242 | 0.98634 | 0.1403 | 0.14029 | 0.1403 | 1.0367 | 65.171 | 1.043 | 66.1488 | 1.403
400188 | -54.7015 | -8.8904 | 54.874 | 9.8768 | 0.17242 | 0.98634 | 0.1403 | 0.14029 | 0.1403 | 1.0367 | 65.171 | 1.043 | 66.1488 | 1.403
400189 | -21.6802 | -563.4989 | 22.5737 | 568.2041 | 0.89346 | 4.7053 | 1.4091 | 1.4091 | 1.4091 | 1.0503 | 65.5373 | 1.0591 | 65.4656 | 14.0906
400190 | -77.8267 | 35.34 | 78.2694 | -34.3779 | 0.44267 | 0.96212 | 0.21507 | 0.21507 | 0.21507 | 1.043 | 66.1488 | 1.0431 | 66.86 | 2.1507
400191 | -82.0206 | 38.4648 | 82.5023 | -37.4507 | 0.48168 | 1.0142 | 0.22795 | 0.22795 | 0.22795 | 1.043 | 66.1488 | 1.0431 | 66.86 | 2.2795
400192 | -8.3648 | 14.5167 | 8.4276 | -14.2979 | 0.062808 | 0.21882 | 0.049562 | 0.04958 | 0.04958 | 0.88714 | 53.9241 | 0.87849 | 54.5011 | 0.4958
400193 | 453.8737 | 199.3086 | -442.3091 | -81.7241 | 11.5646 | 117.5845 | 0.5887 | 0.58881 | 0.58881 | 0.9723 | 66.8102 | 0.88208 | 53.5356 | 5.8881
400194 | 59.9589 | 272.1584 | -59.581 | -266.7774 | 0.37785 | 5.381 | 0.31242 | 0.31251 | 0.31251 | 1.03 | 42.5121 | 1.01 | 42.3433 | 3.1251
400195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.89987 | 53.105
400196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86445 | 52.744 | 0.86261 | 59.5063 | 0
400198 | 45.5151 | 27.2867 | -45.3316 | -26.2667 | 0.18358 | 1.02 | 0.1326 | 0.13261 | 0.13261 | 1.0503 | 65.5373 | 1.0368 | 64.6777 | 1.3261
400199 | 45.5151 | 27.2867 | -45.3316 | -26.2667 | 0.18358 | 1.02 | 0.1326 | 0.13261 | 0.13261 | 1.0503 | 65.5373 | 1.0368 | 64.6777 | 1.3261
400200 | -41.4081 | 33.1854 | 41.816 | -31.5859 | 0.40797 | 1.5995 | 0.13037 | 0.13039 | 0.13039 | 1.0682 | 61.3158 | 1.0547 | 62.9699 | 1.3039
400201 | -58.4496 | -22.8349 | 59.4543 | 27.3193 | 1.0047 | 4.4844 | 0.17066 | 0.17064 | 0.17066 | 0.96498 | 59.1284 | 1.0063 | 62.4801 | 1.7066
400202 | 60.4626 | 31.7042 | -59.4672 | -27.2587 | 0.99535 | 4.4455 | 0.17059 | 0.17061 | 0.17061 | 1.0503 | 65.5373 | 1.0063 | 62.4801 | 1.7061
400203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0503 | 65.5373
400204 | 73.9171 | 33.4917 | -73.4934 | -31.5811 | 0.42375 | 1.9106 | 0.22069 | 0.2207 | 0.2207 | 0.96498 | 59.1284 | 0.95118 | 58.0048 | 2.207
400205 | -68.816 | 25.5859 | 69.5969 | -22.3929 | 0.78089 | 3.1929 | 0.18267 | 0.18268 | 0.18268 | 1.0547 | 62.9699 | 1.0503 | 65.5373 | 1.8268
400206 | 130.4016 | 168.7496 | -125.8287 | -148.7483 | 4.5729 | 20.0013 | 0.54723 | 0.54725 | 0.54725 | 1.0227 | 66.0042 | 0.93431 | 63.4698 | 5.4725
400207 | 132.2476 | 171.1255 | -127.6094 | -150.842 | 4.6382 | 20.2835 | 0.55495 | 0.55497 | 0.55497 | 1.0227 | 66.0042 | 0.93431 | 63.4698 | 5.5497
400208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.92109 | 63.0448
400209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0271 | 73.3293
400210 | -339.904 | 111.4703 | 347.3233 | -54.9001 | 7.4193 | 56.5702 | 0.4643 | 0.46437 | 0.46437 | 0.88963 | 62.1357 | 0.87438 | 71.3431 | 4.6437
400211 | -128.4723 | -22.535 | 129.9407 | 29.1388 | 1.4684 | 6.6038 | 0.37942 | 0.37941 | 0.37942 | 0.90217 | 60.3528 | 0.92109 | 63.0448 | 3.7942
400212 | 50.3422 | 66.5771 | -49.6664 | -64.0479 | 0.67578 | 2.5292 | 0.22626 | 0.22627 | 0.22627 | 0.96812 | 61.0873 | 0.94002 | 60.3879 | 2.2627
400213 | 26.6664 | 62.0479 | -25.3437 | -56.568 | 1.3227 | 5.4798 | 0.18854 | 0.18858 | 0.18858 | 0.94002 | 60.3879 | 0.86261 | 59.5063 | 1.8858
400214 | 50.4717 | 36.5807 | -50.2243 | -35.4866 | 0.24746 | 1.0941 | 0.15575 | 0.15576 | 0.15576 | 1.0503 | 65.5373 | 1.0361 | 64.8435 | 1.5576
400215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.0361 | 64.8435
400216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.92109 | 63.0448
400217 | -28.4276 | 22.2979 | 28.6898 | -21.2877 | 0.26213 | 1.0102 | 0.10793 | 0.10794 | 0.10794 | 0.87849 | 54.5011 | 0.86856 | 56.0442 | 1.0794
400218 | -37.6898 | 20.2877 | 37.9055 | -19.4636 | 0.21577 | 0.82415 | 0.12933 | 0.12933 | 0.12933 | 0.86856 | 56.0442 | 0.86461 | 57.1621 | 1.2933
400219 | -47.9055 | 18.4636 | 48.1386 | -17.5558 | 0.23313 | 0.90776 | 0.15583 | 0.15583 | 0.15583 | 0.86461 | 57.1621 | 0.8629 | 58.2061 | 1.5583
400220 | 56.4809 | -15.2758 | -56.1386 | 16.5558 | 0.3422 | 1.28 | 0.17801 | 0.178 | 0.17801 | 0.86261 | 59.5063 | 0.8629 | 58.2061 | 1.7801
400221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.0727 | 68.1217
400222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.0063 | 62.4801
400223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.95118 | 58.0048
400224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0503 | 65.5373
400225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.0063 | 62.4801
400226 | -122.7351 | -12.7424 | 124.4723 | 20.535 | 1.7372 | 7.7926 | 0.36697 | 0.36697 | 0.36697 | 0.88243 | 56.9099 | 0.90217 | 60.3528 | 3.6697
400227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.96812 | 61.0873
400229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0525 | 70.3147
400230 | 87.7409 | 199.3815 | -86.5412 | -187.5232 | 1.1997 | 11.8583 | 0.28274 | 0.28288 | 0.28288 | 0.88963 | 62.1357 | 0.84304 | 61.1025 | 2.8288
400231 | 373.8307 | -328.3677 | -362.1093 | 433.3446 | 11.7213 | 104.977 | 0.64583 | 0.64563 | 0.64583 | 0.88963 | 62.1357 | 1.01 | 53.2971 | 6.4583
400232 | -24.3428 | 47.2679 | 24.5256 | -46.2661 | 0.18279 | 1.0019 | 0.13174 | 0.13176 | 0.13176 | 1.0591 | 65.4656 | 1.043 | 66.1488 | 1.3176
400233 | -96.2367 | -99.8661 | 97.7804 | 105.8651 | 1.5438 | 5.999 | 0.35558 | 0.35557 | 0.35558 | 1.0236 | 36.3046 | 1.0636 | 37.5192 | 3.5558
400234 | -24.9862 | 48.5211 | 25.1738 | -47.4923 | 0.18766 | 1.0288 | 0.13524 | 0.13525 | 0.13525 | 1.0591 | 65.4656 | 1.043 | 66.1488 | 1.3525
400235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400236 | 24.089 | 3.3731 | -23.9939 | -3.0062 | 0.095096 | 0.36692 | 0.062363 | 0.062367 | 0.062367 | 1.0236 | 36.3046 | 1.0175 | 35.4512 | 0.62367
400237 | 1320.4535 | 127.4732 | -1312.6992 | -29.808 | 7.7543 | 97.6652 | 1.6077 | 1.6077 | 1.6077 | 0.95279 | 27.7594 | 0.94305 | 23.5444 | 16.0772
400238 | -269.1926 | 444.1638 | 279.1399 | -351.9026 | 9.9473 | 92.2613 | 0.59378 | 0.59403 | 0.59403 | 1.01 | 53.2971 | 0.87312 | 60.5175 | 5.9403
400239 | -57.3893 | -45.9201 | 57.8433 | 47.9033 | 0.45401 | 1.9832 | 0.18871 | 0.1887 | 0.18871 | 1.0221 | 33.0769 | 1.0445 | 34.0454 | 1.8871
400240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.1 | 54.9286
400241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400242 | -51.4755 | -41.1829 | 51.8829 | 42.9603 | 0.40733 | 1.7774 | 0.16925 | 0.16924 | 0.16925 | 1.0221 | 33.0769 | 1.0445 | 34.0454 | 1.6925
400243 | -1200.9247 | 167.4822 | 1212.6992 | -10.192 | 11.7746 | 157.2901 | 1.4849 | 1.4849 | 1.4849 | 0.94291 | 16.0829 | 0.94305 | 23.5444 | 14.8492
400244 | -1185.2476 | 406.0446 | 1200.9247 | -167.4822 | 15.6771 | 238.5625 | 1.4849 | 1.4849 | 1.4849 | 0.97428 | 5.1072 | 0.94291 | 16.0829 | 14.8491
400245 | -375.3261 | 329.7167 | 382.2481 | -256.3541 | 6.922 | 73.3626 | 0.62477 | 0.62488 | 0.62488 | 0.92333 | 41.0509 | 0.85049 | 48.5155 | 6.2488
400246 | -1026.7051 | 776.9778 | 1035.2476 | -647.2064 | 8.5425 | 129.7714 | 1.447 | 1.447 | 1.447 | 1.0275 | 0 | 0.97428 | 5.1072 | 14.47
400247 | 1905.8741 | 307.0269 | -1896.4848 | -220.4865 | 9.3893 | 86.5403 | 2.2114 | 2.2114 | 2.2114 | 1.008 | 31.8052 | 0.99694 | 29.2847 | 22.114
400248 | 72.3506 | -26.9839 | -72.1893 | 27.6907 | 0.16129 | 0.70677 | 0.23423 | 0.23423 | 0.23423 | 0.86518 | 46.1574 | 0.86629 | 45.6242 | 2.3423
400249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400252 | 68.7606 | 8.4757 | -66.4549 | 0.58506 | 2.3056 | 9.0607 | 0.17058 | 0.17059 | 0.17059 | 1.0658 | 51.6534 | 1.0224 | 44.0916 | 1.7059
400253 | -450.403 | -128.9232 | 451.3068 | 139.8534 | 0.90381 | 10.9302 | 0.56917 | 0.56916 | 0.56917 | 0.95046 | 81.5721 | 0.95856 | 82.819 | 5.6917
400254 | 164.9091 | 633.4558 | -164.4431 | -627.5941 | 0.46594 | 5.8617 | 0.78819 | 0.7882 | 0.7882 | 0.95895 | 81.6629 | 0.95046 | 81.5721 | 7.882
400255 | 99.9039 | 0.69827 | -97.7641 | 7.9692 | 2.1397 | 8.6674 | 0.2594 | 0.2594 | 0.2594 | 1.0108 | 66.7814 | 0.99236 | 61.7136 | 2.594
400256 | -15.1892 | -347.3586 | 15.7553 | 350.2565 | 0.56608 | 2.8979 | 0.86878 | 0.86878 | 0.86878 | 1.0503 | 65.5373 | 1.0591 | 65.4656 | 8.6878
400257 | 665.5053 | -3.1433 | -651.4414 | 175.8038 | 14.0638 | 172.6604 | 0.80136 | 0.80132 | 0.80136 | 0.95895 | 81.6629 | 0.9723 | 66.8102 | 8.0136
400258 | 177.7018 | 44.7539 | -174 | -21 | 3.7018 | 23.7539 | 0.48854 | 0.48854 | 0.48854 | 0.98438 | 81.6121 | 0.94146 | 74.3546 | 4.8854
400259 | 130.1469 | 153.7882 | -129.4264 | -150.6571 | 0.72052 | 3.131 | 0.56589 | 0.56589 | 0.56589 | 0.93431 | 63.4698 | 0.92109 | 63.0448 | 5.6589
400260 | -101.9953 | 107.9037 | 102.6856 | -104.7793 | 0.69036 | 3.1244 | 0.36792 | 0.36792 | 0.36792 | 1.0591 | 72.9397 | 1.0464 | 73.9746 | 3.6792
400261 | -106.9063 | 11.4793 | 107.9953 | -6.6198 | 1.089 | 4.8594 | 0.2681 | 0.2681 | 0.2681 | 1.0525 | 70.3147 | 1.0591 | 72.9397 | 2.681
400262 | 123.2912 | 145.8022 | -122.6094 | -142.8345 | 0.68172 | 2.9676 | 0.53632 | 0.53633 | 0.53633 | 0.93431 | 63.4698 | 0.92109 | 63.0448 | 5.3633
400263 | -71.0152 | 1.3857 | 71.1897 | -0.66872 | 0.17449 | 0.71702 | 0.17779 | 0.17779 | 0.17779 | 1.0484 | 80.45 | 1.0508 | 81.0319 | 1.7779
400264 | -118.9823 | 48.0546 | 119.2389 | -46.6221 | 0.25664 | 1.4325 | 0.31724 | 0.31724 | 0.31724 | 1.0615 | 35.3587 | 1.0591 | 35.9968 | 3.1724
400265 | -118.9823 | 48.0546 | 119.2389 | -46.6221 | 0.25664 | 1.4325 | 0.31724 | 0.31724 | 0.31724 | 1.0615 | 35.3587 | 1.0591 | 35.9968 | 3.1724
400266 | -115.1571 | 50.3653 | 115.4823 | -48.5546 | 0.32517 | 1.8107 | 0.30971 | 0.30971 | 0.30971 | 1.065 | 34.5394 | 1.0615 | 35.3587 | 3.0971
400267 | -115.1571 | 50.3653 | 115.4823 | -48.5546 | 0.32517 | 1.8107 | 0.30971 | 0.30971 | 0.30971 | 1.065 | 34.5394 | 1.0615 | 35.3587 | 3.0971
400268 | -54.4399 | 10.0784 | 54.5729 | -9.1836 | 0.133 | 0.89479 | 0.1453 | 0.1453 | 0.1453 | 1 | 37.2466 | 0.99954 | 38.1872 | 1.453
400269 | 441.8855 | 37.8391 | -428.7203 | 81.7106 | 13.1652 | 119.5497 | 0.58781 | 0.58779 | 0.58781 | 0.87122 | 62.3632 | 0.85737 | 46.6414 | 5.8781
400270 | 15.775 | 394.1411 | -13.9355 | -372.1557 | 1.8395 | 21.9853 | 0.44831 | 0.44844 | 0.44844 | 1.016 | 81.5161 | 0.95895 | 81.6629 | 4.4844
400271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400272 | 83.4871 | -191.3527 | -81.5 | 199.1743 | 1.9871 | 7.8215 | 0.52426 | 0.52425 | 0.52426 | 1.0451 | 36.843 | 1.0773 | 35.5249 | 5.2426
400273 | -76.1455 | 5.835 | 76.5705 | -4.1752 | 0.425 | 1.6599 | 0.19083 | 0.19083 | 0.19083 | 1.0502 | 72.5822 | 1.0545 | 73.847 | 1.9083
400274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0455 | 22.5375
400275 | -76.1455 | 5.835 | 76.5705 | -4.1752 | 0.425 | 1.6599 | 0.19083 | 0.19083 | 0.19083 | 1.0502 | 72.5822 | 1.0545 | 73.847 | 1.9083
400276 | -74.5939 | 4.4342 | 75.6455 | -0.33504 | 1.0516 | 4.0992 | 0.18903 | 0.18903 | 0.18903 | 1.0374 | 69.4243 | 1.0502 | 72.5822 | 1.8903
400277 | -74.5939 | 4.4342 | 75.6455 | -0.33504 | 1.0516 | 4.0992 | 0.18903 | 0.18903 | 0.18903 | 1.0374 | 69.4243 | 1.0502 | 72.5822 | 1.8903
400278 | 119.3199 | 166.4718 | -117.6515 | -150.7499 | 1.6684 | 15.7218 | 0.23278 | 0.23307 | 0.23307 | 1.016 | 81.5161 | 0.94739 | 79.1236 | 2.3307
400279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.04 | 24.2915
400280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.044 | 37.18
400281 | 830.4457 | 62.4888 | -819.07 | 53.0801 | 11.3757 | 115.5689 | 0.96761 | 0.96761 | 0.96761 | 0.99382 | 54.9727 | 0.97949 | 46.9528 | 9.6761
400282 | 440.8878 | 326.371 | -432.0006 | -237.0212 | 8.8872 | 89.3498 | 0.62343 | 0.62357 | 0.62357 | 1.016 | 81.5161 | 0.91245 | 73.7364 | 6.2357
400283 | 829.6999 | 206.9429 | -817.5132 | -19.1111 | 12.1867 | 187.8319 | 0.95865 | 0.95868 | 0.95868 | 1.03 | 55.1371 | 0.98494 | 42.4574 | 9.5868
400284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.99121 | 42.3173
400285 | 379.6501 | 284.6424 | -370.2231 | -188.9402 | 9.427 | 95.7022 | 0.53928 | 0.53948 | 0.53948 | 1.016 | 85.5288 | 0.88964 | 75.6714 | 5.3948
400286 | 12.4934 | 41.5262 | -11.2972 | -36.4575 | 1.1962 | 5.0687 | 0.10792 | 0.10803 | 0.10803 | 1.0545 | 73.847 | 0.92719 | 73.3561 | 1.0803
400287 | -272.927 | -99.3575 | 276.798 | 138.4907 | 3.871 | 39.1332 | 0.35401 | 0.35385 | 0.35401 | 0.94739 | 79.1236 | 1.01 | 85.7576 | 3.5401
400288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0175 | 36.2722 | 1.0227 | 35.7917 | 0
400289 | 67.1987 | -59.5654 | -67.0379 | 60.3631 | 0.16083 | 0.79766 | 0.2316 | 0.23148 | 0.2316 | 1.0175 | 36.2722 | 1.0227 | 35.7917 | 2.316
400290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0271 | 73.3293
400291 | -108.4315 | 10.7367 | 108.4436 | -10.6222 | 0.012104 | 0.11446 | 0.12457 | 0.12457 | 0.12457 | 1.01 | 85.7576 | 1.01 | 85.8225 | 1.2457
400292 | -145.3665 | 14.1001 | 145.3824 | -13.9417 | 0.015892 | 0.15847 | 0.16697 | 0.16697 | 0.16697 | 1.01 | 85.7576 | 1.01 | 85.8225 | 1.6697
400293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0591 | 74.2455
400294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0591 | 74.2455
400295 | 223.093 | 88.6102 | -220.5146 | -57.6604 | 2.5783 | 30.9498 | 0.29163 | 0.29176 | 0.29176 | 0.95046 | 81.5721 | 0.90208 | 74.4875 | 2.9176
400296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.0239 | 22.7407
400297 | -83.4741 | -9.1894 | 83.5359 | 9.8365 | 0.061837 | 0.64712 | 0.23603 | 0.23603 | 0.23603 | 0.93373 | 74.2688 | 0.93523 | 74.7033 | 2.3603
400298 | 398.8122 | 161.3734 | -389.8572 | -52.0507 | 8.9549 | 109.3227 | 0.5507 | 0.5508 | 0.5508 | 0.90208 | 74.4875 | 0.82456 | 60.0268 | 5.508
400299 | 12.4934 | 41.5262 | -11.2972 | -36.4575 | 1.1962 | 5.0687 | 0.10792 | 0.10803 | 0.10803 | 1.0545 | 73.847 | 0.92719 | 73.3561 | 1.0803
400300 | -161.6016 | -235.5637 | 163.8951 | 258.8822 | 2.2935 | 23.3186 | 0.36566 | 0.3655 | 0.36566 | 0.90208 | 74.4875 | 0.96799 | 76.6178 | 3.6566
400301 | 44.3651 | 65.49 | -44.0139 | -62.0397 | 0.35121 | 3.4503 | 0.21341 | 0.21345 | 0.21345 | 0.97271 | 75.9484 | 0.93523 | 74.7033 | 2.1345
400302 | 389.8572 | -57.3141 | -382.2481 | 137.9916 | 7.6091 | 80.6775 | 0.55182 | 0.55176 | 0.55182 | 0.82456 | 60.0268 | 0.85049 | 48.5155 | 5.5182
400303 | 0.74048 | -270.0832 | -0.38007 | 273.2612 | 0.36041 | 3.178 | 0.30637 | 0.30634 | 0.30637 | 1.0179 | 50.0855 | 1.03 | 50.0081 | 3.0637
400304 | 300.5981 | -66.3256 | -298.7405 | 83.5635 | 1.8576 | 17.2378 | 0.35193 | 0.35189 | 0.35193 | 1.01 | 53.2971 | 1.0179 | 50.0855 | 3.5193
400305 | -38.484 | -174.0159 | 39.4545 | 177.8707 | 0.97045 | 3.8548 | 0.45537 | 0.45537 | 0.45537 | 1.0271 | 73.3293 | 1.05 | 73.2932 | 4.5537
400306 | -82.9545 | -18.7579 | 83.3137 | 20.1642 | 0.35922 | 1.4063 | 0.21257 | 0.21256 | 0.21257 | 1.05 | 73.2932 | 1.0583 | 74.1594 | 2.1257
400307 | 57.788 | 55.6928 | -55.9525 | -45.4535 | 1.8355 | 10.2393 | 0.18913 | 0.18918 | 0.18918 | 1.1136 | 42.1185 | 1 | 37.2466 | 1.8918
400308 | 96 | 24.6406 | -95.9638 | -24.4781 | 0.036188 | 0.16253 | 0.24559 | 0.24559 | 0.24559 | 1.0591 | 74.2455 | 1.0583 | 74.1594 | 2.4559
400309 | 88.212 | 65.308 | -86.7468 | -57.114 | 1.4652 | 8.194 | 0.25864 | 0.25867 | 0.25867 | 1.1136 | 42.1185 | 1.0537 | 38.9583 | 2.5867
400310 | 32.137 | -67.3886 | -31.981 | 67.9553 | 0.15599 | 0.56672 | 0.19272 | 0.19272 | 0.19272 | 1.0166 | 36.0858 | 1.0227 | 35.7917 | 1.9272
400311 | 32.137 | -67.3886 | -31.981 | 67.9553 | 0.15599 | 0.56672 | 0.19272 | 0.19272 | 0.19272 | 1.0166 | 36.0858 | 1.0227 | 35.7917 | 1.9272
400312 | -280.1399 | 95.9184 | 284.079 | -48.9231 | 3.9391 | 46.9953 | 0.3916 | 0.39168 | 0.39168 | 0.87312 | 60.5175 | 0.84981 | 69.6928 | 3.9168
400313 | -265.0212 | -209.9392 | 266.3507 | 223.7212 | 1.3295 | 13.7821 | 0.4594 | 0.45936 | 0.4594 | 0.84981 | 69.6928 | 0.87438 | 71.3431 | 4.594
400314 | -232.5137 | -63.0581 | 235.2231 | 90.7978 | 2.7094 | 27.7396 | 0.32735 | 0.32726 | 0.32735 | 0.84981 | 69.6928 | 0.88964 | 75.6714 | 3.2735
400315 | 19.0723 | -3.7552 | -19 | 4 | 0.072272 | 0.24484 | 0.052444 | 0.052439 | 0.052444 | 0.97271 | 75.9484 | 0.97171 | 75.1715 | 0.52444
400316 | -82.9545 | -18.7579 | 83.3137 | 20.1642 | 0.35922 | 1.4063 | 0.21257 | 0.21256 | 0.21257 | 1.05 | 73.2932 | 1.0583 | 74.1594 | 2.1257
400317 | 22.6839 | -32.7158 | -22.6501 | 32.8563 | 0.033814 | 0.14056 | 0.045514 | 0.045355 | 0.045514 | 1.01 | 85.8225 | 1.016 | 85.5288 | 0.45514
400318 | 96 | 24.6406 | -95.9638 | -24.4781 | 0.036188 | 0.16253 | 0.24559 | 0.24559 | 0.24559 | 1.0591 | 74.2455 | 1.0583 | 74.1594 | 2.4559
400319 | -833.9143 | 163.9897 | 851.545 | -8.92 | 17.6308 | 155.0696 | 0.97357 | 0.9736 | 0.9736 | 1.008 | 31.8052 | 1.01 | 42.3433 | 9.736
400320 | 1145.7138 | -175.1915 | -1134.7364 | 265.8708 | 10.9774 | 90.6793 | 1.3664 | 1.3663 | 1.3664 | 0.97949 | 46.9528 | 0.98494 | 42.4574 | 13.6635
400321 | 580.8875 | 6.8044 | -571.9598 | 79.6294 | 8.9277 | 86.4338 | 0.66154 | 0.66152 | 0.66154 | 1.014 | 40.4236 | 1.008 | 31.8052 | 6.6154
400322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400323 | 20.8807 | 45.1955 | -20.8377 | -44.9995 | 0.043064 | 0.19598 | 0.13395 | 0.13395 | 0.13395 | 0.97538 | 40.4834 | 0.97152 | 40.433 | 1.3395
400324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400325 | -8.2736 | 14.8345 | 8.3648 | -14.5167 | 0.091257 | 0.31777 | 0.049536 | 0.049562 | 0.049562 | 0.89987 | 53.105 | 0.88714 | 53.9241 | 0.49562
400326 | 525.4607 | -147.3695 | -517.0475 | 326.2779 | 8.4132 | 178.9084 | 0.74748 | 0.7473 | 0.74748 | 0.84304 | 61.1025 | 0.9447 | 44.4843 | 7.4748
400327 | -492.4941 | -0.31304 | 507.3216 | 176.7276 | 14.8275 | 176.4145 | 0.65275 | 0.65267 | 0.65275 | 0.87122 | 62.3632 | 0.95046 | 81.5721 | 6.5275
400328 | 58.2078 | -34.9144 | -57.256 | 38.9068 | 0.95179 | 3.9924 | 0.18095 | 0.18094 | 0.18095 | 0.98438 | 81.6121 | 1.004 | 78.3622 | 1.8095
400329 | 69.302 | -40.7474 | -68.2162 | 45.4912 | 1.0858 | 4.7438 | 0.21433 | 0.21431 | 0.21433 | 0.98438 | 81.6121 | 1.004 | 78.3622 | 2.1433
400330 | 366.5558 | 178.5716 | -358.0195 | -100.6013 | 8.5363 | 77.9703 | 0.49097 | 0.49111 | 0.49111 | 0.95895 | 81.6629 | 0.87438 | 71.3431 | 4.9111
400331 | 22.5944 | -9.3475 | -22.0688 | 11.527 | 0.52557 | 2.1795 | 0.069208 | 0.069157 | 0.069208 | 0.92719 | 73.3561 | 0.94481 | 68.1612 | 0.69208
400332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92719 | 73.3561 | 0.94481 | 68.1612 | 0
400333 | 12.3884 | 59.5501 | -11.1875 | -54.4536 | 1.2009 | 5.0965 | 0.15592 | 0.15597 | 0.15597 | 1.0238 | 57.3206 | 0.93535 | 57.4584 | 1.5597
400334 | 452.0441 | 2.4768 | -444.6664 | 66.8826 | 7.3777 | 69.3594 | 0.54433 | 0.54431 | 0.54433 | 0.95895 | 81.6629 | 0.95393 | 72.7649 | 5.4433
400335 | 351.5129 | -364.0603 | -347.9873 | 400.0513 | 3.5256 | 35.991 | 0.64559 | 0.64552 | 0.64559 | 0.90515 | 38.8472 | 0.94846 | 35.8645 | 6.4559
400336 | -77.1664 | -50.7419 | 77.4617 | 53.5634 | 0.29533 | 2.8215 | 0.11782 | 0.11768 | 0.11782 | 0.90515 | 38.8472 | 0.92407 | 40.2798 | 1.1782
400337 | -394.8501 | 230.3972 | 400.1568 | -165.6452 | 5.3067 | 64.752 | 0.58319 | 0.58328 | 0.58328 | 0.90515 | 38.8472 | 0.85737 | 46.6414 | 5.8328
400338 | -17.1576 | 3.439 | 17.1899 | -3.3188 | 0.032327 | 0.12016 | 0.046469 | 0.046472 | 0.046472 | 0.98825 | 32.9633 | 0.98866 | 33.3892 | 0.46472
400339 | 9.9648 | 5.246 | -9.9457 | -5.1795 | 0.019173 | 0.066459 | 0.029767 | 0.029778 | 0.029778 | 0.99282 | 33.258 | 0.98825 | 32.9633 | 0.29778
400340 | 258.0006 | 226.0212 | -256.0671 | -206.1636 | 1.9335 | 19.8576 | 0.43407 | 0.43414 | 0.43414 | 0.91245 | 73.7364 | 0.87438 | 71.3431 | 4.3414
400341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.044 | 37.18
400343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0455 | 22.5375
400344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.95945 | 32.0523
400345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.95945 | 32.0523
400346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.94846 | 35.8645
400347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.02 | 41.0215
400351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.98636 | 41.1337
400352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400354 | -363.1484 | 60.3934 | 364.3054 | -47.2494 | 1.157 | 13.1441 | 0.41586 | 0.41587 | 0.41587 | 1.0222 | 58.1818 | 1.02 | 60.2474 | 4.1587
400355 | 353.1484 | -65.3934 | -351.8449 | 84.5674 | 1.3035 | 19.174 | 0.40571 | 0.40568 | 0.40571 | 1.0222 | 58.1818 | 1.03 | 55.1371 | 4.0571
400356 | 670.3076 | 151.9256 | -663.9507 | -87.4713 | 6.3569 | 64.4544 | 0.77807 | 0.7781 | 0.7781 | 1.02 | 60.2474 | 0.99382 | 54.9727 | 7.781
400357 | 632.6935 | -49.7699 | -619.81 | 162.7766 | 12.8835 | 113.0067 | 0.71846 | 0.71841 | 0.71846 | 1.02 | 60.2474 | 1.03 | 50.0081 | 7.1846
400358 | 632.6935 | -49.7699 | -619.81 | 162.7766 | 12.8835 | 113.0067 | 0.71846 | 0.71841 | 0.71846 | 1.02 | 60.2474 | 1.03 | 50.0081 | 7.1846
400359 | -326.6438 | -35.6808 | 330.7038 | 73.5191 | 4.06 | 37.8383 | 0.38736 | 0.38731 | 0.38736 | 0.97949 | 46.9528 | 1.01 | 53.2971 | 3.8736
400360 | -166.4951 | -138.1111 | 172.1449 | 143.5369 | 5.6499 | 5.4258 | 0.25134 | 0.25127 | 0.25134 | 0.99382 | 54.9727 | 1.03 | 55.1371 | 2.5134
400361 | 14.7051 | -53.8633 | -14.5 | 55.2226 | 0.20508 | 1.3593 | 0.1446 | 0.14458 | 0.1446 | 1.0134 | 76.2541 | 1.0364 | 75.6942 | 1.446
400362 | 14.7051 | -53.8633 | -14.5 | 55.2226 | 0.20508 | 1.3593 | 0.1446 | 0.14458 | 0.1446 | 1.0134 | 76.2541 | 1.0364 | 75.6942 | 1.446
400363 | 17.5 | 193.807 | -14.3949 | -188.9029 | 3.1051 | 4.9041 | 0.49061 | 0.49063 | 0.49063 | 1.0409 | 75.4524 | 1.0134 | 76.2541 | 4.9063
400364 | 17.5 | 193.807 | -14.3949 | -188.9029 | 3.1051 | 4.9041 | 0.49061 | 0.49063 | 0.49063 | 1.0409 | 75.4524 | 1.0134 | 76.2541 | 4.9063
400365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.01 | 85.7576
400366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.01 | 85.8225
400367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.016 | 85.5288
400368 | -12.1032 | 27.2609 | 12.4394 | -25.9508 | 0.33621 | 1.3101 | 0.0749 | 0.074962 | 0.074962 | 1.0451 | 36.843 | 1.0075 | 38.5351 | 0.74962
400369 | 6.218 | 9.3536 | -6.1753 | -9.2034 | 0.042706 | 0.1502 | 0.028367 | 0.028416 | 0.028416 | 1.0391 | 36.6161 | 1.0236 | 36.3046 | 0.28416
400370 | -46.1264 | 39.8413 | 48.1893 | -30.6907 | 2.0629 | 9.1506 | 0.17303 | 0.17308 | 0.17308 | 0.92441 | 37.2789 | 0.86629 | 45.6242 | 1.7308
400371 | -64.0192 | 10.0543 | 66.4549 | -0.58506 | 2.4357 | 9.4692 | 0.17058 | 0.17059 | 0.17059 | 0.99698 | 35.6407 | 1.0224 | 44.0916 | 1.7059
400372 | -67.4509 | -3.4206 | 70.786 | 17.8867 | 3.3351 | 14.4661 | 0.20486 | 0.20485 | 0.20486 | 0.86518 | 46.1574 | 0.93535 | 57.4584 | 2.0486
400373 | -68.8915 | 41.11 | 72.5828 | -26.5798 | 3.6913 | 14.5302 | 0.20603 | 0.20607 | 0.20607 | 1.0219 | 70.8752 | 0.98438 | 81.6121 | 2.0607
400374 | 151.8497 | 79.1337 | -144.0049 | -48.17 | 7.8448 | 30.9637 | 0.42612 | 0.42614 | 0.42614 | 1.0545 | 73.847 | 0.93513 | 64.811 | 4.2614
400375 | -75.6317 | 81.0852 | 81.231 | -59.4989 | 5.5993 | 21.5863 | 0.29357 | 0.29365 | 0.29365 | 0.99121 | 42.3173 | 0.89987 | 53.105 | 2.9365
400376 | -68.8383 | -22.2008 | 70.4934 | 29.5811 | 1.6551 | 7.3804 | 0.21094 | 0.21092 | 0.21094 | 0.89987 | 53.105 | 0.95118 | 58.0048 | 2.1094
400377 | -58.4675 | -22.7174 | 59.4801 | 27.198 | 1.0126 | 4.4806 | 0.17059 | 0.17057 | 0.17059 | 0.96498 | 59.1284 | 1.0063 | 62.4801 | 1.7059
400378 | 60.4626 | 31.7042 | -59.4672 | -27.2587 | 0.99535 | 4.4455 | 0.17059 | 0.17061 | 0.17061 | 1.0503 | 65.5373 | 1.0063 | 62.4801 | 1.7061
400379 | -99.0596 | 23.7655 | 100.9063 | -15.4793 | 1.8467 | 8.2862 | 0.25455 | 0.25455 | 0.25455 | 1.0503 | 65.5373 | 1.0525 | 70.3147 | 2.5455
400380 | 50.2243 | 35.4866 | -49.0012 | -30.0344 | 1.2231 | 5.4521 | 0.15576 | 0.15579 | 0.15579 | 1.0361 | 64.8435 | 0.96812 | 61.0873 | 1.5579
400381 | 78.7734 | 54.7477 | -75.9781 | -44.3432 | 2.7953 | 10.4045 | 0.23669 | 0.23672 | 0.23672 | 1.0636 | 37.5192 | 0.97527 | 32.9775 | 2.3672
400382 | 1.3079 | 21.4058 | -1.2067 | -20.9863 | 0.10128 | 0.4195 | 0.053833 | 0.053876 | 0.053876 | 1.0455 | 22.5375 | 1.0239 | 22.7407 | 0.53876
400383 | -125.8947 | -338.0067 | 130 | 374.9256 | 4.1053 | 36.919 | 0.43912 | 0.4389 | 0.43912 | 0.94846 | 35.8645 | 1.044 | 37.18 | 4.3912
400384 | -138.4733 | 140.3877 | 146.6329 | -106.0794 | 8.1596 | 34.3083 | 0.49499 | 0.49502 | 0.49502 | 1.0455 | 22.5375 | 0.95945 | 32.0523 | 4.9502

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
500001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94481 | 68.1612 | 0.96605 | 65.7074 | 0
500003 | 213.4559 | 73.3716 | -213 | -56 | 0.4559 | 17.3716 | 0.30669 | 0.69471 | 0.84981 | 69.6928 | 0.83197 | 65.9159 | 53.0149
500004 | 98.7839 | -344.866 | -98.2073 | 376.0921 | 0.57651 | 31.2261 | 0.42603 | 0.97126 | 0.9723 | 66.8102 | 1.0503 | 65.5373 | 73.872
500005 | 144.5144 | -260.3879 | -144.0628 | 282.7587 | 0.45161 | 22.3708 | 0.35804 | 0.81631 | 0.96044 | 43.9521 | 1.0202 | 42.0527 | 62.0867
500006 | 144.5144 | -260.3879 | -144.0628 | 282.7587 | 0.45161 | 22.3708 | 0.35804 | 0.81631 | 0.96044 | 43.9521 | 1.0202 | 42.0527 | 62.0867
500007 | 110.301 | -130.2999 | -110.0464 | 138.6253 | 0.25468 | 8.3255 | 0.20867 | 0.47635 | 0.9447 | 44.4843 | 0.97511 | 42.9551 | 36.2301
500008 | 23.3574 | 92.2506 | -23 | -87.1579 | 0.35738 | 5.0927 | 0.11479 | 0.51505 | 0.95723 | 42.195 | 0.9186 | 41.6896 | 39.7654
500009 | 7.2661 | -226.6479 | -6.9677 | 233.7792 | 0.29842 | 7.1313 | 0.27305 | 0.62352 | 0.95895 | 81.6629 | 0.98438 | 81.6121 | 29.6621
500010 | -1779.7053 | -1219.4155 | 1784 | 1411.1364 | 4.2947 | 191.7209 | 2.5978 | 65.0064 | 0.95895 | 81.6629 | 1.0101 | 85.5832 | 59.5738
500011 | -882.7671 | -279.9698 | 885 | 391.4594 | 2.2329 | 111.4895 | 1.1156 | 27.9354 | 0.95856 | 82.819 | 1.0204 | 88.962 | 76.8025
500012 | -542.3437 | 182.148 | 544 | -142.4241 | 1.6563 | 39.7239 | 0.65022 | 16.2332 | 1.016 | 81.5161 | 1 | 84.7495 | 46.9254
500013 | -463.9224 | -365.7695 | 464.9399 | 418.6703 | 1.0175 | 52.9008 | 0.67142 | 1.5306 | 1.016 | 81.5161 | 1.0727 | 85.1018 | 72.8146
500014 | -860.0385 | 2086.7283 | 866 | -1827.4019 | 5.9615 | 259.3265 | 5.5216 | 60.4936 | 1.0727 | 85.1018 | 0.965 | 87.9326 | 111.3224
500015 | -479.8419 | -45.3193 | 481 | 95.0777 | 1.1581 | 49.7584 | 1.2849 | 14.1539 | 0.98438 | 81.6121 | 1 | 87.1554 | 77.8265
500016 | 25.0409 | -199.0664 | -24.6118 | 211.31 | 0.42907 | 12.2437 | 0.23934 | 0.55094 | 0.96799 | 76.6178 | 1.0134 | 76.2541 | 41.9031
500017 | 25.0409 | -199.0664 | -24.6118 | 211.31 | 0.42907 | 12.2437 | 0.23934 | 0.55094 | 0.96799 | 76.6178 | 1.0134 | 76.2541 | 41.9031
500018 | -151.4918 | -83.0168 | 152 | 98.1687 | 0.50818 | 15.152 | 0.46606 | 7.3569 | 0.97271 | 75.9484 | 1.029 | 79.7777 | 71.3586
500019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0682 | 56.2983
500020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0297 | 56.3874
500021 | 13.1857 | -60.4234 | -13 | 63.0833 | 0.18568 | 2.66 | 0.15228 | 0.30989 | 1.0658 | 51.6534 | 1.0909 | 51.3389 | 23.6166
500022 | -17.4632 | -160.765 | 17.8095 | 170.6087 | 0.3463 | 9.8437 | 0.21433 | 0.49356 | 0.87122 | 62.3632 | 0.91208 | 62.5973 | 37.5392
500023 | 96.8184 | -143.8822 | -96.3832 | 157.6675 | 0.43517 | 13.7853 | 0.44455 | 0.89334 | 1.0238 | 57.3206 | 1.0857 | 55.051 | 68.0814
500024 | 108.7415 | -345.0939 | -107.9321 | 379.2497 | 0.80937 | 34.1558 | 0.43537 | 0.99615 | 0.95964 | 58.0417 | 1.0388 | 56.5958 | 75.7654
500025 | 28.1088 | -29.8518 | -27.8997 | 32.4045 | 0.20914 | 2.5527 | 0.055223 | 0.1297 | 0.85737 | 46.6414 | 0.86518 | 46.1574 | 9.865
500026 | 150.7244 | -222.1609 | -150.1613 | 241.8285 | 0.56316 | 19.6677 | 0.33547 | 0.76458 | 0.92407 | 40.2798 | 0.97704 | 38.1277 | 58.1526
500027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0891 | 36.144
500028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1136 | 42.1185
500029 | 7.209 | -124.321 | -7 | 129.7024 | 0.20895 | 5.3814 | 0.30685 | 0.62494 | 1.065 | 34.5394 | 1.0909 | 34.4362 | 23.8134
500030 | 53.9242 | -163.2308 | -53.6784 | 171.3866 | 0.2458 | 8.1558 | 0.20075 | 0.46046 | 0.9888 | 36.9544 | 1.0236 | 36.3046 | 35.0216
500031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0636 | 37.5192
500032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0636 | 37.5192
500033 | 118.6638 | -101.7719 | -118.4497 | 108.917 | 0.21412 | 7.1451 | 0.17676 | 0.40408 | 1.0212 | 38.3506 | 1.0451 | 36.843 | 30.7335
500034 | 118.6638 | -101.7719 | -118.4497 | 108.917 | 0.21412 | 7.1451 | 0.17676 | 0.40408 | 1.0212 | 38.3506 | 1.0451 | 36.843 | 30.7335
500035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.92719 | 73.3561
500036 | 0.15986 | 1.3692 | 1.9773e-13 | 4.3461e-13 | 0.15986 | 1.3692 | 0.0034444 | 2.3868e-15 | 1.0503 | 65.5373 | 1.05 | 65.5358 | 0.52499
500037 | 0.15986 | 1.3692 | 1.9773e-13 | 4.3461e-13 | 0.15986 | 1.3692 | 0.0034444 | 2.3868e-15 | 1.0503 | 65.5373 | 1.05 | 65.5358 | 0.52499
500038 | 91.3198 | -74.6423 | -91.1371 | 79.8439 | 0.18272 | 5.2016 | 0.16155 | 0.36862 | 0.84304 | 61.1025 | 0.86261 | 59.5063 | 28.0366
500039 | 26.2777 | -71.2508 | -26.1192 | 73.8652 | 0.15851 | 2.6144 | 0.099413 | 0.22849 | 0.88208 | 53.5356 | 0.89987 | 53.105 | 17.3782
500040 | 98.7839 | -344.866 | -98.2073 | 376.0921 | 0.57651 | 31.2261 | 0.42603 | 0.97126 | 0.9723 | 66.8102 | 1.0503 | 65.5373 | 73.872
500041 | -60.8338 | -125.7279 | 61.0476 | 132.1764 | 0.21377 | 6.4485 | 0.18129 | 0.41482 | 0.88963 | 62.1357 | 0.92109 | 63.0448 | 31.5502
500042 | -60.8338 | -125.7279 | 61.0476 | 132.1764 | 0.21377 | 6.4485 | 0.18129 | 0.41482 | 0.88963 | 62.1357 | 0.92109 | 63.0448 | 31.5502
500043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500044 | -16.6959 | -134.7686 | 17.0106 | 142.1414 | 0.31473 | 7.3729 | 0.17383 | 0.4017 | 0.90208 | 74.4875 | 0.93523 | 74.7033 | 30.5528
500045 | 22.0688 | -11.527 | -22 | 13 | 0.068826 | 1.473 | 0.069157 | 0.13884 | 0.94481 | 68.1612 | 0.96605 | 65.7074 | 41.9871
500046 | 204.6928 | -318.2278 | -203.8119 | 356.2809 | 0.88086 | 38.0531 | 0.47319 | 1.0777 | 0.92333 | 41.0509 | 0.99954 | 38.1872 | 81.9654
500047 | 204.6928 | -318.2278 | -203.8119 | 356.2809 | 0.88086 | 38.0531 | 0.47319 | 1.0777 | 0.92333 | 41.0509 | 0.99954 | 38.1872 | 81.9654
500048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85049 | 48.5155 | 1.0221 | 33.0769 | 0
500049 | 150.7447 | -222.1472 | -150.1832 | 241.8149 | 0.56147 | 19.6677 | 0.33547 | 0.76458 | 0.92407 | 40.2798 | 0.97704 | 38.1277 | 58.1526
500050 | 127 | 72.9466 | -126.673 | -66.8444 | 0.32703 | 6.1022 | 0.16261 | 0.36709 | 1.04 | 24.2915 | 1.0239 | 22.7407 | 28.109
500051 | 127 | 72.9466 | -126.673 | -66.8444 | 0.32703 | 6.1022 | 0.16261 | 0.36709 | 1.04 | 24.2915 | 1.0239 | 22.7407 | 28.109
500052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0591 | 72.9397
500054 | -49.277 | -315.5362 | 49.9681 | 343.0317 | 0.69109 | 27.4955 | 0.38658 | 0.88573 | 0.95393 | 72.7649 | 1.0271 | 73.3293 | 67.3671
500055 | -47.3246 | -55.923 | 47.5 | 61.0093 | 0.1754 | 5.0863 | 0.18798 | 0.37831 | 1.0227 | 66.0042 | 1.0727 | 68.1217 | 57.6624
500056 | -47.3246 | -55.923 | 47.5 | 61.0093 | 0.1754 | 5.0863 | 0.18798 | 0.37831 | 1.0227 | 66.0042 | 1.0727 | 68.1217 | 57.6624
500057 | 66.3261 | 24.8505 | -66.3086 | -23.9436 | 0.017486 | 0.9069 | 0.080976 | 0.18404 | 1.01 | 42.3433 | 1.0053 | 41.6581 | 11.1313
500058 | 175.3937 | 81.5048 | -175 | -70 | 0.39372 | 11.5048 | 0.23573 | 0.53246 | 0.94739 | 79.1236 | 0.92896 | 76.6372 | 40.7478
500059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.01 | 85.7576
500060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.01 | 85.7576
500061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1136 | 42.1185
500062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.92719 | 73.3561
500063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0455 | 79.6925
500064 | 0.20631 | 2.0959 | -1.2717e-13 | -3.7661e-13 | 0.20631 | 2.0959 | 0.0027813 | 1.1934e-15 | 0.87438 | 71.3431 | 0.87412 | 71.3417 | 0.48077
500065 | 0.20631 | 2.0959 | -1.2717e-13 | -3.7661e-13 | 0.20631 | 2.0959 | 0.0027813 | 1.1934e-15 | 0.87438 | 71.3431 | 0.87412 | 71.3417 | 0.48077
500066 | 120.5036 | -89.8664 | -120.3985 | 96.8034 | 0.10501 | 6.937 | 0.19177 | 0.43858 | 0.90515 | 38.8472 | 0.92441 | 37.2789 | 33.3575
500067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.91245 | 73.7364
500068 | 274.971 | -42.4574 | -274.4028 | 62.439 | 0.56828 | 19.9816 | 0.33873 | 0.76974 | 0.94846 | 35.8645 | 0.95945 | 32.0523 | 58.5524
500069 | 274.971 | -42.4574 | -274.4028 | 62.439 | 0.56828 | 19.9816 | 0.33873 | 0.76974 | 0.94846 | 35.8645 | 0.95945 | 32.0523 | 58.5524
500070 | -6.1527 | 157.805 | 6.5131 | -149.8758 | 0.36049 | 7.9292 | 0.17878 | 0.39914 | 1.02 | 41.0215 | 0.98636 | 41.1337 | 30.9038
500071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.014 | 40.4236
500072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1 | 54.9286
500073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.014 | 40.4236
500074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.88964 | 75.6714

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
47090 | -2487.7866 | 1430.1159

## res_load
| p_mw | q_mvar
200001 | 0 | 0
200002 | 0 | 0
200003 | 0 | 0
200004 | 0 | 0
200005 | 410 | 200
200006 | 440 | 250
200007 | 0 | 0
200008 | 0 | 0
200009 | 5000 | 50
200010 | 298 | 10
200011 | 50 | 25
200012 | 22 | -7
200013 | 550 | 150
200014 | 10 | 5
200015 | 0 | 0
200016 | 0 | 0
200017 | 33 | 4
200018 | 87 | -1
200019 | 22 | 5
200020 | 23 | 20
200021 | 100 | 40
200022 | 1282.8 | 381.1
200023 | 2500 | 200
200024 | 24 | 16
200025 | 0 | 0
200026 | 0 | 0
200027 | 114 | 30
200028 | 245 | 75
200029 | 23 | 4
200030 | 50 | 20
200031 | 150 | 80
200032 | 27 | 3
200033 | 19 | 4
200034 | 7 | -1
200035 | 43 | 11
200036 | 50 | 8
200037 | 1149 | 514
200038 | 0 | 0
200039 | 0 | 0
200040 | 123 | 14
200041 | 52 | 21
200042 | 20 | 22
200043 | 0 | 0
200044 | 0 | 0
200045 | 1 | 1
200046 | 0 | 0
200047 | 0 | 0
200048 | 7 | 2
200049 | 9 | 3
200050 | 8 | 3
200051 | 36 | 15
200052 | 0 | 0
200053 | 0 | 0
200054 | 3 | 2
200055 | 174 | 11
200056 | 430 | 131
200057 | 46 | 5
200058 | 146 | 16
200059 | 47 | 18
200060 | 19 | -4
200061 | 10 | 6
200062 | 128 | 44
200063 | 72 | 26
200064 | 0.4 | 0.2
200065 | 22 | 2
200066 | 1 | -11
200067 | 23 | 4
200068 | 27 | 5
200069 | 0 | 0
200070 | 0 | 0
200071 | 0 | 0
200072 | 21 | 4
200073 | 6 | 2
200074 | 24 | -16
200075 | 144 | 54.6
200076 | 0 | 0
200077 | 0 | 0
200078 | 0 | 0
200079 | 213 | 62
200080 | 56 | 45
200081 | 19 | 5
200082 | 17 | 2
200083 | 10 | 0
200084 | 111 | 58
200085 | 105 | -33
200086 | 5 | -7
200087 | 0 | 0
200088 | 0 | 0
200089 | 0 | 0
200090 | 0 | 0
200091 | 0 | 0
200092 | 23 | -2
200093 | 10 | -7
200094 | 220 | 50
200095 | 37 | 2
200096 | 55 | -40
200097 | 18 | 14
200098 | 63 | 10
200099 | 490 | 278
200100 | 63 | 14
200101 | 24 | 3
200102 | 26 | 4
200103 | 148 | 62
200104 | 680 | 18
200105 | 10 | 1
200106 | 0 | 0
200107 | 0 | 0
200108 | 35 | 13
200109 | 5 | 1
200110 | 275 | 115
200111 | 10 | 5
200112 | 5 | -1
200113 | 16 | 5
200114 | 0 | 0
200115 | 0 | 0
200116 | 0 | 0
200117 | 5 | 1
200118 | 0 | 0
200119 | 0 | 0
200120 | 0 | 0
200121 | 49 | 9
200122 | 8 | 2
200123 | 0 | 0
200124 | 0 | 0
200125 | 0 | 0
200126 | 0 | 0
200127 | 29 | 9
200128 | 50 | 12
200129 | 35 | -5
200130 | 0 | 0
200131 | 0 | 0
200132 | 8 | 3
200133 | 23 | 11
200134 | 23 | 6
200135 | 18 | 2
200136 | 0 | 0
200137 | 0 | 0
200138 | 0 | 0
200139 | 400 | 65
200140 | 2500 | 0
200141 | 0 | 0
200142 | 0 | 0
200143 | 0 | 0
200144 | 0 | 0
200145 | 0 | 0
200146 | 0 | 0
200147 | 6 | 4
200148 | 27 | 6
200149 | 0 | 0
200150 | 0 | 0
200151 | 0 | 0
200152 | 0 | 0
200153 | 23 | 2
200154 | 0 | 0
200155 | 0 | 0
200156 | 0 | 0
200157 | 43 | -28
200158 | 104 | 2
200159 | 17 | 3
200160 | 4 | 2
200161 | 2500 | 200
200162 | 200 | 18
200163 | 4 | 2
200164 | 22 | -13
200165 | 0 | 0
200166 | 22 | 2
200167 | 124 | 31
200168 | 2230 | 55
200169 | 9 | 1
200170 | 0 | 0
200171 | 10 | 1
200172 | 8 | 1
200173 | 20 | -8
200174 | 60 | -8
200175 | 0 | 0
200176 | 3 | 2
200177 | 0 | 0
200178 | 500 | 200
200179 | 350 | 80
200180 | 0 | 0
200181 | 0 | 0
200182 | 174 | 21
200183 | 7 | 1
200184 | 220 | 42
200185 | 0 | 0
200186 | 67 | 4
200187 | 0 | 0
200188 | 12500 | 5200
200189 | 0 | 0
200190 | 175 | 70
200191 | 0 | 0
200192 | 135 | -40
200193 | 200 | 100
200194 | 1 | 1
200195 | 150 | 80
200196 | 475 | 70
200197 | 213 | 56
200198 | 1 | 1
200199 | 1200 | 500
200200 | 140 | 0
200201 | 0 | 0
200202 | 0 | 0
200203 | 146 | -25
200204 | 79 | 30
200205 | 810 | 400
200206 | 0 | 0
200207 | 0 | 0
200208 | 0 | 0
200209 | 0 | 0

## res_shunt
| p_mw | q_mvar | vm_pu
600001 | 0 | 82.2625 | 0.92719
600002 | 0 | 118.3625 | 0.85049
600003 | 0 | 266.6192 | 0.90208
600004 | 0 | 551.2179 | 1.03
600005 | 0 | 176.5197 | 1.0179
600006 | 0 | 172.5858 | 1.014
600007 | 0 | 377.9038 | 0.88208
600008 | 0 | 460.8366 | 0.84304
600009 | 0 | 157.7923 | 0.97949
600010 | 0 | 176.7071 | 1.02
600011 | 0 | 155.5958 | 0.96044
600012 | 0 | 150.7715 | 0.95723
600013 | 0 | 0 | 0
600014 | 0 | 67.1579 | 0.9186
600015 | 0 | 158.3709 | 0.98494
600016 | 0 | 173.9514 | 1.016
600017 | 0 | 295.515 | 0.9447
600018 | 0 | 161.1618 | 0.97428
600019 | 0 | 171.402 | 1.01
600020 | 0 | 483.4922 | 0.95895
600021 | 0 | 934.2639 | 0.95046
600022 | 0 | 314.6196 | 0.9723
600023 | 0 | 295.7301 | 0.94739
600024 | 0 | 133.7518 | 0.87438
600025 | 0 | 23.4023 | 1.0909
600026 | 0 | 0 | 1.035
600027 | 0 | 386.2134 | 0.87122
600028 | 0 | 0 | 1.0857
600029 | 0 | 0 | 1.0238
600030 | 0 | 156.8272 | 0.95964
600031 | 0 | 370.9443 | 0.85737
600032 | 0 | 154.351 | 0.94846
600033 | 0 | 146.4845 | 0.92407
600034 | 0 | 146.5095 | 0.92333
600035 | 0 | 168.4046 | 0.9888
600036 | 0 | 18.9992 | 0.99647
600037 | 0 | 40.0606 | 0.96498
600038 | 0 | 339.7572 | 1.01
600039 | 0 | 268.9717 | 0.88963
600040 | 0 | 39.9065 | 0.96812
600041 | 0 | 193.9345 | 1.044
600042 | 0 | 169.8786 | 1.01
600043 | 0 | 274.2715 | 0.90515
600044 | 0 | 0 | 0
600045 | 0 | 109.3648 | 0.82456
600046 | 0 | 664.946 | 1.01
600047 | 0 | 0 | 0
600048 | 0 | 138.1424 | 0.88964
600049 | 0 | 180.2335 | 1.03
600050 | 0 | 163.0936 | 0.99382
600051 | 0 | 0 | 1.03
600052 | 0 | 248.5488 | 0.84981
600053 | 0 | 254.9842 | 0.87312
600054 | 0 | 127.2221 | 1.04
600055 | 0 | 0 | 0

## res_gen
| p_mw | q_mvar | va_degree | vm_pu
300001 | 0 | 0 | 0 | 0
300002 | 0 | 0 | 0 | 0
300003 | 602 | 249.2813 | 74.2455 | 1.0591
300004 | 353 | 568.2255 | 73.2932 | 1.05
300005 | 0 | 0 | 0 | 0
300006 | 0 | 0 | 0 | 0
300007 | 3760 | 1200.0324 | 50.0081 | 1.03
300008 | 474 | 439.1719 | 40.4236 | 1.014
300009 | 748 | 12.0971 | 42.3433 | 1.01
300010 | 2850 | 331.8436 | 60.2474 | 1.02
300013 | 2857 | 691.4502 | 85.5288 | 1.016
300014 | 500 | 550.6459 | 31.8052 | 1.008
300015 | 94 | 960.3297 | 41.5359 | 1.0409
300016 | 411.5013 | 1269.5921 | 39.2315 | 1.01
300017 | 587 | -131.4241 | 84.7495 | 1
300018 | 916 | -1819.4019 | 87.9326 | 0.965
300019 | 925 | 3094.6724 | 85.1018 | 1.0727
300020 | 12 | 180.2131 | 79.6925 | 1.0455
300021 | 501 | 117.0777 | 87.1554 | 1
300022 | 1784 | 1411.1364 | 85.5832 | 1.0101
300023 | 921 | 406.4594 | 88.962 | 1.0204
300024 | 152 | 98.1687 | 79.7777 | 1.029
300025 | 508 | 159.4069 | 73.847 | 1.0545
300026 | 131 | 141.0857 | 51.3389 | 1.0909
300027 | 0 | 0 | 0 | 0
300028 | 200 | 515.6908 | 56.2983 | 1.0682
300029 | 120 | 184.2873 | 54.9286 | 1.1
300030 | 169 | 848.6457 | 35.9968 | 1.0591
300031 | 1 | -1308.6882 | 37.2466 | 1
300032 | 89 | 1552.9711 | 36.144 | 1.0891
300033 | 0 | 0 | 0 | 0
300034 | 0 | 0 | 0 | 0
300035 | 483 | 407.7024 | 34.4362 | 1.0909
300036 | 40 | -21.3269 | 32.0614 | 1
300037 | 270 | 414.0469 | 22.5375 | 1.0455
300038 | 370 | 421.9698 | 37.5192 | 1.0636
300039 | 0 | 0 | 0 | 0
300040 | 0 | 0 | 0 | 0
300041 | 52 | 45.3488 | 35.4135 | 1
300042 | 2864 | 122.7424 | 41.0215 | 1.02
300043 | 123 | -234.5829 | 41.1337 | 0.98636
300044 | 0 | 0 | 0 | 0
300045 | 2523 | 703.0847 | 85.7576 | 1.01
300046 | 295 | 140.0187 | 68.1217 | 1.0727
300047 | 172 | 230.029 | 66.0042 | 1.0227
300048 | 108 | 150.8254 | 61.3158 | 1.0682
300049 | 2360 | 623.8602 | 37.18 | 1.044
300050 | 500 | 1254.5805 | 53.2971 | 1.01
300051 | 0 | 0 | 0 | 0
300052 | 0 | 0 | 0 | 0
300053 | 0 | 0 | 0 | 0
300054 | 57 | 440.3485 | 35.5249 | 1.0773
300055 | 146 | 121.0008 | 42.1185 | 1.1136
300056 | 12865 | 5875.0553 | 85.8225 | 1.01
300057 | 0 | 0 | 0 | 0
300058 | 850 | 715.2808 | 55.1371 | 1.03
300059 | 6 | 101.2839 | 72.9397 | 1.0591
300060 | 250 | 797.8624 | 42.5121 | 1.03
300061 | 1454 | 773.1153 | 24.2915 | 1.04
300062 | 129 | 1014.2497 | 65.4656 | 1.0591
300063 | 0 | 0 | 0 | 0
300064 | 0 | 0 | 0 | 0
300065 | 15 | 171.2737 | 35.7917 | 1.0227
300066 | 0 | 0 | 0 | 0
300067 | 50 | 140.4452 | 75.6942 | 1.0364
300068 | 845 | 787.614 | 75.4524 | 1.0409
300069 | 0 | 0 | 0 | 0
300070 | 0 | 0 | 0 | 0
300071 | 0 | 0 | 0 | 0
300072 | 0 | 837.2417 | 81.5161 | 1.016
300073 | 0 | 0 | 0 | 0
300074 | 0 | 0 | 0 | 0
300075 | 0 | 0 | 0 | 0
300076 | 0 | 0 | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | gen | name | object
16 | gen | bus | uint32
17 | gen | p_mw | float64
18 | gen | vm_pu | float64
19 | gen | sn_mva | float64
20 | gen | min_q_mvar | float64
21 | gen | max_q_mvar | float64
22 | gen | scaling | float64
23 | gen | slack | bool
24 | gen | in_service | bool
25 | gen | slack_weight | float64
26 | gen | type | object
27 | gen | power_station_trafo | float64
28 | shunt | bus | uint32
29 | shunt | name | object
30 | shunt | q_mvar | float64
31 | shunt | p_mw | float64
32 | shunt | vn_kv | float64
33 | shunt | step | uint32
34 | shunt | max_step | uint32
35 | shunt | in_service | bool
36 | ext_grid | name | object
37 | ext_grid | bus | uint32
38 | ext_grid | vm_pu | float64
39 | ext_grid | va_degree | float64
40 | ext_grid | slack_weight | float64
41 | ext_grid | in_service | bool
42 | line | name | object
43 | line | std_type | object
44 | line | from_bus | uint32
45 | line | to_bus | uint32
46 | line | length_km | float64
47 | line | r_ohm_per_km | float64
48 | line | x_ohm_per_km | float64
49 | line | c_nf_per_km | float64
50 | line | g_us_per_km | float64
51 | line | max_i_ka | float64
52 | line | df | float64
53 | line | parallel | uint32
54 | line | type | object
55 | line | in_service | bool
56 | trafo | name | object
57 | trafo | std_type | object
58 | trafo | hv_bus | uint32
59 | trafo | lv_bus | uint32
60 | trafo | sn_mva | float64
61 | trafo | vn_hv_kv | float64
62 | trafo | vn_lv_kv | float64
63 | trafo | vk_percent | float64
64 | trafo | vkr_percent | float64
65 | trafo | pfe_kw | float64
66 | trafo | i0_percent | float64
67 | trafo | shift_degree | float64
68 | trafo | tap_side | object
69 | trafo | tap_neutral | float64
70 | trafo | tap_min | float64
71 | trafo | tap_max | float64
72 | trafo | tap_step_percent | float64
73 | trafo | tap_step_degree | float64
74 | trafo | tap_pos | float64
75 | trafo | tap_phase_shifter | bool
76 | trafo | parallel | uint32
77 | trafo | df | float64
78 | trafo | in_service | bool
79 | trafo | pt_percent | float64
80 | trafo | oltc | object
81 | measurement | name | object
82 | measurement | measurement_type | object
83 | measurement | element_type | object
84 | measurement | element | object
85 | measurement | value | object
86 | measurement | std_dev | float64
87 | measurement | side | float64
88 | measurement | check_existing | bool
89 | res_bus | vm_pu | float64
90 | res_bus | va_degree | float64
91 | res_bus | p_mw | float64
92 | res_bus | q_mvar | float64
93 | res_line | p_from_mw | float64
94 | res_line | q_from_mvar | float64
95 | res_line | p_to_mw | float64
96 | res_line | q_to_mvar | float64
97 | res_line | pl_mw | float64
98 | res_line | ql_mvar | float64
99 | res_line | i_from_ka | float64
100 | res_line | i_to_ka | float64
101 | res_line | i_ka | float64
102 | res_line | vm_from_pu | float64
103 | res_line | va_from_degree | float64
104 | res_line | vm_to_pu | float64
105 | res_line | va_to_degree | float64
106 | res_line | loading_percent | float64
107 | res_trafo | p_hv_mw | float64
108 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
109 | res_trafo | p_lv_mw | float64
110 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
111 | res_trafo | pl_mw | float64
112 | res_trafo | ql_mvar | float64
113 | res_trafo | i_hv_ka | float64
114 | res_trafo | i_lv_ka | float64
115 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
116 | res_trafo | va_hv_degree | float64
117 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
118 | res_trafo | va_lv_degree | float64
119 | res_trafo | loading_percent | float64
120 | res_ext_grid | p_mw | float64
121 | res_ext_grid | q_mvar | float64
122 | res_load | p_mw | float64
123 | res_load | q_mvar | float64
124 | res_shunt | p_mw | float64
125 | res_shunt | q_mvar | float64
126 | res_shunt | vm_pu | float64
127 | res_gen | p_mw | float64
128 | res_gen | q_mvar | float64
129 | res_gen | va_degree | float64
130 | res_gen | vm_pu | float64