## 201
РЕЖИМ УЗЛОВ НА ВХОДЕ ОЦЕНКИ <201>
| Nузла | ¦U¦ | фU | К-во ген | Рг | Qг | Рн | Qн
ПС 220 кВ Чернозубовка - СШ 220 кВ | 186 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 500 кВ Талдыкорган - СШ 220 кВ | 988 | 238.93 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 220 кВ Коунрад - СШ 220 кВ | 481 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 220 кВ Коунрад - СШ 110 кВ | 482 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
Карагандинская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | 383 | 227.92 | ? | ? | 543.92 | ? | ? | ?
ПС 500 кВ Талдыкорган - СШ 500 кВ | 987 | 511.44 | ? | ? | ? | -117.22 | ? | ?
ПС 220 кВ Металлургическая - СШ 220 кВ | 384 | 227.26 | ? | ? | 393.06 | ? | ? | ?
ПС 500 кВ Семей - СШ 500 кВ | 980 | 510.31 | ? | ? | ? | -110.39 | ? | ?
отпайка Л-2278 | 314 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 500 кВ Семей - СШ 220 кВ | 981 | 226.45 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
отпайка Л-2288 | 315 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 500 кВ Тюмень - СШ 500 кВ | 4730 | 516.22 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 500 кВ Беркут - СШ 500 кВ | 4728 | 517.8 | ? | ? | ? | ? | -322 | -86.4
Ириклинская ГРЭС - СШ 500 кВ | 4790 | 519.73 | ? | ? | 513.1 | 47.5 | ? | ?
Троицкая ГРЭС - СШ 220 кВ | 4798 | 232.31 | ? | ? | 32.92 | 26.71 | ? | ?
Троицкая ГРЭС - СШ 500 кВ | 4799 | 505.2 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ?
ПС 500 кВ ЕГПП - СШ 220 кВ | 170 | 229.37 | ? | ? | ? | ? | 17.21 | -2.83
ПС 500 кВ ЕГПП - СШ 500 кВ | 180 | 497.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 1150 кВ Кокшетауская - СШ 500 кВ | 175 | 508.56 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 500 кВ Козырево - СШ 500 кВ | 4703 | 507.1 | ? | ? | ? | ? | 276.2 | 161.1
Рефтинская ГРЭС - СШ 500 кВ | 4702 | 518.14 | ? | ? | !2114.1 | 291.01 | ? | ?
ПС 500 кВ Южная - СШ 500 кВ | 4701 | 508.03 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 220 кВ Апановка (т) - СШ 220 кВ | 573 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 220 кВ Лисаковская - СШ 220 кВ | 574 | 0.40 | ? | ? | ? | ? | 74.53 | 13.83
ПС 500 кВ Сокол - СШ 220 кВ | 575 | 229.88 | ? | ? | ? | ? | 5.92 | 1.91
ПС 500 кВ Сокол - СШ 500 кВ | 576 | 513.36 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 500 кВ Житикара - СШ 500 кВ | 577 | 514.96 | ? | ? | ? | ? | 207.25 | 45.88
ПС 500 кВ Житикара - СШ 110 кВ | 578 | 112.34 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 500 кВ Приваловская - СШ 500 кВ | 10004 | 509.39 | ? | ? | ? | ? | 71.88 | 28.12
ПС 500 кВ Шагол - СШ 500 кВ | 4782 | 505.88 | ? | ? | ? | ? | -91.04 | 311.26
ПС 500 кВ Бекетово - СШ 500 кВ | 4709 | 510.56 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 500 кВ Заря - СШ 500 кВ | 1631 | 515.57 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 220 кВ Качары - СШ 220 кВ | 582 | 231.28 | ? | ? | ? | ? | 27.5 | -0.7
ПС 500 кВ Магнитогорская - СШ 500 кВ | 4785 | 502.18 | ? | ? | ? | ? | 349.3 | 306.59
ПС 1150 кВ Костанайская - СШ 500 кВ | 590 | 509.93 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 1150 кВ Костанайская - СШ 220 кВ | 592 | 231.99 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 220 кВ Центральная - СШ 220 кВ | 593 | 228.77 | ? | ? | ? | ? | 107.03 | 43.44
ПС 220 кВ Сарбайская - СШ 220 кВ | 594 | 227.97 | ? | ? | 149 | 115.01 | ? | ?
ПС 220 кВ Приуральская - СШ 220 кВ | 595 | 230.48 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 500 кВ Златоуст - СШ 500 кВ | 4715 | 510.66 | ? | ? | ? | ? | 219.3 | 141.53
ПС 500 кВ Кропачево - СШ 500 кВ | 4714 | 510.18 | ? | ? | ? | ? | 112.41 | 59.63
ПС 500 кВ Уфимская - СШ 500 кВ | 4712 | 503.79 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 220 кВ Заречная - СШ 220 кВ | 596 | 229.88 | ? | ? | ? | ? | 20.5 | ?
ПС 1150 кВ Челябинская - СШ 500 кВ | 4705 | 508.77 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 220 кВ ПС-51 - СШ 220 кВ | 251 | 229.01 | ? | ? | ? | ? | 10.42 | -19.88
ЭГРЭС-1 - СШ 500 кВ | 25 | 514.1 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 1150 кВ Экибастузская - СШ 500 кВ | 26 | 513.13 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ЭГРЭС-2 - СШ 500 кВ | 28 | 514.71 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ЭГРЭС-2 - СШ 220 кВ | 29 | 228.8 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ЕЭК Блоки 5,6,7,8 | 30 | ? | ? | ? | 700.74 | 273.91 | ? | ?
ЕЭК - СШ 500 кВ | 31 | 513.47 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ЕЭК Блоки 2,3,4 | 32 | ? | ? | ? | 765.58 | 236.54 | ? | ?
ЕЭК - СШ 220 кВ | 33 | 231.67 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 220 кВ Калкаман - СШ 220 кВ | 36 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 220 кВ Экибастузская - СШ 220 кВ | 38 | 227.36 | ? | ? | ? | ? | 101.36 | -1.85
ЭГРЭС-1 - СШ 220 кВ | 39 | 230.15 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ЭГРЭС-1 Блок 2 | 50 | ? | ? | ? | 496.8 | 79.49 | ? | ?
ЭГРЭС-1 Блоки 3,4,5,6,7,8 | 51 | ? | ? | ? | 2440.2 | 267.38 | ? | ?
ПС 220 кВ ЭПК - СШ 220 кВ | 53 | 228.37 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 220 кВ ЦРМЗ - СШ 220 кВ | 54 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 220 кВ Строительная -2 - СШ 220 кВ | 56 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 220 кВ Уленты (т) - СШ 220 кВ | 58 | 220 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 220 кВ Бозщаколь (т) - СШ 220 кВ | 59 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ЭГРЭС-2 Блоки 1,2 | 60 | ? | ? | ? | 940.69 | 86.43 | ? | ?
ПС 220 кВ Таскудык (т) - СШ 220 кВ | 61 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 500 кВ Нура - СШ 500 кВ | 325 | 509.93 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 500 кВ | 129 | 509.02 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 220 кВ Ерментау (т) - СШ 220 кВ | 166 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 500 кВ Рубцовская - СШ 500 кВ | 1621 | 512.52 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 500 кВ Таврическая - СШ 500 кВ | 1817 | 512.81 | ? | ? | ? | -137.83 | ? | ?
ПС 500 кВ Иртышская - СШ 500 кВ | 1850 | 516.48 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 500 кВ КЭЗ - СШ 500 кВ | 27 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 220 кВ ПС-14 - СШ 220 кВ | 214 | 232.09 | ? | ? | ? | ? | 46.82 | 14.32
ПС 220 кВ ПС-18 - СШ 220 кВ | 218 | 225.76 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
Шульбинская ГЭС - СШ 220 кВ | 220 | 232.06 | ? | ? | ? | ? | 68.69 | -4.27
ПС 500 кВ Усть-каменогорская - СШ 500 кВ | 240 | 504.73 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 500 кВ Усть-Каменогорская - СШ 220 кВ | 241 | 232.39 | ? | ? | 1039.1 | ? | ? | ?
Шульбинская ГЭС - СШ 13,8 кВ | 221 | ? | ? | ? | 127.2 | 99.89 | ? | ?
ПС 220 кВ Шоптыколь (т) - СШ 220 кВ | 101 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 220 кВ Батыс - СШ 220 кВ | 102 | 236.13 | ? | ? | ? | ? | 148.7 | 35.25
ПС 220 кВ Достык - СШ 220 кВ | 103 | 236 | ? | ? | ? | ? | -0 | 1110.4
ПС 220 кВ Шыгыс - СШ 220 кВ | 104 | 236.6 | ? | ? | ? | ? | 2 | 0.8
ПС 220 кВ Осакаровка - СШ 220 кВ | 306 | 233.69 | ? | ? | ? | ? | 5.38 | 15.23
ПС 220 кВ Cарань - СШ 220 кВ | 308 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 220 кВ НС-19 - СШ 220 кВ | 309 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 500 кВ Нура - СШ 220 кВ | 310 | 231.18 | ? | ? | ? | ? | 15.31 | -2.78
ГРЭС-2 Топар - СШ 220 кВ | 355 | 227.06 | ? | ? | 413.3 | 1.46 | ? | ?
ПС 220 кВ Айса (т) - СШ 220 кВ | 452 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 220 кВ Жана-арка - СШ 220 кВ | 453 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 220 кВ Барсенгир - СШ 220 кВ | 454 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 220 кВ Кумколь СШ 110кВ | 455 | 116.1 | ? | ? | 144.69 | 25.78 | ? | ?
ПС 220 кВ Кайракты - СШ 220 кВ | 457 | 235.1 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
Жезказган ТЭЦ - СШ 220 кВ | 463 | 231.09 | ? | ? | 211.89 | ? | ? | ?
ПС 220 кВ Никольская - СШ 220 кВ | 464 | 235.1 | ? | ? | ? | ? | 76.33 | 50.3
ПС 220 кВ Kаражал - СШ 220 кВ | 465 | 223 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 500 кВ Жезказган - СШ 220 кВ | 466 | 235.6 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 220 кВ Кумколь - СШ 220 кВ | 467 | 232.89 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 500 кВ Агадырь - СШ 220 кВ | 468 | 231.99 | ? | ? | ? | ? | 17.17 | -93.87
ПС 500 кВ Агадырь - СШ 500 кВ | 469 | 517.01 | ? | ? | ? | -108.4 | ? | ?
Балхашская ТЭЦ СШ 110кВ | 471 | 121.41 | ? | ? | 148.54 | ? | ? | ?
ПС 220 кВ Балхашская СШ 110кВ | 472 | 120.07 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 220 кВ Балхашская - СШ 220 кВ | 473 | 236.81 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 220 кВ Акчатау - СШ 220 кВ | 474 | 237.71 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 220 кВ Mоинты (т) - СШ 220 кВ | 475 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 500 кВ Жезказган - СШ 500 кВ | 480 | 512.44 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 500 кВ ЮКГРЭС - СШ 500 кВ | 900 | 522.49 | ? | ? | ? | -163.9 | ? | ?
ПС 500 кВ Фрунзе - СШ 500 кВ | 2919 | 510 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 500 кВ ЮКГРЭС - СШ 220 кВ | 901 | 239.22 | ? | ? | ? | ? | 24.75 | *1,11
ПС 500 кВ Алматы - СШ 500 кВ | 902 | 514.96 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 500 кВ Алма - СШ 500 кВ | 938 | 521.1 | ? | ? | ? | -72.11 | ? | ?
ПС 500 кВ Алматы - СШ 220 кВ | 903 | 237.71 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 500 кВ Алма - СШ 220 кВ | 939 | 232.9 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
Алматинская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | 904 | 233.63 | ? | ? | 139 | 50.93 | ? | ?
ПС 220 кВ Робот - СШ 220 кВ | 907 | 233.48 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 220 кВ Бесагаш - СШ 220 кВ | 940 | 237.5 | ? | ? | ? | ? | 140.02 | 44.55
ПС 220 кВ ПС-62А - СШ 220 кВ | 908 | ? | ? | ? | ? | ? | 60.7 | ?
Капшагайская ГЭС - СШ 220 кВ | 909 | 237.39 | ? | ? | 50.19 | -0.67 | ? | ?
ПС 220 кВ Шелек - СШ 220 кВ | 911 | 231.7 | ? | ? | ? | ? | 70.7 | ?
ПС 220 кВ ПС-7А (Алм) - СШ 220 кВ | 912 | 226.7 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 220 кВ ПС-7А (Алм) - СШ 110 кВ | 913 | 117.4 | ? | ? | 442.23 | 136.12 | ? | ?
ПС 220 кВ Западная - СШ 220 кВ | 918 | 226.25 | ? | ? | ? | ? | 55.85 | 0
ПС 220 кВ Шыганак (т) - СШ 220 кВ | 925 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 220 кВ Сары-озек - СШ 220 кВ | 950 | 237.08 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 220 кВ Талдыкорганская - СШ 220 кВ | 951 | 235.91 | ? | ? | ? | ? | 100.26 | 31.9
ПС 220 кВ Главная - СШ 220 кВ | 2916 | ? | ? | ? | !385.20 | ? | ? | ?
ПС 220 кВ Медеу (т) - СШ 220 кВ | 928 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 220 кВ Таугуль - СШ 220 кВ | 929 | 235.8 | ? | ? | ? | ? | 144.5 | ?
ПС 500 кВ Шу - СШ 220 кВ | 932 | 235.5 | ? | ? | ? | ? | 35.43 | -12.2
ПС 220 кВ Аспара (т) - СШ 220 кВ | 814 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 500 кВ Жамбыл - СШ 500 кВ | 800 | 513.36 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 500 кВ Жамбыл - СШ 220 кВ | 801 | 235.4 | ? | ? | ? | ? | 221.71 | 101.11
ПС 220 кВ Бурное - СШ 220 кВ | 802 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 220 кВ Каратау - СШ 220 кВ | 803 | 235.3 | ? | ? | ? | ? | 9.67 | 0.72
ПС 220 кВ Опорная - СШ 220 кВ | 804 | 232.39 | ? | ? | ? | ? | 20.42 | 11.48
Жамбылская ГРЭС - СШ 220 кВ | 805 | 237.89 | ? | ? | 358.21 | ? | ? | ?
ПС 220 кВ Мерке - СШ 220 кВ | 809 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 220 кВ Жамбыл-тяга (т) - СШ 220 кВ | 815 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 500 кВ Шымкент - СШ 500 кВ | 830 | 493.49 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 500 кВ Шымкент - СШ 220 кВ | 831 | 235.91 | ? | ? | ? | 34.23 | 18.45 | -41.77
ПС 220 кВ Сас-тюбе - СШ 220 кВ | 834 | 235.91 | ? | ? | ? | ? | -0.12 | 1.97
ПС 220 кВ Ванновка - СШ 220 кВ | 835 | 236.91 | ? | ? | ? | ? | 11.95 | 6.78
ПС 220 кВ Жылга (т) - СШ 220 кВ | 839 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 220 кВ Кентау - СШ 220 кВ | 840 | 228.47 | ? | ? | ? | ? | 48.85 | 49.28
ПС 220 кВ Шолак-корган - СШ 220 кВ | 841 | 231.48 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 220 кВ Шымкентская - СШ 220 кВ | 843 | 228.97 | ? | ? | ? | ? | 200.07 | 97.16
ПС 220 кВ Кызылсай (т) - СШ 220 кВ | 845 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 220 кВ ГНПС - СШ 220 кВ | 846 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
Кызылординская ТЭЦ - СШ 220 кВ | 860 | 227.92 | ? | ? | 59.39 | ? | ? | ?
отпайка Л-2019 | 861 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 220 кВ Кызылординская - СШ 220 кВ | 862 | 229.78 | ? | ? | ? | ? | 28.07 | 14.99
ПС 220 кВ Шиели - СШ 220 кВ | 863 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 220 кВ Жанакорган - СШ 220 кВ | 865 | 229.71 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 500 кВ Фрунзе - СШ 220 кВ | 2918 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
Ташкентская ГРЭС - СШ 500 кВ | 2924 | !486.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
Ташкентская ГРЭС - СШ 220 кВ | 2925 | 217.8 | ? | ? | 640 | 270 | ? | ?
ПС 220 кВ ГПП-2 - СШ 220 кВ | 5957 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 500 кВ Таврическая - СШ 220 кВ | 1816 | 239.45 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 500 кВ Иртышская - СШ 220 кВ | 1851 | 231.82 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 220 кВ Миргалимсай - СШ 220 кВ | 842 | 225.61 | ? | ? | ? | ? | 18.2 | 33.66
ПС 220 кВ Еркеншилик (т) - СШ 220 кВ | 167 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 220 кВ Жолымбет - СШ 220 кВ | 123 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 110 кВ | 124 | 118.82 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 220 кВ Танкерис (т) - СШ 220 кВ | 179 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 220 кВ Бурабай (т) - СШ 220 кВ | 126 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 220 кВ | 130 | 237.01 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 220 кВ Жалтыр (т) - СШ 220 кВ | 132 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 220 кВ Атбасар - СШ 220 кВ | 134 | 233.9 | ? | ? | ? | ? | 37.81 | 38.85
ПС 220 кВ КГПП - СШ 220 кВ | 135 | 232.19 | ? | ? | ? | ? | 146.53 | 2.27
ПС 220 кВ Красноармейская - СШ 220 кВ | 159 | 231.89 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 220 кВ Киялы - СШ 220 кВ | 136 | ? | ? | ? | ? | ? | 5.27 | ?
ПС 500 кВ Барнаул - СШ 500 кВ | 1630 | 515.02 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 220 кВ Смирново - СШ 220 кВ | 143 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
Петропавловская ТЭЦ-2 - СШ 220 кВ | 144 | 234.2 | ? | ? | 326.24 | 59.15 | ? | ?
ПС 500 кВ Аврора - СШ 500 кВ | 147 | 506.51 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 500 кВ Аврора - СШ 220 кВ | 148 | 232.79 | ? | ? | ? | ? | -9.22 | -44.38
ПС 220 кВ Макинск - СШ 220 кВ | 150 | 232.99 | ? | ? | ? | ? | 35.77 | 8.2
ПС 220 кВ Степная - СШ 220 кВ | 151 | 230 | ? | ? | 59.00 | 18 | ? | ?
Токтогульская ГЭС - СШ 500 кВ | 2921 | 504 | ? | ? | 474 | 54 | ? | ?
ПС 220 кВ Янко (т) - СШ 220 кВ | 153 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 220 кВ Буран - СШ 220 кВ | 173 | 236.11 | ? | ? | ? | ? | 5.12 | 1.65
ПС 220 кВ Уголки (т) - СШ 220 кВ | 156 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 220 кВ Куйбышевская - СШ 220 кВ | 157 | 236.51 | ? | ? | ? | ? | 8.37 | -2.41
ПС 1150 кВ Кокшетауская - СШ 220 кВ | 176 | 234 | ? | ? | ? | ? | 53.43 | 28.54
ПС 220 кВ Перекатная (т) - СШ 220 кВ | 172 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 500 кВ Курган - СШ 500 кВ | 4727 | 513 | ? | ? | ? | ? | -20 | 86.7
ПС 500 кВ Шу - СШ 500 кВ | 9932 | 511.53 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 500 кВ Смеловская - СШ 500 кВ | 10003 | 512.14 | ? | ? | ? | ? | 177.35 | 98.91
ПС 220 кВ БГОК - СШ 220 кВ | 62 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 220 кВ Коян-коз - СШ 220 кВ | 953 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
Шымкентская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | 813 | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ?
ПС 500 кВ Барнаульская - СШ 220 кВ | 1640 | 231.13 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 220 кВ РУ-6 - СШ 220 кВ | 869 | 229.25 | ? | ? | ? | ? | 45.76 | 5.09
ПС 500 кВ Актогай - СШ 500 кВ | 986 | 516.92 | ? | ? | ? | 0 | ? | ?
Мойнакская ГЭС - СШ 220 кВ | 935 | 236.51 | ? | ? | -0.35 | ? | ? | ?
ПС 1150 кВ Алтай - СШ 500 кВ | 1660 | 515.41 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 500 кВ Рубцовская - СШ 220 кВ | 1622 | 238.97 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 500 кВ Барабинская - СШ 500 кВ | 9917 | 515.3 | ? | ? | ? | -149.2 | ? | ?
ПС 500 кВ Курчатовская - СШ 500 кВ | 10002 | 509.11 | ? | ? | 867.2 | 184.07 | ? | ?
ПС 500 кВ Исеть - СШ 500 кВ | 10001 | 509.53 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ВЭС Ерейментау - СШ 220 кВ | 155 | 234.06 | ? | ? | ? | ? | -0.84 | 0
СЭС Бурное - СШ 220 кВ | 810 | 236.26 | ? | ? | ? | ? | 0 | 0
Южноуральская ГРЭС-2 - СШ 500 кВ | 10000 | 506.85 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 500 кВ Кемин - СШ 220 кВ | 2952 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 500 кВ Восход - СШ 220 кВ | 1854 | 235.26 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 500 кВ Восход - СШ 500 кВ | 1853 | 511.56 | ? | ? | ? | -85.04 | ? | ?
ПС 500 кВ Витязь - СШ 500 кВ | 1852 | 509.16 | ? | ? | ? | ? | -0.14 | -0.02
ПС 500 кВ Кемин - СШ 500 кВ | 2951 | 504 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
Акмолинская ТЭЦ-2 - СШ 220 кВ | 108 | 236.16 | ? | ? | 542.3 | 92.1 | ? | ?
ПС 500 кВ Датка - СШ 500 кВ | 2950 | 501 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 220 кВ Ерменсай - СШ 220 кВ | 942 | 234.6 | ? | ? | ? | ? | 122.1 | ?
ПС 500 кВ Новокузнецкая - СШ 500 кВ | 1638 | 517.85 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 1150 кВ Итатская - СШ 500 кВ | 1636 | 521.39 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 500 кВ Юрга - СШ 500 кВ | 1632 | 515.87 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 500 кВ Барабинская - СШ 220 кВ | 1671 | 233.69 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 500 кВ Ново-Анжерская - СШ 500 кВ | 1633 | 512.21 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
Беловская ГРЭС - СШ 500 кВ | 1637 | 506.77 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 500 кВ Кузбасская - СШ 500 кВ | 1652 | 512.86 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ВЭС Экспо - СШ 220 кВ | 188 | 243.14 | ? | ? | ? | ? | -13.95 | -1.17
СЭС Капчагай - СШ 220 кВ | 946 | 236.13 | ? | ? | ? | ? | 0.11 | -0.55
СЭС Байконыр - СШ 220 кВ | 872 | 0 | ? | ? | ? | ? | -1.83 | -0.1
ПС 220 кВ Бадам (т) - СШ 220 кВ | 836 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 220 кВ Бурное-тяга (т) - СШ 220 кВ | 816 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 220 кВ Жидели (т) - СШ 220 кВ | 931 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 220 кВ Мынарал (т) - СШ 220 кВ | 924 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 220 кВ Кара-Мурын (т) - СШ 220 кВ | 450 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 220 кВ НС-7 - СШ 220 кВ | 37 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 220 кВ Сары-Оба (т) - СШ 220 кВ | 169 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 220 кВ Ельтай (т) - СШ 220 кВ | 178 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 220 кВ ОП-80 (т) - СШ 220 кВ | 165 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 220 кВ Челгаши (т) - СШ 220 кВ | 585 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
СЭС Жалагаш - СШ 220 кВ | 866 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 500 кВ Томская - СШ 500 кВ | 1651 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ПС 500 кВ Актогай - СШ 220 кВ | 223 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?

## 203
РЕЖИМ СВЯЗЕЙ НА ВХОДЕ ОЦЕНКИ <203>
| Nсвязи | Np | Nq | N цепи | Сост | Ppq | Qpq | Pqp | Qqp
АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Восход | 0 | 1853 | 1854 | 1 | Откл | -0 | -0 | ? | ?
Л-2298 (Нура - Металлургическая цепь правая) | 0 | 310 | 384 | 1 | Вкл | -76.4 | -55.69 | 74.83 | 55.69
Л-3064 (ПС-18 - Семей цепь 1) | 0 | 218 | 981 | 1 | Вкл | 73.09 | 18.62 | -72.73 | -17.42
Л-2691 (КГПП - Красноармейская) | 0 | 135 | 159 | 3 | Вкл | 80.75 | 7.14 | -81.24 | 12.63
Л-2671 (Макинск - Степная) | 0 | 150 | 151 | 3 | Вкл | -18.79 | 6.26 | *-1,80 | *3,70
АТ-3 500/220 на ПС 500 кВ ЦГПП | 0 | 129 | 130 | 1 | Вкл | 209.23 | -40.8 | 210.8 | 51.18
Л-1103 (Костанайская - Челябинская) | 0 | 590 | 4705 | 3 | Вкл | 206.46 | 174.03 | -212.63 | 190.3
Л-5716 (Троицкая ГРЭС - Сокол) | 0 | 4799 | 576 | 3 | Вкл | -133 | 101 | 130.52 | 55.37
Л-5736 (Ириклинская ГРЭС -Житикара) | 0 | 4790 | 577 | 3 | Вкл | 77 | 79 | -78.31 | 117.07
Л-5086 (ЕГПП - Сокол) | 0 | 180 | 576 | 3 | Откл | 0 | 0 | 0 | 0
Л-5726 (Сокол - Житикара) | 0 | 576 | 577 | 3 | Вкл | -342.52 | -22.15 | 331.44 | 7.91
Л-5096 (Костанайская - Сокол) | 0 | 590 | 576 | 3 | Вкл | -378.91 | 34.01 | 377.32 | 0
Л-2076 (Троицкая ГРЭС - Приуральская) | 0 | 4798 | 595 | 3 | Вкл | -35.7 | -1.8 | 35.7 | ?
Л-2086 (Приуральская - Кашары) | 0 | 595 | 582 | 3 | Вкл | -23.15 | ? | 23.15 | 22.97
Л-2096 (Кашары - Сокол) | 0 | 582 | 575 | 3 | Вкл | 4.35 | -22.28 | -2.44 | 22.28
Л-2036 (Сокол - Заречная) | 0 | 575 | 596 | 3 | Вкл | -36.37 | 9.75 | 36.37 | ?
Л-2066 (Костанайская - Центральная) | 0 | 592 | 593 | 3 | Вкл | -91.19 | -21.93 | 91.16 | 26.21
Л-2056 (Костанайская - Сокол) | 0 | 592 | 575 | 3 | Вкл | -34.28 | -31.5 | 34.28 | 36.55
Л-2106 (Сокол - Лисаковская) | 0 | 575 | 574 | 3 | Откл | 0 | 0 | 0 | 0
Л-2126 (Лисаковская - Апановка (т)) | 0 | 574 | 573 | 3 | Вкл | 75.7 | 14.44 | ? | ?
Л-2116 (Апановка (т) - Сокол) | 0 | 573 | 575 | 3 | Откл | ? | ? | -88.58 | 9.05
ЭКВ ВЛ 220 кВ (Кемин - Фрунзе) | 0 | 2952 | 2918 | 3 | #Вкл | ? | ? | ? | ?
Л-2016 (Сокол-Сарбайская цепь 1) | 0 | 575 | 594 | 1 | Вкл | -39.33 | -57.78 | ? | ?
Л-2026 (Сокол-Сарбайская цепь 2) | 0 | 575 | 594 | 2 | Вкл | -39.5 | -57.26 | ? | ?
ВЛ 500 кВ Шагол - ЮжноУральская ГРЭС-2 | 0 | 4782 | 10000 | 3 | Вкл | 624 | 125 | -634.53 | 53.002
АТ-1 500/220 на ПС 500кВ Сокол | 0 | 576 | 575 | 1 | Вкл | ? | ? | 87.78 | 17.95
АТ-2 500/220 на ПС 500кВ Сокол | 0 | 576 | 575 | 2 | Вкл | ? | ? | 87.98 | 17.65
АТ-3 500/220 на ПС 1150 кВ Костанайская | 0 | 590 | 592 | 3 | Вкл | ? | ? | 125.31 | 53.61
АТ-2 500/110 на ПС 500кВ Житикара | 0 | 577 | 578 | 3 | Вкл | ? | ? | 49.99 | 77.97
Л-2819 (Бурное -СЭС Бурное) | 0 | 802 | 810 | 3 | Вкл | ? | ? | 0.02 | 0.57
Л-5107 (ЭГРЭС-1 - Экибастузская) | 0 | 25 | 26 | 1 | Вкл | -356.67 | -14.95 | 354.38 | 32.43
АТ-1 500/220 на ЭГРЭС-1 | 0 | 25 | 39 | 3 | Вкл | ? | ? | -69.53 | -133.76
ЭКВ Блочные тр-ры 3,4,5,6,7,8 на ЭГРЭС-1 | 0 | 25 | 51 | 3 | #Вкл | ? | ? | !2440,2 | 267.38
Л-5817 (Экибастузская - ЭГРЭС-2) | 0 | 26 | 28 | 1 | Вкл | 462.76 | 26.1 | -471.1 | ?
Л-1101 (Экибастузская - Кокшетауская) | 0 | 26 | 175 | 3 | Вкл | -265.79 | 100.46 | 253.13 | -188.27
ЭКВ Блочные тр-ры 1,2 на ЭГРЭС-2 | 0 | 28 | 60 | 3 | #Вкл | ? | ? | ? | ?
ЭКВ Блочные тр-ры 5,6,7,8 на ЭС АО "ЕЭК" | 0 | 31 | 30 | 3 | #Вкл | 700.74 | 273.91 | ? | ?
АТ-3 500/220 на ЭС АО "ЕЭК" | 0 | 31 | 33 | 3 | Вкл | ? | ? | -279.73 | -307.93
ЭКВ Блочные тр-ры 2,3,4 на ЭС АО "ЕЭК" | 0 | 33 | 32 | 3 | #Вкл | 765.58 | 236.54 | ? | ?
Л-3050 (ЕЭК - ПС-51) | 0 | 33 | 251 | 3 | Вкл | -128.57 | 19.98 | 138.9 | -2.78
Л-2077 (Калкаман - ЕЭК) | 0 | 36 | 33 | 3 | Вкл | ? | ? | -54.39 | 3.7
Л-2327 (Экибастузcкая - ЦРМЗ) | 0 | 38 | 54 | 3 | Вкл | 36.28 | 16.71 | -36.13 | -13.47
Л-2377 (ЭГРЭС-1 - ЭГРЭС-2 цепь 1) | 0 | 39 | 29 | 1 | Вкл | 5.7 | 9.51 | -9.12 | 1
Л-2447 (ЭГРЭС-1 - ЭГРЭС-2 цепь 2) | 0 | 39 | 29 | 2 | Вкл | 9.51 | 5.7 | -9.12 | 2
ЭКВ (Л-2397+Л-2387) (ЭГРЭС-1 - ФПП - Экибастузcкая 220) | 0 | 39 | 38 | 3 | Вкл | -77.94 | -20.91 | 66.17 | 19.19
ЭКВ Блочные тр-ры 1,2 на ЭГРЭС-1 | 0 | 39 | 50 | 3 | #Вкл | ? | ? | 496.8 | 79.49
Л-2347 (Уленты(т) - Бозшаколь(т) цепь 1) | 0 | 58 | 59 | 1 | Вкл | -55.13 | 28.52 | ? | ?
Л-2357 (Уленты(т) - Бозшаколь(т) цепь 2) | 0 | 58 | 59 | 2 | Вкл | -62.73 | 28.52 | ? | ?
Л-2307 (ЭПК - Калкаман) | 0 | 53 | 36 | 3 | Вкл | 46.15 | 15.04 | -54.94 | ?
Л-2427 (ЭГРЭС-2 - Строительная-2) | 0 | 29 | 56 | 3 | Вкл | 19.76 | 1 | -24.85 | -7.2
Л-2287 (Таскудык (т) - ЕЭК) | 0 | 61 | 33 | 3 | Вкл | ? | ? | -34.78 | 7.03
Л-2297 (Строительная-2 - Таскудык (т)) | 0 | 56 | 61 | 3 | Вкл | 25.48 | 9.08 | ? | ?
Л-2791 (Ерментау (т) - Уленты (т)) | 0 | 166 | 58 | 3 | Вкл | -94.85 | 34.66 | -94.85 | 34.66
ВЛ 500 кВ КЭЗ - ЕЭК цепь 1 | 0 | 27 | 31 | 1 | Вкл | ? | ? | -214.04 | -72.76
ВЛ 500 кВ КЭЗ - ЕЭК цепь 2 | 0 | 27 | 31 | 2 | Вкл | ? | ? | -219.96 | -77.83
Л-1104 (Экибастузская - Алтай) | 0 | 26 | 1660 | 3 | Вкл | -48.25 | 340.94 | 54.74 | 423.96
Л-5544 (Рубцовская - Усть-Каменогорская) | 0 | 1621 | 240 | 3 | Вкл | -214.34 | 38.4 | 208.04 | 102.83
АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Усть-Каменгорская | 0 | 240 | 241 | 1 | Вкл | ? | ? | -28.82 | 123.49
АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Усть-Каменгорская | 0 | 240 | 241 | 2 | Вкл | ? | ? | -30.22 | 122.38
Л-2134 (Усть-Каменогорская - ПС-14 цепь правая) | 0 | 241 | 214 | 1 | Вкл | -46.99 | 4.18 | 46.12 | 1.74
Л-2144 (Усть-Каменогорская - ПС-14 цепь левая) | 0 | 241 | 214 | 2 | Вкл | -46.12 | 6.79 | 46.29 | 0
ВЛ 500 кВ Челябинск - Златоуст | 0 | 4705 | 4715 | 3 | Вкл | -662.97 | 32.19 | 662.97 | 0
Л-3014 (ШГЭС - ПС-14) | 0 | 220 | 214 | 3 | Вкл | 46.63 | -3.12 | -46.81 | 16.36
ВЛ 500 кВ Шагол - Челябинск | 0 | 4782 | 4705 | 3 | Вкл | 859 | 222 | 862.63 | -220.19
ВЛ 500 кВ Смеловская - Бекетово | 0 | 10003 | 4709 | 3 | Вкл | 2.61 | 157.43 | 4.78 | 113.19
Л-3034 (ПС-51 - Семей) | 0 | 251 | 981 | 3 | Вкл | -119.03 | -16.11 | 101.44 | 33.24
Л-3024 (ШГЭС - Семей) | 0 | 220 | 981 | 1 | Вкл | -50.44 | -41.3 | 50.17 | 53.35
ЭКВ Тр-ры 1,2,3 на Шульбинской ГЭС | 0 | 220 | 221 | 3 | #Вкл | ? | ? | ? | ?
Л-2411 (Шоптыколь (т) - Осакаровка цепь правая) | 0 | 101 | 306 | 1 | Вкл | ? | ? | 40.46 | 8.35
Л-2421 (Шоптыколь (т) - Осакаровка цепь левая) | 0 | 101 | 306 | 2 | Вкл | ? | ? | 43.33 | 9.14
Л-2138 (НС-19 - Осакаровка) | 0 | 309 | 306 | 3 | Вкл | ? | ? | 94.85 | -15.92
Л-5138 (Нура - Агадырь) | 0 | 325 | 469 | 3 | Вкл | -666.05 | 142.39 | 664.47 | -185.89
Л-2278 (КарГРЭС-2 - отпайка Л-2278) | 0 | 355 | 314 | 3 | Вкл | 61.2 | -11.84 | ? | ?
Л-2288 (КарГРЭС-2 - отпайка Л-2288) | 0 | 355 | 315 | 3 | Вкл | 59.75 | -11.62 | ? | ?
Л-2358 (Кар.ГРЭС-2 - Жана-Арка) | 0 | 355 | 453 | 3 | Вкл | -94.07 | 45.45 | ? | ?
Л-2178 (Кар. ГРЭС-2 - Кайракты) | 0 | 355 | 457 | 3 | Вкл | -68.95 | 46.9 | ? | ?
Л-2348 (Айса - Агадырь) | 0 | 452 | 468 | 3 | ?Вкл | ? | ? | 84.58 | -28.89
Л-2408 (ЖТЭЦ - Жезказган цепь 1) | 0 | 463 | 466 | 1 | Вкл | 1.16 | 73.26 | -1.57 | -16.36
Л-2418 (ЖТЭЦ - Жезказган цепь 2) | 0 | 463 | 466 | 2 | Вкл | 1.29 | 25.19 | -0.17 | -23.15
Л-2398 (Никольская - Барсенгир) | 0 | 464 | 454 | 3 | Вкл | 19.11 | 34.46 | ? | ?
Л-2218 (Никольская - Жезказган) | 0 | 464 | 466 | 3 | Вкл | 62.34 | 18.27 | -63.17 | -16.36
Л-2388 (Каражал - Барсенгир) | 0 | 465 | 454 | 3 | Вкл | -49.11 | ? | ? | ?
Л-2378 (Каражал - ЖТЭЦ) | 0 | 465 | 463 | 3 | Откл | -59.03 | ? | 54.03 | -15.66
Л-2318 (Жезказган -Кумколь цепь 1) | 0 | 466 | 467 | 1 | Вкл | -65.26 | 21.75 | 63.9 | 5.01
Л-2328 (Жезказган -Кумколь цепь 2) | 0 | 466 | 467 | 2 | Вкл | -66.48 | 23.67 | 62.02 | 5.64
ЭКВ АТ-1,2 220/110 на ПС-220 кВ Кумколь | 0 | 467 | 455 | 3 | #Вкл | -0.65 | -18.21 | ? | ?
Л-2428 (Агадырь - Каражал) | 0 | 468 | 465 | 3 | Откл | -29.06 | 38.81 | 29.06 | ?
Л-2208 (Агадырь - Балхашская) | 0 | 468 | 473 | 3 | Вкл | -30.11 | 32.72 | 30.28 | -1.04
Л-2438 (Агадырь - Моинты) | 0 | 468 | 475 | 3 | ?Вкл | -81.62 | 50.47 | ? | ?
АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Агадырь | 0 | 469 | 468 | 3 | Вкл | 74.97 | -85.88 | -74.26 | 88.65
Л-5300 (Агадырь - ЮКГРЭС) | 0 | 469 | 900 | 1 | Вкл | -617.8 | 192.22 | 609.89 | -134.48
ЭКВ ВЛ 110 кВ БТЭЦ - Балхашская цепь 1,2 | 0 | 471 | 472 | 3 | #Вкл | 3.13 | 37.26 | -2.98 | -30.02
ЭКВ АТ-1,2,3 220/110 на ПС 220кВ Балхашская | 0 | 473 | 472 | 3 | #Вкл | ? | ? | 62.51 | 29.16
Л-2198 (Балхашская - Акшатау) | 0 | 473 | 474 | 3 | Вкл | 55.65 | -6.06 | -4.49 | 5.64
Л-2188 (Акшатау - Кайракты) | 0 | 474 | 457 | 3 | Вкл | -4.59 | 5.53 | 5.92 | ?
АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Жезказган | 0 | 480 | 466 | 3 | Вкл | 195.55 | 17.83 | 194.83 | 11.74
Л-5148 (Жезказган - Агадырь) | 0 | 480 | 469 | 3 | Вкл | 196.97 | 18.98 | -200.53 | 218.72
Л-5313 (ЮКГРЭС - Алматы) | 0 | 900 | 902 | 3 | Вкл | -340.15 | -26.9 | 332.23 | -65.66
Л-5363 (ЮКГРЭС - Алма) | 0 | 900 | 938 | 3 | Вкл | -266.64 | 175.06 | 264.58 | -61.96
Л-5353 (Алматы - Алма) | 0 | 902 | 938 | 3 | Вкл | 167.16 | 161.3 | -160.2 | -85.4
Л-2413 (Алма - Бесагаш) | 0 | 939 | 940 | 1 | Вкл | -100.2 | 73.06 | 98.32 | -65.8
Л-2423 (Алма - Бесагаш) | 0 | 939 | 940 | 2 | Вкл | -99.46 | 73.31 | 99.31 | -65.8
Л-2103 (Алма - АТЭЦ-3) | 0 | 939 | 904 | 1 | Вкл | -137.41 | -26.03 | 138.54 | 26.33
Л-2113 (Алма - АТЭЦ-3) | 0 | 939 | 904 | 2 | Вкл | -124.88 | -13.14 | 124.39 | 14.79
АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ ЮКГРЭС | 0 | 900 | 901 | 3 | Вкл | ? | ? | -46.75 | 9.62
АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Алматы | 0 | 902 | 903 | 1 | Вкл | ? | ? | 205.92 | 11.85
Л-2053 (Алматы - Робот) | 0 | 903 | 907 | 3 | Вкл | 10.27 | -3.31 | -10.9 | 14.6
Л-2773 (Алматы - Медеу (т)) | 0 | 903 | 928 | 3 | Вкл | -46.29 | -31.32 | ? | ?
Л-2013 (Алматы - АТЭЦ-3) | 0 | 903 | 904 | 3 | Вкл | -49.25 | -34.46 | 48.66 | 43.26
Л-2193 (Алматы - Главная) | 0 | 903 | 2916 | 3 | Вкл | -124.26 | -23.32 | 121.82 | ?
Л-2433 (Алма - Шелек) | 0 | 939 | 911 | 3 | Вкл | -53.66 | 20.26 | ? | ?
Л-2123 (Робот - ПС-62А) | 0 | 907 | 908 | 1 | Вкл | 36.7 | 6.5 | ? | ?
Л-2133 (Робот - ПС-62А) | 0 | 907 | 908 | 2 | Вкл | 38 | 10.3 | ? | ?
Л-2123 (ПС-62А - КапГЭС) | 0 | 908 | 909 | 1 | Вкл | ? | ? | 67.1 | 5.13
Л-2133 (ПС-62А - КапГЭС) | 0 | 908 | 909 | 2 | Вкл | ? | ? | 67.99 | 9.19
Л-2333 (КапГЭС - СЭС Капчагай) | 0 | 909 | 946 | 3 | Вкл | -41 | -12.48 | 41.96 | 1.31
Л-2043 (КапГЭС - Сары-Озек) | 0 | 909 | 950 | 3 | Вкл | -44.42 | -9.57 | ? | ?
Л-2533 (Талдыкорган - ПС-152 Талдыкорганская) | 0 | 988 | 951 | 1 | Вкл | -56 | -8.23 | -51.53 | 16.13
Л-2543 (Талдыкорган - ПС-152 Талдыкорганская) | 0 | 988 | 951 | 2 | Вкл | -59.19 | -10.19 | -53.83 | 17.23
ЭКВ АТ-1,2 220/110 на 220 кВ ПС-7А | 0 | 912 | 913 | 3 | Вкл | 75.3 | ? | ? | ?
Л-2173 (ПС-7А - Западная) | 0 | 912 | 918 | 3 | Вкл | -156.84 | -13.81 | -50.33 | -50.33
Л-2183 (Западная - Кемин) | 0 | 918 | 2952 | 3 | Вкл | -99.3 | -31.09 | 99.26 | ?
Л-2023 (АТЭЦ-3 - Медеу (т)) | 0 | 904 | 928 | 3 | Вкл | 42.33 | 36.56 | ? | ?
Л-2083 (Алматы - Таугуль) | 0 | 903 | 929 | 1 | Вкл | -86.84 | 36.55 | 86.3 | -19.4
Л-2093 (Алматы - Таугуль) | 0 | 903 | 929 | 2 | Вкл | -87.19 | 38.11 | 85.1 | -20
Л-2233 (Шу - Аспара (т)) | 0 | 932 | 814 | 3 | Откл | -39.85 | 26.63 | ? | ?
Л-2163 (Шу - Главная) | 0 | 932 | 2916 | 3 | Вкл | -134 | -29.41 | 130.97 | 30.38
АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Жамбыл | 0 | 800 | 801 | 3 | Вкл | ? | ? | 172.14 | 6.5
Л-5159 (Жамбыл - Фрунзе) | 0 | 800 | 2919 | 3 | Вкл | 86.22 | 105.21 | -96.85 | ?
Л-2829 (Жамбыл - СЭС Бурное) | 0 | 801 | 810 | 3 | Вкл | -8.01 | 9.05 | ? | ?
Л-2219 (Жамбыл - Каратау) | 0 | 801 | 803 | 1 | Вкл | -39.16 | 9.92 | 23.49 | 0.31
Л-2129 (Жамбыл - ЖГРЭС) | 0 | 801 | 805 | 1 | Вкл | 60.04 | 20.71 | -59.84 | -15.48
Л-2149 (Жамбыл - Жамбыл-тяга) | 0 | 801 | 815 | 3 | Вкл | 35.33 | 13.92 | ? | ?
Л-5169 (Шымкент - Жамбыл) | 0 | 830 | 800 | 3 | Вкл | -94.13 | 253.13 | 86.22 | -93.34
Л-2819 (Ванновка - Бурное) | 0 | 835 | 802 | 3 | Вкл | -8.25 | -4.18 | ? | ?
Л-2089 (Каратау - Опорная) | 0 | 803 | 804 | 3 | Вкл | -40.1 | 0 | 66.62 | 10.23
Л-2249 (ЖГРЭС - Аспара(т)) | 0 | 805 | 814 | 3 | Вкл | 33.02 | 4.2 | ? | ?
Л-2759 (Мерке - Фрунзе) | 0 | 809 | 2918 | 3 | Вкл | ? | ? | -0.1 | 24.29
Л-2119 (Жамбыл-тяга - ЖГРЭС) | 0 | 815 | 805 | 3 | Вкл | ? | ? | -49.64 | -9.52
Л-5019 (Шымкент - ТашГРЭС) | 0 | 830 | 2924 | 3 | Вкл | 529.99 | -69.61 | -540.38 | -124.7
АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Шымкент | 0 | 830 | 831 | 1 | Вкл | ? | ? | 238.96 | 91.88
АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Шымкент | 0 | 830 | 831 | 2 | Вкл | ? | ? | 191.99 | 72.76
Л-2399 (Шымкент - ШТЭЦ-3) | 0 | 831 | 813 | 1 | Вкл | -113.99 | -62.48 | ? | ?
Л-2349 (Шымкент - Шымкентская) | 0 | 831 | 843 | 3 | Вкл | -98.15 | -124.95 | 98.15 | 123.21
Л-2499 (Шымкент - Кызыл-Сай(т)) | 0 | 831 | 845 | 3 | Вкл | -28.37 | 4.52 | ? | ?
Л-2309 (Шымкент - ГНПС) | 0 | 831 | 846 | 3 | Вкл | -53.43 | 12.0079 | ? | ?
Л-2809 (Ванновка - Сас-Тюбе) | 0 | 835 | 834 | 3 | Вкл | -3.7 | -2.6 | ? | ?
Л-2429 (Жылга (т) - ТашГРЭС) | 0 | 839 | 2925 | 3 | Вкл | ? | ? | -94.49 | ?
Л-2559 (Кентау - Шолак-Курган) | 0 | 840 | 841 | 3 | Вкл | 14.72 | 19.42 | -15.14 | -6.89
Л-2569 (Шолак-Корган - Опорная) | 0 | 841 | 804 | 3 | Вкл | 48.55 | 5.22 | -47.51 | 1.98
Л-2549 (Миргалимсай - Кентау) | 0 | 842 | 840 | 3 | Вкл | -7.35 | 12.71 | 8.35 | -11.28
Л-2539 (Жанакорган - Миргалимсай) | 0 | 865 | 842 | 3 | Вкл | -26.38 | 2.65 | -23.76 | -0.06
Л-2449 (Шымкентская - Жылга(т)) | 0 | 843 | 839 | 3 | Вкл | 60.35 | -7.1 | ? | ?
Л-2319 (Шымкентская - Миргалимсай) | 0 | 843 | 842 | 3 | Вкл | -53.04 | 19.63 | 51 | -0.06
Л-2419 (Шымкентская - ТашГРЭС) | 0 | 843 | 2925 | 3 | Вкл | 101.49 | -36.75 | -106.68 | -51.82
Л-2379 (Сас-Тюбе - Шымкент) | 0 | 834 | 831 | 3 | Вкл | ? | ? | -18.97 | 6.61
Л-2439 (ГНПС - Кентау) | 0 | 846 | 840 | 3 | Вкл | ? | ? | 52.21 | 20.78
АТ-1 220/110 на ПС 220 кВ Коунрад | 0 | 481 | 482 | 1 | #Вкл | ? | ? | ? | ?
Л-2019 (Кзылординская ТЭЦ - отпайка Л-2019) | 0 | 860 | 861 | 3 | Вкл | 0.04 | ? | ? | ?
Л-2599 (СЭС Байконыр - РУ-6) | 0 | 872 | 869 | 3 | Вкл | -1.83 | 0.1 | 9.41 | -4.02
Л-2519 (РУ-6 - Кентау) | 0 | 869 | 840 | 3 | Вкл | 25.4 | 3.89 | -26.94 | 19.32
Л-2509 (Кызылординская - КТЭЦ-6) | 0 | 862 | 860 | 3 | Вкл | 1.88 | -9.92 | -1.88 | ?
Л-2019 (Кзылординская - отпайка Л-2019) | 0 | 862 | 861 | 3 | Вкл | 48.34 | -0.84 | ? | ?
Л-2589 (Шиели - Кызылординская) | 0 | 863 | 862 | 3 | Вкл | ? | ? | -14.2 | 10.96
Л-114 (Коунрад - Балхашская ТЭЦ) | 0 | 482 | 471 | 1 | #Вкл | ? | ? | -13.05 | -10.57
АТ-1 220/110 на ПС 500 кВ ЦГПП | 0 | 130 | 124 | 1 | Вкл | 96.11 | -21.06 | ? | ?
АТ-2 220/110 на ПС 500 кВ ЦГПП | 0 | 130 | 124 | 2 | Вкл | 94.79 | -20.19 | ? | ?
Л-2851 (Батыс - Достык правая) | 0 | 102 | 103 | 1 | Вкл | -17.3 | 21.1 | 0 | 0
Л-2861 (Батыс - Достык левая) | 0 | 102 | 103 | 2 | Вкл | -17.2 | *21,20 | 0 | 0
Л-2871 (Достык - Шыгыс правая) | 0 | 103 | 104 | 1 | Вкл | 20 | !-16302 | -29.7 | -4.5
Л-2881 (Достык - Шыгыс левая) | 0 | 103 | 104 | 2 | Вкл | 20 | !-2772,0 | -30.5 | 6.6
Л-2911 (ЦГПП - АТЭЦ-2 цепь правая) | 0 | 130 | 108 | 1 | Вкл | 2.09 | 27.15 | -1.7 | -14
Л-2411 (Шыгыс - Шоптыколь (т) цепь правая) | 0 | 104 | 101 | 1 | Вкл | -53.4 | -7.1 | ? | ?
Л-2421 (Шыгыс - Шоптыколь (т) цепь левая) | 0 | 104 | 101 | 2 | Вкл | -43.6 | 2.2 | ? | ?
Л-2541 (Чернозубовка - Куйбышевская) | 0 | 186 | 157 | 3 | Вкл | ? | ? | -3.24 | 14.51
АТ-4 500/220 на ПС 1150 кВ Кокшетауская | 0 | 175 | 176 | 3 | Вкл | ? | ? | 207.1 | 3.82
Л-5071 (ЦГПП - ЕГПП) | 0 | 129 | 180 | 3 | Вкл | -65.66 | -23.73 | 63.28 | -65.66
ВЛ 500 кВ Южноуральская ГРЭС-2 - Троицкая ГРЭС | 0 | 10000 | 4799 | 3 | Вкл | 789.74 | -106.55 | 788 | -74
АТ-500 500/220 на ПС 500 кВ ЕГПП | 0 | 180 | 170 | 3 | Вкл | ? | ? | 64.65 | -91.88
Л-2681 (КГПП - Кокшетауская) | 0 | 135 | 176 | 3 | Вкл | 54.3 | 22.28 | -53.77 | 16.18
АТ-4 500/220 на ПС 500 кВ ЦГПП | 0 | 129 | 130 | 2 | Вкл | 224.6 | -51.16 | 224.02 | 61.36
Л-2831 (ЦГПП - Батыс правая) | 0 | 130 | 102 | 1 | Вкл | -97.32 | 7.1 | 96.82 | *-2,68
Л-2841 (ЦГПП - Батыс левая) | 0 | 130 | 102 | 2 | Вкл | -97.73 | 7.1 | 96.96 | *-2,68
Л-2661 (Степная - Жолымбет) | 0 | 151 | 123 | 3 | Вкл | 31.1 | 22 | ? | ?
Л-2461 (АГПП ЦТастак(т) цепь левая) | 0 | 134 | 132 | 3 | Вкл | 14.72 | 19.63 | ? | ?
Л-2431 (Ирченко(т)- ЦГПП цепь правая)(отв. Жалтыр) | 0 | 130 | 132 | 3 | Вкл | -29.03 | 10.44 | ? | ?
Л-2491 (АГПП - Перекатная(т)) | 0 | 134 | 172 | 3 | Вкл | 19.63 | -14.2 | ? | ?
Л-2661 (Жолымбет - ЦГПП) | 0 | 123 | 130 | 3 | Вкл | ? | ? | -52.42 | 1.46
Л-2711 (ППТЭЦ-2 - Смирново) | 0 | 144 | 143 | 1 | Вкл | -58.29 | 8 | ? | ?
Л-2721 (ППТЭЦ-2 - Смирново ) | 0 | 144 | 143 | 2 | Вкл | -57.99 | 9.45 | ? | ?
АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Аврора | 0 | 147 | 148 | 1 | Вкл | -10.64 | 18.72 | ? | ?
АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Аврора | 0 | 147 | 148 | 2 | Вкл | -11.15 | 36.33 | ? | ?
АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Семей | 0 | 980 | 981 | 3 | Вкл | ? | ? | -39.74 | -103.52
Л-5561 (Аврора - Таврическая) | 0 | 147 | 1817 | 3 | Вкл | -61.7 | 154.25 | 60.72 | 127.57
Л-2701 (Киялы - Аврора) | 0 | 136 | 148 | 3 | Вкл | ? | ? | -97.63 | 18.62
Л-2611 (Макинск - Бурабай (т)) | 0 | 150 | 126 | 3 | Вкл | 48.38 | -1.57 | ? | ?
Л-2591 (Кокшетау (т) - Кокшетауская) | 0 | 126 | 176 | 3 | Вкл | ? | ? | -57.78 | -15.31
Л-2651 (ЦГПП - Танкерис (т)) | 0 | 130 | 179 | 3 | Вкл | -24.85 | 6.26 | ? | ?
Л-2551 (Куйбышевская - Янко(т)) | 0 | 157 | 153 | 3 | Вкл | 23.49 | 2.61 | ? | ?
Л-2561 (Янко(т) - Буран) | 0 | 153 | 173 | 3 | Вкл | ? | ? | -31.22 | 18.27
Л-2571 (Буран - Уголки (т)) | 0 | 173 | 156 | 3 | Вкл | 34.98 | 19.84 | ? | ?
Л-2581 (Кокшетауская - Уголки (т)) | 0 | 176 | 156 | 3 | Вкл | -39.85 | -28.02 | ? | ?
Л-2701 (Красноармейская - Киялы) | 0 | 159 | 136 | 3 | Вкл | 92.83 | 5.53 | ? | ?
Л-5191 (Аврора - Кокшетауская) | 0 | 147 | 175 | 3 | Вкл | -257.09 | -140.01 | 251.55 | 110.74
Л-5201 (Аврора - Курган) | 0 | 147 | 4727 | 3 | Вкл | 291.1 | 101.25 | -292.7 | 20.3
Л-2891 (ВЭС Экспо - Шыгыс) | 0 | 188 | 104 | 3 | Вкл | -62.39 | -5.03 | 62.5 | 0.7
Л-2139 (Жамбыл - ЖГРЭС) | 0 | 801 | 805 | 2 | Вкл | 62.13 | 21.06 | -63.08 | -18.18
Л-2901 (АТЭЦ-2 - Шыгыс) | 0 | 108 | 104 | 3 | Вкл | -92.8 | 19.9 | 96.1 | -8
Л-2229 (Жамбыл - Каратау) | 0 | 801 | 803 | 2 | Вкл | -41.59 | 10.09 | 24.43 | 0.52
ВЛ 500 кВ Златоуст - Приваловская | 0 | 4715 | 10004 | 3 | Вкл | -433.81 | 110.72 | 433.81 | -72.71
Л-559 (Курган - Витязь) | 0 | 4727 | 1852 | 3 | Вкл | -145.8 | 139.1 | 146.78 | 148.91
Л-2043 (Талдыкорган - Сары-Озек) | 0 | 988 | 950 | 2 | Вкл | -65.21 | 13.63 | ? | ?
Л-115 (Коунрад - Балхашская ТЭЦ) | 0 | 482 | 471 | 2 | #Вкл | ? | ? | -13.24 | -10.24
АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Алма | 0 | 938 | 939 | 1 | Вкл | ? | ? | 248.93 | -93.09
АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Алма | 0 | 938 | 939 | 2 | Вкл | ? | ? | 244.95 | -91.31
Л-2033 (Талдыкорган - Сары-Озек) | 0 | 988 | 950 | 1 | Вкл | -61.77 | 15.1 | ? | ?
АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Талдыкорган | 0 | 987 | 988 | 3 | Вкл | ? | ? | 242.65 | -11.79
ВЛ 500 кВ Кропачево - Приваловская | 0 | 4714 | 10004 | 3 | Вкл | 325.55 | -30.13 | -337.15 | 111.13
ВЛ 500 кВ Уфимская - Кропачево | 0 | 4712 | 4714 | 3 | Вкл | 219.39 | 39.49 | 216.77 | 89.93
Л-5413 (Алма - Талдыкорган) | 0 | 938 | 987 | 3 | Вкл | 392.4 | 53.03 | -395.19 | 126.71
ВЛ 500 кВ Бекетово - Уфимская | 0 | 4709 | 4712 | 3 | Вкл | 150.49 | 95.04 | 149.01 | -18.42
АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Алматы | 0 | 902 | 903 | 2 | Вкл | ? | ? | 203.75 | -13.74
ВЛ 500 кВ Магнитогорская - Смеловская | 0 | 4785 | 10003 | 3 | Вкл | -169.04 | 77.32 | 181.41 | -61.16
АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Кемин | 0 | 2951 | 2952 | 1 | #Вкл | ? | ? | ? | ?
Л-2283 (ЮКГРЭС - Шыганак(т)) | 0 | 901 | 925 | 3 | Вкл | -97.28 | 18.97 | ? | ?
Л-2029 (Кумколь - ГПП-2 Байконыр) | 0 | 467 | 5957 | 3 | Вкл | -127.28 | 18.38 | ? | ?
АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Кемин | 0 | 2951 | 2952 | 2 | #Вкл | ? | ? | ? | ?
Л-5827 (Экибастузская - ЭГРЭС-2) | 0 | 26 | 28 | 2 | Вкл | 437.44 | -34.81 | -443.39 | ?
Л-5117 (ЭГРЭС-1 - Экибастузская) | 0 | 25 | 26 | 2 | Вкл | -408.2 | -18.75 | 413.71 | 34.01
Л-2368 (Жана-Арка - Каражал) | 0 | 453 | 465 | 3 | Вкл | ? | ? | 86.07 | ?
Л-2921 (ЦГПП - АТЭЦ-2 цепь левая) | 0 | 130 | 108 | 2 | Вкл | 3.76 | 26.1 | -4 | -13.1
Л-5050 (ЭГРЭС-1 - ЦГПП) | 0 | 25 | 129 | 3 | Вкл | -508.58 | 101.4 | 501.52 | -68.03
Л-2497 (ЭГРЭС-1 - БГОК) | 0 | 39 | 62 | 3 | Вкл | -44.34 | 11.42 | ? | ?
Л-2711 (Смирново - Аврора) | 0 | 143 | 148 | 1 | Вкл | ? | ? | 55.51 | -3.31
Л-2931 (ВЭС Ерейментау - Ерментау (т)) | 0 | 155 | 166 | 3 | Вкл | -90.52 | 32.58 | ? | ?
Л-2781 (Еркеншилик (т) - ВЭС Ерейментау) | 0 | 167 | 155 | 3 | Вкл | ? | ? | 92.14 | -30.07
Л-2721 (Смирново - Аврора) | 0 | 143 | 148 | 2 | Вкл | ? | ? | 57.43 | -2.44
АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Нура | 0 | 325 | 310 | 3 | Вкл | ? | ? | -169.04 | 109.16
Л-2317 (ЦРМЗ - ЭПК) | 0 | 54 | 53 | 3 | Вкл | 44.9 | 17.65 | -44.38 | -14.51
Л-2143 (Коян-коз - АТЭЦ-3 цепь левая) | 0 | 953 | 904 | 1 | Вкл | ? | ? | -121.08 | -27.07
Л-2153 (Коян-коз - АТЭЦ-3 цепь правая) | 0 | 953 | 904 | 2 | Вкл | ? | ? | -117.18 | -24.84
Л-2143 (ПС-7А - Коян-коз цепь левая) | 0 | 912 | 953 | 1 | Вкл | 114.91 | 24.51 | ? | ?
Л-2153 (ПС-7А - Коян-коз цепь правая) | 0 | 912 | 953 | 2 | Вкл | 112.12 | 20.71 | ? | ?
Л-2463 (Робот - Алма) | 0 | 907 | 939 | 3 | Вкл | -25.9 | -52.5 | 26.4 | 57.47
Л-5320 (Агадырь - ЮКГРЭС) | 0 | 469 | 900 | 2 | Вкл | -633.62 | 2.37 | 604.35 | 46.67
Л-5017 (ЕЭК - ЭГРЭС-1) | 0 | 31 | 25 | 3 | Вкл | 33.84 | 82.91 | -24.67 | 35.82
Л-2409 (Шымкент - ШТЭЦ-3) | 0 | 831 | 813 | 2 | Вкл | -103.37 | -57.26 | ? | ?
Л-2258 (Сарань - КарГРЭС-2 цепь правая) | 0 | 308 | 355 | 1 | Вкл | ? | ? | 55.48 | 20.86
Л-2268 (Сарань - КарГРЭС-2 цепь левая) | 0 | 308 | 355 | 2 | Вкл | ? | ? | 75.28 | 11.18
Л-2258 (Осакаровка - Сарань цепь правая) | 0 | 306 | 308 | 1 | Вкл | -83.01 | 0 | ? | ?
Л-2268 (Осакаровка - Сарань цепь левая) | 0 | 306 | 308 | 2 | Вкл | -78.18 | 1.96 | ? | ?
Л-5527 (ЕЭК - Рубцовская) | 0 | 31 | 1621 | 3 | Вкл | -269.03 | 162.43 | 267.56 | 140.29
АТ-1 500/220 на Троицкой ГРЭС | 0 | 4799 | 4798 | 3 | Вкл | 121 | 102 | ? | ?
Л-555 (Датка - Кемин) | 0 | 2950 | 2951 | 3 | #Вкл | -277.76 | ? | 277.68 | ?
Л-554 (Датка - Токтогульская ГЭС) | 0 | 2950 | 2921 | 3 | #Вкл | ? | ? | 290.96 | ?
ВЛ 500 кВ Исеть - Козырево | 0 | 10001 | 4703 | 3 | Вкл | 778.13 | -24.09 | 775.4 | 11.1
Л-5537 (ЕЭК - Иртышская) | 0 | 31 | 1850 | 3 | Вкл | -303.71 | 107.44 | 294.03 | 80.78
ВЛ 500 кВ Курчатовская - Шагол | 0 | 10002 | 4782 | 3 | Вкл | 712.83 | -54.76 | -698.68 | -43.8
Л-532 (Заря - Барабинская) | 0 | 1631 | 9917 | 3 | Вкл | -73.7 | 191.5 | -70.4 | -189.8
Л-2518 (КарГРЭС-2 - Коунрад) | 0 | 355 | 481 | 1 | Вкл | -85.54 | 21.56 | ? | ?
ЭКВ АТ-1,2 500/220 на ПС 500 кВ Рубцовская | 0 | 1621 | 1622 | 3 | #Вкл | 199.27 | ? | ? | ?
Л-551 (Рубцовская - Барнаульская) | 0 | 1621 | 1630 | 3 | Вкл | 136.27 | 179.22 | -138.86 | -4.02
Л-2353 (Бесагаш - Ерменсай) | 0 | 940 | 942 | 1 | Вкл | -47.67 | -69 | 48.2 | 0.8
Л-2363 (Бесагаш - Ерменсай) | 0 | 940 | 942 | 2 | Вкл | -47.53 | -69 | 48.2 | -0.7
АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Барнаульская | 0 | 1630 | 1640 | 1 | Вкл | ? | ? | 225.11 | 5.58
АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Барнаульская | 0 | 1630 | 1640 | 2 | Вкл | ? | ? | 222.42 | -5.02
Л-595 (Барнаульская - Алтай цепь 1) | 0 | 1630 | 1660 | 1 | Вкл | 136.53 | 109.27 | -140.55 | -100.81
Л-596 (Барнаульская - Алтай цепь 2) | 0 | 1630 | 1660 | 2 | Вкл | -202.47 | -168.86 | -206.28 | -167.81
Л-5370 (Экибастузская - Семей) | 0 | 26 | 980 | 3 | Вкл | -459.28 | 179.37 | 438.77 | 149.42
Л-3074 (ПС-18 - Семей) | 0 | 218 | 981 | 2 | Вкл | 90.67 | 24.19 | -91.38 | -23.79
Л-5394 (Семей - Актогай) | 0 | 980 | 986 | 3 | Вкл | -744.29 | 158.89 | 720.96 | -172.94
Л-2528 (КарГРЭС-2 - Коунрад) | 0 | 355 | 481 | 2 | Вкл | -85.67 | 20.9 | ? | ?
Л-5384 (Семей - Усть-Каменогорская) | 0 | 980 | 240 | 3 | Вкл | 265.94 | 27.32 | -265.79 | 145.08
Л-3454 (ШГЭС - Семей) | 0 | 220 | 981 | 2 | Вкл | -50.67 | -44.65 | 50.41 | 58.26
Л-5400 (Актогай - Талдыкорган) | 0 | 986 | 987 | 3 | Вкл | -654.32 | 163.92 | 635.21 | 2.23
ВЛ 500 кВ Беркут - Тюмень | 0 | 4728 | 4730 | 3 | Вкл | -333 | -25.3 | -344.04 | 46.76
ВЛ 500 кВ Курган - Беркут | 0 | 4727 | 4728 | 3 | Вкл | -665.5 | 147.5 | 681.1 | -53.8
Л-2308 (Нура - Металлургическая цепь левая) | 0 | 310 | 384 | 2 | Вкл | -76.4 | -55.69 | 76.92 | 57.43
Л-2288 (Металлургическая - отпайка Л-2288) | 0 | 384 | 315 | 3 | Вкл | -16.36 | 12.88 | ? | ?
Л-2383 (Мойнакская ГЭС - Робот) | 0 | 935 | 907 | 3 | Вкл | -23.63 | -11.82 | -25.6 | 21.9
Л-2288 (КарТЭЦ-3 - отпайка Л-2288) | 0 | 383 | 315 | 3 | Вкл | -43.65 | ? | ? | ?
Л-2373 (Мойнакская ГЭС - Шелек) | 0 | 935 | 911 | 3 | Вкл | 23.29 | 11.99 | ? | ?
Л-2063 (Таугуль - Ерменсай) | 0 | 929 | 942 | 1 | Вкл | -12.9 | 31.2 | 12.5 | -30
Л-2073 (Таугуль - Ерменсай) | 0 | 929 | 942 | 2 | Вкл | -13.7 | 31.2 | 12.3 | -30.1
Л-558 (Витязь - Восход) | 0 | 1852 | 1853 | 3 | Вкл | -144.93 | 190.67 | 149.68 | 153.99
Л-567 (Восход - Таврическая) | 0 | 1853 | 1817 | 3 | Вкл | -62.69 | 85.34 | 59.8 | 9.88
Л-534 (Восход - Барабинская) | 0 | 1853 | 9917 | 3 | Вкл | -86.98 | 179.79 | 87.8 | 111.9
АТ-2 220/110 на ПС 220 кВ Коунрад | 0 | 481 | 482 | 2 | #Вкл | ? | ? | ? | ?
Л-2278 (Металлургическая - отпайка Л-2278) | 0 | 384 | 314 | 3 | Вкл | -17.23 | 13.05 | ? | ?
Л-533 (Алтай - Заря) | 0 | 1660 | 1631 | 3 | Вкл | -240.09 | -130.4 | 233.2 | 44.1
Л-2278 (КарТЭЦ-3 - отпайка Л-2278) | 0 | 383 | 314 | 3 | Вкл | -42.67 | ? | ? | ?
ВЛ 500 кВ Магнитогорская - Троицкая ГРЭС | 0 | 4785 | 4799 | 3 | Вкл | -507.56 | 47.05 | -528 | 75
ВЛ 500 кВ Козырево - Шагол | 0 | 4703 | 4782 | 3 | Вкл | 715.4 | 88.4 | -706.39 | -69.27
ВЛ 500 кВ Ириклинская ГРЭС - Магнитогорская | 0 | 4790 | 4785 | 3 | Вкл | -8 | -28 | 15.51 | 194.17
Л-2046 (Заречная - Центральная) | 0 | 596 | 593 | 3 | Вкл | *-21,00 | ? | 15.87 | 17.23
Л-2531 (ЕГПП - Чернозубовка) | 0 | 170 | 186 | 3 | Откл | 1.57 | -37.07 | ? | ?
Л-1102 (Кокшетауская - Костанайская) | 0 | 175 | 590 | 3 | Вкл | -294.26 | 89.39 | 295.06 | 18.98
Л-5170 (Агадырь - Экибастузская) | 0 | 469 | 26 | 3 | Вкл | 866.18 | -208.83 | -896.24 | -81.48
Л-2347 (ЭГРЭС-1 - Бозшаколь(т)) | 0 | 39 | 59 | 1 | Вкл | -55.13 | 28.52 | ? | ?
Л-2357 (ЭГРЭС-1 - Бозшаколь(т)) | 0 | 39 | 59 | 2 | Вкл | -62.73 | 28.52 | ? | ?
Л-5577 (ЭГРЭС-1 - Таврическая) | 0 | 25 | 1817 | 3 | Вкл | -253.06 | 196.92 | 247.29 | 162.79
Л-2448 (Балхашская - Моинты) | 0 | 473 | 475 | 3 | Вкл | -20.78 | 40.37 | ? | ?
Л-5120 (ЭГРЭС-1 - Нура) | 0 | 25 | 325 | 3 | Вкл | -863.42 | 58.15 | 836.91 | -20.57
АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Таврическая | 0 | 1817 | 1816 | 1 | Вкл | 230.38 | 86.82 | ? | ?
АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Таврическая | 0 | 1817 | 1816 | 2 | Вкл | 210.57 | 81.48 | ? | ?
Л-5143 (Шу - Фрунзе) | 0 | 9932 | 2919 | 3 | Вкл | -474.23 | 97.3 | 457.04 | ?
Л-5343 (Шу - Алматы) | 0 | 9932 | 902 | 3 | Вкл | 79.1 | 145.55 | -84.64 | -68.82
Л-5333 (Шу - ЮКГРЭС) | 0 | 9932 | 900 | 3 | Вкл | 532.37 | -86.22 | -548.98 | 68.82
АТ-3 500/220 на ПС 500 кВ Шу | 0 | 9932 | 932 | 3 | Вкл | -138.27 | 18.34 | 138.77 | -22.19
Л-2589 (РУ-6 - Шиели) | 0 | 869 | 863 | 3 | Вкл | -8.25 | -6.89 | ? | ?
Л-2529 (Жанакорган - РУ-6) | 0 | 865 | 869 | 3 | Вкл | 21.29 | -7.37 | 19.25 | 2.31
Л-555 (Иртышская - Таврическая) | 0 | 1850 | 1817 | 3 | Вкл | -81.92 | 68.94 | 86.9 | 44.69
АТ-3 500/220 на ПС 500 кВ Иртышская | 0 | 1850 | 1851 | 3 | *Вкл | 208.52 | -18.19 | ? | ?
АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Фрунзе | 0 | 2919 | 2918 | 1 | #Вкл | ? | ? | ? | ?
АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Фрунзе | 0 | 2919 | 2918 | 2 | #Вкл | ? | ? | ? | ?
Т-13 500/220 на ТашГРЭС | 0 | 2924 | 2925 | 3 | #Вкл | ? | ? | ? | ?
ВЛ 500 кВ Южная - Рефтинская ГРЭС | 0 | 4701 | 4702 | 3 | Вкл | 813.51 | 61.09 | 819.82 | -47
ВЛ 500 кВ Южная - Курчатовская | 0 | 4701 | 10002 | 3 | Вкл | 2.36 | -53.47 | -5.02 | -86.27
ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Исеть | 0 | 4702 | 10001 | 3 | Вкл | 699.82 | -27.83 | -689.22 | -85.88
ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Тюмень цепь 1 | 0 | 4702 | 4730 | 1 | Вкл | -64.42 | 121.79 | 68 | 135.99
ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Тюмень цепь 2 | 0 | 4702 | 4730 | 2 | Вкл | -61.67 | 126.06 | 61.67 | 68
ВЛ 500 кВ Козырево - Курган | 0 | 4703 | 4727 | 3 | Вкл | -249.1 | 149.9 | -246.1 | -111
ВЛ 500 кВ Исеть - Курчатовская | 0 | 10001 | 10002 | 3 | Вкл | -90.54 | -50.9 | 90.95 | -43.73
Л-540 (Барнаульская - Новокузнецкая) | 0 | 1630 | 1638 | 3 | *Вкл | 254.25 | 73.55 | 260.4 | -160.2
Л-1106 (Алтай - Итатская) | 0 | 1660 | 1636 | 3 | *Вкл | 526.05 | 214.45 | 534.24 | -219.26
ВЛ 500 кВ Заря - Юрга | 0 | 1631 | 1632 | 3 | *Вкл | -84.9 | 51.4 | -78.65 | -70.19
АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Барабинская | 0 | 9917 | 1671 | 3 | Вкл | ? | ? | 158.2 | -22.8
Л-2479 (Шымкент - Бадам) | 0 | 831 | 836 | 3 | Вкл | 6.09 | -18.1 | ? | ?
Л-2799 (Жамбыл - Бурное-тяга(т)) | 0 | 801 | 816 | 3 | Вкл | -15.49 | 10.27 | ? | ?
Л-2253 (Жидели - Шу) | 0 | 931 | 932 | 3 | Вкл | ? | ? | 70.13 | 2.44
Л-2019 (отпайка - СЭС Жалагаш) | 0 | 861 | 866 | 3 | Вкл | 48.38 | !-0,84 | ? | ?
Л-2303 (ЮКГРЭС - Mынарал) | 0 | 901 | 924 | 3 | Вкл | 78.83 | -6.79 | ? | ?
Л-2087 (ЭГРЭС-1 - НС-7) | 0 | 39 | 37 | 3 | Вкл | -119.76 | 32.32 | ? | ?
Л-2238 (КарГРЭС-2 - Кара-мурын) | 0 | 355 | 450 | 3 | Вкл | -108.02 | 29.48 | ? | ?
Л-2186 (ЕГПП - Челгаши) | 0 | 170 | 585 | 3 | Вкл | -17.23 | -20.01 | ? | ?
Л-2521 (ЕГПП - ОП-80) | 0 | 170 | 165 | 3 | Вкл | -28.37 | -32.02 | ? | ?
цгпп - Жалтыр (т) | 0 | 130 | 132 | 1 | #Вкл | -22.55 | 13.37 | ? | ?
Атбасар - Жалтыр (т) | 0 | 134 | 132 | 1 | #Вкл | 4.7 | 14.2 | ? | ?
Л-2761 (ЦГПП - Сары-Оба(т)) | 0 | 130 | 169 | 3 | Вкл | 77.27 | -22.97 | ? | ?
Л-2621 (Ельтай(т) - Макинск) | 0 | 178 | 150 | 3 | Вкл | ? | ? | 12.53 | 19.49
Л-2759 (ЖГРЭС - Мерке) | 0 | 805 | 809 | 3 | Вкл | -11.46 | 0.36 | ? | ?
ЭКВ ВЛ 220 кВ (Главная - Чуйская - Кемин) | 0 | 2916 | 2952 | 3 | #Вкл | -27.53 | 39.53 | ? | ?
ЭКВ ВЛ 500 кВ (Фрунзе - Тулебердыева - Токтогульская ГЭС) | 0 | 2919 | 2921 | 3 | #Вкл | 96.81 | ? | ? | ?
ЭКВ ВЛ 220 кВ (Главная - Кара-Балта - Фрунзе) | 0 | 2916 | 2918 | 3 | #Вкл | -67.15 | ? | ? | ?
ВЛ 500 кВ Юрга - Ново-Анжерская | 0 | 1632 | 1633 | 3 | *Откл | -0 | -0 | 0 | 0
ВЛ 500 кВ Ново-Анжерская - Итатская | 0 | 1633 | 1636 | 3 | *Вкл | 445.36 | 96.63 | 452.17 | 80.34
ВЛ 500 кВ Ново-Анжерская - Беловская ГРЭС | 0 | 1633 | 1637 | 3 | *Вкл | 148.01 | -106.78 | -155.6 | -108.6
ВЛ 500 кВ Беловская ГРЭС - Кузбасская | 0 | 1637 | 1652 | 3 | *Вкл | 38 | -96.6 | 33.51 | -20.13
ВЛ 500 кВ Кузбасская - Новокузнецкая | 0 | 1652 | 1638 | 3 | *Вкл | 205.41 | -98.46 | -206 | 122.8
Л-2941 (АТЭЦ-2 - ВЭС Экспо) | 0 | 108 | 188 | 3 | Вкл | -44.9 | 18.2 | 44.44 | -4.6
Л-2033 (СЭС Капчагай - Сары-Озек) | 0 | 946 | 950 | 3 | Вкл | -41.99 | 1.2 | ? | ?
Л-2579 (Кызылординская - СЭС Байконыр) | 0 | 862 | 872 | 3 | Вкл | -7.31 | 15.87 | 0 | 0
ЭКВ ВЛ 220 кВ (Бадам(т) - Арыс(т) - Монтайтас(т) - Жылга(т)) | 0 | 836 | 839 | 3 | Вкл | ? | ? | ? | ?
ЭКВ ВЛ 220 кВ (Кызылсай(т) - Тюлькубас(т) - Бурное-тяга(т)) | 0 | 845 | 816 | 3 | Вкл | ? | ? | ? | ?
ЭКВ ВЛ 220 кВ (Жидели(т) - Кияхты(т) - Шыганак(т)) | 0 | 931 | 925 | 3 | Вкл | ? | ? | ? | ?
ЭКВ ВЛ 220 кВ (Мынарал(т) - Сарышаган(т) - Каражингил(т) - Моинты(т)) | 0 | 924 | 475 | 3 | Откл | ? | ? | ? | ?
ЭКВ ВЛ 220 кВ (Кара-Мурын(т) - Жарык(т) - Айса(т)) | 0 | 450 | 452 | 3 | Вкл | ? | ? | ? | ?
ЭКВ ВЛ 220 кВ (НС-19 - НС-17 - НС-12 - НС-7) | 0 | 309 | 37 | 3 | #Вкл | ? | ? | ? | ?
Л-2771 (Еркеншилик(т) - Сары-Оба(т)) | 0 | 167 | 169 | 3 | Вкл | ? | ? | ? | ?
ЭКВ ВЛ 220 кВ (Ельтай(т) - Шортанды(т) - Танкерис(т)) | 0 | 178 | 179 | 3 | #Вкл | ? | ? | ? | ?
ЭКВ ВЛ 220 кВ (ОП-80 - Жаксы - Перекатная) | 0 | 165 | 172 | 3 | #Вкл | ? | ? | ? | ?
ЭКВ ВЛ 220 кВ (Апановка - Кусмурын - Аман-Карагай - Челгаши) | 0 | 573 | 585 | 3 | #Откл | ? | ? | ? | ?
ЭКВ ВЛ 220 кВ (СЭС Жалагаш - Жалагаш - Жусалы - ГПП-2) | 0 | 866 | 5957 | 3 | Вкл | ? | ? | ? | ?
ВЛ 500 кВ Итатская - Томская | 0 | 1636 | 1651 | 3 | Вкл | ? | ? | ? | ?
ВЛ 500 кВ Ново-Анжерская - Томская | 0 | 1633 | 1651 | 3 | Вкл | ? | ? | ? | ?
АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Актогай | 0 | 986 | 223 | 3 | Вкл | ? | ? | ? | ?

## 9
РЕЖИМ УЗЛОВ <9>
| Nузла | Сост | ¦U¦ | фU | К-во ген | Pг | Qг | Pн | Qн | dU | dРг | dQг | dPн | dQн
ПС 220 кВ Чернозубовка - СШ 220 кВ | 186 | Вкл | 230.41 | 2.60 | 0 | 0 | 0 | 12.42 | 16.29 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ Талдыкорган - СШ 220 кВ | 988 | Вкл | 237.92 | -35.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Коунрад - СШ 220 кВ | 481 | Вкл | 206.95 | -18.30 | 0 | 0 | 0 | 115.56 | 10.91 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Коунрад - СШ 110 кВ | 482 | Вкл | 120.40 | -19.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Карагандинская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | 383 | Вкл | 228.23 | -4.61 | 0 | 543.42 | 119.51 | 447.46 | 100.00 | -0.31 | 0 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ Талдыкорган - СШ 500 кВ | 987 | Вкл | 516.86 | -32.32 | 0 | 0 | -117.98 | 0.67 | 0 | -5.42 | *-1.00 | 22.25 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Металлургическая - СШ 220 кВ | 384 | Вкл | 227.33 | -4.36 | 0 | 395.66 | -90.00 | 494.59 | 61.27 | -0.47 | 0 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ Семей - СШ 500 кВ | 980 | Вкл | 509.86 | 0.42 | 0 | 0 | -43.75 | 0.33 | 0 | 0.28 | *-1.00 | ?-42.67 | *-1.00 | *-1.00
отпайка Л-2278 | 314 | Вкл | 228.15 | -4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ Семей - СШ 220 кВ | 981 | Вкл | 225.34 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
отпайка Л-2288 | 315 | Вкл | 228.15 | -4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ Тюмень - СШ 500 кВ | 4730 | Вкл | 517.43 | 27.07 | 0 | 10000 | 600.00 | 9573.8 | 530.05 | -1.60 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ Беркут - СШ 500 кВ | 4728 | Вкл | 516.80 | 26.03 | 0 | 0 | 0 | -344.60 | 20.60 | -0.50 | *-1.00 | *-1.00 | 10.80 | !-113.30
Ириклинская ГРЭС - СШ 500 кВ | 4790 | Вкл | 517.35 | -0.65 | 0 | 511.4 | 61.50 | 506.83 | -7.97 | 1.25 | 0 | 0 | *-1.00 | *-1.00
Троицкая ГРЭС - СШ 220 кВ | 4798 | Вкл | 233.96 | 3.60 | 0 | 32.56 | 27.59 | 133.29 | 136.91 | -1.90 | 0 | 0 | *-1.00 | *-1.00
Троицкая ГРЭС - СШ 500 кВ | 4799 | Вкл | 508.96 | 5.00655 | 0 | -8.71 | -19.74 | 0 | 0 | -3.20 | 8.71 | 19.74 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ ЕГПП - СШ 220 кВ | 170 | Вкл | 230.02 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 8.83 | -31.38 | -0.75 | *-1.00 | *-1.00 | 5.98 | 27.84
ПС 500 кВ ЕГПП - СШ 500 кВ | 180 | Вкл | 497.45 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 1150 кВ Кокшетауская - СШ 500 кВ | 175 | Вкл | 505.99 | 8.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ Козырево - СШ 500 кВ | 4703 | Вкл | 506.11 | 14.97 | 0 | 0 | 0 | 155.10 | 3.26 | 1.29 | *-1.00 | *-1.00 | !-431.30 | !-164.36
Рефтинская ГРЭС - СШ 500 кВ | 4702 | Вкл | 517.07 | 27.05 | 0 | 2088.7 | 266.19 | 667.04 | 470.41 | 1.42 | *-1.00 | 0 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ Южная - СШ 500 кВ | 4701 | Вкл | 511.70 | 22.94 | 0 | 0 | 0 | 710.46 | 123.70 | -2.12 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Апановка (т) - СШ 220 кВ | 573 | Вкл | 229.18 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 10.69 | -18.44 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Лисаковская - СШ 220 кВ | 574 | Вкл | 226.21 | -1.60 | 0 | 0 | 0 | 71.64 | 15.61 | -1.06 | *-1.00 | *-1.00 | 0.12 | -1.39
ПС 500 кВ Сокол - СШ 220 кВ | 575 | Вкл | 230.38 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 6.37 | -13.03 | -0.40 | *-1.00 | *-1.00 | -0.63 | 14.95
ПС 500 кВ Сокол - СШ 500 кВ | 576 | Вкл | 511.21 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ Житикара - СШ 500 кВ | 577 | Вкл | 516.00 | -0.11 | 0 | 0 | 0 | 196.63 | 42.20 | -1.05 | *-1.00 | *-1.00 | -2.03 | 3.68
ПС 500 кВ Житикара - СШ 110 кВ | 578 | Вкл | 112.45 | -1.27 | 0 | 0 | 0 | 48.72 | -11.50 | 0.19 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ Приваловская - СШ 500 кВ | 10004 | Вкл | 511.92 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 89.70 | 20.77 | -0.76 | *-1.00 | *-1.00 | -20.57 | 8.74
ПС 500 кВ Шагол - СШ 500 кВ | 4782 | Вкл | 504.78 | 12.18 | 0 | 0 | 0 | -45.15 | 288.52 | 0.84 | *-1.00 | *-1.00 | ?-36.74 | 23.69
ПС 500 кВ Бекетово - СШ 500 кВ | 4709 | Вкл | 510.84 | 0.00112 | 0 | 100000 | 29822 | 100045 | 30000 | 0.40 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ Заря - СШ 500 кВ | 1631 | Вкл | 517.32 | 7.57 | 0 | 0 | 0 | 68.88 | 85.84 | -1.76 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Качары - СШ 220 кВ | 582 | Вкл | 232.08 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 18.57 | -7.29 | -0.80 | *-1.00 | *-1.00 | -0.12 | 11.12
ПС 500 кВ Магнитогорская - СШ 500 кВ | 4785 | Вкл | 505.36 | -1.20 | 0 | 0 | 0 | 443.53 | 315.55 | -3.54 | *-1.00 | *-1.00 | -4.51 | -10.13
ПС 1150 кВ Костанайская - СШ 500 кВ | 590 | Вкл | 511.22 | 4.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 1150 кВ Костанайская - СШ 220 кВ | 592 | Вкл | 233.27 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.78 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Центральная - СШ 220 кВ | 593 | Вкл | 230.37 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 103.77 | 33.04 | -1.39 | *-1.00 | *-1.00 | 2.10 | 10.18
ПС 220 кВ Сарбайская - СШ 220 кВ | 594 | Вкл | 229.36 | 2.19 | 0 | 149 | 90.00 | 234.26 | 195.73 | -0.99 | 0 | 25.01 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Приуральская - СШ 220 кВ | 595 | Вкл | 233.27 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 16.32 | 3.71 | -2.39 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ Златоуст - СШ 500 кВ | 4715 | Вкл | 510.34 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 212.13 | 71.48 | 1.28 | *-1.00 | *-1.00 | 3.12 | !71.22
ПС 500 кВ Кропачево - СШ 500 кВ | 4714 | Вкл | 513.33 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 112.76 | 55.02 | -2.09 | *-1.00 | *-1.00 | -5.62 | 4.42
ПС 500 кВ Уфимская - СШ 500 кВ | 4712 | Вкл | 513.09 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 29.11 | 33.15 | -8.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Заречная - СШ 220 кВ | 596 | Вкл | 230.71 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 21.35 | -22.93 | -0.84 | *-1.00 | *-1.00 | 2.70 | *-1.00
ПС 1150 кВ Челябинская - СШ 500 кВ | 4705 | Вкл | 508.08 | 8.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ ПС-51 - СШ 220 кВ | 251 | Вкл | 228.40 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 20.97 | -30.32 | 0.37 | *-1.00 | *-1.00 | -0.00534 | 11.09
ЭГРЭС-1 - СШ 500 кВ | 25 | Вкл | 514.39 | 13.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.76 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 1150 кВ Экибастузская - СШ 500 кВ | 26 | Вкл | 514.06 | 13.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.93 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ЭГРЭС-2 - СШ 500 кВ | 28 | Вкл | 515.49 | 14.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.78 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ЭГРЭС-2 - СШ 220 кВ | 29 | Вкл | 229.33 | 14.11 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 7.78 | -0.53 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ЕЭК Блоки 5,6,7,8 | 30 | Вкл | 20.59 | 19.56 | 0 | 697.51 | 279.16 | -0.21 | -92.40 | -1.00 | 0 | 0 | *-1.00 | *-1.00
ЕЭК - СШ 500 кВ | 31 | Вкл | 514.95 | 13.34 | 0 | 0 | -194.3 | 5.07 | 0 | -1.72 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ЕЭК Блоки 2,3,4 | 32 | Вкл | 18.87 | 20.37 | 0 | 760.13 | 237.15 | -1.30 | -69.33 | -1.00 | 0 | 0 | *-1.00 | *-1.00
ЕЭК - СШ 220 кВ | 33 | Вкл | 220.57 | 15.77 | 0 | 0 | -120 | 275.59 | 497.62 | !11.21 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Калкаман - СШ 220 кВ | 36 | Вкл | 224.52 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | -6.67 | -5.28 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Экибастузская - СШ 220 кВ | 38 | Вкл | 225.47 | 12.65 | 0 | 0 | 0 | 95.27 | 32.77 | 1.89 | *-1.00 | *-1.00 | -4.48 | ?-34.04
ЭГРЭС-1 - СШ 220 кВ | 39 | Вкл | 229.25 | 14.02 | 0 | 0 | 0 | 164.28 | -95.04 | 0.90 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ЭГРЭС-1 Блок 2 | 50 | Вкл | 19.28 | 19.99 | 0 | 496.8 | 83.46 | -7e-05 | -6e-05 | -1.00 | 0 | 0 | *-1.00 | *-1.00
ЭГРЭС-1 Блоки 3,4,5,6,7,8 | 51 | Вкл | 19.76 | 23.90 | 0 | 2440.2 | 291.54 | 153.81 | -43.42 | -1.00 | 0 | 0 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ ЭПК - СШ 220 кВ | 53 | Вкл | 226.66 | 13.27 | 0 | 0 | 0 | -4.32 | -33.73 | 1.71 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ ЦРМЗ - СШ 220 кВ | 54 | Вкл | 225.93 | 12.96 | 0 | 0 | 0 | 11.59 | 11.13 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Строительная -2 - СШ 220 кВ | 56 | Вкл | 229.35 | 14.13 | 0 | 0 | 0 | -11.13 | -41.63 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Уленты (т) - СШ 220 кВ | 58 | Вкл | 229.51 | 9.90 | 0 | 0 | 0 | 30.33 | -4.50 | ?-9.51 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Бозщаколь (т) - СШ 220 кВ | 59 | Вкл | 228.77 | 11.27 | 0 | 0 | 0 | -0.71 | 38.08 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ЭГРЭС-2 Блоки 1,2 | 60 | Вкл | 19.81 | 20.58 | 0 | 957.31 | 86.43 | 56.80 | -52.75 | -1.00 | 0 | 0 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Таскудык (т) - СШ 220 кВ | 61 | Вкл | 221.50 | 15.15 | 0 | 0 | 0 | 19.59 | 30.29 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ Нура - СШ 500 кВ | 325 | Вкл | 508.94 | -2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 500 кВ | 129 | Вкл | 508.56 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Ерментау (т) - СШ 220 кВ | 166 | Вкл | 230.99 | 7.53 | 0 | 0 | 0 | 11.15 | 2.99 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ Рубцовская - СШ 500 кВ | 1621 | Вкл | 511.17 | 6.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ Таврическая - СШ 500 кВ | 1817 | Вкл | 515.42 | 8.79 | 0 | 0 | -283.64 | -0.86 | 0 | -2.77 | *-1.00 | !145.11 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ Иртышская - СШ 500 кВ | 1850 | Вкл | 514.61 | 9.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ КЭЗ - СШ 500 кВ | 27 | Вкл | 513.39 | 13.0017 | 0 | 0 | 0 | 433.71 | 196.72 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ ПС-14 - СШ 220 кВ | 214 | Вкл | 230.93 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 47.48 | 18.88 | 1.16 | *-1.00 | *-1.00 | -0.10 | -1.42
ПС 220 кВ ПС-18 - СШ 220 кВ | 218 | Вкл | 224.83 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 161.56 | 37.38 | 0.93 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Шульбинская ГЭС - СШ 220 кВ | 220 | Вкл | 231.94 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 75.20 | -4.51 | 0.29 | *-1.00 | *-1.00 | -3.19 | -3.30
ПС 500 кВ Усть-каменогорская - СШ 500 кВ | 240 | Вкл | 506.54 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.81 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ Усть-Каменогорская - СШ 220 кВ | 241 | Вкл | 231.45 | 3.40 | 0 | 922.99 | -36.80 | 878.37 | 201.01 | 0.94 | 0 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Шульбинская ГЭС - СШ 13,8 кВ | 221 | Вкл | 14.13 | 2.87 | 0 | 124.13 | 95.12 | 0 | 0 | -1.00 | 3.06 | 3.20 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Шоптыколь (т) - СШ 220 кВ | 101 | Вкл | 237.00 | -1.05 | 0 | 0 | 0 | 24.02 | -86.90 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Батыс - СШ 220 кВ | 102 | Вкл | 234.14 | -0.68 | 0 | 0 | 0 | 188.71 | -146.12 | 1.84 | *-1.00 | *-1.00 | ?-42.65 | !179.97
ПС 220 кВ Достык - СШ 220 кВ | 103 | Вкл | 229.41 | -0.43 | 0 | 0 | 0 | 20.49 | 401.35 | ?6.59 | *-1.00 | *-1.00 | -20.49 | !555.09
ПС 220 кВ Шыгыс - СШ 220 кВ | 104 | Вкл | 236.93 | -0.55 | 0 | 0 | 0 | 3.90 | -142.49 | -0.73 | *-1.00 | *-1.00 | -2.00 | !143.19
ПС 220 кВ Осакаровка - СШ 220 кВ | 306 | Вкл | 233.88 | -2.14 | 0 | 0 | 0 | 12.13 | 9.46 | -0.48 | *-1.00 | *-1.00 | -4.26 | 12.30
ПС 220 кВ Cарань - СШ 220 кВ | 308 | Вкл | 229.44 | -5.46 | 0 | 0 | 0 | 16.95 | -7.85 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ НС-19 - СШ 220 кВ | 309 | Вкл | 232.73 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 11.94 | 8.72 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ Нура - СШ 220 кВ | 310 | Вкл | 229.17 | -3.97 | 0 | 0 | 0 | 19.53 | -2.88 | 1.21 | *-1.00 | *-1.00 | 2.57 | 3.32
ГРЭС-2 Топар - СШ 220 кВ | 355 | Вкл | 227.17 | -6.61 | 0 | 405.67 | 19.40 | 231.52 | 186.03 | -0.68 | 0 | -17.59 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Айса (т) - СШ 220 кВ | 452 | Вкл | 230.32 | -14.20 | 0 | 0 | 0 | 21.68 | 10.72 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Жана-арка - СШ 220 кВ | 453 | Вкл | 231.33 | -14.15 | 0 | 0 | 0 | 8.22 | 3.44 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Барсенгир - СШ 220 кВ | 454 | Вкл | 236.79 | -22.89 | 0 | 0 | 0 | 26.50 | -10.74 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Кумколь СШ 110кВ | 455 | Вкл | 116.06 | -30.15 | 0 | 144.9 | 25.18 | 142.45 | 30.12 | -0.00961 | 0 | 0 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Кайракты - СШ 220 кВ | 457 | Вкл | 235.28 | -13.27 | 0 | 0 | 0 | 86.53 | -32.24 | -0.38 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Жезказган ТЭЦ - СШ 220 кВ | 463 | Вкл | 233.50 | -22.92 | 0 | 210.34 | 51.00 | 248.43 | 107.22 | -2.65 | 0 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Никольская - СШ 220 кВ | 464 | Вкл | 233.20 | -23.36 | 0 | 0 | 0 | 77.81 | 43.70 | 0.89 | *-1.00 | *-1.00 | 1.15 | 5.36
ПС 220 кВ Kаражал - СШ 220 кВ | 465 | Вкл | 234.42 | -18.82 | 0 | 0 | 0 | 13.74 | 21.11 | !-11.42 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ Жезказган - СШ 220 кВ | 466 | Вкл | 234.18 | -22.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Кумколь - СШ 220 кВ | 467 | Вкл | 232.59 | -30.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ Агадырь - СШ 220 кВ | 468 | Вкл | 232.07 | -15.68 | 0 | 0 | 0 | 39.50 | -70.46 | -1.59 | *-1.00 | *-1.00 | -18.01 | -18.36
ПС 500 кВ Агадырь - СШ 500 кВ | 469 | Вкл | 515.24 | -14.87 | 0 | 0 | 3.09 | -0.41 | 0 | 1.77 | *-1.00 | ?-35.34 | *-1.00 | *-1.00
Балхашская ТЭЦ СШ 110кВ | 471 | Вкл | 121.23 | -19.74 | 0 | 147.97 | 71.96 | 168.18 | 35.00 | -0.16 | 0 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Балхашская СШ 110кВ | 472 | Вкл | 121.28 | -19.73 | 0 | 0 | 0 | 58.50 | -17.14 | -1.21 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Балхашская - СШ 220 кВ | 473 | Вкл | 233.86 | -18.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Акчатау - СШ 220 кВ | 474 | Вкл | 236.61 | -13.27 | 0 | 0 | 0 | -77.21 | 14.23 | 0.40 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Mоинты (т) - СШ 220 кВ | 475 | Вкл | 236.42 | -21.12 | 0 | 0 | 0 | 120.15 | -39.17 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ Жезказган - СШ 500 кВ | 480 | Вкл | 510.89 | -20.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ ЮКГРЭС - СШ 500 кВ | 900 | Вкл | 517.06 | -31.66 | 0 | 0 | -118.17 | 0.06 | 0 | 3.15 | *-1.00 | ?-44.91 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ Фрунзе - СШ 500 кВ | 2919 | Вкл | 510.09 | -42.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ ЮКГРЭС - СШ 220 кВ | 901 | Вкл | 239.11 | -32.38 | 0 | 0 | 0 | 43.43 | -16.65 | -1.70 | *-1.00 | *-1.00 | -17.85 | 17.76
ПС 500 кВ Алматы - СШ 500 кВ | 902 | Вкл | 514.59 | -38.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ Алма - СШ 500 кВ | 938 | Вкл | 520.08 | -37.80 | 0 | 0 | 20.80 | -1.13 | 0 | 1.02 | *-1.00 | -20.8 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ Алматы - СШ 220 кВ | 903 | Вкл | 236.73 | -41.33 | 0 | 0 | 0 | 64.75 | -30.26 | 0.89 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ Алма - СШ 220 кВ | 939 | Вкл | 232.46 | -41.19 | 0 | 0 | 0 | -3.86 | -18.40 | 0.23 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Алматинская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | 904 | Вкл | 230.20 | -42.80 | 0 | 139 | 55.63 | 268.58 | 124.35 | 2.99 | 0 | 0 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Робот - СШ 220 кВ | 907 | Вкл | 235.68 | -40.99 | 0 | 0 | 0 | 26.12 | 7.10 | -3.03 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Бесагаш - СШ 220 кВ | 940 | Вкл | 236.99 | -44.19 | 0 | 0 | 0 | 125.65 | 30.63 | 0.11 | *-1.00 | *-1.00 | 14.37 | 13.91
ПС 220 кВ ПС-62А - СШ 220 кВ | 908 | Вкл | 235.74 | -40.95 | 0 | 0 | 0 | 61.0097 | -1.97 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | 0.41 | *-1.00
Капшагайская ГЭС - СШ 220 кВ | 909 | Вкл | 236.19 | -40.56 | 0 | 52.60 | 3.54 | 0 | 0 | 1.20 | -2.32 | -2.88 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Шелек - СШ 220 кВ | 911 | Вкл | 231.86 | -44.30 | 0 | 0 | 0 | 80.11 | 23.57 | -0.16 | *-1.00 | *-1.00 | -8.51 | *-1.00
ПС 220 кВ ПС-7А (Алм) - СШ 220 кВ | 912 | Вкл | 227.89 | -44.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.59 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ ПС-7А (Алм) - СШ 110 кВ | 913 | Вкл | 121.92 | -46.22 | 0 | 435.57 | 140.96 | 528.06 | 176.37 | -4.52 | 0 | 0 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Западная - СШ 220 кВ | 918 | Вкл | 223.27 | -46.80 | 0 | 0 | 0 | 13.28 | 10.97 | 2.43 | *-1.00 | *-1.00 | ?41.61 | -10.97
ПС 220 кВ Шыганак (т) - СШ 220 кВ | 925 | Вкл | 239.00 | -32.82 | 0 | 0 | 0 | 12.33 | 6.74 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Сары-озек - СШ 220 кВ | 950 | Вкл | 237.01 | -38.99 | 0 | 0 | 0 | 51.64 | 10.62 | 0.08 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Талдыкорганская - СШ 220 кВ | 951 | Вкл | 235.61 | -36.71 | 0 | 0 | 0 | 114.40 | 34.85 | 0.50 | *-1.00 | *-1.00 | -15.43 | -3.02
ПС 220 кВ Главная - СШ 220 кВ | 2916 | Вкл | 223.90 | -51.37 | 0 | 374.61 | 54.00 | 705.09 | 41.42 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Медеу (т) - СШ 220 кВ | 928 | Вкл | 230.48 | -42.75 | 0 | 0 | 0 | 8.64 | 6.48 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Таугуль - СШ 220 кВ | 929 | Вкл | 237.07 | -44.37 | 0 | 0 | 0 | 132.30 | 19.73 | -1.67 | *-1.00 | *-1.00 | 9.60 | *-1.00
ПС 500 кВ Шу - СШ 220 кВ | 932 | Вкл | 236.56 | -41.47 | 0 | 0 | 0 | 41.92 | -21.31 | -1.25 | *-1.00 | *-1.00 | -12.67 | 7.89
ПС 220 кВ Аспара (т) - СШ 220 кВ | 814 | Вкл | 237.05 | -41.81 | 0 | 0 | 0 | 9.69 | -1.25 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ Жамбыл - СШ 500 кВ | 800 | Вкл | 511.52 | -44.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ Жамбыл - СШ 220 кВ | 801 | Вкл | 235.92 | -46.39 | 0 | 0 | 0 | 225.70 | 93.17 | 0.29 | *-1.00 | *-1.00 | -3.99 | 10.20
ПС 220 кВ Бурное - СШ 220 кВ | 802 | Вкл | 236.19 | -46.69 | 0 | 0 | 0 | 6.98 | 8.74 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Каратау - СШ 220 кВ | 803 | Вкл | 235.59 | -47.49 | 0 | 0 | 0 | 8.58 | -2.33 | 0.11 | *-1.00 | *-1.00 | 0.50 | 2.81
ПС 220 кВ Опорная - СШ 220 кВ | 804 | Вкл | 232.71 | -49.41 | 0 | 0 | 0 | 11.37 | 12.50 | -0.32 | *-1.00 | *-1.00 | 8.77 | -0.56
Жамбылская ГРЭС - СШ 220 кВ | 805 | Вкл | 238.24 | -45.54 | 0 | 339.76 | 328.40 | 198.66 | 259.41 | -0.35 | 0 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Мерке - СШ 220 кВ | 809 | Вкл | 227.92 | -45.56 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 2.34 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Жамбыл-тяга (т) - СШ 220 кВ | 815 | Вкл | 237.31 | -45.98 | 0 | 0 | 0 | 14.48 | -2.92 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ Шымкент - СШ 500 кВ | 830 | Вкл | 494.60 | -43.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.11 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ Шымкент - СШ 220 кВ | 831 | Вкл | 235.82 | -46.39 | 0 | 0 | 8.00 | 31.82 | -66.57 | 0.08 | *-1.00 | 20.55 | -13.38 | 24.80
ПС 220 кВ Сас-тюбе - СШ 220 кВ | 834 | Вкл | 236.25 | -46.65 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | 3.88 | 0.36 | *-1.00 | *-1.00 | -6.15 | -1.66
ПС 220 кВ Ванновка - СШ 220 кВ | 835 | Вкл | 236.35 | -46.68 | 0 | 0 | 0 | -0.18 | -0.76 | 0.56 | *-1.00 | *-1.00 | 12.13 | 7.53
ПС 220 кВ Жылга (т) - СШ 220 кВ | 839 | Вкл | 227.18 | -44.96 | 0 | 0 | 0 | 33.97 | 4.86 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Кентау - СШ 220 кВ | 840 | Вкл | 229.02 | -50.83 | 0 | 0 | 0 | 41.37 | 49.23 | 0.15 | *-1.00 | *-1.00 | -0.24 | 1.18
ПС 220 кВ Шолак-корган - СШ 220 кВ | 841 | Вкл | 231.57 | -50.36 | 0 | 0 | 0 | 29.16 | -1.51 | -0.08 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Шымкентская - СШ 220 кВ | 843 | Вкл | 229.17 | -47.29 | 0 | 0 | 0 | 203.79 | 85.54 | -0.20 | *-1.00 | *-1.00 | -3.72 | 11.62
ПС 220 кВ Кызылсай (т) - СШ 220 кВ | 845 | Вкл | 235.27 | -46.94 | 0 | 0 | 0 | 32.80 | 14.55 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ ГНПС - СШ 220 кВ | 846 | Вкл | 235.76 | -47.38 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | -1.14 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Кызылординская ТЭЦ - СШ 220 кВ | 860 | Вкл | 228.62 | -51.88 | 0 | 59.48 | 19.38 | 50.08 | 10.00 | -0.71 | 0 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
отпайка Л-2019 | 861 | Вкл | 228.62 | -51.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Кызылординская - СШ 220 кВ | 862 | Вкл | 228.41 | -51.97 | 0 | 0 | 0 | 27.89 | 14.57 | 1.26 | *-1.00 | *-1.00 | -0.12 | 0.65
ПС 220 кВ Шиели - СШ 220 кВ | 863 | Вкл | 227.87 | -52.68 | 0 | 0 | 0 | 19.04 | 22.53 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Жанакорган - СШ 220 кВ | 865 | Вкл | 229.01 | -52.01 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 9.81 | 0.99 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ Фрунзе - СШ 220 кВ | 2918 | Вкл | ?225.37 | -45.46 | 0 | 0 | 0 | 338.37 | -170.15 | -225.37 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Ташкентская ГРЭС - СШ 500 кВ | 2924 | Вкл | ?491.23 | -39.29 | 0 | 15000 | 210.00 | 14371 | 154.39 | -6.23 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Ташкентская ГРЭС - СШ 220 кВ | 2925 | Вкл | 220.77 | -41.10 | 0 | 648 | 282.00 | 590.49 | 576.03 | -2.97 | 0 | 0 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ ГПП-2 - СШ 220 кВ | 5957 | Вкл | 228.59 | -46.06 | 0 | 0 | 0 | 78.36 | 1.02 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ Таврическая - СШ 220 кВ | 1816 | Вкл | 238.29 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 452.27 | -63.79 | 1.10 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ Иртышская - СШ 220 кВ | 1851 | Вкл | 232.59 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 209.35 | -14.90 | -0.17 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Миргалимсай - СШ 220 кВ | 842 | Вкл | 228.65 | -50.77 | 0 | 0 | 0 | 11.74 | 31.13 | -2.60 | *-1.00 | *-1.00 | 2.81 | 2.54
ПС 220 кВ Еркеншилик (т) - СШ 220 кВ | 167 | Вкл | 233.16 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 14.17 | 6.62 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Жолымбет - СШ 220 кВ | 123 | Вкл | 235.97 | -0.43 | 0 | 0 | 0 | 16.83 | -19.94 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 110 кВ | 124 | Вкл | 119.39 | -1.13 | 0 | 0 | 0 | 182.22 | -83.80 | -0.93 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Танкерис (т) - СШ 220 кВ | 179 | Вкл | 236.42 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 11.28 | 6.48 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Бурабай (т) - СШ 220 кВ | 126 | Вкл | 232.48 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 15.55 | -5.23 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 220 кВ | 130 | Вкл | 237.14 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.84 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Жалтыр (т) - СШ 220 кВ | 132 | Вкл | 241.10 | -0.20 | 0 | 0 | 0 | 24.96 | -70.65 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Атбасар - СШ 220 кВ | 134 | Вкл | 234.30 | -0.31 | 0 | 0 | 0 | 36.61 | 14.39 | -0.41 | *-1.00 | *-1.00 | 0.24 | 24.04
ПС 220 кВ КГПП - СШ 220 кВ | 135 | Вкл | 230.73 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 137.02 | 8.91 | 0.76 | *-1.00 | *-1.00 | 8.74 | -6.64
ПС 220 кВ Красноармейская - СШ 220 кВ | 159 | Вкл | 231.07 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 10.06 | 6.27 | 0.51 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Киялы - СШ 220 кВ | 136 | Вкл | 231.76 | 9.70 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | -10.56 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | -0.62 | *-1.00
ПС 500 кВ Барнаул - СШ 500 кВ | 1630 | Вкл | 513.62 | 9.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Смирново - СШ 220 кВ | 143 | Вкл | 231.69 | 11.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Петропавловская ТЭЦ-2 - СШ 220 кВ | 144 | Вкл | 232.27 | 13.17 | 0 | 325.55 | 60.68 | 209.44 | 80.95 | 1.83 | 0 | 0 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ Аврора - СШ 500 кВ | 147 | Вкл | 510.77 | 11.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.27 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ Аврора - СШ 220 кВ | 148 | Вкл | 231.56 | 11.56 | 0 | 0 | 0 | -15.70 | -25.05 | 1.23 | *-1.00 | *-1.00 | -4.31 | -17.93
ПС 220 кВ Макинск - СШ 220 кВ | 150 | Вкл | 231.42 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 34.46 | -2.78 | 0.46 | *-1.00 | *-1.00 | 0.55 | 10.92
ПС 220 кВ Степная - СШ 220 кВ | 151 | Вкл | 231.20 | -1.21 | 0 | 60.00 | 19.00 | 116.15 | 55.75 | -2.20 | 0 | 0 | *-1.00 | *-1.00
Токтогульская ГЭС - СШ 500 кВ | 2921 | Вкл | 501.03 | -40.64 | 0 | 480 | 96.00 | 107.53 | 395.71 | -0.03 | 0 | 0 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Янко (т) - СШ 220 кВ | 153 | Вкл | 232.33 | 3.90 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | -1.76 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Буран - СШ 220 кВ | 173 | Вкл | 231.72 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 4.60 | 22.51 | 4.38 | *-1.00 | *-1.00 | 0.20 | -20.87
ПС 220 кВ Уголки (т) - СШ 220 кВ | 156 | Вкл | 232.29 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | 10.19 | 5.47 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Куйбышевская - СШ 220 кВ | 157 | Вкл | 232.39 | 2.90 | 0 | 0 | 0 | 17.52 | -10.12 | 3.92 | *-1.00 | *-1.00 | 0.04 | 11.25
ПС 1150 кВ Кокшетауская - СШ 220 кВ | 176 | Вкл | 233.15 | 5.77 | 0 | 0 | 0 | 55.16 | -11.86 | 0.14 | *-1.00 | *-1.00 | -2.95 | ?39.18
ПС 220 кВ Перекатная (т) - СШ 220 кВ | 172 | Вкл | 233.41 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 8.41 | 8.43 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ Курган - СШ 500 кВ | 4727 | Вкл | 509.76 | 18.25 | 0 | 0 | 0 | -3.21 | 109.97 | 2.20 | *-1.00 | *-1.00 | ?-39.49 | -24.67
ПС 500 кВ Шу - СШ 500 кВ | 9932 | Вкл | 509.86 | -39.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ Смеловская - СШ 500 кВ | 10003 | Вкл | 505.99 | -1.35 | 0 | 0 | 0 | 184.14 | 83.46 | 5.20 | *-1.00 | *-1.00 | 17.46 | 15.98
ПС 220 кВ БГОК - СШ 220 кВ | 62 | Вкл | 227.85 | 15.83 | 0 | 0 | 0 | -47.12 | 22.36 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Коян-коз - СШ 220 кВ | 953 | Вкл | 229.24 | -43.42 | 0 | 0 | 0 | 31.51 | -9.28 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Шымкентская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | 813 | Вкл | 232.41 | -47.30 | 0 | 0 | -5.05 | 211.56 | 110.00 | -1.00 | 0 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ Барнаульская - СШ 220 кВ | 1640 | Вкл | 236.83 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 429.19 | -18.83 | -5.20 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ РУ-6 - СШ 220 кВ | 869 | Вкл | 228.94 | -52.63 | 0 | 0 | 0 | 42.07 | 7.98 | 0.48 | *-1.00 | *-1.00 | 3.82 | -2.89
ПС 500 кВ Актогай - СШ 500 кВ | 986 | Вкл | 513.02 | -19.36 | 0 | 0 | 48.04 | 2.19 | 0 | 0.64 | *-1.00 | ?-49.13 | *-1.00 | *-1.00
Мойнакская ГЭС - СШ 220 кВ | 935 | Вкл | 236.04 | -43.28 | 0 | 5.06 | 0.38 | 0 | 0 | 0.06 | 18.22 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 1150 кВ Алтай - СШ 500 кВ | 1660 | Вкл | 514.19 | 9.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ Рубцовская - СШ 220 кВ | 1622 | Вкл | 235.03 | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 194.14 | 1.89 | 3.97 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ Барабинская - СШ 500 кВ | 9917 | Вкл | 515.28 | 6.67 | 0 | 0 | -145.17 | -0.97 | 0 | 0.02 | *-1.00 | -10.83 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ Курчатовская - СШ 500 кВ | 10002 | Вкл | 511.44 | 22.64 | 0 | 868.36 | 179.35 | 127.03 | 195.08 | -1.97 | 0 | 0 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ Исеть - СШ 500 кВ | 10001 | Вкл | 508.39 | 21.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ВЭС Ерейментау - СШ 220 кВ | 155 | Вкл | 231.68 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | -1.74 | -2.31 | 1.22 | *-1.00 | *-1.00 | 0.00111 | 2.31
СЭС Бурное - СШ 220 кВ | 810 | Вкл | 236.32 | -46.59 | 0 | 0 | 0 | 7.27 | -5.78 | 0.09 | *-1.00 | *-1.00 | -7.27 | 5.78
Южноуральская ГРЭС-2 - СШ 500 кВ | 10000 | Вкл | 507.47 | 8.37 | 0 | 94.00 | 144.29 | -65.27 | 20.00 | 0.00549 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ Кемин - СШ 220 кВ | 2952 | Вкл | 216.45 | -51.89 | 0 | 0 | 0 | 467.82 | 101.60 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ Восход - СШ 220 кВ | 1854 | Откл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0
ПС 500 кВ Восход - СШ 500 кВ | 1853 | Вкл | 511.90 | 9.21 | 0 | 0 | -75.41 | -1.15 | 0 | -0.35 | *-1.00 | -1.58 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ Витязь - СШ 500 кВ | 1852 | Вкл | 507.01 | 14.03 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | -7.55 | 0.20 | *-1.00 | *-1.00 | -6.29 | 7.56
ПС 500 кВ Кемин - СШ 500 кВ | 2951 | Вкл | 503.44 | -49.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Акмолинская ТЭЦ-2 - СШ 220 кВ | 108 | Вкл | 237.26 | 1.14 | 0 | 541.7 | 92.80 | 410.38 | 80.79 | -1.24 | 0 | 0 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ Датка - СШ 500 кВ | 2950 | Вкл | 503.70 | -42.02 | 0 | 3000 | 96.00 | 2957.7 | 138.56 | -2.70 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Ерменсай - СШ 220 кВ | 942 | Вкл | 237.64 | -44.49 | 0 | 0 | 0 | 124.06 | -54.61 | -3.04 | *-1.00 | *-1.00 | 6.24 | *-1.00
ПС 500 кВ Новокузнецкая - СШ 500 кВ | 1638 | Вкл | 514.09 | 13.74 | 0 | 0 | 164.71 | -22.49 | 200.00 | 4.16 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 1150 кВ Итатская - СШ 500 кВ | 1636 | Вкл | 520.97 | 21.96 | 0 | 30000 | 300.00 | 28977 | 348.29 | 0.29 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ Юрга - СШ 500 кВ | 1632 | Вкл | 516.21 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 93.69 | 73.34 | -0.34 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ Барабинская - СШ 220 кВ | 1671 | Вкл | 238.11 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 170.18 | -27.94 | -4.71 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ Ново-Анжерская - СШ 500 кВ | 1633 | Вкл | 513.06 | 16.56 | 0 | 0 | 0 | 741.46 | -88.63 | -1.32 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Беловская ГРЭС - СШ 500 кВ | 1637 | Вкл | 510.00 | 14.24 | 0 | 0 | 0 | 118.80 | 216.88 | -3.53 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ Кузбасская - СШ 500 кВ | 1652 | Вкл | 513.04 | 14.02 | 0 | 0 | 0 | -178.76 | 89.61 | -0.18 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ВЭС Экспо - СШ 220 кВ | 188 | Вкл | 238.17 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | -10.01 | -27.87 | 4.97 | *-1.00 | *-1.00 | 0.62 | 26.70
СЭС Капчагай - СШ 220 кВ | 946 | Вкл | 236.38 | -40.44 | 0 | 0 | 0 | -3.97 | -5.68 | -0.75 | *-1.00 | *-1.00 | 4.06 | 5.28
СЭС Байконыр - СШ 220 кВ | 872 | Вкл | ?228.88 | -52.09 | 0 | 0 | 0 | -4.90 | 3.95 | -228.88 | *-1.00 | *-1.00 | 1.20 | -4.14
ПС 220 кВ Бадам (т) - СШ 220 кВ | 836 | Вкл | 233.44 | -46.15 | 0 | 0 | 0 | 9.76 | 4.89 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Бурное-тяга (т) - СШ 220 кВ | 816 | Вкл | 236.05 | -46.73 | 0 | 0 | 0 | 10.09 | 4.83 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Жидели (т) - СШ 220 кВ | 931 | Вкл | 237.80 | -38.79 | 0 | 0 | 0 | 10.66 | 4.84 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Мынарал (т) - СШ 220 кВ | 924 | Вкл | 239.81 | -30.55 | 0 | 0 | 0 | -86.93 | 13.60 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Кара-Мурын (т) - СШ 220 кВ | 450 | Вкл | 227.81 | -9.10 | 0 | 0 | 0 | 10.14 | 5.07 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ НС-7 - СШ 220 кВ | 37 | Вкл | 230.07 | 9.71 | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 4.82 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Сары-Оба (т) - СШ 220 кВ | 169 | Вкл | 234.99 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 9.35 | 4.48 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Ельтай (т) - СШ 220 кВ | 178 | Вкл | 233.30 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 4.61 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ ОП-80 (т) - СШ 220 кВ | 165 | Вкл | 231.25 | 1.30 | 0 | 0 | 0 | 9.16 | 4.40 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 220 кВ Челгаши (т) - СШ 220 кВ | 585 | Вкл | 234.73 | 1.70 | 0 | 0 | 0 | 4.78 | -41.26 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
СЭС Жалагаш - СШ 220 кВ | 866 | Вкл | 229.34 | -50.57 | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 5.53 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ Томская - СШ 500 кВ | 1651 | Вкл | 516.23 | 19.24 | 0 | 0 | 0 | -353.47 | 1.78 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ Актогай - СШ 220 кВ | 223 | Вкл | 230.92 | -19.97 | 0 | 0 | 0 | 45.58 | 8.02 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00

## 10
РЕЖИМ СВЯЗЕЙ <10>
| Nсвязи | Np | Nq | N цепи | Сост | Ppq | Qpq | Pqp | Qqp | dPpq | dQpq | dPqp | dQqp
АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Восход | 0 | 1853 | 1854 | 1 | Откл | ?0 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-2298 (Нура - Металлургическая цепь правая) | 0 | 310 | 384 | 1 | Вкл | 76.31 | 54.99 | -76.05 | -56.05 | 0.08 | 0.70 | 1.22 | 0.36
Л-3064 (ПС-18 - Семей цепь 1) | 0 | 218 | 981 | 1 | Вкл | -72.27 | -16.18 | 72.33 | 14.61 | -0.82 | -2.44 | 0.41 | 2.81
Л-2691 (КГПП - Красноармейская) | 0 | 135 | 159 | 3 | Вкл | -85.44 | 14.14 | 86.27 | -18.96 | 4.69 | -21.28 | -5.04 | 6.33
Л-2671 (Макинск - Степная) | 0 | 150 | 151 | 3 | Вкл | 18.87 | -14.10 | -18.77 | -5.16 | -0.08 | 7.84 | *-1.00 | *-1.00
АТ-3 500/220 на ПС 500 кВ ЦГПП | 0 | 129 | 130 | 1 | Вкл | 203.30 | -51.42 | -203.20 | 62.57 | 5.94 | 10.62 | -7.60 | -11.38
Л-1103 (Костанайская - Челябинская) | 0 | 590 | 4705 | 3 | Вкл | -213 | 25.71 | 213.72 | -41.61 | 3.38 | -29.93 | -1.09 | 20.35
Л-5716 (Троицкая ГРЭС - Сокол) | 0 | 4799 | 576 | 3 | Вкл | 128.21 | -110.20 | -127.88 | -48.00 | 4.79 | 9.20 | -2.64 | -7.37
Л-5736 (Ириклинская ГРЭС -Житикара) | 0 | 4790 | 577 | 3 | Вкл | -79.13 | -68.33 | 79.27 | -123.58 | 2.13 | -10.67 | -0.95 | 6.51
Л-5086 (ЕГПП - Сокол) | 0 | 180 | 576 | 3 | Откл | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-5726 (Сокол - Житикара) | 0 | 576 | 577 | 3 | Вкл | 342.05 | 16.10 | -339.86 | 3.16 | 0.47 | 6.05 | -1.08 | -11.07
Л-5096 (Костанайская - Сокол) | 0 | 590 | 576 | 3 | Вкл | 378.58 | -57.71 | -377.85 | 23.83 | 0.33 | 23.70 | -5.80 | -23.83
Л-2076 (Троицкая ГРЭС - Приуральская) | 0 | 4798 | 595 | 3 | Вкл | ?35.10 | ?-1.87 | -34.99 | -4.50 | 0.60 | 3.67 | -0.71 | *-1.00
Л-2086 (Приуральская - Кашары) | 0 | 595 | 582 | 3 | Вкл | 21.17 | -0.47 | -21.10 | -10.12 | 1.98 | *-1.00 | -2.05 | -12.86
Л-2096 (Кашары - Сокол) | 0 | 582 | 575 | 3 | Вкл | -4.46 | 16.71 | 4.50 | -22.96 | 0.11 | 5.56 | -2.07 | 0.68
Л-2036 (Сокол - Заречная) | 0 | 575 | 596 | 3 | Вкл | 32.17 | -15.00 | -32.00 | 4.11 | 4.20 | 5.26 | -4.37 | *-1.00
Л-2066 (Костанайская - Центральная) | 0 | 592 | 593 | 3 | Вкл | 90.80 | 9.57 | -90.07 | -13.23 | 0.39 | 12.36 | -1.09 | -12.98
Л-2056 (Костанайская - Сокол) | 0 | 592 | 575 | 3 | Вкл | 39.86 | 27.57 | -39.68 | -32.42 | -5.57 | 3.93 | 5.40 | -4.12
Л-2106 (Сокол - Лисаковская) | 0 | 575 | 574 | 3 | Откл | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-2126 (Лисаковская - Апановка (т)) | 0 | 574 | 573 | 3 | Вкл | -76.08 | -16.59 | 76.72 | 11.86 | 0.37 | 2.14 | *-1.00 | *-1.00
Л-2116 (Апановка (т) - Сокол) | 0 | 573 | 575 | 3 | Вкл | -86.99 | 7.53 | 87.94 | -12.38 | *-1.00 | *-1.00 | 0.64 | 3.33
ЭКВ ВЛ 220 кВ (Кемин - Фрунзе) | 0 | 2952 | 2918 | 3 | Вкл | -59.70 | -16.87 | 61.35 | -5.13 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Л-2016 (Сокол-Сарбайская цепь 1) | 0 | 575 | 594 | 1 | Вкл | 38.10 | 51.03 | -38.02 | -52.03 | 1.23 | 6.75 | *-1.00 | *-1.00
Л-2026 (Сокол-Сарбайская цепь 2) | 0 | 575 | 594 | 2 | Вкл | 38.10 | 51.03 | -38.02 | -52.03 | 1.41 | 6.23 | *-1.00 | *-1.00
ВЛ 500 кВ Шагол - ЮжноУральская ГРЭС-2 | 0 | 4782 | 10000 | 3 | Вкл | 631.66 | -130.64 | -628.82 | 69.21 | -7.66 | 5.64 | -6.94 | -16.21
АТ-1 500/220 на ПС 500кВ Сокол | 0 | 576 | 575 | 1 | Вкл | 81.84 | 4.04 | -81.84 | -2.67 | *-1.00 | *-1.00 | -5.94 | -15.28
АТ-2 500/220 на ПС 500кВ Сокол | 0 | 576 | 575 | 2 | Вкл | 81.84 | 4.04 | -81.84 | -2.67 | *-1.00 | *-1.00 | -6.14 | -14.98
АТ-3 500/220 на ПС 1150 кВ Костанайская | 0 | 590 | 592 | 3 | Вкл | 130.66 | 40.85 | -130.65 | -37.14 | *-1.00 | *-1.00 | 5.35 | -16.47
АТ-2 500/110 на ПС 500кВ Житикара | 0 | 577 | 578 | 3 | Вкл | 50.92 | 79.67 | ?-50.92 | -76.05 | *-1.00 | *-1.00 | 0.93 | -1.92
Л-2819 (Бурное -СЭС Бурное) | 0 | 802 | 810 | 3 | Вкл | -3.26 | -4.47 | 3.27 | -1.66 | *-1.00 | *-1.00 | -3.28 | 1.08
Л-5107 (ЭГРЭС-1 - Экибастузская) | 0 | 25 | 26 | 1 | Вкл | 329.35 | 3.91 | -329.22 | -15.07 | 29.02 | 11.73 | -25.16 | -17.36
АТ-1 500/220 на ЭГРЭС-1 | 0 | 25 | 39 | 3 | Вкл | -82.76 | -161.00 | ?82.78 | ?164.06 | *-1.00 | *-1.00 | -13.25 | ?-30.30
ЭКВ Блочные тр-ры 3,4,5,6,7,8 на ЭГРЭС-1 | 0 | 25 | 51 | 3 | Вкл | -2292 | 104.56 | 2294.0 | 311.83 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | ?-44.45
Л-5817 (Экибастузская - ЭГРЭС-2) | 0 | 26 | 28 | 1 | Вкл | -450.76 | ?-34.90 | 451.48 | 17.51 | -12.00 | 8.80 | 19.63 | *-1.00
Л-1101 (Экибастузская - Кокшетауская) | 0 | 26 | 175 | 3 | Вкл | 250.58 | -85.73 | -249.11 | 200.68 | 15.21 | -14.73 | -4.02 | -12.41
ЭКВ Блочные тр-ры 1,2 на ЭГРЭС-2 | 0 | 28 | 60 | 3 | Вкл | -884.52 | -38.94 | 884.81 | 133.10 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ЭКВ Блочные тр-ры 5,6,7,8 на ЭС АО "ЕЭК" | 0 | 31 | 30 | 3 | Вкл | -700.74 | ?-273.91 | 700.95 | 366.58 | 0 | 0.00000 | *-1.00 | *-1.00
АТ-3 500/220 на ЭС АО "ЕЭК" | 0 | 31 | 33 | 3 | Вкл | -307.52 | 291.26 | 307.59 | ?-266.16 | *-1.00 | *-1.00 | -3.37 | ?-38.06
ЭКВ Блочные тр-ры 2,3,4 на ЭС АО "ЕЭК" | 0 | 33 | 32 | 3 | Вкл | -765.58 | ?-236.54 | 766.90 | 306.76 | 0 | 0.00000 | *-1.00 | *-1.00
Л-3050 (ЕЭК - ПС-51) | 0 | 33 | 251 | 3 | Вкл | 122.68 | -49.52 | -120.71 | 29.31 | 8.49 | ?30.09 | -18.18 | -26.54
Л-2077 (Калкаман - ЕЭК) | 0 | 36 | 33 | 3 | Вкл | -36.48 | 37.14 | ?36.88 | ?-44.46 | *-1.00 | *-1.00 | 19.92 | ?40.95
Л-2327 (Экибастузcкая - ЦРМЗ) | 0 | 38 | 54 | 3 | Вкл | -30.91 | -5.03 | 30.95 | 1.83 | -3.68 | -11.68 | 5.17 | 11.64
Л-2377 (ЭГРЭС-1 - ЭГРЭС-2 цепь 1) | 0 | 39 | 29 | 1 | Вкл | -7.51 | -1.66 | 7.52 | -1.78 | 1.81 | -7.85 | 1.60 | 0.78
Л-2447 (ЭГРЭС-1 - ЭГРЭС-2 цепь 2) | 0 | 39 | 29 | 2 | Вкл | -7.81 | -1.59 | 7.81 | -1.70 | -1.70 | -4.12 | 1.31 | -0.30
ЭКВ (Л-2397+Л-2387) (ЭГРЭС-1 - ФПП - Экибастузcкая 220) | 0 | 39 | 38 | 3 | Вкл | 77.44 | 22.89 | -76.78 | -27.20 | 0.50 | -1.98 | 12.69 | 8.02
ЭКВ Блочные тр-ры 1,2 на ЭГРЭС-1 | 0 | 39 | 50 | 3 | Вкл | -496.33 | -27.04 | 496.80 | 79.49 | *-1.00 | *-1.00 | 0.00000 | -0.00000
Л-2347 (Уленты(т) - Бозшаколь(т) цепь 1) | 0 | 58 | 59 | 1 | Вкл | ?-59.15 | ?23.26 | 59.48 | -27.81 | 4.02 | 5.25 | *-1.00 | *-1.00
Л-2357 (Уленты(т) - Бозшаколь(т) цепь 2) | 0 | 58 | 59 | 2 | Вкл | ?-62.47 | ?25.00423 | 62.82 | -29.15 | -0.26 | 3.51 | *-1.00 | *-1.00
Л-2307 (ЭПК - Калкаман) | 0 | 53 | 36 | 3 | Вкл | ?-39.35 | ?23.53 | 39.66 | -31.32 | -7.11 | ?-39.30 | 14.73 | *-1.00
Л-2427 (ЭГРЭС-2 - Строительная-2) | 0 | 29 | 56 | 3 | Вкл | -20.40 | -3.86 | 20.40 | 3.67 | 0.64 | 2.86 | 0.79 | 3.54
Л-2287 (Таскудык (т) - ЕЭК) | 0 | 61 | 33 | 3 | Вкл | -34.06 | 19.90 | ?34.17 | ?-23.85 | *-1.00 | *-1.00 | 3.75 | 17.00514
Л-2297 (Строительная-2 - Таскудык (т)) | 0 | 56 | 61 | 3 | Вкл | ?-13.45 | ?38.22 | 13.86 | -49.89 | -12.03 | ?-47.30 | *-1.00 | *-1.00
Л-2791 (Ерментау (т) - Уленты (т)) | 0 | 166 | 58 | 3 | Вкл | -93.81 | 39.80 | 94.72 | -42.50 | -1.04 | -5.14 | 0.13 | 7.84
ВЛ 500 кВ КЭЗ - ЕЭК цепь 1 | 0 | 27 | 31 | 1 | Вкл | -216.55 | -98.29 | 216.70 | ?75.19 | *-1.00 | *-1.00 | -2.66 | -2.43
ВЛ 500 кВ КЭЗ - ЕЭК цепь 2 | 0 | 27 | 31 | 2 | Вкл | -217.15 | -98.43 | 217.30 | ?75.41 | *-1.00 | *-1.00 | 2.66 | 2.43
Л-1104 (Экибастузская - Алтай) | 0 | 26 | 1660 | 3 | Вкл | 57.94 | -42.50 | -57.75 | -201.65 | -9.69 | ?38.09 | 3.01 | ?-48.83
Л-5544 (Рубцовская - Усть-Каменогорская) | 0 | 1621 | 240 | 3 | Вкл | 213.88 | -34.07 | -213.10 | -103.02 | 0.46 | -4.33 | 5.06 | 0.19
АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Усть-Каменгорская | 0 | 240 | 241 | 1 | Вкл | -25.31 | 121.74 | 25.32 | -118.26 | *-1.00 | *-1.00 | 3.51 | -5.23
АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Усть-Каменгорская | 0 | 240 | 241 | 2 | Вкл | -25.31 | 121.74 | 25.32 | -118.26 | *-1.00 | *-1.00 | 4.90 | -4.11
Л-2134 (Усть-Каменогорская - ПС-14 цепь правая) | 0 | 241 | 214 | 1 | Вкл | 47.03 | -9.63 | -46.81 | 3.73 | -0.04 | 5.46 | 0.70 | -5.47
Л-2144 (Усть-Каменогорская - ПС-14 цепь левая) | 0 | 241 | 214 | 2 | Вкл | 47.03 | -9.63 | -46.81 | 3.73 | -0.91 | 2.85 | 0.52 | -3.73
ВЛ 500 кВ Челябинск - Златоуст | 0 | 4705 | 4715 | 3 | Вкл | 645.75 | -101.81 | -641.44 | 44.34 | 17.22 | !69.62 | -21.54 | ?-44.34
Л-3014 (ШГЭС - ПС-14) | 0 | 220 | 214 | 3 | Вкл | -47.76 | 10.11 | 47.86 | -23.57 | 1.13 | -6.99 | -1.05 | 7.21
ВЛ 500 кВ Шагол - Челябинск | 0 | 4782 | 4705 | 3 | Вкл | 863.96 | -145.44 | -859.48 | 143.42 | -4.96 | !-76.56 | -3.15 | !76.78
ВЛ 500 кВ Смеловская - Бекетово | 0 | 10003 | 4709 | 3 | Вкл | 17.48 | -142.35 | -17.45 | -97.53 | -14.87 | -15.08 | 14.63 | -15.85
Л-3034 (ПС-51 - Семей) | 0 | 251 | 981 | 3 | Вкл | 101.30 | 2.10 | -100.52 | -17.23 | 17.74 | 14.01 | -0.92 | -16.01
Л-3024 (ШГЭС - Семей) | 0 | 220 | 981 | 1 | Вкл | 47.99 | 39.0006 | -47.66 | -53.53 | 2.46 | 2.30 | -2.51 | 0.18
ЭКВ Тр-ры 1,2,3 на Шульбинской ГЭС | 0 | 220 | 221 | 3 | Вкл | -123.13 | -92.81 | 123.18 | 96.61 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Л-2411 (Шоптыколь (т) - Осакаровка цепь правая) | 0 | 101 | 306 | 1 | Вкл | 38.99 | 13.69 | -38.80 | -21.40 | *-1.00 | *-1.00 | -0.10 | 13.05
Л-2421 (Шоптыколь (т) - Осакаровка цепь левая) | 0 | 101 | 306 | 2 | Вкл | 38.33 | 13.31 | -38.14 | -21.18 | *-1.00 | *-1.00 | -3.49 | 12.05
Л-2138 (НС-19 - Осакаровка) | 0 | 309 | 306 | 3 | Вкл | 85.26 | -35.70 | -84.38 | 31.53 | *-1.00 | *-1.00 | -10.47 | -15.60
Л-5138 (Нура - Агадырь) | 0 | 325 | 469 | 3 | Вкл | 685.76 | -153.34 | -673.36 | 207.08 | -19.71 | 10.95 | 8.89 | -21.19
Л-2278 (КарГРЭС-2 - отпайка Л-2278) | 0 | 355 | 314 | 3 | Вкл | ?-64.01 | ?4.66 | 64.53 | -10.84 | 2.80 | 7.18 | *-1.00 | *-1.00
Л-2288 (КарГРЭС-2 - отпайка Л-2288) | 0 | 355 | 315 | 3 | Вкл | ?-64.01 | ?4.66 | 64.53 | -10.84 | 4.25 | 6.96 | *-1.00 | *-1.00
Л-2358 (Кар.ГРЭС-2 - Жана-Арка) | 0 | 355 | 453 | 3 | Вкл | ?99.67 | ?-44.98 | -96.41 | 38.71 | -5.59 | -0.47 | *-1.00 | *-1.00
Л-2178 (Кар. ГРЭС-2 - Кайракты) | 0 | 355 | 457 | 3 | Вкл | ?83.12 | ?-55.90 | -80.37 | 46.36 | -14.17 | 8.99 | *-1.00 | *-1.00
Л-2348 (Айса - Агадырь) | 0 | 452 | 468 | 3 | Вкл | 76.92 | -49.30 | -76.37 | ?46.51 | *-1.00 | *-1.00 | -8.21 | -17.62
Л-2408 (ЖТЭЦ - Жезказган цепь 1) | 0 | 463 | 466 | 1 | Вкл | -0.57 | !-23.95 | 0.59 | 21.52 | -0.59 | *-1.00 | 0.98 | -5.16
Л-2418 (ЖТЭЦ - Жезказган цепь 2) | 0 | 463 | 466 | 2 | Вкл | -0.52 | -22.10 | 0.54 | 19.43 | -0.77 | -3.08 | -0.36 | 3.71
Л-2398 (Никольская - Барсенгир) | 0 | 464 | 454 | 3 | Вкл | -12.88 | -24.38 | 12.97 | 9.50 | -6.22 | -10.08 | *-1.00 | *-1.00
Л-2218 (Никольская - Жезказган) | 0 | 464 | 466 | 3 | Вкл | -61.66 | -19.02 | 61.78 | 17.17 | -0.68 | 0.75 | 1.39 | -0.81
Л-2388 (Каражал - Барсенгир) | 0 | 465 | 454 | 3 | Вкл | 39.63 | -32.11 | -38.92 | 1.30 | 9.47 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Л-2378 (Каражал - ЖТЭЦ) | 0 | 465 | 463 | 3 | Вкл | 32.92 | -24.74 | ?-32.38 | ?-12.23 | 26.15 | *-1.00 | -21.69 | 27.89
Л-2318 (Жезказган -Кумколь цепь 1) | 0 | 466 | 467 | 1 | Вкл | 67.29 | -25.20 | -65.34 | -1.33 | -2.03 | 3.45 | 1.43 | -3.68
Л-2328 (Жезказган -Кумколь цепь 2) | 0 | 466 | 467 | 2 | Вкл | 68.67 | -25.01 | -66.68 | -0.66 | -2.19 | 1.35 | 4.66 | -4.98
ЭКВ АТ-1,2 220/110 на ПС-220 кВ Кумколь | 0 | 467 | 455 | 3 | Вкл | -3.93 | 26.85 | 3.95 | -26.23 | 4.58 | -8.64 | *-1.00 | *-1.00
Л-2428 (Агадырь - Каражал) | 0 | 468 | 465 | 3 | Откл | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-2208 (Агадырь - Балхашская) | 0 | 468 | 473 | 3 | Вкл | 24.49 | -26.67 | -24.19 | -6.99 | 5.62 | -6.05 | -6.09 | 8.03
Л-2438 (Агадырь - Моинты) | 0 | 468 | 475 | 3 | Вкл | 84.26 | ?-46.60 | -82.26 | 35.74 | -2.65 | -3.87 | *-1.00 | *-1.00
АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Агадырь | 0 | 469 | 468 | 3 | Вкл | 69.33 | -96.02 | -69.28 | 99.00 | 5.64 | 10.13 | -4.99 | -10.35
Л-5300 (Агадырь - ЮКГРЭС) | 0 | 469 | 900 | 1 | Вкл | 614.90 | -180.79 | -598.56 | 137.41 | 2.90 | -11.43 | -11.33 | -2.94
ЭКВ ВЛ 110 кВ БТЭЦ - Балхашская цепь 1,2 | 0 | 471 | 472 | 3 | Вкл | -2.89 | ?-3.79 | 2.89 | ?3.24 | -0.24 | ?-33.47 | 0.09 | ?-33.26
ЭКВ АТ-1,2,3 220/110 на ПС 220кВ Балхашская | 0 | 473 | 472 | 3 | Вкл | 63.64 | 36.20 | -63.60 | -34.05 | *-1.00 | *-1.00 | 1.09 | 4.89
Л-2198 (Балхашская - Акшатау) | 0 | 473 | 474 | 3 | Вкл | -69.21 | 0.07 | !70.63 | -15.91 | 13.56 | 5.99 | *-1.00 | 21.55
Л-2188 (Акшатау - Кайракты) | 0 | 474 | 457 | 3 | Вкл | ?1.91 | ?2.32 | -1.90 | -14.97 | 2.68 | -7.86 | -4.02 | *-1.00
АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Жезказган | 0 | 480 | 466 | 3 | Вкл | 199.01 | 16.56 | -198.86 | -7.90 | -3.46 | 1.28 | 4.03 | -3.83
Л-5148 (Жезказган - Агадырь) | 0 | 480 | 469 | 3 | Вкл | -199.01 | -16.56 | 200.92 | -199.36 | 2.04 | -2.43 | -0.39 | -19.36
Л-5313 (ЮКГРЭС - Алматы) | 0 | 900 | 902 | 3 | Вкл | 344.18 | 30.17 | -340.07 | 55.60 | -4.04 | -3.28 | 7.84 | 10.06
Л-5363 (ЮКГРЭС - Алма) | 0 | 900 | 938 | 3 | Вкл | 270.50 | -170.25 | -268.00 | 63.74 | -3.87 | -4.81 | 3.42 | -1.79
Л-5353 (Алматы - Алма) | 0 | 902 | 938 | 3 | Вкл | -151.77 | -141.76 | 152.01 | 83.49 | -15.39 | -19.54 | 8.18 | 1.92
Л-2413 (Алма - Бесагаш) | 0 | 939 | 940 | 1 | Вкл | 108.74 | -69.26 | -107.53 | 61.61 | -8.54 | -3.80 | 9.21 | 4.19
Л-2423 (Алма - Бесагаш) | 0 | 939 | 940 | 2 | Вкл | 108.74 | -69.26 | -107.53 | 61.61 | -9.28 | -4.04 | 8.22 | 4.19
Л-2103 (Алма - АТЭЦ-3) | 0 | 939 | 904 | 1 | Вкл | 135.83 | 25.83 | -135.30 | -25.85 | 1.57 | 0.20 | -1.56 | -0.11
Л-2113 (Алма - АТЭЦ-3) | 0 | 939 | 904 | 2 | Вкл | 129.45 | 12.78 | -128.64 | -12.99 | -4.57 | 0.36 | 5.18 | -1.44
АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ ЮКГРЭС | 0 | 900 | 901 | 3 | Вкл | 53.00 | -26.48 | -53.00 | 27.28 | *-1.00 | *-1.00 | 6.25 | -17.66
АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Алматы | 0 | 902 | 903 | 1 | Вкл | 208.92 | 4.43 | -208.90 | 5.62 | *-1.00 | *-1.00 | 2.98 | -17.47
Л-2053 (Алматы - Робот) | 0 | 903 | 907 | 3 | Вкл | -9.78 | 3.87 | 9.81 | -14.95 | 0.91 | -0.57 | 1.39 | 0.05
Л-2773 (Алматы - Медеу (т)) | 0 | 903 | 928 | 3 | Вкл | ?48.13 | ?29.55 | -47.69 | -38.13 | -1.84 | 1.78 | *-1.00 | *-1.00
Л-2013 (Алматы - АТЭЦ-3) | 0 | 903 | 904 | 3 | Вкл | 52.29 | 32.26 | -51.77 | -40.63 | -3.04 | 2.19 | 3.30 | -2.45
Л-2193 (Алматы - Главная) | 0 | 903 | 2916 | 3 | Вкл | ?117.34 | ?6.12 | -112.53 | -13.23 | 6.92 | 17.20 | -9.30 | *-1.00
Л-2433 (Алма - Шелек) | 0 | 939 | 911 | 3 | Вкл | 53.63 | ?-17.21 | -52.98 | 2.57 | 1.75 | -1.82 | *-1.00 | *-1.00
Л-2123 (Робот - ПС-62А) | 0 | 907 | 908 | 1 | Вкл | -31.26 | ?-4.44 | 31.27 | 4.05 | -5.44 | -1.86 | *-1.00 | *-1.00
Л-2133 (Робот - ПС-62А) | 0 | 907 | 908 | 2 | Вкл | -41.54 | ?-11.63 | 41.54 | 11.31 | 3.24 | 1.63 | *-1.00 | *-1.00
Л-2123 (ПС-62А - КапГЭС) | 0 | 908 | 909 | 1 | Вкл | -65.09 | -4.50 | 65.19 | 2.99 | *-1.00 | *-1.00 | 1.92 | 2.14
Л-2133 (ПС-62А - КапГЭС) | 0 | 908 | 909 | 2 | Вкл | -67.67 | -9.07 | 67.73 | 7.53 | *-1.00 | *-1.00 | 0.26 | 1.66
Л-2333 (КапГЭС - СЭС Капчагай) | 0 | 909 | 946 | 3 | Вкл | -41.17 | -7.08 | 41.19 | 6.24 | 0.18 | -5.40 | 0.77 | -4.93
Л-2043 (КапГЭС - Сары-Озек) | 0 | 909 | 950 | 3 | Вкл | -39.67 | -0.92 | 39.90 | -10.26 | -4.75 | -8.64 | *-1.00 | *-1.00
Л-2533 (Талдыкорган - ПС-152 Талдыкорганская) | 0 | 988 | 951 | 1 | Вкл | 60.12 | 12.67 | -59.83 | -17.86 | -4.12 | -4.44 | 8.30 | 1.73
Л-2543 (Талдыкорган - ПС-152 Талдыкорганская) | 0 | 988 | 951 | 2 | Вкл | 54.52 | 10.85 | -54.26 | -16.83 | 4.67 | -0.65 | 0.43 | -0.40
ЭКВ АТ-1,2 220/110 на 220 кВ ПС-7А | 0 | 912 | 913 | 3 | Вкл | 87.39 | 41.17 | -87.38 | -37.57 | -10.99 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Л-2173 (ПС-7А - Западная) | 0 | 912 | 918 | 3 | Вкл | ?125.53 | 22.50 | ?-123.95 | -24.03 | ?32.04 | -8.42 | !73.62 | -26.30
Л-2183 (Западная - Кемин) | 0 | 918 | 2952 | 3 | Вкл | ?113.94 | 12.59 | -111.46 | -13.81 | -13.96 | 19.19 | 12.20 | *-1.00
Л-2023 (АТЭЦ-3 - Медеу (т)) | 0 | 904 | 928 | 3 | Вкл | ?-42.24 | ?-36.29 | 42.25 | 35.89 | 0.09 | -0.09 | *-1.00 | *-1.00
Л-2083 (Алматы - Таугуль) | 0 | 903 | 929 | 1 | Вкл | 80.28 | -28.94 | -79.12 | 21.80 | 6.56 | -7.61 | -7.18 | -2.40
Л-2093 (Алматы - Таугуль) | 0 | 903 | 929 | 2 | Вкл | 80.28 | -28.94 | -79.12 | 21.80 | 6.91 | -9.18 | -5.98 | -1.80
Л-2233 (Шу - Аспара (т)) | 0 | 932 | 814 | 3 | Вкл | 41.82 | -28.30 | -41.77 | 26.49 | -1.97 | 1.68 | *-1.00 | *-1.00
Л-2163 (Шу - Главная) | 0 | 932 | 2916 | 3 | Вкл | 130.04 | 9.71 | -124.81 | -12.21 | 3.96 | 19.70 | -6.16 | -18.18
АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Жамбыл | 0 | 800 | 801 | 3 | Вкл | 173.83 | -6.92 | -173.81 | 14.44 | *-1.00 | *-1.00 | 1.67 | -20.94
Л-5159 (Жамбыл - Фрунзе) | 0 | 800 | 2919 | 3 | Вкл | -84.60 | -89.17 | 84.77 | -120.46 | -1.62 | -16.04 | 12.07 | *-1.00
Л-2829 (Жамбыл - СЭС Бурное) | 0 | 801 | 810 | 3 | Вкл | 10.31 | -11.35 | -10.30 | 6.81 | -2.30 | 2.30 | *-1.00 | *-1.00
Л-2219 (Жамбыл - Каратау) | 0 | 801 | 803 | 1 | Вкл | 37.16 | -11.48 | -36.96 | 1.65 | 2.00106 | 1.56 | 13.47 | -1.96
Л-2129 (Жамбыл - ЖГРЭС) | 0 | 801 | 805 | 1 | Вкл | -55.77 | -21.48 | 56.03 | 16.84 | -4.26 | 0.77 | 4.05 | -1.49
Л-2149 (Жамбыл - Жамбыл-тяга) | 0 | 801 | 815 | 3 | Вкл | -39.04 | -20.17 | 39.14 | 16.59 | 3.71 | 6.24 | *-1.00 | *-1.00
Л-5169 (Шымкент - Жамбыл) | 0 | 830 | 800 | 3 | Вкл | 89.84 | -243.22 | -89.23 | 96.09 | 4.29 | -9.91 | 3.00849 | -2.75
Л-2819 (Ванновка - Бурное) | 0 | 835 | 802 | 3 | Вкл | 3.14 | 0.86 | -3.14 | -4.67 | 5.11 | 3.32 | *-1.00 | *-1.00
Л-2089 (Каратау - Опорная) | 0 | 803 | 804 | 3 | Вкл | 59.75 | 0.11 | -59.20 | -9.89 | -19.65 | -0.11 | -8.15 | -0.34
Л-2249 (ЖГРЭС - Аспара(т)) | 0 | 805 | 814 | 3 | Вкл | ?-39.06 | ?-2.08 | 39.73 | -27.54 | 6.05 | -1.76 | *-1.00 | *-1.00
Л-2759 (Мерке - Фрунзе) | 0 | 809 | 2918 | 3 | Вкл | 0.37 | 44.66 | ?-0.24 | ?-48.16 | *-1.00 | *-1.00 | 0.33 | 23.88
Л-2119 (Жамбыл-тяга - ЖГРЭС) | 0 | 815 | 805 | 3 | Вкл | -55.32 | -13.43 | ?55.44 | ?11.00 | *-1.00 | *-1.00 | -5.80 | -1.50
Л-5019 (Шымкент - ТашГРЭС) | 0 | 830 | 2924 | 3 | Вкл | -526.62 | 56.61 | 530.18 | -128.64 | 2.16 | 13.00 | 10.21 | 3.94
АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Шымкент | 0 | 830 | 831 | 1 | Вкл | 253.83 | 108.34 | -253.77 | -91.00 | *-1.00 | *-1.00 | 14.81 | -0.88
АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Шымкент | 0 | 830 | 831 | 2 | Вкл | 182.95 | 78.26 | -182.91 | -65.76 | *-1.00 | *-1.00 | -9.08 | -7.00
Л-2399 (Шымкент - ШТЭЦ-3) | 0 | 831 | 813 | 1 | Вкл | 108.68 | 58.89 | -108.01 | -59.59 | 5.31 | 3.58 | *-1.00 | *-1.00
Л-2349 (Шымкент - Шымкентская) | 0 | 831 | 843 | 3 | Вкл | 96.28 | 129.09 | -95.46 | -128.10 | 1.88 | -4.14 | -2.70 | 4.89
Л-2499 (Шымкент - Кызыл-Сай(т)) | 0 | 831 | 845 | 3 | Вкл | 31.80 | -4.50 | -31.72 | -2.10 | -4.65 | -0.03 | *-1.00 | *-1.00
Л-2309 (Шымкент - ГНПС) | 0 | 831 | 846 | 3 | Вкл | 51.95 | -13.40 | -51.69 | 7.07 | 1.48 | 1.40 | *-1.00 | *-1.00
Л-2809 (Ванновка - Сас-Тюбе) | 0 | 835 | 834 | 3 | Вкл | -4.07 | 0.15 | 4.07 | -5.63 | 7.77 | 2.45 | *-1.00 | *-1.00
Л-2429 (Жылга (т) - ТашГРЭС) | 0 | 839 | 2925 | 3 | Вкл | -100.95 | 58.64 | 102.34 | -60.52 | *-1.00 | *-1.00 | -7.85 | *-1.00
Л-2559 (Кентау - Шолак-Курган) | 0 | 840 | 841 | 3 | Вкл | -18.91 | -19.15 | 19.0052 | 7.09 | 4.19 | -0.27 | -3.86 | -0.20
Л-2569 (Шолак-Корган - Опорная) | 0 | 841 | 804 | 3 | Вкл | -48.51 | -4.79 | 48.74 | -1.49 | -0.04 | -0.43 | -1.23 | -0.49
Л-2549 (Миргалимсай - Кентау) | 0 | 842 | 840 | 3 | Вкл | 5.83 | -13.17 | -5.82 | 10.37 | 1.53 | 0.46 | -2.53 | 0.90
Л-2539 (Жанакорган - Миргалимсай) | 0 | 865 | 842 | 3 | Вкл | -25.40 | 0.81 | 25.57 | -16.68 | -0.98 | 1.84 | -1.81 | 16.74
Л-2449 (Шымкентская - Жылга(т)) | 0 | 843 | 839 | 3 | Вкл | -53.79 | 12.43 | 54.20 | -24.38 | -6.56 | -5.33 | *-1.00 | *-1.00
Л-2319 (Шымкентская - Миргалимсай) | 0 | 843 | 842 | 3 | Вкл | 46.58 | -19.80 | -45.75 | -1.61 | 6.46 | 0.17 | -5.25 | 1.67
Л-2419 (Шымкентская - ТашГРЭС) | 0 | 843 | 2925 | 3 | Вкл | -102.69 | 49.23 | 104.98 | -53.64 | 1.20 | -12.48 | 1.70 | 1.83
Л-2379 (Сас-Тюбе - Шымкент) | 0 | 834 | 831 | 3 | Вкл | -13.33 | 1.87 | 13.35 | -11.44 | *-1.00 | *-1.00 | 5.61 | 4.83
Л-2439 (ГНПС - Кентау) | 0 | 846 | 840 | 3 | Вкл | 46.29 | -7.32 | -45.40 | -19.67 | *-1.00 | *-1.00 | -6.81 | -1.11
АТ-1 220/110 на ПС 220 кВ Коунрад | 0 | 481 | 482 | 1 | Вкл | 6.71 | -19.79 | -6.68 | 20.74 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Л-2019 (Кзылординская ТЭЦ - отпайка Л-2019) | 0 | 860 | 861 | 3 | Вкл | -12.55 | 3.47 | 12.55 | -3.73 | 12.51 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Л-2599 (СЭС Байконыр - РУ-6) | 0 | 872 | 869 | 3 | Вкл | 8.14 | -10.08 | -8.13 | -6.19 | -6.31 | 10.01 | -1.29 | 10.21
Л-2519 (РУ-6 - Кентау) | 0 | 869 | 840 | 3 | Вкл | -20.79 | -8.90 | 20.98 | -20.01 | -4.61 | 5.00792 | 5.96 | 0.70
Л-2509 (Кызылординская - КТЭЦ-6) | 0 | 862 | 860 | 3 | Вкл | -21.75 | -7.40 | 21.76 | 6.08 | 19.87 | 17.32 | -19.88 | *-1.00
Л-2019 (Кзылординская - отпайка Л-2019) | 0 | 862 | 861 | 3 | Вкл | -24.07 | -6.70 | 24.09 | 5.39 | -24.27 | 7.54 | *-1.00 | *-1.00
Л-2589 (Шиели - Кызылординская) | 0 | 863 | 862 | 3 | Вкл | -12.78 | -8.87 | 12.82 | -8.95 | *-1.00 | *-1.00 | 1.38 | -2.02
Л-114 (Коунрад - Балхашская ТЭЦ) | 0 | 482 | 471 | 1 | Вкл | 6.69 | -20.74 | ?-6.64 | ?20.28 | *-1.00 | *-1.00 | 19.70 | -9.71
АТ-1 220/110 на ПС 500 кВ ЦГПП | 0 | 130 | 124 | 1 | Вкл | 94.93 | -42.59 | -94.89 | 47.26 | 1.18 | 21.53 | *-1.00 | *-1.00
АТ-2 220/110 на ПС 500 кВ ЦГПП | 0 | 130 | 124 | 2 | Вкл | 90.95 | -40.45 | -90.92 | 44.92 | 3.83 | 20.27 | *-1.00 | *-1.00
Л-2851 (Батыс - Достык правая) | 0 | 102 | 103 | 1 | Вкл | -1.09 | 120.98 | 1.75 | -122.24 | -16.21 | !-99.88 | -1.75 | !122.24
Л-2861 (Батыс - Достык левая) | 0 | 102 | 103 | 2 | Вкл | -1.09 | 120.98 | 1.75 | -122.24 | -16.11 | *-1.00 | -1.75 | !122.24
Л-2871 (Достык - Шыгыс правая) | 0 | 103 | 104 | 1 | Вкл | -13.97 | -127.41 | 14.86 | 126.74 | -6.03 | *-1.00 | 14.84 | !-122.24
Л-2881 (Достык - Шыгыс левая) | 0 | 103 | 104 | 2 | Вкл | -13.97 | -127.41 | 14.86 | 126.74 | -6.03 | *-1.00 | 15.64 | !-133.34
Л-2911 (ЦГПП - АТЭЦ-2 цепь правая) | 0 | 130 | 108 | 1 | Вкл | -4.73 | -37.39 | 4.74 | 37.12 | 2.65 | 10.24 | -3.34 | -22.92
Л-2411 (Шыгыс - Шоптыколь (т) цепь правая) | 0 | 104 | 101 | 1 | Вкл | 49.20 | -37.29 | -48.99 | 35.28 | 4.20 | ?44.39 | *-1.00 | *-1.00
Л-2421 (Шыгыс - Шоптыколь (т) цепь левая) | 0 | 104 | 101 | 2 | Вкл | 51.67 | -40.01 | -51.44 | 38.18 | -8.07 | ?37.81 | *-1.00 | *-1.00
Л-2541 (Чернозубовка - Куйбышевская) | 0 | 186 | 157 | 3 | Вкл | -5.21 | -19.78 | 5.25 | 10.07 | *-1.00 | *-1.00 | -2.01 | 4.44
АТ-4 500/220 на ПС 1150 кВ Кокшетауская | 0 | 175 | 176 | 3 | Вкл | 199.75 | -11.29 | -199.66 | 20.19 | *-1.00 | *-1.00 | -7.44 | -24.01
Л-5071 (ЦГПП - ЕГПП) | 0 | 129 | 180 | 3 | Вкл | 62.41 | 28.73 | -62.16 | -57.29 | 3.24 | -5.00 | -1.12 | -8.36
ВЛ 500 кВ Южноуральская ГРЭС-2 - Троицкая ГРЭС | 0 | 10000 | 4799 | 3 | Вкл | 793.69 | -113.45 | -790.50 | 81.31 | -2.66 | 8.47 | -2.50 | -7.31
АТ-500 500/220 на ПС 500 кВ ЕГПП | 0 | 180 | 170 | 3 | Вкл | 62.16 | -104.39 | -62.11 | 108.02 | *-1.00 | *-1.00 | -2.54 | -16.14
Л-2681 (КГПП - Кокшетауская) | 0 | 135 | 176 | 3 | Вкл | -52.35 | -19.93 | 52.56 | 14.06 | -1.94 | -2.34 | 1.22 | 2.12
АТ-4 500/220 на ПС 500 кВ ЦГПП | 0 | 129 | 130 | 2 | Вкл | 220.77 | -57.26 | -220.59 | 69.38 | 3.83 | 6.10 | -3.43 | -8.03
Л-2831 (ЦГПП - Батыс правая) | 0 | 130 | 102 | 1 | Вкл | 92.80 | 32.42 | -92.19 | -35.93 | 4.52 | ?-39.52 | -4.63 | *-1.00
Л-2841 (ЦГПП - Батыс левая) | 0 | 130 | 102 | 2 | Вкл | 92.80 | 32.42 | -92.19 | -35.93 | 4.94 | ?-39.52 | -4.78 | *-1.00
Л-2661 (Степная - Жолымбет) | 0 | 151 | 123 | 3 | Вкл | ?-33.23 | ?-30.77 | 33.49 | 19.68 | 2.13 | 8.77 | *-1.00 | *-1.00
Л-2461 (АГПП ЦТастак(т) цепь левая) | 0 | 134 | 132 | 3 | Вкл | -11.33 | -39.40 | 11.55 | 22.35 | -3.40 | 19.77 | *-1.00 | *-1.00
Л-2431 (Ирченко(т)- ЦГПП цепь правая)(отв. Жалтыр) | 0 | 130 | 132 | 3 | Вкл | 22.95 | -35.96 | -22.69 | 19.01 | 6.08 | 25.52 | *-1.00 | *-1.00
Л-2491 (АГПП - Перекатная(т)) | 0 | 134 | 172 | 3 | Вкл | -16.75 | 18.68 | 16.78 | -22.94 | -2.88 | -4.48 | *-1.00 | *-1.00
Л-2661 (Жолымбет - ЦГПП) | 0 | 123 | 130 | 3 | Вкл | -51.21 | 4.45 | 51.59 | -14.14 | *-1.00 | *-1.00 | 0.83 | 12.67
Л-2711 (ППТЭЦ-2 - Смирново) | 0 | 144 | 143 | 1 | Вкл | 57.03 | -11.48 | -56.71 | 5.47 | 1.26 | 3.48 | *-1.00 | *-1.00
Л-2721 (ППТЭЦ-2 - Смирново ) | 0 | 144 | 143 | 2 | Вкл | 57.83 | -11.55 | -57.51 | 5.65 | 0.16 | 2.10 | *-1.00 | *-1.00
АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Аврора | 0 | 147 | 148 | 1 | Вкл | -8.89 | -21.41 | 8.89 | 21.53 | -1.75 | 2.69 | *-1.00 | *-1.00
АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Аврора | 0 | 147 | 148 | 2 | Вкл | -8.56 | -20.64 | 8.56 | 20.75 | -2.59 | -15.69 | *-1.00 | *-1.00
АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Семей | 0 | 980 | 981 | 3 | Вкл | -29.10 | -93.79 | 29.10 | 96.11 | *-1.00 | *-1.00 | 10.64 | 7.41
Л-5561 (Аврора - Таврическая) | 0 | 147 | 1817 | 3 | Вкл | 53.36 | -0.46 | -53.20 | -112.19 | 8.34 | 13.75 | -7.52 | -17.12
Л-2701 (Киялы - Аврора) | 0 | 136 | 148 | 3 | Вкл | -102.95 | 24.56 | 103.66 | -26.39 | *-1.00 | *-1.00 | -6.03 | 7.77
Л-2611 (Макинск - Бурабай (т)) | 0 | 150 | 126 | 3 | Вкл | -46.74 | 0.58 | 46.92 | -5.97 | -1.64 | 0.99 | *-1.00 | *-1.00
Л-2591 (Кокшетау (т) - Кокшетауская) | 0 | 126 | 176 | 3 | Вкл | -54.19 | 4.23 | 54.91 | ?-19.91 | *-1.00 | *-1.00 | 2.87 | ?35.23
Л-2651 (ЦГПП - Танкерис (т)) | 0 | 130 | 179 | 3 | Вкл | 30.69 | 0.10 | -30.63 | -5.06 | -4.37 | -6.37 | *-1.00 | *-1.00
Л-2551 (Куйбышевская - Янко(т)) | 0 | 157 | 153 | 3 | Вкл | -18.58 | 3.70 | 18.64 | -13.55 | -4.91 | -6.31 | *-1.00 | *-1.00
Л-2561 (Янко(т) - Буран) | 0 | 153 | 173 | 3 | Вкл | -29.03 | 11.90 | 29.12 | ?-17.24 | *-1.00 | *-1.00 | 2.10 | -1.03
Л-2571 (Буран - Уголки (т)) | 0 | 173 | 156 | 3 | Вкл | -32.89 | ?-2.61 | 32.95 | -1.46 | -2.09 | -17.23 | *-1.00 | *-1.00
Л-2581 (Кокшетауская - Уголки (т)) | 0 | 176 | 156 | 3 | Вкл | 37.72 | ?-0.80 | -37.62 | -3.78 | 2.14 | 28.82 | *-1.00 | *-1.00
Л-2701 (Красноармейская - Киялы) | 0 | 159 | 136 | 3 | Вкл | -97.35 | ?13.67 | 98.13 | -16.55 | 4.52 | -19.20 | *-1.00 | *-1.00
Л-5191 (Аврора - Кокшетауская) | 0 | 147 | 175 | 3 | Вкл | 249.85 | 131.83 | -248.62 | -107.30 | 7.24 | 8.18 | -2.93 | -3.44
Л-5201 (Аврора - Курган) | 0 | 147 | 4727 | 3 | Вкл | -285.76 | -89.32 | 288.75 | 24.43 | -5.34 | -11.93 | 3.15 | -4.13
Л-2891 (ВЭС Экспо - Шыгыс) | 0 | 188 | 104 | 3 | Вкл | 58.17 | 8.98 | -57.93 | -15.77 | 4.22 | -3.96 | -4.57 | 15.07
Л-2139 (Жамбыл - ЖГРЭС) | 0 | 801 | 805 | 2 | Вкл | -57.31 | -21.73 | 57.58 | 17.05 | -4.82 | 0.67 | 5.62 | 0.87
Л-2901 (АТЭЦ-2 - Шыгыс) | 0 | 108 | 104 | 3 | Вкл | 80.27 | -4.67 | -79.88 | -0.16 | 12.53 | -15.13 | -16.22 | 8.16
Л-2229 (Жамбыл - Каратау) | 0 | 801 | 803 | 2 | Вкл | 34.42 | -11.14 | -34.24 | 0.74 | 7.18 | 1.05 | 9.80 | -1.27
ВЛ 500 кВ Златоуст - Приваловская | 0 | 4715 | 10004 | 3 | Вкл | 427.50 | -111.10 | -426.76 | 75.46 | 6.31 | 0.38 | -7.04 | -2.75
Л-559 (Курган - Витязь) | 0 | 4727 | 1852 | 3 | Вкл | 144.99 | -142.04 | -144.24 | 27.88 | 0.81 | 2.94 | -6.10 | -7.49
Л-2043 (Талдыкорган - Сары-Озек) | 0 | 988 | 950 | 2 | Вкл | 68.90 | -17.74 | -68.02 | 5.52 | -4.18 | 4.24 | *-1.00 | *-1.00
Л-115 (Коунрад - Балхашская ТЭЦ) | 0 | 482 | 471 | 2 | Вкл | 6.69 | -20.74 | ?-6.64 | ?20.28 | *-1.00 | *-1.00 | 19.88 | -10.04
АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Алма | 0 | 938 | 939 | 1 | Вкл | 253.08 | -81.06 | -253.05 | 97.0071 | *-1.00 | *-1.00 | 6.81 | -3.92
АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Алма | 0 | 938 | 939 | 2 | Вкл | 253.08 | -81.06 | -253.05 | 97.0071 | *-1.00 | *-1.00 | 8.11 | -5.70
Л-2033 (Талдыкорган - Сары-Озек) | 0 | 988 | 950 | 1 | Вкл | 60.98 | -17.67 | -60.20 | 2.93 | -0.07 | 2.44 | *-1.00 | *-1.00
АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Талдыкорган | 0 | 987 | 988 | 3 | Вкл | 244.60 | 1.80 | -244.52 | 11.90 | *-1.00 | *-1.00 | 1.86 | -0.11
ВЛ 500 кВ Кропачево - Приваловская | 0 | 4714 | 10004 | 3 | Вкл | -331.69 | 13.26 | 332.46 | -95.63 | 4.69 | 17.67 | 5.47 | -14.45
ВЛ 500 кВ Уфимская - Кропачево | 0 | 4712 | 4714 | 3 | Вкл | -211.86 | -39.84 | 212.27 | -67.03 | -5.14 | 1.52 | 7.94 | -24.16
Л-5413 (Алма - Талдыкорган) | 0 | 938 | 987 | 3 | Вкл | -389.01 | -19.83 | 392.46 | -140.59 | -3.39 | ?-33.20 | 2.74 | 13.88
ВЛ 500 кВ Бекетово - Уфимская | 0 | 4709 | 4712 | 3 | Вкл | -143.11 | -66.20 | 143.22 | 3.22 | -6.64 | -28.38 | 4.80 | 14.52
АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Алматы | 0 | 902 | 903 | 2 | Вкл | 208.92 | 4.43 | -208.90 | 5.62 | *-1.00 | *-1.00 | 5.15 | 8.12
ВЛ 500 кВ Магнитогорская - Смеловская | 0 | 4785 | 10003 | 3 | Вкл | 178.63 | -78.74 | -178.54 | 61.66 | -9.59 | 1.13 | -2.87 | -0.50
АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Кемин | 0 | 2951 | 2952 | 1 | Вкл | 133.74 | 26.82 | -133.73 | -22.41 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Л-2283 (ЮКГРЭС - Шыганак(т)) | 0 | 901 | 925 | 3 | Вкл | 94.74 | -14.13 | -94.58 | 13.32 | 1.33 | -4.84 | *-1.00 | *-1.00
Л-2029 (Кумколь - ГПП-2 Байконыр) | 0 | 467 | 5957 | 3 | Вкл | 135.95 | -24.86 | -126.94 | 23.84 | -8.66 | 6.48 | *-1.00 | *-1.00
АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Кемин | 0 | 2951 | 2952 | 2 | Вкл | 133.74 | 26.82 | -133.73 | -22.41 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Л-5827 (Экибастузская - ЭГРЭС-2) | 0 | 26 | 28 | 2 | Вкл | -432.46 | ?-40.58 | 433.04 | 21.43 | -4.98 | 5.78 | 10.35 | *-1.00
Л-5117 (ЭГРЭС-1 - Экибастузская) | 0 | 25 | 26 | 2 | Вкл | 398.40 | 7.97 | -398.25 | -16.58 | 9.80 | 10.78 | -15.47 | -17.43
Л-2368 (Жана-Арка - Каражал) | 0 | 453 | 465 | 3 | Вкл | 88.19 | -42.18 | -86.41 | 35.24 | *-1.00 | *-1.00 | 0.29 | *-1.00
Л-2921 (ЦГПП - АТЭЦ-2 цепь левая) | 0 | 130 | 108 | 2 | Вкл | -3.04 | -23.18 | 3.04 | 22.72 | -0.72 | -2.92 | 0.46 | -9.22
Л-5050 (ЭГРЭС-1 - ЦГПП) | 0 | 25 | 129 | 3 | Вкл | 493.22 | 66.89 | -486.48 | 79.95 | 15.36 | 4.20 | -15.04 | -11.92
Л-2497 (ЭГРЭС-1 - БГОК) | 0 | 39 | 62 | 3 | Вкл | ?-44.34 | ?11.42 | 44.56 | -22.51 | 0.00019 | 0 | *-1.00 | *-1.00
Л-2711 (Смирново - Аврора) | 0 | 143 | 148 | 1 | Вкл | 58.64 | -5.69 | -58.60 | 4.82 | *-1.00 | *-1.00 | 3.08 | -1.51
Л-2931 (ВЭС Ерейментау - Ерментау (т)) | 0 | 155 | 166 | 3 | Вкл | -90.99 | 37.49 | 91.30 | -38.66 | 0.47 | -4.90 | *-1.00 | *-1.00
Л-2781 (Еркеншилик (т) - ВЭС Ерейментау) | 0 | 167 | 155 | 3 | Вкл | -92.63 | 31.24 | 93.54 | -34.75 | *-1.00 | *-1.00 | -1.40 | 4.68
Л-2721 (Смирново - Аврора) | 0 | 143 | 148 | 2 | Вкл | 55.58 | -5.43 | -55.54 | 4.49 | *-1.00 | *-1.00 | -1.89 | -2.05
АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Нура | 0 | 325 | 310 | 3 | Вкл | 166.74 | 111.67 | -166.59 | -103.57 | *-1.00 | *-1.00 | -2.45 | -5.60
Л-2317 (ЦРМЗ - ЭПК) | 0 | 54 | 53 | 3 | Вкл | -42.80 | -12.91 | 42.87 | 10.57 | -2.10 | -4.74 | 3.28 | 4.78
Л-2143 (Коян-коз - АТЭЦ-3 цепь левая) | 0 | 953 | 904 | 1 | Вкл | -120.28 | -26.18 | ?120.53 | ?25.93 | *-1.00 | *-1.00 | -0.23 | 1.14
Л-2153 (Коян-коз - АТЭЦ-3 цепь правая) | 0 | 953 | 904 | 2 | Вкл | -120.28 | -26.18 | ?120.53 | ?25.93 | *-1.00 | *-1.00 | -4.14 | -0.98
Л-2143 (ПС-7А - Коян-коз цепь левая) | 0 | 912 | 953 | 1 | Вкл | ?-106.46 | ?-31.83 | 106.73 | 31.19 | -9.41 | 8.10 | *-1.00 | *-1.00
Л-2153 (ПС-7А - Коян-коз цепь правая) | 0 | 912 | 953 | 2 | Вкл | ?-106.46 | ?-31.83 | 106.73 | 31.19 | -6.57 | 10.61 | *-1.00 | *-1.00
Л-2463 (Робот - Алма) | 0 | 907 | 939 | 3 | Вкл | 24.43 | 48.82 | -24.31 | -53.15 | 2.17 | 3.38 | -1.84 | -3.95
Л-5320 (Агадырь - ЮКГРЭС) | 0 | 469 | 900 | 2 | Вкл | 629.12 | -25.12 | -610.24 | -37.79 | 4.49 | 22.74 | 13.0084 | -8.88
Л-5017 (ЕЭК - ЭГРЭС-1) | 0 | 31 | 25 | 3 | Вкл | -25.39 | -53.14 | 25.40 | -69.39 | -8.45 | -29.77 | 1.90 | ?33.57
Л-2409 (Шымкент - ШТЭЦ-3) | 0 | 831 | 813 | 2 | Вкл | 108.68 | 58.89 | -108.01 | -59.59 | -5.31 | -1.64 | *-1.00 | *-1.00
Л-2258 (Сарань - КарГРЭС-2 цепь правая) | 0 | 308 | 355 | 1 | Вкл | 64.84 | 15.99 | ?-64.50 | ?-19.68 | *-1.00 | *-1.00 | 9.02 | -1.18
Л-2268 (Сарань - КарГРЭС-2 цепь левая) | 0 | 308 | 355 | 2 | Вкл | 64.84 | 15.99 | ?-64.50 | ?-19.68 | *-1.00 | *-1.00 | -10.78 | 8.50
Л-2258 (Осакаровка - Сарань цепь правая) | 0 | 306 | 308 | 1 | Вкл | 76.92 | 3.14 | -75.84 | -11.99 | 6.10 | -3.14 | *-1.00 | *-1.00
Л-2268 (Осакаровка - Сарань цепь левая) | 0 | 306 | 308 | 2 | Вкл | 76.92 | 3.14 | -75.84 | -11.99 | -2.39 | -5.10 | *-1.00 | *-1.00
Л-5527 (ЕЭК - Рубцовская) | 0 | 31 | 1621 | 3 | Вкл | 280.05 | -166.78 | -277.02 | 26.98 | -11.03 | 4.35 | 12.11 | 4.28
АТ-1 500/220 на Троицкой ГРЭС | 0 | 4799 | 4798 | 3 | Вкл | 124.09 | 110.17 | -123.99 | -105.26 | -3.09 | -8.17 | *-1.00 | *-1.00
Л-555 (Датка - Кемин) | 0 | 2950 | 2951 | 3 | Вкл | 270.26 | -85.10 | -267.47 | -53.64 | 7.50 | *-1.00 | -10.21 | *-1.00
Л-554 (Датка - Токтогульская ГЭС) | 0 | 2950 | 2921 | 3 | Вкл | -288.8 | 37.72 | 289.64 | -105.51 | *-1.00 | *-1.00 | 1.32 | *-1.00
ВЛ 500 кВ Исеть - Козырево | 0 | 10001 | 4703 | 3 | Вкл | 762.84 | -49.71 | -753.70 | 9.52 | 18.33 | 25.66 | -17.10 | -20.62
Л-5537 (ЕЭК - Иртышская) | 0 | 31 | 1850 | 3 | Вкл | 302.55 | -138.49 | -299.92 | -87.35 | 1.16 | ?31.05 | 5.89 | 6.56
ВЛ 500 кВ Курчатовская - Шагол | 0 | 10002 | 4782 | 3 | Вкл | 686.95 | -35.57 | -678.89 | -50.92 | 29.80 | -19.18 | -20.91 | 7.12
Л-532 (Заря - Барабинская) | 0 | 1631 | 9917 | 3 | Вкл | 77.61 | -7.19 | -77.36 | -182.24 | -3.91 | -10.72 | -4.14 | -7.56
Л-2518 (КарГРЭС-2 - Коунрад) | 0 | 355 | 481 | 1 | Вкл | ?68.96 | ?-3.09 | -65.51 | -26.78 | 16.57 | -18.47 | *-1.00 | *-1.00
ЭКВ АТ-1,2 500/220 на ПС 500 кВ Рубцовская | 0 | 1621 | 1622 | 3 | Вкл | 201.46 | 7.14 | -201.45 | -3.13 | -2.65 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Л-551 (Рубцовская - Барнаульская) | 0 | 1621 | 1630 | 3 | Вкл | -138.32 | -170.81 | 139.08 | -9.30 | -7.89 | -4.18 | 5.06 | 13.32
Л-2353 (Бесагаш - Ерменсай) | 0 | 940 | 942 | 1 | Вкл | 46.54 | -76.91 | -46.48 | -2.15 | 1.13 | 7.91 | -1.72 | 2.95
Л-2363 (Бесагаш - Ерменсай) | 0 | 940 | 942 | 2 | Вкл | 46.54 | -76.91 | -46.48 | -2.15 | 0.99 | 7.91 | -1.72 | 2.85
АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Барнаульская | 0 | 1630 | 1640 | 1 | Вкл | 224.17 | -2.50 | -224.04 | 8.14 | *-1.00 | *-1.00 | -1.07 | -13.72
АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Барнаульская | 0 | 1630 | 1640 | 2 | Вкл | 224.17 | -2.50 | -224.04 | 8.14 | *-1.00 | *-1.00 | 1.62 | -3.12
Л-595 (Барнаульская - Алтай цепь 1) | 0 | 1630 | 1660 | 1 | Вкл | -138.28 | -100.58 | 138.30 | 92.13 | 1.74 | -8.69 | 2.24 | 8.68
Л-596 (Барнаульская - Алтай цепь 2) | 0 | 1630 | 1660 | 2 | Вкл | -185.08 | 211.42 | 185.12 | 126.46 | -17.39 | ?-33.84 | 21.16 | ?41.35
Л-5370 (Экибастузская - Семей) | 0 | 26 | 980 | 3 | Вкл | 427.86 | -3.52 | -420.85 | 31.52 | ?31.41 | -3.91 | -17.92 | -10.88
Л-3074 (ПС-18 - Семей) | 0 | 218 | 981 | 2 | Вкл | -96.47 | -21.09 | 96.55 | 20.24 | 5.81 | -3.10 | -5.17 | 3.55
Л-5394 (Семей - Актогай) | 0 | 980 | 986 | 3 | Вкл | 711.66 | -149.29 | -692.45 | 183.29 | ?32.63 | -9.61 | -28.51 | -10.35
Л-2528 (КарГРЭС-2 - Коунрад) | 0 | 355 | 481 | 2 | Вкл | ?68.96 | ?-3.09 | -65.51 | -26.78 | 16.70 | -17.81 | *-1.00 | *-1.00
Л-5384 (Семей - Усть-Каменогорская) | 0 | 980 | 240 | 3 | Вкл | -262.12 | 140.51 | 263.72 | -140.45 | -3.82 | 2.23 | 2.06 | -4.62
Л-3454 (ШГЭС - Семей) | 0 | 220 | 981 | 2 | Вкл | 50.06 | 44.58 | -49.80 | -60.20 | 0.61 | 0.07 | -0.61 | 1.94
Л-5400 (Актогай - Талдыкорган) | 0 | 986 | 987 | 3 | Вкл | 650.27 | -134.16 | -637.02 | -0.85 | 4.06 | -29.77 | 1.81 | -1.38
ВЛ 500 кВ Беркут - Тюмень | 0 | 4728 | 4730 | 3 | Вкл | -347.87 | ?17.75 | 348.45 | ?-39.44 | 14.87 | ?-43.05 | -0.35 | -7.31
ВЛ 500 кВ Курган - Беркут | 0 | 4727 | 4728 | 3 | Вкл | -685.6 | 142.97 | 694.62 | -41.87 | 17.91 | 0.33 | -13.52 | -11.93
Л-2308 (Нура - Металлургическая цепь левая) | 0 | 310 | 384 | 2 | Вкл | 76.31 | 54.99 | -76.05 | -56.05 | 0.08 | 0.70 | -0.87 | -1.38
Л-2288 (Металлургическая - отпайка Л-2288) | 0 | 384 | 315 | 3 | Вкл | ?19.19 | ?-22.65 | -19.14 | 19.45 | -2.83 | 9.78 | *-1.00 | *-1.00
Л-2383 (Мойнакская ГЭС - Робот) | 0 | 935 | 907 | 3 | Вкл | -24.85 | -11.40 | 25.04 | -21.78 | 1.21 | -0.42 | 0.76 | 0.28
Л-2288 (КарТЭЦ-3 - отпайка Л-2288) | 0 | 383 | 315 | 3 | Вкл | 45.40 | 8.34 | -45.39 | -8.61 | -2.08 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Л-2373 (Мойнакская ГЭС - Шелек) | 0 | 935 | 911 | 3 | Вкл | 22.54 | ?12.62 | -22.42 | -26.39 | 0.74 | -0.63 | *-1.00 | *-1.00
Л-2063 (Таугуль - Ерменсай) | 0 | 929 | 942 | 1 | Вкл | 10.90 | -31.05 | -10.88 | 29.42 | 2.00 | -0.15 | -1.62 | 0.58
Л-2073 (Таугуль - Ерменсай) | 0 | 929 | 942 | 2 | Вкл | 10.90 | -31.05 | -10.88 | 29.42 | 2.60 | 0.15 | -1.42 | 0.68
Л-558 (Витязь - Восход) | 0 | 1852 | 1853 | 3 | Вкл | 146.31 | -191.13 | -145.59 | 31.05 | 4.59 | 0.46 | -4.09 | -14.14
Л-567 (Восход - Таврическая) | 0 | 1853 | 1817 | 3 | Вкл | 60.19 | -120.45 | -60.10 | 49.13 | 2.50 | ?35.12 | 0.30 | ?-40.57
Л-534 (Восход - Барабинская) | 0 | 1853 | 9917 | 3 | Вкл | 86.13 | 2.64 | -85.87 | 57.71 | 0.85 | -11.52 | 3.37 | -0.90
АТ-2 220/110 на ПС 220 кВ Коунрад | 0 | 481 | 482 | 2 | Вкл | 6.71 | -19.79 | -6.69 | 20.74 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Л-2278 (Металлургическая - отпайка Л-2278) | 0 | 384 | 314 | 3 | Вкл | ?19.19 | ?-22.65 | -19.14 | 19.45 | -1.96 | 9.60 | *-1.00 | *-1.00
Л-533 (Алтай - Заря) | 0 | 1660 | 1631 | 3 | Вкл | 226.94 | -141.13 | -225.82 | -24.43 | 13.15 | 10.73 | -7.38 | -19.67
Л-2278 (КарТЭЦ-3 - отпайка Л-2278) | 0 | 383 | 314 | 3 | Вкл | 45.40 | 8.34 | -45.39 | -8.61 | -2.69 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ВЛ 500 кВ Магнитогорская - Троицкая ГРЭС | 0 | 4785 | 4799 | 3 | Вкл | -524.09 | -34.89 | 530.85 | -102.50 | 17.51 | -13.37 | -2.85 | 27.50
ВЛ 500 кВ Козырево - Шагол | 0 | 4703 | 4782 | 3 | Вкл | 725.21 | -99.56 | -721.11 | 77.98 | -9.81 | 11.16 | 13.63 | -9.86
ВЛ 500 кВ Ириклинская ГРЭС - Магнитогорская | 0 | 4790 | 4785 | 3 | Вкл | 6.91 | -18.63 | -6.68 | -201.94 | 1.09 | -9.37 | 6.68 | 6.98
Л-2046 (Заречная - Центральная) | 0 | 596 | 593 | 3 | Вкл | 14.67 | 18.98 | -14.66 | -20.13 | *-1.00 | *-1.00 | -1.21 | 2.91
Л-2531 (ЕГПП - Чернозубовка) | 0 | 170 | 186 | 3 | Откл | ?0 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-1102 (Кокшетауская - Костанайская) | 0 | 175 | 590 | 3 | Вкл | 297.99 | -82.09 | -296.24 | -8.85 | 21.59 | -7.30 | 3.55 | -10.93
Л-5170 (Агадырь - Экибастузская) | 0 | 469 | 26 | 3 | Вкл | -840.08 | 222.08 | 874.31 | 66.19 | -26.10 | -13.25 | 21.93 | 15.29
Л-2347 (ЭГРЭС-1 - Бозшаколь(т)) | 0 | 39 | 59 | 1 | Вкл | ?56.72 | ?-19.21 | -56.10 | 7.31 | -1.59 | -9.31 | *-1.00 | *-1.00
Л-2357 (ЭГРЭС-1 - Бозшаколь(т)) | 0 | 39 | 59 | 2 | Вкл | ?67.30 | ?-19.16 | -66.60 | 11.08 | -4.57 | -9.36 | *-1.00 | *-1.00
Л-5577 (ЭГРЭС-1 - Таврическая) | 0 | 25 | 1817 | 3 | Вкл | 251.75 | -36.47 | -248.91 | -146.51 | -0.63 | 12.05 | 1.62 | -16.28
Л-2448 (Балхашская - Моинты) | 0 | 473 | 475 | 3 | Вкл | 29.76 | -29.29 | -29.41 | 5.89 | -8.98 | -11.09 | *-1.00 | *-1.00
Л-5120 (ЭГРЭС-1 - Нура) | 0 | 25 | 325 | 3 | Вкл | 876.68 | 83.53 | -852.50 | 41.67 | -13.26 | ?31.42 | 15.59 | -21.10
АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Таврическая | 0 | 1817 | 1816 | 1 | Вкл | 224.91 | ?-21.72 | -224.89 | 31.52 | 5.47 | !-65.10 | *-1.00 | *-1.00
АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Таврическая | 0 | 1817 | 1816 | 2 | Вкл | 224.91 | ?-21.72 | -224.89 | 31.52 | -14.34 | !-59.76 | *-1.00 | *-1.00
Л-5143 (Шу - Фрунзе) | 0 | 9932 | 2919 | 3 | Вкл | 468.14 | ?-75.59 | -465.76 | 175.64 | 6.09 | -21.70 | 8.72 | *-1.00
Л-5343 (Шу - Алматы) | 0 | 9932 | 902 | 3 | Вкл | -73.84 | -141.99 | 74.0006 | 77.31 | -5.27 | -3.56 | 10.64 | -8.49
Л-5333 (Шу - ЮКГРЭС) | 0 | 9932 | 900 | 3 | Вкл | -535.88 | 77.84 | 541.61 | -46.37 | 3.51 | 8.38 | 7.37 | -22.45
АТ-3 500/220 на ПС 500 кВ Шу | 0 | 9932 | 932 | 3 | Вкл | 141.58 | -30.44 | -141.57 | 35.35 | -3.30 | 12.10 | 2.80 | -13.16
Л-2589 (РУ-6 - Шиели) | 0 | 869 | 863 | 3 | Вкл | 7.74 | 6.69 | -7.72 | -13.34 | 0.51 | 0.20 | *-1.00 | *-1.00
Л-2529 (Жанакорган - РУ-6) | 0 | 865 | 869 | 3 | Вкл | 21.59 | -10.30 | -21.52 | 0.85 | -0.30 | 2.93 | 2.79 | -3.16
Л-555 (Иртышская - Таврическая) | 0 | 1850 | 1817 | 3 | Вкл | 87.11 | -82.99 | -87.01 | -32.03 | -5.19 | 14.04 | 0.10 | -12.66
АТ-3 500/220 на ПС 500 кВ Иртышская | 0 | 1850 | 1851 | 3 | Вкл | 212.81 | ?-2.38 | -212.79 | 12.48 | -4.29 | -15.81 | *-1.00 | *-1.00
АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Фрунзе | 0 | 2919 | 2918 | 1 | Вкл | 240.12 | -95.38 | -239.97 | 108.97 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Фрунзе | 0 | 2919 | 2918 | 2 | Вкл | 240.12 | -95.38 | -239.97 | 108.97 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Т-13 500/220 на ТашГРЭС | 0 | 2924 | 2925 | 3 | Вкл | 131.02 | 187.95 | -130.99 | -176.33 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ВЛ 500 кВ Южная - Рефтинская ГРЭС | 0 | 4701 | 4702 | 3 | Вкл | -817.69 | -63.72 | 823.40 | 41.78 | -2.18 | 2.64 | -5.86 | 5.22
ВЛ 500 кВ Южная - Курчатовская | 0 | 4701 | 10002 | 3 | Вкл | 6.56 | -70.02 | -6.56 | -61.07 | -4.20 | 16.55 | -1.77 | -23.61
ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Исеть | 0 | 4702 | 10001 | 3 | Вкл | 686.87 | 40.18 | -680.56 | -94.30 | 13.16 | -11.34 | -11.14 | 8.42
ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Тюмень цепь 1 | 0 | 4702 | 4730 | 1 | Вкл | -48.99 | -129.53 | 49.06 | -125.90 | -15.81 | 7.73 | 13.86 | -10.09
ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Тюмень цепь 2 | 0 | 4702 | 4730 | 2 | Вкл | -48.99 | ?-129.53 | 49.06 | ?-125.90 | -15.15 | 3.47 | 13.64 | !57.90
ВЛ 500 кВ Козырево - Курган | 0 | 4703 | 4727 | 3 | Вкл | -276.76 | 26.14 | 279.48 | -109.82 | 27.16 | -8.11 | -26.88 | -1.18
ВЛ 500 кВ Исеть - Курчатовская | 0 | 10001 | 10002 | 3 | Вкл | -82.28 | -24.43 | 83.12 | -71.31 | -9.90 | -26.47 | 8.94 | 26.99
Л-540 (Барнаульская - Новокузнецкая) | 0 | 1630 | 1638 | 3 | Вкл | -264.06 | -96.54 | 266.16 | -138.73 | 9.81 | 22.99 | -11.16 | -20.67
Л-1106 (Алтай - Итатская) | 0 | 1660 | 1636 | 3 | Вкл | -492.61 | 124.19 | 497.24 | 147.73 | ?-33.44 | -6.56 | ?37.00 | -22.99
ВЛ 500 кВ Заря - Юрга | 0 | 1631 | 1632 | 3 | Вкл | 81.92 | -52.51 | -81.85 | -73.44 | 2.98 | 1.11 | 3.20 | 3.24
АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Барабинская | 0 | 9917 | 1671 | 3 | Вкл | 164.21 | -12.54 | -164.10 | 18.26 | *-1.00 | *-1.00 | 0.10 | -0.16
Л-2479 (Шымкент - Бадам) | 0 | 831 | 836 | 3 | Вкл | -6.65 | 17.68 | 6.71 | -27.01 | 0.56 | 0.42 | *-1.00 | *-1.00
Л-2799 (Жамбыл - Бурное-тяга(т)) | 0 | 801 | 816 | 3 | Вкл | 12.33 | -7.86 | -12.32 | 0.90 | 3.16 | -2.41 | *-1.00 | *-1.00
Л-2253 (Жидели - Шу) | 0 | 931 | 932 | 3 | Вкл | 70.30 | -9.13 | -69.61 | -0.04 | *-1.00 | *-1.00 | -0.52 | -2.40
Л-2019 (отпайка - СЭС Жалагаш) | 0 | 861 | 866 | 3 | Вкл | -36.64 | -1.66 | 36.84 | -7.70 | -11.75 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Л-2303 (ЮКГРЭС - Mынарал) | 0 | 901 | 924 | 3 | Вкл | -78.83 | 6.79 | 79.34 | -11.89 | -5e-05 | -5e-05 | *-1.00 | *-1.00
Л-2087 (ЭГРЭС-1 - НС-7) | 0 | 39 | 37 | 3 | Вкл | ?113.63 | ?-36.23 | -111.47 | 33.52 | 6.13 | 3.91 | *-1.00 | *-1.00
Л-2238 (КарГРЭС-2 - Кара-мурын) | 0 | 355 | 450 | 3 | Вкл | ?110.04 | ?-39.80 | -108.89 | 38.51 | -2.02 | 10.32 | *-1.00 | *-1.00
Л-2186 (ЕГПП - Челгаши) | 0 | 170 | 585 | 3 | Вкл | 13.59 | -49.22 | -13.31 | 41.95 | 3.64 | 29.21 | *-1.00 | *-1.00
Л-2521 (ЕГПП - ОП-80) | 0 | 170 | 165 | 3 | Вкл | 34.98 | -27.32 | -34.84 | 21.93 | -6.62 | -4.70 | *-1.00 | *-1.00
цгпп - Жалтыр (т) | 0 | 130 | 132 | 1 | Вкл | 23.22 | -35.87 | -22.97 | 18.98 | -0.67 | 22.50 | *-1.00 | *-1.00
Атбасар - Жалтыр (т) | 0 | 134 | 132 | 1 | Вкл | -11.23 | -39.82 | 11.45 | 22.80 | 6.53 | 25.62 | *-1.00 | *-1.00
Л-2761 (ЦГПП - Сары-Оба(т)) | 0 | 130 | 169 | 3 | Вкл | -68.36 | 32.67 | 68.89 | -37.96 | -8.91 | -9.70 | *-1.00 | *-1.00
Л-2621 (Ельтай(т) - Макинск) | 0 | 178 | 150 | 3 | Вкл | 8.35 | 12.01 | -8.32 | -19.34 | *-1.00 | *-1.00 | -4.21 | -0.16
Л-2759 (ЖГРЭС - Мерке) | 0 | 805 | 809 | 3 | Вкл | ?9.84 | ?26.36 | -9.39 | -48.30 | 1.62 | -26.50 | *-1.00 | *-1.00
ЭКВ ВЛ 220 кВ (Главная - Чуйская - Кемин) | 0 | 2916 | 2952 | 3 | Вкл | ?16.70 | ?21.90 | -16.44 | -36.25 | 10.83 | ?-61.42 | *-1.00 | *-1.00
ЭКВ ВЛ 500 кВ (Фрунзе - Тулебердыева - Токтогульская ГЭС) | 0 | 2919 | 2921 | 3 | Вкл | -99.25 | -34.40 | 99.65 | -170.26 | 2.44 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ЭКВ ВЛ 220 кВ (Главная - Кара-Балта - Фрунзе) | 0 | 2916 | 2918 | 3 | Вкл | -106.36 | 14.86 | 108.99 | -25.33 | 39.20 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ВЛ 500 кВ Юрга - Ново-Анжерская | 0 | 1632 | 1633 | 3 | Откл | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ 500 кВ Ново-Анжерская - Итатская | 0 | 1633 | 1636 | 3 | Вкл | -415.84 | 56.49 | 418.85 | -50.11 | -29.52 | 18.21 | ?33.32 | ?-30.23
ВЛ 500 кВ Ново-Анжерская - Беловская ГРЭС | 0 | 1633 | 1637 | 3 | Вкл | 167.41 | 81.03 | -166.83 | -112.06 | -7.14 | -15.42 | 19.23 | 1.46
ВЛ 500 кВ Беловская ГРЭС - Кузбасская | 0 | 1637 | 1652 | 3 | Вкл | 35.88 | -104.52 | -35.84 | 31.90 | -1.88 | 7.92 | 2.33 | -11.77
ВЛ 500 кВ Кузбасская - Новокузнецкая | 0 | 1652 | 1638 | 3 | Вкл | 205.82 | -122.14 | -205.72 | 105.58 | -0.41 | 23.68 | 0.72 | 18.42
Л-2941 (АТЭЦ-2 - ВЭС Экспо) | 0 | 108 | 188 | 3 | Вкл | 42.67 | -27.18 | -42.55 | 23.40 | 2.63 | 8.98 | -1.89 | -18.80
Л-2033 (СЭС Капчагай - Сары-Озек) | 0 | 946 | 950 | 3 | Вкл | -38.21 | 0.09 | 38.41 | -10.86 | -3.78 | 1.11 | *-1.00 | *-1.00
Л-2579 (Кызылординская - СЭС Байконыр) | 0 | 862 | 872 | 3 | Вкл | 4.58 | -10.99 | -4.57 | 6.32 | 2.73 | -4.88 | 4.57 | -6.32
ЭКВ ВЛ 220 кВ (Бадам(т) - Арыс(т) - Монтайтас(т) - Жылга(т)) | 0 | 836 | 839 | 3 | Вкл | -16.52 | 22.06 | 16.83 | -39.16 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ЭКВ ВЛ 220 кВ (Кызылсай(т) - Тюлькубас(т) - Бурное-тяга(т)) | 0 | 845 | 816 | 3 | Вкл | -1.78 | -12.20 | 1.78 | -5.72 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ЭКВ ВЛ 220 кВ (Жидели(т) - Кияхты(т) - Шыганак(т)) | 0 | 931 | 925 | 3 | Вкл | -80.50 | 4.26 | 82.28 | -19.94 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ЭКВ ВЛ 220 кВ (Мынарал(т) - Сарышаган(т) - Каражингил(т) - Моинты(т)) | 0 | 924 | 475 | 3 | Откл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЭКВ ВЛ 220 кВ (Кара-Мурын(т) - Жарык(т) - Айса(т)) | 0 | 450 | 452 | 3 | Вкл | 98.96 | -43.57 | -96.81 | 38.57 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ЭКВ ВЛ 220 кВ (НС-19 - НС-17 - НС-12 - НС-7) | 0 | 309 | 37 | 3 | Вкл | -97.07 | 26.79 | 101.33 | -38.36 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Л-2771 (Еркеншилик(т) - Сары-Оба(т)) | 0 | 167 | 169 | 3 | Вкл | 78.78 | -37.76 | -78.16 | 33.58 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ЭКВ ВЛ 220 кВ (Ельтай(т) - Шортанды(т) - Танкерис(т)) | 0 | 178 | 179 | 3 | Вкл | -17.81 | -16.54 | 17.89 | -1.22 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ЭКВ ВЛ 220 кВ (ОП-80 - Жаксы - Перекатная) | 0 | 165 | 172 | 3 | Вкл | 25.52 | -26.31 | -25.35 | 14.65 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ЭКВ ВЛ 220 кВ (Апановка - Кусмурын - Аман-Карагай - Челгаши) | 0 | 573 | 585 | 3 | Откл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЭКВ ВЛ 220 кВ (СЭС Жалагаш - Жалагаш - Жусалы - ГПП-2) | 0 | 866 | 5957 | 3 | Вкл | -47.47 | 2.18 | 48.42 | -24.87 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ВЛ 500 кВ Итатская - Томская | 0 | 1636 | 1651 | 3 | Вкл | 132.70 | -141.91 | -132.15 | 9.38 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ВЛ 500 кВ Ново-Анжерская - Томская | 0 | 1633 | 1651 | 3 | Вкл | -507.45 | -44.68 | 509.80 | -9.47 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Актогай | 0 | 986 | 223 | 3 | Вкл | 40.62 | 8.08 | -40.62 | -7.69 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00

## узлы
О | S | Тип | Номер | Название | U_ном | N_схн | Район | P_н | Q_н | Р_г | Q_г | V_зд | Q_min | Q_max | B_ш | V | Delta | Территория
True | True | Ген- | 191 | WTU 2.0 | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | -5 | 35 | -5 | 5 | 0 | 0 | 17.4616 | 0
True | True | Нагр | 817 | АБДЕЗИМ | 220 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.7573 | 0
False | False | Нагр | 147 | АВРОРА | 500 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306 | 510.1225 | 19.9346 | 0
False | False | Нагр | 148 | АВРОРА | 220 | 0 | 7 | -5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.3705 | 20.7473 | 0
False | False | Нагр | 468 | АГАДЫРЬ-220 | 220 | 1 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8037 | -7.063 | 0
False | False | Ген+ | 469 | АГАДЫРЬ-500 | 500 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 520 | -360 | 0 | 1959 | 509.6482 | -6.6392 | 0
True | True | Нагр | 55 | АЗФ | 220 | 1 | 2 | 429 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0544 | 0
False | False | Нагр | 452 | АЙСА | 220 | 1 | 4 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.5983 | -4.7257 | 0
True | True | Ген | 3004 | АКЖАР | 220 | 0 | 33 | 9 | 5 | 40 | 12.1238 | 231 | -10 | 20 | 0 | 0 | 4.8223 | 0
False | False | Ген | 108 | АКМОЛИНСКАЯ ТЭЦ | 220 | 0 | 90 | 140 | 0 | 129 | -87.9718 | 233 | -223.9 | 463.3 | 0 | 233 | 11.9825 | 0
False | False | Ген+ | 986 | АКТОГАЙ | 500 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | -180 | 0 | 653 | 496.3191 | -7.6265 | 0
False | False | Ген | 484 | АКТОГАЙ-110 | 110 | 1 | 4 | 22 | -13 | 0 | -33.7725 | 116 | -50 | -2 | 0 | 116 | -0.63632 | 0
False | False | Нагр | 483 | АКТОГАЙ-220 | 220 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.365 | 0.18082 | 0
True | True | Ген- | 3006 | АКТЮБЕ-220 | 220 | 1 | 33 | 256 | 110 | 276 | 22 | 220 | 22 | 112 | 0 | 0 | 4.9124 | 0
False | False | Нагр | 474 | АКТАУ | 220 | 1 | 4 | 5 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.5874 | -5.7997 | 0
False | False | Ген | 938 | АЛМА | 500 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | -22.4355 | 513 | -180 | 0 | 653 | 513 | -30.5526 | 0
False | False | Нагр | 939 | АЛМА | 220 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.009 | -34.1285 | 0
False | False | Нагр | 902 | АЛМАТЫ | 500 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 512.5501 | -31.9421 | 0
False | False | Нагр | 903 | АЛМАТЫ | 220 | 1 | 9 | 10 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4671 | -34.8512 | 0
False | False | Ген | 1660 | АЛТАЙ | 500 | 0 | 15 | 12500 | 5200 | 12865 | 5308.8722 | 505 | -6000 | 6000 | 2556 | 505 | 26.8056 | 0
True | True | Нагр | 572 | АМАН-КАРАГАЙ | 220 | 1 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6342 | 0
False | False | Нагр | 573 | АПАНОВКА | 220 | 1 | 8 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.602 | 16.575 | 0
True | True | Ген | 4004 | АРБЗ | 110 | 1 | 33 | 9 | 5 | 40 | 18.2266 | 115 | -10 | 20 | 0 | 0 | 5.4343 | 0
True | True | Нагр | 837 | АРЫСЬ | 220 | 1 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.205 | 0
False | False | Нагр | 814 | АСПАРА | 220 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.0568 | -38.6206 | 0
False | False | Нагр | 134 | АТБАСАР | 220 | 1 | 5 | 43 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 | 233.8051 | 11.9765 | 0
True | True | Нагр | 836 | БАДАМ | 220 | 1 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.4785 | 0
False | False | Нагр | 472 | БАЛХАШСКАЯ-110 | 110 | 1 | 4 | 105 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.5411 | -14.6623 | 0
False | False | Нагр | 473 | БАЛХАШСКАЯ-220 | 220 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.9464 | -12.0394 | 0
False | False | Ген | 9917 | БАРАБИНСКАЯ | 500 | 0 | 15 | 135 | -40 | 0 | -95.7591 | 517 | -180 | 0 | 653 | 517 | 20.5481 | 0
False | True | Нагр | 1671 | БАРАБИНСКАЯ-220 | 220 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2063 | 0
False | True | Нагр | 1640 | БАРНАУЛ-220 | 220 | 1 | 15 | 320 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8568 | 0
False | False | Ген | 1630 | БАРНАУЛ-500 | 500 | 0 | 15 | 2500 | 200 | 2523 | 386.8153 | 505 | -1000 | 1000 | 1306 | 505 | 26.7224 | 0
False | False | Нагр | 454 | БАРСЕНГИР | 220 | 1 | 4 | 24 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.1749 | -13.2712 | 0
False | False | Нагр | 102 | БАТЫС | 220 | 1 | 90 | 128 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.9315 | 10.4356 | 0
False | False | Нагр | 62 | БГОК | 220 | 1 | 2 | 174 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.299 | 15.3073 | 0
False | False | База | 4709 | БЕКЕТОВО | 500 | 0 | 16 | 0 | 0 | -0.00037048 | -0.0019061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.7548 | 18.8213 | 0
False | False | Нагр | 4728 | БЕРКУТ | 500 | 1 | 35 | 298 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 510.7684 | 20.3504 | 0
False | False | Нагр | 940 | БЕСАГАШ | 220 | 1 | 9 | 55 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.3554 | -37.1236 | 0
False | False | Нагр | 2918 | БИШКЕК | 220 | 1 | 50 | 400 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6626 | -43.9872 | 0
False | False | Нагр | 59 | БОЩАК(T) | 220 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2677 | 19.7754 | 0
True | True | Ген- | 470 | БТЭЦ-10 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 120 | 20 | 10 | 20 | 90 | 0 | 0 | -4.6906 | 0
False | False | Ген | 471 | БТЭЦ-110 | 110 | 1 | 4 | 111 | 58 | 120 | 24.9457 | 121 | 20 | 90 | 0 | 121 | -14.5936 | 0
False | False | Нагр | 126 | БУРАБАЙ (Т) | 220 | 1 | 6 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.5879 | 13.0515 | 0
False | False | Нагр | 173 | БУРАН | 220 | 1 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.5961 | 15.9148 | 0
False | False | Нагр | 802 | БУРНОЕ | 220 | 1 | 11 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.9742 | -47.5865 | 0
True | True | Нагр | 816 | БУРНОЕ ТЯГА | 220 | 1 | 11 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.4706 | 0
False | False | Нагр | 835 | ВАННОВКА | 220 | 1 | 12 | 10 | 3.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6804 | -47.6629 | 0
False | False | Нагр | 1852 | ВИТЯЗЬ | 500 | 1 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306 | 506.0713 | 19.4659 | 0
False | False | Нагр | 1854 | ВОСХОД | 220 | 0 | 17 | 213 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.707 | 14.8959 | 0
False | False | Ген+ | 1853 | ВОСХОД | 500 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | -180 | 0 | 1306 | 513.3474 | 17.7877 | 0
False | False | Ген- | 155 | ВЭС ЕРЕЙМЕНТАУ | 220 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | -5 | 233 | -5 | 5 | 0 | 233.474 | 16.8521 | 0
False | False | Ген+ | 2916 | ГЛАВНАЯ | 220 | 1 | 50 | 680 | 18 | 270 | 90 | 230 | -90 | 90 | 0 | 225.4677 | -50.3826 | 0
False | False | Нагр | 846 | ГНПС | 220 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4666 | -48.3385 | 0
True | True | Ген+ | 5958 | ГПП-1 | 220 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 220 | -5 | 8 | 0 | 0 | -43.6629 | 0
False | False | Нагр | 5957 | ГПП-2 | 220 | 0 | 14 | 97 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.9387 | -43.8369 | 0
False | False | Ген | 355 | ГРЭС-2 | 220 | 1 | 4 | 260 | 150 | 508 | 27.511 | 232 | -80 | 417 | 0 | 232 | 5.9706 | 0
False | True | Нагр | 2950 | ДАТКА | 500 | 1 | 51 | 200 | 100 | 1115 | 80 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | -25.6281 | 0
False | False | Нагр | 103 | ДОСТЫК | 220 | 1 | 90 | 72 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.1321 | 10.247 | 0
True | True | Нагр | 178 | ЕЛЬТАЙ (Т) | 220 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5885 | 0
False | False | Нагр | 167 | ЕРКЕНШИЛИК (Т) | 220 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.5119 | 15.0733 | 0
False | False | Ген- | 942 | ЕРМЕНСАЙ | 220 | 1 | 9 | 146 | -25 | 15 | -10 | 225 | -10 | 10 | 0 | 235.5475 | -38.0704 | 0
False | False | Нагр | 166 | ЕРМЕНТАУ (Т) | 220 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4569 | 17.4103 | 0
False | False | Нагр | 170 | ЕСИЛЬ | 220 | 0 | 5 | 22 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8757 | 16.1609 | 0
False | False | Нагр | 180 | ЕСИЛЬ | 500 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1959 | 497.9266 | 17.2438 | 0
False | False | Ген | 32 | ЕЭК-20-БЛ2-4 | 20 | 2 | 2 | 50 | 8 | 916 | -83.6154 | 19.3 | -117 | 603 | 0 | 19.3 | 30.2334 | 0
False | False | Ген | 30 | ЕЭК-20-БЛ5-8 | 20 | 2 | 2 | 43 | 11 | 587 | 153.4456 | 20 | -113 | 387 | 0 | 20 | 27.259 | 0
False | False | Ген | 33 | ЕЭК-220 | 220 | 1 | 2 | 1149 | 514 | 925 | 492.5298 | 236 | -33 | 967 | 0 | 236 | 25.424 | 0
False | False | Ген- | 31 | ЕЭК-500 | 500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -180 | 508 | -180 | 0 | 0 | 515.1228 | 22.2489 | 0
True | True | Нагр | 164 | ЖАКСЫ (Т) | 220 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3565 | 0
True | True | Нагр | 866 | ЖАЛАГАШ | 220 | 1 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.3276 | 0
False | False | Нагр | 132 | ЖАЛТЫР (Т) | 220 | 1 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.9825 | 11.7996 | 0
False | False | Нагр | 800 | ЖАМБЫЛ | 500 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 513.5841 | -44.2285 | 0
False | False | Нагр | 801 | ЖАМБЫЛ | 220 | 1 | 11 | 275 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.0597 | -47.0204 | 0
False | False | Нагр | 815 | ЖАМБЫЛ ТЯГА | 220 | 1 | 11 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.5795 | -46.5521 | 0
False | False | Нагр | 453 | ЖАНА-АРКА | 220 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.3636 | -2.6916 | 0
False | False | Нагр | 865 | ЖАНАКОРГАН | 220 | 1 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.9006 | -53.4858 | 0
True | True | Нагр | 451 | ЖАРЫК | 220 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0295 | 0
False | False | Нагр | 222 | ЖГОК | 220 | 1 | 19 | 19 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.3415 | 12.6993 | 0
True | True | Ген | 807 | ЖГРЭС-110 | 110 | 1 | 11 | 217 | 45 | 209 | -15.2108 | 115 | -58 | 152 | 0 | 0 | -44.1633 | 0
True | True | Ген+ | 806 | ЖГРЭС-16 | 16.07 | 2 | 11 | 7 | 1 | 161 | 139.55 | 16 | -39 | 139.55 | 0 | 0 | -42.7223 | 0
False | False | Ген- | 805 | ЖГРЭС-220 | 220 | 1 | 11 | 220 | 0 | 370 | 220 | 234 | 220 | 762 | 0 | 243.5463 | -46.0731 | 0
False | False | Нагр | 466 | ЖЕЗКАЗГАН-220 | 220 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.0101 | -14.0076 | 0
False | False | Нагр | 480 | ЖЕЗКАЗГАН-500 | 500 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 510.6755 | -11.7099 | 0
True | True | Нагр | 931 | ЖИДЕЛИ | 220 | 1 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.8867 | 0
False | False | Нагр | 578 | ЖИТИКАРА-110 | 110 | 1 | 8 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6829.9999 | 107.9475 | 21.5851 | 0
False | False | Нагр | 577 | ЖИТИКАРА-500 | 500 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 501.98 | 22.1664 | 0
False | False | Нагр | 123 | ЖОЛЫМБЕТ | 220 | 1 | 5 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.9441 | 10.9443 | 0
True | True | Ген | 462 | ЖТЭЦ | 110 | 1 | 4 | 213 | 62 | 200 | 50.1401 | 120 | -13 | 147 | 0 | 0 | -14.504 | 0
False | False | Ген | 463 | ЖТЭЦ-220 | 220 | 0 | 4 | 213 | 62 | 200 | 42.0205 | 235 | 25 | 235 | 0 | 235 | -13.8621 | 0
True | True | Нагр | 867 | ЖУСАЛЫ | 220 | 1 | 13 | 9 | 2.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.1599 | 0
False | False | Нагр | 839 | ЖЫЛГА | 220 | 1 | 12 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4733 | -46.0013 | 0
False | False | Нагр | 918 | ЗАПАДНАЯ | 220 | 0 | 9 | 63 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.3415 | -42.5295 | 0
False | False | Нагр | 596 | ЗАРЕЧНАЯ | 220 | 1 | 8 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.7179 | 16.5312 | 0
False | False | Ген | 1631 | ЗАРЯ | 500 | 0 | 15 | 2500 | 200 | 2857 | 76.983 | 508 | -1000 | 1000 | 653 | 508 | 27.5654 | 0
False | False | Нагр | 4715 | ЗЛАТОУСТ | 500 | 1 | 16 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.5572 | 20.3826 | 0
False | True | Нагр | 318 | ИПМ | 220 | 1 | 3 | 210 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.4468 | 0
False | False | Ген | 4790 | ИРИКЛИНСКАЯ ГРЭС | 500 | 0 | 16 | 0 | 0 | 474 | 1.0668 | 507 | -200 | 200 | 653 | 507 | 24.6533 | 0
True | True | Ген | 4791 | ИРИКЛИНСКАЯ ГРЭС | 220 | 1 | 16 | 1140 | 50 | 227 | 138.5104 | 243 | -400 | 300 | 0 | 0 | 2.9478 | 0
False | False | Нагр | 1850 | ИРТЫШСКАЯ | 500 | 0 | 17 | 174 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.8917 | 18.159 | 0
False | True | Нагр | 1851 | ИРТЫШСКАЯ | 220 | 1 | 17 | 159 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1361 | 0
True | True | Нагр | 163 | ИРЧЕНКО (Т) | 220 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2277 | 0
False | False | Нагр | 50001 | ИСЕТЬ | 500 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 502.8678 | 30.3603 | 0
False | True | Нагр | 1636 | ИТАТСКАЯ | 500 | 0 | 0 | 100 | 50 | 500 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8111 | 0
False | False | Нагр | 457 | КАЙРАКТЫ | 220 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.7789 | -1.8612 | 0
False | False | Нагр | 36 | КАЛКАМАН | 220 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2407 | 23.4429 | 0
True | True | Ген | 910 | КАПЧАГАЙСКАЯ ГЭС-14 | 13.8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 89 | 100.271 | 14.3 | 0 | 112 | 0 | 0 | -32.229 | 0
False | False | Ген | 909 | КАПЧАГАЙСКАЯ ГЭС-220 | 220 | 0 | 9 | 0 | 0 | 89 | 94.4041 | 239.6 | 0 | 112 | 0 | 239.6 | -35.3068 | 0
True | True | Нагр | 2917 | КАРАБАЛТЫ | 220 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.6424 | 0
False | False | Нагр | 465 | КАРАЖАЛ | 220 | 1 | 4 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6526 | -8.286 | 0
True | True | Нагр | 476 | КАРАЖИНГИЛ | 220 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.8098 | 0
True | True | Нагр | 450 | КАРА-МУРУН | 220 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6676 | 0
False | False | Нагр | 803 | КАРАТАУ | 220 | 1 | 11 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.3637 | -48.3322 | 0
False | False | Нагр | 582 | КАЧАРЫ | 220 | 1 | 8 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2228 | 18.9207 | 0
False | False | Нагр | 135 | КГПП | 220 | 1 | 6 | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6831 | 12.7959 | 0
False | False | Нагр | 2952 | КЕМИН | 220 | 1 | 51 | 475 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4198 | -50.5262 | 0
False | False | Ген | 2951 | КЕМИН | 500 | 0 | 51 | 1200 | 500 | 1454 | 710.3202 | 520 | -800 | 800 | 435 | 520 | -48.8952 | 0
False | False | Нагр | 840 | КЕНТАУ | 220 | 1 | 12 | 50 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2776 | -52.5466 | 0
True | True | Нагр | 3005 | КИМПЕРСАЙ | 220 | 1 | 33 | 63 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8973 | 0
False | False | Нагр | 136 | КИЯЛЫ | 220 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.1286 | 18.5949 | 0
True | True | Нагр | 930 | КИЯХТЫ | 220 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.9705 | 0
False | False | Нагр | 4703 | КОЗЫРЕВО | 500 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 501.8621 | 24.1609 | 0
False | False | Нагр | 175 | КОКЧЕТАВСКАЯ | 500 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 509.277 | 19.2353 | 0
False | False | Нагр | 176 | КОКШЕТАУСКАЯ-1150 | 220 | 1 | 6 | 60 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.0734 | 17.0163 | 0
False | False | Нагр | 590 | КОСТАНАЙСКАЯ | 500 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278 | 509.0172 | 20.0008 | 0
True | True | Нагр | 482 | КОУНРАД-110 | 110 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.0708 | 0
False | False | Нагр | 481 | КОУНРАД-220 | 220 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1908 | 223.9466 | 4.4575 | 0
False | False | Нагр | 953 | КОЯН-КОС | 220 | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4278 | -36.4553 | 0
False | False | Нагр | 159 | КРАСНОАРМЕЙСКАЯ | 220 | 1 | 7 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.5312 | 15.926 | 0
False | False | Нагр | 4714 | КРОПАЧЕВО | 500 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.5515 | 19.3195 | 0
False | False | Нагр | 157 | КУЙБЫШЕВСКАЯ | 220 | 0 | 6 | 20 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6794 | 15.0919 | 0
False | False | Ген+ | 455 | КУМКОЛЬ | 110 | 1 | 4 | 144 | 54.6 | 131 | 61 | 120 | -5.5 | 61 | 1499 | 114.5355 | -24.7704 | 0
False | False | Нагр | 467 | КУМКОЛЬ | 220 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.1975 | -23.9341 | 0
False | False | Ген | 4727 | КУРГАН | 500 | 0 | 16 | 500 | 200 | 500 | -188.0543 | 505 | -500 | 500 | 653 | 505 | 20.9031 | 0
False | False | Ген+ | 50002 | КУРЧАТОВСКАЯ | 500 | 1 | 16 | 200 | 100 | 850 | 60 | 515 | -60 | 60 | 653 | 510.0626 | 31.8905 | 0
False | False | Нагр | 592 | КУСТАНАЙСКАЯ | 220 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.9039 | 18.5915 | 0
True | True | Нагр | 571 | КУШМУРУН | 220 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8071 | 0
False | False | Нагр | 862 | КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ | 220 | 1 | 13 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.1 | 224.9572 | -51.6207 | 0
False | False | Ген- | 860 | КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ТЭЦ | 220 | 1 | 13 | 23 | 11 | 52 | -31.6 | 220 | -31.6 | 67.3 | 0 | 224.3191 | -51.437 | 0
False | False | Нагр | 845 | КЫЗЫЛСАЙ | 220 | 1 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.7007 | -47.3818 | 0
False | False | Нагр | 27 | КЭЗ-1.2 | 500 | 1 | 2 | 430 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.9911 | 21.9052 | 0
False | False | Нагр | 574 | ЛИСАКОВКА | 220 | 0 | 8 | 87 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8788 | 16.1581 | 0
False | True | Нагр | 2920 | ЛОЧИН | 500 | 0 | 18 | 290 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.9742 | 0
False | False | Ген | 4785 | МАГНИТОГОРСКАЯ | 500 | 0 | 16 | 614 | 400 | 500 | 123.722 | 504 | -500 | 500 | 0 | 504 | 20.5044 | 0
False | False | Нагр | 150 | МАКИНСК | 220 | 1 | 5 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 | 232.5971 | 12.2234 | 0
True | True | Нагр | 4781 | МАКУШИНО | 220 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7518 | 0
False | False | Нагр | 928 | МЕДЕО | 220 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.1683 | -35.7647 | 0
False | False | Нагр | 809 | МЕРКЕ | 220 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.5722 | -44.4428 | 0
False | False | Ген | 384 | МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ | 220 | 1 | 3 | 440 | 250 | 353 | 139.5175 | 231 | -128 | 329 | 0 | 231 | 6.7687 | 0
False | False | Нагр | 842 | МИРГАЛИМСАЙ | 220 | 1 | 12 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.661 | -52.4616 | 0
False | False | Нагр | 475 | МОИНТЫ | 220 | 1 | 4 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6987 | -13.5582 | 0
True | True | Ген | 937 | МОЙНАКСКАЯ ГЭС-15-1 | 15.75 | 0 | 9 | 0 | 0 | 146 | 14.3062 | 16 | -11.144 | 87.992 | 0 | 0 | -23.7456 | 0
True | True | Нагр | 941 | МОЙНАКСКАЯ ГЭС-15-2 | 15.75 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75538 | 0
False | False | Ген | 935 | МОЙНАКСКАЯ ГЭС-220 | 220 | 0 | 9 | 0 | 0 | 146 | 2.7942 | 245 | -24 | 202 | 0 | 245 | -29.8386 | 0
True | True | Нагр | 838 | МОНТАЙТАШ | 220 | 1 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.735 | 0
True | True | Нагр | 924 | МЫНАРАЛ | 220 | 1 | 9 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.2786 | 0
True | True | Нагр | 461 | НИКОЛЬСКАЯ | 110 | 1 | 4 | 53 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.186 | 0
False | False | Нагр | 464 | НИКОЛЬСКАЯ | 220 | 0 | 4 | 56 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.3432 | -14.1858 | 0
False | True | Ген | 2945 | НОВО-АНГРЕНСКАЯ ТЭС | 500 | 1 | 18 | 75 | 293 | 1778 | 156.3012 | 505 | -300 | 1200 | 0 | 0 | -30.9977 | 0
False | True | Нагр | 1638 | НОВОКУЗНЕЦКАЯ | 500 | 0 | 0 | 100 | 50 | 378 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6846 | 0
True | True | Нагр | 3103 | НОВОТРОИЦК | 220 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2029 | 0
True | True | Нагр | 307 | НС 17 | 220 | 1 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9334 | 0
True | True | Нагр | 52 | НС-12 | 220 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3393 | 0
False | False | Нагр | 309 | НС-19 | 220 | 1 | 3 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.3899 | 10.6374 | 0
True | True | Нагр | 37 | НС-7 | 220 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8255 | 0
False | False | Нагр | 310 | НУРА-220 | 220 | 0 | 3 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.963 | 6.7565 | 0
False | False | Нагр | 325 | НУРА-500 | 500 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.7866 | 7.2132 | 0
True | True | Нагр | 165 | ОП-80 (Т) | 220 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6262 | 0
False | False | Нагр | 804 | ОПОРНАЯ | 220 | 1 | 11 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.0009 | -50.8308 | 0
True | True | Нагр | 3104 | ОРСКАЯ | 220 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.153 | 0
False | False | Нагр | 306 | ОСАКАРОВКА | 220 | 1 | 3 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2391 | 9.1677 | 0
False | False | Нагр | 861 | ОТПАЙКА | 220 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.0274 | -51.3665 | 0
False | False | Нагр | 314 | ОТПАЙКА-4 | 220 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8433 | 7.1731 | 0
False | False | Нагр | 315 | ОТПАЙКА-5 | 220 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8433 | 7.1731 | 0
False | False | Нагр | 172 | ПЕРЕКАТНАЯ (Т) | 220 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.3426 | 12.7069 | 0
False | False | Нагр | 50032 | ПРИВАЛОВСКАЯ | 500 | 1 | 16 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.5349 | 19.8276 | 0
False | False | Нагр | 595 | ПРИУРАЛЬСКАЯ | 220 | 1 | 8 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.1836 | 20.6378 | 0
False | False | Нагр | 251 | ПС 51 | 220 | 1 | 19 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.7385 | 16.669 | 0
False | False | Нагр | 214 | ПС-14 | 220 | 1 | 1 | 46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6252 | 13.7318 | 0
False | False | Нагр | 218 | ПС-18 | 220 | 1 | 19 | 146 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.5739 | 11.7942 | 0
False | False | Нагр | 908 | ПС-62 АТ2 | 220 | 1 | 9 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.6901 | -35.1139 | 0
False | False | Нагр | 912 | ПС-7 | 220 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.3689 | -37.3238 | 0
False | False | Ген | 913 | ПС-7 | 110 | 1 | 9 | 490 | 278 | 483 | 236.5188 | 120 | 65 | 380 | 0 | 120 | -38.1738 | 0
False | False | Ген+ | 215 | ПС-7 | 220 | 1 | 1 | 810 | 400 | 845 | 256 | 229 | -110 | 256 | 0 | 228.5501 | 14.9466 | 0
True | False | Ген | 142 | ПТЭЦ-2-110 | 110 | 1 | 7 | 200 | 18 | 295 | 78.6122 | 118 | -134 | 346 | 0 | 118 | 25.6339 | 0
False | False | Ген- | 144 | ПТЭЦ-2-220 | 220 | 0 | 7 | 4 | 2 | 172 | -64 | 225 | -64 | 152 | 0 | 231.9855 | 24.2264 | 0
False | False | Ген | 4702 | РЕФТИНСКАЯ ГРЭС | 500 | 1 | 16 | 550 | 150 | 2850 | -91.5722 | 510 | -1000 | 1050 | 653 | 510 | 34.1835 | 0
False | False | Нагр | 907 | РОБОТ | 220 | 1 | 9 | 37 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.5558 | -35.0695 | 0
False | False | Нагр | 869 | РУ-6 | 220 | 1 | 13 | 67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.7106 | -53.8228 | 0
False | False | Нагр | 1621 | РУБЦОВСКАЯ | 500 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306 | 502.2821 | 18.449 | 0
False | False | Нагр | 1622 | РУБЦОВСКАЯ | 220 | 1 | 15 | 175 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2185 | 17.3868 | 0
True | True | Нагр | 3102 | РЫСАЕВО | 220 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0554 | 0
False | False | Нагр | 308 | САРАНЬ | 220 | 0 | 3 | 1 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.9594 | 6.8338 | 0
True | True | Нагр | 169 | САРЫ-ОБА (Т) | 220 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4081 | 0
False | False | Нагр | 950 | САРЫ-ОЗЕК | 220 | 1 | 10 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.96 | -37.7808 | 0
True | True | Нагр | 477 | САРЫШАГАН | 220 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.0746 | 0
False | False | Нагр | 834 | САС-ТЮБЕ | 220 | 1 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.3831 | -47.6109 | 0
False | False | Нагр | 981 | СЕМЕЙ-220 | 220 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.8691 | 12.1368 | 0
False | False | Ген+ | 980 | СЕМЕЙ-500 | 500 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | -180 | 0 | 1306 | 500.8738 | 11.4574 | 0
True | True | Нагр | 160 | СИБИРЬ | 110 | 1 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6526 | 0
True | True | Нагр | 161 | СИБИРЬ | 220 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1427 | 0
False | False | Нагр | 50014 | СМЕЛОВСКАЯ | 500 | 1 | 16 | 350 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.7133 | 19.947 | 0
False | False | Нагр | 143 | СМИРНОВО | 220 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.72 | 21.2061 | 0
False | False | Нагр | 575 | СОКОЛ-220 | 220 | 1 | 8 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6826 | 18.2817 | 0
False | False | Нагр | 576 | СОКОЛ-500 | 500 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 508.2417 | 20.0494 | 0
False | False | Ген | 594 | ССГПО | 220 | 1 | 8 | 245 | 75 | 94 | 35.0879 | 229 | -58.5 | 112 | 0 | 229 | 17.9867 | 0
False | False | Ген | 151 | СТЕПНАЯ | 220 | 1 | 6 | 124 | 31 | 108 | 42.6435 | 235 | 12 | 189 | 0 | 235 | 10.8236 | 0
False | False | Нагр | 56 | СТРОИТЕЛЬНАЯ-2 | 220 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.3318 | 21.5389 | 0
False | True | Ген | 2923 | СЫРДАРЬИНСКАЯ ТЭС | 500 | 0 | 18 | 6390 | 3066 | 5240 | 2967.4732 | 505 | -2000 | 10300 | 0 | 0 | -37.293 | 0
False | False | Нагр | 810 | СЭС БУРНОЕ | 220 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.7166 | -47.2749 | 0
False | False | Ген- | 1817 | ТАВРИЧЕСКАЯ | 500 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | -180 | 512 | -180 | 0 | 653 | 517.5966 | 17.7194 | 0
False | False | Нагр | 1816 | ТАВРИЧЕСКАЯ | 220 | 0 | 17 | 350 | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.3464 | 15.8151 | 0
False | False | Нагр | 988 | ТАЛДЫКОРГАН-220 | 220 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.7571 | -38.8792 | 0
False | False | Ген+ | 987 | ТАЛДЫКОРГАН-500 | 500 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | -180 | 0 | 653 | 500.5918 | -21.299 | 0
False | False | Нагр | 951 | ТАЛДЫКОРГАНСКАЯ-220 | 220 | 1 | 10 | 148 | 62 | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.0721 | -39.9734 | 0
False | False | Нагр | 179 | ТАНКЕРИС (Т) | 220 | 1 | 5 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.435 | 11.7851 | 0
False | False | Нагр | 61 | ТАСКУДЫК(Т) | 220 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8717 | 21.3086 | 0
True | True | Нагр | 162 | ТАСТАК (Т) | 220 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0118 | 0
False | False | Нагр | 929 | ТАУГУЛЬ | 220 | 1 | 9 | 202 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.7866 | -38.1126 | 0
False | False | Ген | 2924 | ТАШ.ГРЭС | 500 | 0 | 18 | 2500 | 0 | 2864 | 300.3915 | 510 | -1000 | 1000 | 0 | 510 | -42.2702 | 0
False | False | Ген- | 2925 | ТАШКЕНТ | 220 | 0 | 18 | 0 | 0 | 123 | -500 | 217 | -500 | 960 | 0 | 219.6606 | -42.7391 | 0
False | True | Нагр | 2940 | ТАШКЕНТ | 500 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.063 | 0
True | True | Ген | 2926 | ТАШКЕНТСКАЯ ГРЭС | 220 | 1 | 18 | 0 | 0 | 123 | -414.15 | 217 | -500 | 920 | 0 | 0 | -40.6652 | 0
False | False | Ген | 242 | ТМК | 220 | 1 | 1 | 79 | 30 | 50 | -31.6967 | 228 | -291 | 404 | 0 | 228 | 14.241 | 0
False | False | Ген | 2921 | ТОКТОГУЛЬСКАЯ ГЭС | 500 | 1 | 51 | 2230 | 55 | 2360 | 196.2611 | 522 | -800 | 800 | 653 | 522 | -39.8176 | 0
False | False | Нагр | 4798 | ТРОИЦКАЯ ГРЭС | 220 | 1 | 16 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.291 | 22.1699 | 0
False | False | Ген | 4799 | ТРОИЦКАЯ ГРЭС | 500 | 0 | 16 | 0 | 0 | 748 | -374.2439 | 505 | -500 | 500 | 0 | 505 | 23.5373 | 0
True | True | Нагр | 2915 | ТУЛЕБЕРДЫЕВА | 500 | 1 | 51 | 80 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.8315 | 0
False | False | Ген | 383 | ТЭЦ-3 | 220 | 1 | 3 | 410 | 200 | 602 | 263.7535 | 233 | -266 | 535 | 0 | 233 | 7.2522 | 0
False | False | Ген | 904 | ТЭЦ-3 2СШ | 220 | 1 | 9 | 220 | 50 | 169 | 123.6745 | 233 | 20 | 160 | 0 | 233 | -35.7911 | 0
True | True | Нагр | 844 | ТЮЛЬКУБАС | 220 | 1 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.8336 | 0
False | False | Ген | 4730 | ТЮМЕНЬ | 500 | 1 | 35 | 5000 | 50 | 3760 | 912.2815 | 515 | -1000 | 1000 | 1959 | 515 | 20.9411 | 0
False | False | Нагр | 156 | УГОЛКИ(Т) | 220 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.3623 | 16.3805 | 0
False | True | Нагр | 2922 | УЗБЕКИСТОН | 500 | 0 | 18 | 577 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.3384 | 0
False | False | Нагр | 58 | УЛЕНТЫ (Т) | 220 | 1 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.3825 | 18.9849 | 0
True | True | Нагр | 3020 | УЛЬКЕ-220 | 220 | 1 | 33 | 172 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0243 | 0
True | True | Нагр | 9001 | УЛЬКЕ-500 | 500 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306 | 0 | -1.1255 | 0
False | True | Ген | 1673 | УРОЖАЙНАЯ | 220 | 1 | 15 | 150 | 60 | 0 | -80.198 | 245 | -100 | 156 | 0 | 0 | 14.6435 | 0
False | False | Нагр | 240 | УСТЬ-КАМЕНОГРСКАЯ-500 | 500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.8433 | 15.0146 | 0
False | False | Нагр | 241 | УСТЬ-КАМНОГОРСКАЯ-220 | 220 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8775 | 14.5087 | 0
False | False | Нагр | 4712 | УФИМСКАЯ | 500 | 1 | 16 | 150 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 509.9065 | 18.598 | 0
False | False | Нагр | 2919 | ФРУНЗЕ | 500 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 512.5989 | -40.6077 | 0
False | False | Нагр | 124 | ЦГПП | 110 | 1 | 5 | 125 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.7011 | 10.3609 | 0
False | False | Нагр | 130 | ЦГПП | 220 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2011 | 12.0499 | 0
False | False | Нагр | 129 | ЦГПП | 500 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306 | 504.8006 | 15.0274 | 0
False | False | Нагр | 593 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 220 | 1 | 8 | 114 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.5789 | 16.464 | 0
False | False | Нагр | 54 | ЦРМЗ | 220 | 1 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8818 | 20.9559 | 0
True | True | Нагр | 585 | ЧЕЛГАШИ | 220 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7159 | 0
False | False | Нагр | 4705 | ЧЕЛЯБИНСК | 500 | 0 | 16 | 0 | 0 | 411.5013 | -30.7931 | 505 | 0 | 0 | 653 | 507.2582 | 22.3831 | 0
False | False | Нагр | 186 | ЧЕРНОЗУБОВКА | 220 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.855 | 15.4547 | 0
False | False | Нагр | 925 | ЧИГАНАК | 220 | 1 | 9 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.1291 | -26.6607 | 0
False | False | Нагр | 911 | ЧИЛИК | 220 | 1 | 9 | 63 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.3832 | -33.2415 | 0
True | True | Ген- | 3019 | ЧИЛИСАЙ | 220 | 1 | 33 | 157 | 17 | 186 | 8 | 225 | 8 | 74 | 0 | 0 | 6.575 | 0
True | True | Нагр | 2932 | ЧУЙСКАЯ | 220 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.1884 | 0
False | False | Нагр | 4782 | ШАГОЛ | 500 | 0 | 16 | 0 | 0 | -1282.7563 | -381.1412 | 0 | 0 | 0 | 653 | 500 | 22.365 | 0
False | False | Ген | 221 | ШГЭС-14 | 13.8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 152 | -0.81116 | 14.2 | -210.1538 | 80.6154 | 0 | 14.2 | 14.7552 | 0
False | False | Нагр | 220 | ШГЭС-220 | 220 | 1 | 19 | 47 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.7604 | 13.42 | 0
False | False | Нагр | 863 | ШИЕЛИ | 220 | 1 | 13 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2679 | -53.4843 | 0
False | False | Нагр | 841 | ШОЛАККОРГАН | 220 | 1 | 12 | 35 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.3404 | -51.9872 | 0
False | False | Нагр | 101 | ШОПТЫКОЛЬ (Т) | 220 | 1 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.5038 | 10.2547 | 0
True | True | Нагр | 125 | ШОРТАНДЫ (Т) | 220 | 1 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2625 | 0
False | False | Нагр | 932 | ШУ | 220 | 1 | 9 | 35 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.1787 | -38.0383 | 0
False | False | Нагр | 9932 | ШУ | 500 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306 | 506.2894 | -35.6138 | 0
False | False | Нагр | 104 | ШЫГЫС | 220 | 1 | 90 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.5924 | 10.6146 | 0
False | False | Ген- | 831 | ШЫМКЕНТ-220 | 220 | 1 | 12 | 49 | 9 | 0 | -100 | 233.35 | -100 | 35 | 0 | 236.5097 | -47.2537 | 0
False | False | Нагр | 830 | ШЫМКЕНТ-500 | 500 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.9009 | -44.6359 | 0
False | False | Нагр | 843 | ШЫМКЕНТСКАЯ | 220 | 1 | 12 | 150 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2318 | -48.0223 | 0
False | False | Ген | 813 | ШЫМКЕНТСКАЯ ТЭЦ-3 | 220 | 1 | 12 | 220 | 42 | 57 | 115.2131 | 237 | -105 | 185 | 0 | 237 | -48.1868 | 0
False | False | Нагр | 39 | ЭГРЭС-1 | 220 | 1 | 2 | 52 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.1066 | 21.6675 | 0
False | False | Нагр | 25 | ЭГРЭС-1-500 | 500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1959 | 518.0621 | 21.6997 | 0
False | False | Ген | 50 | ЭГРЭС-1-БЛ2 | 20 | 2 | 2 | 20 | 22 | 501 | 262.5983 | 20 | -189.8 | 350.2 | 0 | 20 | 27.146 | 0
False | False | Ген | 51 | ЭГРЭС-1-БЛ3-8 | 19.8 | 2 | 2 | 92 | 40 | 1784 | 323.8348 | 20 | -567.3 | 1345.1 | 0 | 20 | 29.1845 | 0
False | False | Ген | 60 | ЭГРЭС-2-20 | 19.6 | 2 | 2 | 36 | 15 | 921 | 159.3092 | 20 | -343.7 | 661.6 | 0 | 20 | 28.5928 | 0
False | False | Нагр | 29 | ЭГРЭС-2-220 | 220 | 1 | 2 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.3152 | 21.5474 | 0
False | False | Нагр | 28 | ЭГРЭС-2-500 | 500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.9974 | 22.6413 | 0
False | False | Ген- | 38 | ЭКИБАСТУЗ-220 | 220 | 1 | 2 | 123 | 14 | 12 | 0 | 230 | 0 | 9 | 0 | 230.1472 | 20.3884 | 0
False | False | Нагр | 26 | ЭКИБАСТУЗСКАЯ | 500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3862 | 517.4839 | 21.5629 | 0
True | True | Ген- | 44 | ЭКИБАСТУЗСКАЯ ТЭЦ | 6.2 | 2 | 2 | 41 | 5 | 12 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 21.4318 | 0
False | False | Нагр | 53 | ЭЭПК | 220 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6871 | 21.4937 | 0
False | False | Нагр | 4701 | ЮЖНАЯ | 500 | 1 | 16 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.9408 | 33.2151 | 1
False | False | Ген+ | 47161 | ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ ГРЭС-2 | 500 | 1 | 16 | 150 | 80 | 250 | 300 | 515 | -300 | 300 | 0 | 509.5882 | 23.2353 | 0
False | False | Ген+ | 900 | ЮКГРЭС | 500 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | -180 | 0 | 1959 | 507.5412 | -25.2697 | 0
False | False | Нагр | 901 | ЮКГРЭС | 220 | 1 | 9 | 23 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.176 | -26.0571 | 0
False | True | Нагр | 1632 | ЮРГА | 500 | 0 | 0 | 100 | 50 | 472 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2721 | 0
False | False | Нагр | 153 | ЯНКО (Т) | 220 | 1 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.8206 | 15.4954 | 0

## ветви
О | S | Tип | N_нач | N_кон | N_п | ID Группы | Название | R | X | B | Кт/r | N_анц | БД_анц | P_нач | Q_нач | Nа | I max | I загр.
True | 1 | ЛЭП | 3103 | 3020 | 3 | 0 | НОВОТРОИЦК - УЛЬКЕ-220 | 5.1 | 45.71 | -604.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
True | 1 | ЛЭП | 577 | 9001 | 3 | 0 | ЖИТИКАРА-500 - УЛЬКЕ-500 | 16.54 | 149.4 | -1819.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
True | 1 | Тр-р | 9001 | 3020 | 3 | 0 | УЛЬКЕ-500 - УЛЬКЕ-220 | 0 | 66.92 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
True | 1 | ЛЭП | 3104 | 3005 | 3 | 0 | ОРСКАЯ - КИМПЕРСАЙ | 8.39 | 36.72 | -226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
True | 1 | ЛЭП | 3104 | 3006 | 3 | 0 | ОРСКАЯ - АКТЮБЕ-220 | 16.68 | 73.02 | -449.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 1 | Тр-р | 483 | 484 | 1 | 0 | АКТОГАЙ-220 - АКТОГАЙ-110 | 0.5 | 31.24 | 0 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
False | 1 | ЛЭП | 2945 | 2923 | 3 | 0 | НОВО-АНГРЕНСКАЯ ТЭС - СЫРДАРЬИНСКАЯ ТЭС | 4.18 | 38.2 | -489.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 0 | Тр-р | 1853 | 1854 | 1 | 0 | ВОСХОД - ВОСХОД | 0 | 61.51 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | -213 | -67.6581 | 0 | 251.3512 | 0
False | 0 | ЛЭП | 310 | 384 | 1 | 0 | НУРА-220 - МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ | 1.56 | 6.2 | -40.6 | 0 | 0 | 0 | -6.791 | -33.2268 | 0 | 89.7331 | 0
True | 1 | ЛЭП | 134 | 163 | 3 | 0 | АТБАСАР - ИРЧЕНКО (Т) | 6.1 | 27.1 | -167.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 0 | ЛЭП | 218 | 981 | 1 | 0 | ПС-18 - СЕМЕЙ-220 | 0.5 | 5.18 | -42 | 0 | 0 | 0 | 65.9099 | 8.1689 | 0 | 161.3993 | 0
False | 0 | ЛЭП | 135 | 159 | 3 | 0 | КГПП - КРАСНОАРМЕЙСКАЯ | 5.8 | 25.9 | -159.5 | 0 | 0 | 0 | 104.5121 | 2.025 | 0 | 272.2417 | 0
False | 0 | ЛЭП | 150 | 151 | 3 | 0 | МАКИНСК - СТЕПНАЯ | 14 | 55.6 | -364 | 0 | 0 | 0 | -20.2721 | 24.7099 | 0 | 79.3345 | 0
False | 0 | Тр-р | 129 | 130 | 1 | 0 | ЦГПП - ЦГПП | 0.56 | 65.62 | 0 | 0.46 | 6 | 1 | -202.4616 | 13.0671 | 0 | 232.0411 | 0
True | 1 | ЛЭП | 5958 | 5957 | 3 | 0 | ГПП-1 - ГПП-2 | 3.12 | 12.17 | -80.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 0 | ЛЭП | 590 | 4705 | 3 | 0 | КОСТАНАЙСКАЯ - ЧЕЛЯБИНСК | 4 | 75.3 | -1420 | 0 | 0 | 0 | 141.3433 | 161.5972 | 0 | 278.1188 | 0
False | 0 | ЛЭП | 4799 | 576 | 3 | 0 | ТРОИЦКАЯ ГРЭС - СОКОЛ-500 | 4.92 | 50 | -622 | 0 | 0 | 0 | -307.0326 | 132.7579 | 0 | 382.4289 | 0
False | 0 | ЛЭП | 4790 | 577 | 3 | 0 | ИРИКЛИНСКАЯ ГРЭС - ЖИТИКАРА-500 | 5.05 | 57.9 | -724 | 0 | 0 | 0 | -193.4515 | 61.8267 | 0 | 257.3893 | 0
False | 0 | ЛЭП | 180 | 576 | 3 | 0 | ЕСИЛЬ - СОКОЛ-500 | 8.8 | 80 | -1068 | 0 | 0 | 0 | 159.5558 | 175.2543 | 0 | 274.8112 | 0
False | 0 | ЛЭП | 576 | 577 | 3 | 0 | СОКОЛ-500 - ЖИТИКАРА-500 | 4.7 | 53.5 | -668 | 0 | 0 | 0 | 169.3366 | 8.6588 | 0 | 264.2533 | 0
False | 0 | ЛЭП | 590 | 576 | 3 | 0 | КОСТАНАЙСКАЯ - СОКОЛ-500 | 1.3 | 13.6 | -159 | 0 | 0 | 0 | 13.2333 | -9.6988 | 0 | 59.6079 | 0
False | 0 | ЛЭП | 4798 | 595 | 3 | 0 | ТРОИЦКАЯ ГРЭС - ПРИУРАЛЬСКАЯ | 4.8 | 18.9 | -124.7 | 0 | 0 | 0 | -79.4225 | -3.6503 | 0 | 196.365 | 0
True | 1 | ЛЭП | 3103 | 3104 | 3 | 0 | НОВОТРОИЦК - ОРСКАЯ | 0.88 | 5.08 | -32.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
True | 1 | ЛЭП | 3102 | 3103 | 3 | 0 | РЫСАЕВО - НОВОТРОИЦК | 5.37 | 30.5 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
True | 1 | ЛЭП | 4791 | 3104 | 1 | 0 | ИРИКЛИНСКАЯ ГРЭС - ОРСКАЯ | 4.38 | 25.24 | -162.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 0 | ЛЭП | 595 | 582 | 3 | 0 | ПРИУРАЛЬСКАЯ - КАЧАРЫ | 7.8 | 30.6 | -201.1 | 0 | 0 | 0 | -54.9503 | -3.8764 | 0 | 140.4767 | 0
False | 0 | ЛЭП | 582 | 575 | 3 | 0 | КАЧАРЫ - СОКОЛ-220 | 5.1 | 19.6 | -120 | 0 | 0 | 0 | -29.7666 | 4.4133 | 0 | 75.4643 | 0
False | 0 | ЛЭП | 575 | 596 | 3 | 0 | СОКОЛ-220 - ЗАРЕЧНАЯ | 8 | 35.6 | -219.6 | 0 | 0 | 0 | -45.5814 | 2.674 | 0 | 116.2883 | 0
False | 0 | ЛЭП | 592 | 593 | 3 | 0 | КУСТАНАЙСКАЯ - ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 4.7 | 20.9 | -128.8 | 0 | 0 | 0 | -99.8759 | -23.8067 | 0 | 259.809 | 0
False | 0 | ЛЭП | 592 | 575 | 3 | 0 | КУСТАНАЙСКАЯ - СОКОЛ-220 | 3.8 | 17.1 | -105.3 | 0 | 0 | 0 | -22.4389 | -22.3513 | 0 | 89.283 | 0
False | 0 | ЛЭП | 575 | 574 | 3 | 0 | СОКОЛ-220 - ЛИСАКОВКА | 3.9 | 28 | -183 | 0 | 0 | 0 | -68.5029 | 14.6822 | 0 | 176.1056 | 0
False | 0 | ЛЭП | 574 | 573 | 3 | 0 | ЛИСАКОВКА - АПАНОВКА | 5.51 | 21.3 | -140 | 0 | 0 | 0 | 18.8512 | 6.5622 | 0 | 50.1321 | 0
False | 0 | ЛЭП | 573 | 575 | 3 | 0 | АПАНОВКА - СОКОЛ-220 | 6.4 | 24.6 | -161 | 0 | 0 | 0 | 57.7266 | -20.3109 | 0 | 161.292 | 0
True | 1 | ЛЭП | 573 | 571 | 3 | 0 | АПАНОВКА - КУШМУРУН | 10.5 | 40.7 | -262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
True | 1 | ЛЭП | 572 | 571 | 3 | 0 | АМАН-КАРАГАЙ - КУШМУРУН | 4.12 | 16 | -102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
True | 1 | ЛЭП | 571 | 585 | 3 | 0 | КУШМУРУН - ЧЕЛГАШИ | 9.85 | 38.1 | -249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
True | 1 | ЛЭП | 170 | 585 | 3 | 0 | ЕСИЛЬ - ЧЕЛГАШИ | 6.5 | 25 | -154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 0 | ЛЭП | 2952 | 2918 | 3 | 0 | КЕМИН - БИШКЕК | 21.66 | 93.26 | -598.91 | 0 | 0 | 0 | 56.7456 | -1.2407 | 0 | 163.7433 | 0
True | 1 | ЛЭП | 4791 | 3104 | 2 | 0 | ИРИКЛИНСКАЯ ГРЭС - ОРСКАЯ | 4.38 | 25.24 | -162.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
True | 1 | ЛЭП | 4791 | 3103 | 1 | 0 | ИРИКЛИНСКАЯ ГРЭС - НОВОТРОИЦК | 5.57 | 32.05 | -206.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
True | 1 | ЛЭП | 4791 | 3103 | 2 | 0 | ИРИКЛИНСКАЯ ГРЭС - НОВОТРОИЦК | 2.11 | 22.57 | -289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
True | 1 | ЛЭП | 4791 | 3102 | 3 | 0 | ИРИКЛИНСКАЯ ГРЭС - РЫСАЕВО | 9.8 | 54.27 | -357.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 1 | ЛЭП | 2920 | 2950 | 3 | 0 | ЛОЧИН - ДАТКА | 2.69 | 26.82 | -335.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 0 | ЛЭП | 575 | 594 | 1 | 0 | СОКОЛ-220 - ССГПО | 0.94 | 3.7 | -24.4 | 0 | 0 | 0 | -78.9236 | -21.8695 | 0 | 206.7431 | 0
False | 0 | ЛЭП | 575 | 594 | 2 | 0 | СОКОЛ-220 - ССГПО | 0.94 | 3.7 | -24.4 | 0 | 0 | 0 | -78.9236 | -21.8695 | 0 | 206.7431 | 0
False | 0 | ЛЭП | 4782 | 47161 | 3 | 0 | ШАГОЛ - ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ ГРЭС-2 | 1.78 | 25.87 | -401.5 | 0 | 0 | 0 | 161.5052 | 223.2534 | 0 | 318.1739 | 0
False | 0 | Тр-р | 576 | 575 | 1 | 0 | СОКОЛ-500 - СОКОЛ-220 | 0 | 53.1 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | -150.3661 | 7.5619 | 0 | 171.0281 | 0
False | 0 | Тр-р | 576 | 575 | 2 | 0 | СОКОЛ-500 - СОКОЛ-220 | 0 | 53.1 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | -150.3661 | 7.5619 | 0 | 171.0281 | 0
False | 0 | Тр-р | 590 | 592 | 3 | 0 | КОСТАНАЙСКАЯ - КУСТАНАЙСКАЯ | 0 | 51.6 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | -122.3148 | -49.6279 | 0 | 149.7196 | 0
False | 0 | Тр-р | 577 | 578 | 3 | 0 | ЖИТИКАРА-500 - ЖИТИКАРА-110 | 0 | 107.5 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | -22.7291 | -103.8412 | 0 | 122.26 | 0
False | 0 | ЛЭП | 802 | 810 | 3 | 0 | БУРНОЕ - СЭС БУРНОЕ | 4.37 | 17.43 | -110 | 0 | 0 | 0 | 19.0551 | 8.4244 | 0 | 50.5462 | 0
False | 0 | ЛЭП | 25 | 26 | 1 | 0 | ЭГРЭС-1-500 - ЭКИБАСТУЗСКАЯ | 0.31 | 3.81 | -48.1 | 0 | 0 | 0 | -173.2788 | -58.2559 | 0 | 208.7421 | 0
False | 0 | Тр-р | 25 | 39 | 3 | 0 | ЭГРЭС-1-500 - ЭГРЭС-1 | 0 | 24.72 | 0 | 0.439 | 12 | 0 | -6.227 | 223.2878 | 0 | 248.9381 | 0
False | 0 | Тр-р | 25 | 51 | 3 | 0 | ЭГРЭС-1-500 - ЭГРЭС-1-БЛ3-8 | 0 | 20.944 | 0 | 0.0381 | 0 | 0 | 1691.4008 | 59.3565 | 0 | 1886.1287 | 0
False | 0 | ЛЭП | 26 | 28 | 1 | 0 | ЭКИБАСТУЗСКАЯ - ЭГРЭС-2-500 | 0.81 | 11.75 | -103.7 | 0 | 0 | 0 | 432.4341 | 46.6815 | 0 | 485.2642 | 0
False | 0 | ЛЭП | 26 | 175 | 3 | 0 | ЭКИБАСТУЗСКАЯ - КОКЧЕТАВСКАЯ | 6.05 | 132.7 | -2188 | 0 | 0 | 0 | -82.0213 | 263.0585 | 0 | 363.337 | 0
False | 0 | Тр-р | 28 | 60 | 3 | 0 | ЭГРЭС-2-500 - ЭГРЭС-2-20 | 0 | 31.936 | 0 | 0.0381 | 0 | 0 | 884.5227 | 50.5024 | 0 | 985.5754 | 0
False | 0 | Тр-р | 31 | 30 | 3 | 0 | ЕЭК-500 - ЕЭК-20-БЛ5-8 | 0 | 43.41 | 0 | 0.0381 | 0 | 0 | 544 | 92.6285 | 0 | 618.4913 | 0
False | 0 | Тр-р | 31 | 33 | 3 | 0 | ЕЭК-500 - ЕЭК-220 | 0 | 37.1 | 0 | 0.4738 | 7 | 0 | 383.0689 | -246.9678 | 0 | 510.838 | 0
False | 0 | Тр-р | 33 | 32 | 3 | 0 | ЕЭК-220 - ЕЭК-20-БЛ2-4 | 0 | 5.319 | 0 | 0.0828 | 0 | 0 | 867.0912 | -165.4481 | 0 | 2159.521 | 0
True | 1 | ЛЭП | 33 | 55 | 1 | 0 | ЕЭК-220 - АЗФ | 0.4 | 3 | -37.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
True | 1 | ЛЭП | 33 | 55 | 2 | 0 | ЕЭК-220 - АЗФ | 0.4 | 3 | -37.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 0 | ЛЭП | 33 | 251 | 3 | 0 | ЕЭК-220 - ПС 51 | 6 | 64.3 | -817 | 0 | 0 | 0 | -132.2357 | 34.9326 | 0 | 334.5988 | 0
False | 0 | ЛЭП | 36 | 33 | 3 | 0 | КАЛКАМАН - ЕЭК-220 | 6.47 | 26.7 | -180.9 | 0 | 0 | 0 | 70.8564 | 1.9896 | 0 | 175.323 | 0
True | 1 | ЛЭП | 37 | 52 | 3 | 0 | НС-7 - НС-12 | 8.03 | 31.7 | -208.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 0 | ЛЭП | 38 | 54 | 3 | 0 | ЭКИБАСТУЗ-220 - ЦРМЗ | 2.38 | 9.83 | -66.6 | 0 | 0 | 0 | 54.4476 | 5.5153 | 0 | 137.2868 | 0
False | 0 | ЛЭП | 39 | 29 | 1 | 0 | ЭГРЭС-1 - ЭГРЭС-2-220 | 2.4 | 10.6 | -65.6 | 0 | 0 | 0 | -9.1647 | 8.3993 | 0 | 30.9224 | 0
False | 0 | ЛЭП | 39 | 29 | 2 | 0 | ЭГРЭС-1 - ЭГРЭС-2-220 | 2.3 | 10.2 | -62.7 | 0 | 0 | 0 | -9.532 | 8.5743 | 0 | 31.8914 | 0
True | 1 | ЛЭП | 39 | 37 | 3 | 0 | ЭГРЭС-1 - НС-7 | 8.2 | 32.3 | -212.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 0 | ЛЭП | 39 | 38 | 3 | 0 | ЭГРЭС-1 - ЭКИБАСТУЗ-220 | 5.2 | 20.3 | -133.5 | 0 | 0 | 0 | -60.667 | -3.9224 | 0 | 153.2081 | 0
False | 0 | Тр-р | 39 | 50 | 3 | 0 | ЭГРЭС-1 - ЭГРЭС-1-БЛ2 | 0 | 11.155 | 0 | 0.0826 | 0 | 0 | 481 | 185.563 | 0 | 1282.4043 | 0
False | 0 | ЛЭП | 58 | 59 | 1 | 0 | УЛЕНТЫ (Т) - БОЩАК(T) | 4 | 17.5 | -107.9 | 0 | 0 | 0 | 40.3904 | -8.1201 | 0 | 105.653 | 0
False | 0 | ЛЭП | 58 | 59 | 2 | 0 | УЛЕНТЫ (Т) - БОЩАК(T) | 4.2 | 18.5 | -113.9 | 0 | 0 | 0 | 38.2353 | -7.3063 | 0 | 100.2176 | 0
False | 0 | ЛЭП | 53 | 36 | 3 | 0 | ЭЭПК - КАЛКАМАН | 6.8 | 27 | -177.4 | 0 | 0 | 0 | 69.2049 | 8.0817 | 0 | 173.6264 | 0
False | 0 | ЛЭП | 29 | 56 | 3 | 0 | ЭГРЭС-2-220 - СТРОИТЕЛЬНАЯ-2 | 0.13 | 0.6 | -3.7 | 0 | 0 | 0 | -11.424 | 9.0037 | 0 | 36.1489 | 0
False | 1 | ЛЭП | 61 | 33 | 3 | 0 | ТАСКУДЫК(Т) - ЕЭК-220 | 3.38 | 14.8 | -91.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 0 | ЛЭП | 56 | 61 | 3 | 0 | СТРОИТЕЛЬНАЯ-2 - ТАСКУДЫК(Т) | 9.85 | 43.14 | -265.48 | 0 | 0 | 0 | -4.1621 | 11.0128 | 0 | 29.2562 | 0
False | 0 | ЛЭП | 166 | 58 | 3 | 0 | ЕРМЕНТАУ (Т) - УЛЕНТЫ (Т) | 4.6 | 20.6 | -126.9 | 0 | 0 | 0 | 68.8347 | -13.7549 | 0 | 177.5151 | 0
False | 0 | ЛЭП | 27 | 31 | 1 | 0 | КЭЗ-1.2 - ЕЭК-500 | 0.72 | 7.45 | -93.2 | 0 | 0 | 0 | 218.6307 | 68.626 | 0 | 257.3951 | 0
False | 0 | ЛЭП | 27 | 31 | 2 | 0 | КЭЗ-1.2 - ЕЭК-500 | 0.72 | 7.43 | -92.9 | 0 | 0 | 0 | 219.2283 | 68.6801 | 0 | 258.0537 | 0
False | 0 | ЛЭП | 26 | 1660 | 3 | 0 | ЭКИБАСТУЗСКАЯ - АЛТАЙ | 14.79 | 212.33 | -2866 | 0 | 0 | 0 | 109.4517 | 340.5444 | 0 | 471.7828 | 0
False | 0 | ЛЭП | 1621 | 240 | 3 | 0 | РУБЦОВСКАЯ - УСТЬ-КАМЕНОГРСКАЯ-500 | 4.34 | 44.02 | -560 | 0 | 0 | 0 | -341.6512 | 77.6444 | 0 | 402.7261 | 0
False | 0 | Тр-р | 240 | 241 | 1 | 0 | УСТЬ-КАМЕНОГРСКАЯ-500 - УСТЬ-КАМНОГОРСКАЯ-220 | 0 | 57.63 | 0 | 0.469 | 0 | 0 | -37.7787 | -74.6224 | 0 | 96.4171 | 0
False | 0 | Тр-р | 240 | 241 | 2 | 0 | УСТЬ-КАМЕНОГРСКАЯ-500 - УСТЬ-КАМНОГОРСКАЯ-220 | 0 | 57.63 | 0 | 0.4692 | 6 | 1 | -37.7626 | -76.446 | 0 | 98.2889 | 0
False | 0 | ЛЭП | 241 | 214 | 1 | 0 | УСТЬ-КАМНОГОРСКАЯ-220 - ПС-14 | 5.19 | 20.42 | -127 | 0 | 0 | 0 | -28.8376 | 30.2328 | 0 | 104.4801 | 0
False | 0 | ЛЭП | 241 | 214 | 2 | 0 | УСТЬ-КАМНОГОРСКАЯ-220 - ПС-14 | 5.19 | 20.42 | -127 | 0 | 0 | 0 | -28.8376 | 30.2328 | 0 | 104.4801 | 0
False | 0 | ЛЭП | 4705 | 4715 | 3 | 0 | ЧЕЛЯБИНСК - ЗЛАТОУСТ | 2.65 | 35.2 | -445 | 0 | 0 | 0 | -250.4395 | 162.3685 | 0 | 339.7104 | 0
False | 0 | ЛЭП | 220 | 214 | 3 | 0 | ШГЭС-220 - ПС-14 | 2.07 | 21.23 | -271 | 0 | 0 | 0 | 9.527 | -39.4886 | 0 | 135.0114 | 0
False | 0 | ЛЭП | 4782 | 4705 | 3 | 0 | ШАГОЛ - ЧЕЛЯБИНСК | 1.5 | 19 | -230 | 0 | 0 | 0 | 19.1846 | 218.2382 | 0 | 252.9715 | 0
False | 0 | ЛЭП | 50014 | 4709 | 3 | 0 | СМЕЛОВСКАЯ - БЕКЕТОВО | 8.8 | 81.8 | -930 | 0 | 0 | 0 | -55.694 | 179.6185 | 0 | 215.1192 | 0
False | 0 | ЛЭП | 251 | 981 | 3 | 0 | ПС 51 - СЕМЕЙ-220 | 3.89 | 40.67 | -451 | 0 | 0 | 0 | -110.2354 | 13.9266 | 0 | 268.7054 | 0
False | 0 | ЛЭП | 220 | 981 | 1 | 0 | ШГЭС-220 - СЕМЕЙ-220 | 3.91 | 27.45 | -323 | 0 | 0 | 0 | -43.7694 | 24.3361 | 0 | 122.1222 | 0
False | 0 | Тр-р | 220 | 221 | 3 | 0 | ШГЭС-220 - ШГЭС-14 | 0 | 8.59 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 152 | -4.3546 | 0 | 370.8105 | 0
False | 0 | ЛЭП | 101 | 306 | 1 | 0 | ШОПТЫКОЛЬ (Т) - ОСАКАРОВКА | 5.71 | 25.01 | -153.9 | 0 | 0 | 0 | -37.6986 | 19.2115 | 0 | 105.0674 | 0
False | 0 | ЛЭП | 101 | 306 | 2 | 0 | ШОПТЫКОЛЬ (Т) - ОСАКАРОВКА | 5.81 | 25.44 | -156.6 | 0 | 0 | 0 | -37.0598 | 19.0323 | 0 | 103.4527 | 0
True | 1 | ЛЭП | 307 | 309 | 3 | 0 | НС 17 - НС-19 | 4.6 | 18.2 | -110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
False | 0 | ЛЭП | 309 | 306 | 3 | 0 | НС-19 - ОСАКАРОВКА | 5.81 | 22.6 | -140 | 0 | 0 | 0 | -58.5168 | 16.5059 | 3 | 150.405 | 0
False | 0 | ЛЭП | 325 | 469 | 3 | 0 | НУРА-500 - АГАДЫРЬ-500 | 6.86 | 79.4 | -1001.0001 | 0 | 0 | 0 | -790.0545 | 90.0268 | 4 | 897.034 | 0
False | 0 | ЛЭП | 355 | 314 | 3 | 0 | ГРЭС-2 - ОТПАЙКА-4 | 6.5 | 25.5 | -159 | 0 | 0 | 0 | 43.4679 | 0.40523 | 3 | 109.8458 | 0
False | 0 | ЛЭП | 355 | 315 | 3 | 0 | ГРЭС-2 - ОТПАЙКА-5 | 6.5 | 25.5 | -159 | 0 | 0 | 0 | 43.4679 | 0.40523 | 3 | 109.8458 | 0
True | 1 | ЛЭП | 355 | 450 | 3 | 0 | ГРЭС-2 - КАРА-МУРУН | 4.4 | 17.4 | -112.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
False | 0 | ЛЭП | 355 | 453 | 3 | 0 | ГРЭС-2 - ЖАНА-АРКА | 15 | 60.3 | -367 | 0 | 0 | 0 | -128.1693 | 40.568 | 4 | 334.5555 | 0
False | 0 | ЛЭП | 355 | 457 | 3 | 0 | ГРЭС-2 - КАЙРАКТЫ | 15.7 | 62.8 | -382.8 | 0 | 0 | 0 | -111.1112 | 36.5958 | 4 | 291.1207 | 0
True | 1 | ЛЭП | 450 | 451 | 3 | 0 | КАРА-МУРУН - ЖАРЫК | 5.83 | 23 | -149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
True | 1 | ЛЭП | 451 | 452 | 3 | 0 | ЖАРЫК - АЙСА | 4.17 | 16.47 | -106.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
False | 0 | ЛЭП | 452 | 468 | 3 | 0 | АЙСА - АГАДЫРЬ-220 | 3.61 | 14.26 | -92.3 | 0 | 0 | 0 | -140.5161 | 38.2252 | 4 | 367.7858 | 0
True | 1 | ЛЭП | 462 | 461 | 3 | 0 | ЖТЭЦ - НИКОЛЬСКАЯ | 4.76 | 10.04 | -264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
True | 1 | Тр-р | 463 | 462 | 3 | 0 | ЖТЭЦ-220 - ЖТЭЦ | 0.525 | 22.5 | 0 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
False | 0 | ЛЭП | 463 | 466 | 1 | 0 | ЖТЭЦ-220 - ЖЕЗКАЗГАН-220 | 1.68 | 7.09 | -45.5 | 0 | 0 | 0 | -18.6585 | 5.9856 | 4 | 48.1414 | 0
False | 0 | ЛЭП | 463 | 466 | 2 | 0 | ЖТЭЦ-220 - ЖЕЗКАЗГАН-220 | 1.84 | 7.76 | -49.7 | 0 | 0 | 0 | -17.0463 | 5.6957 | 0 | 44.1553 | 0
False | 0 | ЛЭП | 464 | 454 | 3 | 0 | НИКОЛЬСКАЯ - БАРСЕНГИР | 10.9 | 42.1 | -274.2 | 0 | 0 | 0 | 26.3999 | 27.4194 | 4 | 93.7752 | 0
True | 1 | Тр-р | 464 | 461 | 3 | 0 | НИКОЛЬСКАЯ - НИКОЛЬСКАЯ | 0.45 | 17.56 | 0 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
False | 0 | ЛЭП | 464 | 466 | 3 | 0 | НИКОЛЬСКАЯ - ЖЕЗКАЗГАН-220 | 1.58 | 6.66 | -42.89 | 0 | 0 | 0 | 29.6001 | 17.5806 | 4 | 84.8185 | 0
False | 0 | ЛЭП | 465 | 454 | 3 | 0 | КАРАЖАЛ - БАРСЕНГИР | 21.9 | 84.8 | -601.7 | 0 | 0 | 0 | -53.282 | 35.1234 | 4 | 155.6915 | 0
False | 0 | ЛЭП | 465 | 463 | 3 | 0 | КАРАЖАЛ - ЖТЭЦ-220 | 26.9 | 104.7 | -710.4 | 0 | 0 | 0 | -49.9226 | 26.4703 | 4 | 137.8553 | 0
False | 0 | ЛЭП | 466 | 467 | 1 | 0 | ЖЕЗКАЗГАН-220 - КУМКОЛЬ | 23.45 | 98.96 | -635.5 | 0 | 0 | 0 | -93.902 | 15.5096 | 4 | 233.8149 | 0
False | 0 | ЛЭП | 466 | 467 | 2 | 0 | ЖЕЗКАЗГАН-220 - КУМКОЛЬ | 22.98 | 96.97 | -622.8 | 0 | 0 | 0 | -95.8287 | 15.1185 | 0 | 238.3346 | 0
False | 0 | Тр-р | 467 | 455 | 3 | 0 | КУМКОЛЬ - КУМКОЛЬ | 1.26 | 45.51 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | -16.9296 | -17.7928 | 4 | 62.1381 | 0
False | 0 | ЛЭП | 468 | 465 | 3 | 0 | АГАДЫРЬ-220 - КАРАЖАЛ | 18.1 | 70.4 | -451 | 0 | 0 | 0 | -9.2894 | 39.5276 | 4 | 102.4591 | 0
False | 0 | ЛЭП | 468 | 473 | 3 | 0 | АГАДЫРЬ-220 - БАЛХАШСКАЯ-220 | 23.67 | 99.68 | -640.1 | 0 | 0 | 0 | -42.5486 | 32.0652 | 4 | 134.4391 | 0
False | 0 | ЛЭП | 468 | 475 | 3 | 0 | АГАДЫРЬ-220 - МОИНТЫ | 12.8 | 54.2 | -349.8 | 0 | 0 | 0 | -102.9833 | 43.6142 | 4 | 282.2059 | 0
False | 0 | Тр-р | 469 | 468 | 3 | 0 | АГАДЫРЬ-500 - АГАДЫРЬ-220 | 0.97 | 56.6 | 0 | 0.442 | 0 | 0 | -33.2299 | 72.5424 | 4 | 90.3906 | 0
False | 0 | ЛЭП | 469 | 900 | 1 | 0 | АГАДЫРЬ-500 - ЮКГРЭС | 11.5 | 118.41 | -1447.16 | 0 | 0 | 0 | -703.2354 | 132.7021 | 0 | 810.7134 | 0
False | 0 | ЛЭП | 471 | 472 | 3 | 0 | БТЭЦ-110 - БАЛХАШСКАЯ-110 | 0.35 | 1.48 | -37.6 | 0 | 0 | 0 | -1.3743 | 44.8283 | 4 | 213.9984 | 0
False | 0 | Тр-р | 473 | 472 | 3 | 0 | БАЛХАШСКАЯ-220 - БАЛХАШСКАЯ-110 | 0.455 | 22.06 | 0 | 0.526 | 0 | 0 | -111.3726 | -9.4976 | 4 | 278.2298 | 0
False | 0 | ЛЭП | 473 | 474 | 3 | 0 | БАЛХАШСКАЯ-220 - АКТАУ | 15.9 | 63.6 | -387.1 | 0 | 0 | 0 | 88.5901 | -7.1713 | 4 | 228.5916 | 0
False | 0 | ЛЭП | 474 | 457 | 3 | 0 | АКТАУ - КАЙРАКТЫ | 8.96 | 36.1 | -227.4 | 0 | 0 | 0 | 96.2234 | -26.4669 | 4 | 254.5028 | 0
True | 1 | ЛЭП | 475 | 476 | 3 | 0 | МОИНТЫ - КАРАЖИНГИЛ | 4.41 | 18.6 | -123.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
True | 1 | ЛЭП | 476 | 477 | 3 | 0 | КАРАЖИНГИЛ - САРЫШАГАН | 8.39 | 35.4 | -234.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
False | 0 | Тр-р | 480 | 466 | 3 | 0 | ЖЕЗКАЗГАН-500 - ЖЕЗКАЗГАН-220 | 0.97 | 56.9 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | -183.8063 | 1.3845 | 4 | 207.8102 | 0
False | 0 | ЛЭП | 480 | 469 | 3 | 0 | ЖЕЗКАЗГАН-500 - АГАДЫРЬ-500 | 12.6 | 123 | -1536.0001 | 0 | 0 | 0 | 183.8061 | 168.911 | 4 | 321.2103 | 0
False | 0 | ЛЭП | 900 | 902 | 3 | 0 | ЮКГРЭС - АЛМАТЫ | 9.35 | 85 | -1125 | 0 | 0 | 0 | -350.3559 | 192.617 | 0 | 454.8049 | 0
False | 0 | ЛЭП | 900 | 938 | 3 | 0 | ЮКГРЭС - АЛМА | 9.2 | 98.2 | -1148 | 0 | 0 | 0 | -240.4273 | 187.3367 | 0 | 346.7182 | 0
False | 0 | ЛЭП | 902 | 938 | 3 | 0 | АЛМАТЫ - АЛМА | 1.8 | 19.5 | -227.5 | 0 | 0 | 0 | 324.9307 | 7.7493 | 0 | 369.8674 | 0
False | 0 | ЛЭП | 939 | 940 | 1 | 0 | АЛМА - БЕСАГАШ | 4.2 | 23.5 | -261.9 | 0 | 0 | 0 | -115.6795 | 47.9957 | 0 | 308.9966 | 0
False | 0 | ЛЭП | 939 | 940 | 2 | 0 | АЛМА - БЕСАГАШ | 4.2 | 23.5 | -261.9 | 0 | 0 | 0 | -115.6795 | 47.9957 | 0 | 308.9966 | 0
False | 0 | ЛЭП | 939 | 904 | 1 | 0 | АЛМА - ТЭЦ-3 2СШ | 2.6 | 11.2 | -69.2 | 0 | 0 | 0 | -139.1131 | 11.0571 | 0 | 344.3041 | 0
False | 0 | ЛЭП | 939 | 904 | 2 | 0 | АЛМА - ТЭЦ-3 2СШ | 1.5 | 10.7 | -71 | 0 | 0 | 0 | -148.3195 | -1.4762 | 0 | 366.0359 | 0
False | 0 | Тр-р | 900 | 901 | 3 | 0 | ЮКГРЭС - ЮКГРЭС | 0 | 61 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | -58.2093 | 12.3886 | 0 | 67.6987 | 0
True | 1 | ЛЭП | 901 | 924 | 3 | 0 | ЮКГРЭС - МЫНАРАЛ | 4.6 | 20.5 | -127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 0 | Тр-р | 902 | 903 | 1 | 0 | АЛМАТЫ - АЛМАТЫ | 0 | 61 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | -219.2083 | 7.1121 | 0 | 247.0521 | 0
False | 0 | ЛЭП | 903 | 907 | 3 | 0 | АЛМАТЫ - РОБОТ | 7.71 | 30.44 | -200 | 0 | 0 | 0 | -2.7769 | 22.5071 | 0 | 55.3693 | 0
False | 0 | ЛЭП | 903 | 928 | 3 | 0 | АЛМАТЫ - МЕДЕО | 7.01 | 31.31 | -193 | 0 | 0 | 0 | -32.097 | -12.5556 | 0 | 96.63 | 0
False | 0 | ЛЭП | 903 | 904 | 3 | 0 | АЛМАТЫ - ТЭЦ-3 2СШ | 7 | 30.15 | -194 | 0 | 0 | 0 | -34.4878 | -14.0077 | 0 | 103.5057 | 0
False | 0 | ЛЭП | 903 | 2916 | 3 | 0 | АЛМАТЫ - ГЛАВНАЯ | 19 | 82 | -525 | 0 | 0 | 0 | -177.4249 | 0.32664 | 0 | 433.1953 | 0
False | 0 | ЛЭП | 939 | 911 | 3 | 0 | АЛМА - ЧИЛИК | 12 | 52.7 | -324.2 | 0 | 0 | 0 | 20.7821 | 27.8806 | 0 | 85.7946 | 0
False | 0 | ЛЭП | 907 | 908 | 1 | 0 | РОБОТ - ПС-62 АТ2 | 0.1 | 0.9 | -6.2 | 0 | 0 | 0 | -44.5866 | 40.708 | 0 | 146.1182 | 0
False | 0 | ЛЭП | 907 | 908 | 2 | 0 | РОБОТ - ПС-62 АТ2 | 0.3 | 1.2 | -7.4 | 0 | 0 | 0 | -28.3735 | 33.987 | 0 | 107.1511 | 0
False | 0 | ЛЭП | 908 | 909 | 1 | 0 | ПС-62 АТ2 - КАПЧАГАЙСКАЯ ГЭС-220 | 0.8 | 5.42 | -35.6 | 0 | 0 | 0 | -28.9756 | 45.3014 | 0 | 130.0735 | 0
False | 0 | ЛЭП | 908 | 909 | 2 | 0 | ПС-62 АТ2 - КАПЧАГАЙСКАЯ ГЭС-220 | 1.2 | 5.6 | -34.7 | 0 | 0 | 0 | -24.9282 | 45.0546 | 0 | 124.5481 | 0
True | 1 | Тр-р | 909 | 910 | 3 | 0 | КАПЧАГАЙСКАЯ ГЭС-220 - КАПЧАГАЙСКАЯ ГЭС-14 | 0 | 17.17 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
True | 1 | Тр-р | 935 | 937 | 3 | 0 | МОЙНАКСКАЯ ГЭС-220 - МОЙНАКСКАЯ ГЭС-15-1 | 0 | 32.4 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 0 | ЛЭП | 909 | 950 | 1 | 0 | КАПЧАГАЙСКАЯ ГЭС-220 - САРЫ-ОЗЕК | 8 | 35.3 | -217.5 | 0 | 0 | 0 | -71.4054 | -3.7737 | 0 | 175.7886 | 0
False | 0 | ЛЭП | 909 | 950 | 2 | 0 | КАПЧАГАЙСКАЯ ГЭС-220 - САРЫ-ОЗЕК | 8 | 35.3 | -217.4 | 0 | 0 | 0 | -71.4053 | -3.7765 | 0 | 175.7874 | 0
False | 0 | ЛЭП | 988 | 951 | 1 | 0 | ТАЛДЫКОРГАН-220 - ТАЛДЫКОРГАНСКАЯ-220 | 4.29 | 18.79 | -115.6 | 0 | 0 | 0 | -59.541 | -17.1745 | 0 | 157.9201 | 0
False | 0 | ЛЭП | 988 | 951 | 2 | 0 | ТАЛДЫКОРГАН-220 - ТАЛДЫКОРГАНСКАЯ-220 | 4.73 | 20.72 | -127.5 | 0 | 0 | 0 | -53.9948 | -14.9571 | 0 | 143.7462 | 0
False | 0 | Тр-р | 912 | 913 | 3 | 0 | ПС-7 - ПС-7 | 0 | 20.1 | 0 | 0.543 | 0 | 0 | -37.4124 | -95.8411 | 0 | 258.9729 | 0
False | 0 | ЛЭП | 912 | 918 | 3 | 0 | ПС-7 - ЗАПАДНАЯ | 5 | 20 | -154 | 0 | 0 | 0 | -235.77 | -5.2752 | 0 | 593.6111 | 0
False | 0 | ЛЭП | 918 | 2952 | 3 | 0 | ЗАПАДНАЯ - КЕМИН | 9.27 | 40.58 | -249.74 | 0 | 0 | 0 | -167.4788 | 21.9628 | 0 | 434.7025 | 0
True | 1 | ЛЭП | 925 | 930 | 3 | 0 | ЧИГАНАК - КИЯХТЫ | 6.528 | 29.17 | -179.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 0 | ЛЭП | 904 | 928 | 3 | 0 | ТЭЦ-3 2СШ - МЕДЕО | 0.33 | 1.49 | -9.2 | 0 | 0 | 0 | 21.522 | 21.8045 | 0 | 75.9156 | 0
False | 0 | ЛЭП | 903 | 929 | 1 | 0 | АЛМАТЫ - ТАУГУЛЬ | 9.3 | 33.8 | -201.8 | 0 | 0 | 0 | -90.5624 | 16.1421 | 0 | 224.599 | 0
False | 0 | ЛЭП | 903 | 929 | 2 | 0 | АЛМАТЫ - ТАУГУЛЬ | 9.3 | 33.8 | -201.8 | 0 | 0 | 0 | -90.5624 | 16.1421 | 0 | 224.599 | 0
True | 1 | ЛЭП | 930 | 931 | 3 | 0 | КИЯХТЫ - ЖИДЕЛИ | 8.53 | 37.75 | -233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
True | 1 | ЛЭП | 931 | 932 | 3 | 0 | ЖИДЕЛИ - ШУ | 7.9 | 35.2 | -217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 0 | ЛЭП | 932 | 814 | 3 | 0 | ШУ - АСПАРА | 1.3 | 6 | -37 | 0 | 0 | 0 | -82.0659 | 52.5951 | 0 | 240.3133 | 0
False | 0 | ЛЭП | 932 | 2916 | 3 | 0 | ШУ - ГЛАВНАЯ | 16.8 | 72 | -470 | 0 | 0 | 0 | -158.7015 | 4.6311 | 0 | 391.4333 | 0
False | 0 | Тр-р | 800 | 801 | 3 | 0 | ЖАМБЫЛ - ЖАМБЫЛ | 0.2 | 65.02 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | -199.8104 | 44.0104 | 0 | 230.0028 | 0
False | 0 | ЛЭП | 800 | 2919 | 3 | 0 | ЖАМБЫЛ - ФРУНЗЕ | 6 | 69 | -811 | 0 | 0 | 0 | 237.8552 | 71.3255 | 0 | 305.0315 | 0
False | 0 | ЛЭП | 801 | 810 | 3 | 0 | ЖАМБЫЛ - СЭС БУРНОЕ | 3.33 | 12.77 | -82.34 | 0 | 0 | 0 | -20.1668 | 1.1447 | 0 | 49.4318 | 0
False | 0 | ЛЭП | 801 | 803 | 1 | 0 | ЖАМБЫЛ - КАРАТАУ | 7.66 | 29.88 | -190.8 | 0 | 0 | 0 | -40.6766 | 17.8102 | 0 | 107.2415 | 0
False | 0 | ЛЭП | 801 | 805 | 1 | 0 | ЖАМБЫЛ - ЖГРЭС-220 | 4.1 | 16.26 | -100.7 | 0 | 0 | 0 | 71.1778 | 50.4041 | 0 | 210.6374 | 0
False | 0 | ЛЭП | 801 | 815 | 3 | 0 | ЖАМБЫЛ - ЖАМБЫЛ ТЯГА | 2.88 | 11.42 | -70.8 | 0 | 0 | 0 | 51.3287 | 41.6594 | 0 | 159.6544 | 0
True | 1 | ЛЭП | 801 | 816 | 3 | 0 | ЖАМБЫЛ - БУРНОЕ ТЯГА | 4.98 | 20.19 | -126.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 0 | ЛЭП | 830 | 800 | 3 | 0 | ШЫМКЕНТ-500 - ЖАМБЫЛ | 4.1 | 51.6 | -612 | 0 | 0 | 0 | 38.0146 | 103.2904 | 0 | 124.3789 | 0
False | 0 | ЛЭП | 835 | 802 | 3 | 0 | ВАННОВКА - БУРНОЕ | 2.69 | 10.32 | -68.4 | 0 | 0 | 0 | 8.4965 | 6.4793 | 0 | 25.9553 | 0
False | 0 | ЛЭП | 803 | 804 | 3 | 0 | КАРАТАУ - ОПОРНАЯ | 8.39 | 33.411 | -218.29 | 0 | 0 | 0 | -72.6119 | 13.1033 | 0 | 177.9703 | 0
True | 1 | Тр-р | 805 | 806 | 3 | 0 | ЖГРЭС-220 - ЖГРЭС-16 | 0 | 7.6 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
True | 1 | Тр-р | 805 | 807 | 3 | 0 | ЖГРЭС-220 - ЖГРЭС-110 | 0 | 15.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 0 | ЛЭП | 805 | 814 | 3 | 0 | ЖГРЭС-220 - АСПАРА | 21.9 | 86.36 | -571.2 | 0 | 0 | 0 | 73.7461 | -31.3018 | 0 | 228.4215 | 0
True | 1 | ЛЭП | 805 | 817 | 3 | 0 | ЖГРЭС-220 - АБДЕЗИМ | 11.88 | 44.3 | -312.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 0 | ЛЭП | 809 | 2918 | 3 | 0 | МЕРКЕ - БИШКЕК | 3.14 | 12.22 | -78.7 | 0 | 0 | 0 | 13.2927 | -74.0127 | 0 | 201.663 | 0
False | 0 | ЛЭП | 815 | 805 | 3 | 0 | ЖАМБЫЛ ТЯГА - ЖГРЭС-220 | 2.1 | 8.37 | -51.54 | 0 | 0 | 0 | 68.6174 | 40.8073 | 0 | 190.7968 | 0
True | 1 | ЛЭП | 817 | 809 | 3 | 0 | АБДЕЗИМ - МЕРКЕ | 4.75 | 17.73 | -125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 0 | ЛЭП | 830 | 2924 | 3 | 0 | ШЫМКЕНТ-500 - ТАШ.ГРЭС | 3 | 32.5 | -455 | 0 | 0 | 0 | 326.2105 | 8.2755 | 0 | 386.535 | 0
False | 0 | Тр-р | 830 | 831 | 1 | 0 | ШЫМКЕНТ-500 - ШЫМКЕНТ-220 | 0.23 | 77.2 | 0 | 0.469 | 0 | 0 | -152.5666 | -46.8106 | 0 | 180.3426 | 0
False | 0 | Тр-р | 830 | 831 | 2 | 0 | ШЫМКЕНТ-500 - ШЫМКЕНТ-220 | 0.21 | 55.66 | 0 | 0.469 | 6 | 1 | -211.6595 | -64.7578 | 0 | 250.1331 | 0
False | 0 | ЛЭП | 831 | 813 | 1 | 0 | ШЫМКЕНТ-220 - ШЫМКЕНТСКАЯ ТЭЦ-3 | 2.41 | 9.49 | -61 | 0 | 0 | 0 | -87.6284 | 35.395 | 0 | 230.7032 | 0
True | 1 | ЛЭП | 831 | 836 | 3 | 0 | ШЫМКЕНТ-220 - БАДАМ | 6.69 | 26.43 | -174.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 0 | ЛЭП | 831 | 843 | 3 | 0 | ШЫМКЕНТ-220 - ШЫМКЕНТСКАЯ | 1.72 | 10.75 | -76.6 | 0 | 0 | 0 | -84.7307 | -100.8786 | 0 | 329.5408 | 0
False | 0 | ЛЭП | 831 | 845 | 3 | 0 | ШЫМКЕНТ-220 - КЫЗЫЛСАЙ | 4.79 | 18.8 | -125.2 | 0 | 0 | 0 | -2.6942 | 19.1637 | 0 | 47.2411 | 0
False | 0 | ЛЭП | 831 | 846 | 3 | 0 | ШЫМКЕНТ-220 - ГНПС | 5.22 | 20.06 | -132.4 | 0 | 0 | 0 | -47.0199 | 26.7178 | 0 | 132.0176 | 0
False | 0 | ЛЭП | 835 | 834 | 3 | 0 | ВАННОВКА - САС-ТЮБЕ | 3.898 | 15.012 | -98.489 | 0 | 0 | 0 | 2.0481 | -2.4589 | 0 | 20.1033 | 0
True | 1 | ЛЭП | 836 | 837 | 3 | 0 | БАДАМ - АРЫСЬ | 4.17 | 16.98 | -108.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
True | 1 | ЛЭП | 837 | 838 | 3 | 0 | АРЫСЬ - МОНТАЙТАШ | 4.62 | 18.23 | -119.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
True | 1 | ЛЭП | 838 | 839 | 3 | 0 | МОНТАЙТАШ - ЖЫЛГА | 4.48 | 17.71 | -116.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 0 | ЛЭП | 839 | 2925 | 3 | 0 | ЖЫЛГА - ТАШКЕНТ | 5.02 | 31.85 | -212.9 | 0 | 0 | 0 | 78.1394 | -65.1484 | 0 | 276.053 | 0
False | 0 | ЛЭП | 840 | 841 | 3 | 0 | КЕНТАУ - ШОЛАККОРГАН | 9.24 | 35.438 | -234.771 | 0 | 0 | 0 | 17.7308 | 15.4948 | 0 | 57.7828 | 0
False | 0 | ЛЭП | 841 | 804 | 3 | 0 | ШОЛАККОРГАН - ОПОРНАЯ | 5.2 | 20.2 | -133.3 | 0 | 0 | 0 | 54.6646 | -3.1266 | 0 | 135.2925 | 0
False | 0 | ЛЭП | 842 | 840 | 3 | 0 | МИРГАЛИМСАЙ - КЕНТАУ | 2.16 | 8.4 | -54.1 | 0 | 0 | 0 | -4.9945 | 19.9924 | 0 | 50.7003 | 0
False | 0 | ЛЭП | 865 | 842 | 3 | 0 | ЖАНАКОРГАН - МИРГАЛИМСАЙ | 12.53 | 48.14 | -317 | 0 | 0 | 0 | 21.0364 | 11.4576 | 0 | 59.3816 | 0
False | 0 | ЛЭП | 843 | 839 | 3 | 0 | ШЫМКЕНТСКАЯ - ЖЫЛГА | 6.55 | 41.4 | -279.3 | 0 | 0 | 0 | 40.3499 | -20.6993 | 0 | 133.716 | 0
False | 0 | ЛЭП | 843 | 842 | 3 | 0 | ШЫМКЕНТСКАЯ - МИРГАЛИМСАЙ | 19.699 | 79.3 | -474.24 | 0 | 0 | 0 | -48.025 | 32.5549 | 0 | 144.8649 | 0
False | 0 | ЛЭП | 843 | 2925 | 3 | 0 | ШЫМКЕНТСКАЯ - ТАШКЕНТ | 8.58 | 52.04 | -361.18 | 0 | 0 | 0 | 78.5763 | -58.8604 | 0 | 274.3319 | 0
True | 1 | ЛЭП | 845 | 844 | 3 | 0 | КЫЗЫЛСАЙ - ТЮЛЬКУБАС | 6.23 | 25.26 | -157.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
True | 1 | ЛЭП | 816 | 844 | 3 | 0 | БУРНОЕ ТЯГА - ТЮЛЬКУБАС | 6.007 | 25.86 | -166.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 0 | ЛЭП | 834 | 831 | 3 | 0 | САС-ТЮБЕ - ШЫМКЕНТ-220 | 6.876 | 26.449 | -174.01 | 0 | 0 | 0 | 10.4782 | -5.701 | 0 | 45.4393 | 0
False | 0 | ЛЭП | 846 | 840 | 3 | 0 | ГНПС - КЕНТАУ | 22.28 | 85.6 | -564.8 | 0 | 0 | 0 | -46.7642 | 20.2645 | 0 | 123.9133 | 0
True | 1 | Тр-р | 481 | 482 | 1 | 0 | КОУНРАД-220 - КОУНРАД-110 | 2.65 | 93.2 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
False | 2 | ЛЭП | 860 | 861 | 3 | 0 | КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ТЭЦ - ОТПАЙКА | 0.18 | 0.79 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6496 | 0
True | 1 | ЛЭП | 861 | 866 | 3 | 0 | ОТПАЙКА - ЖАЛАГАШ | 7.78 | 30.41 | -193.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 0 | ЛЭП | 862 | 869 | 3 | 0 | КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ - РУ-6 | 14.45 | 56.43 | -373.5 | 0 | 0 | 0 | -27.8159 | 38.83 | 0 | 122.5883 | 0
False | 0 | ЛЭП | 869 | 840 | 3 | 0 | РУ-6 - КЕНТАУ | 21.97 | 85.81 | -567.9 | 0 | 0 | 0 | 16.1344 | 23.1051 | 0 | 70.5224 | 0
False | 0 | ЛЭП | 862 | 860 | 3 | 0 | КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ - КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ТЭЦ | 1.05 | 4.09 | -26.1 | 0 | 0 | 0 | 28.6523 | -41.8591 | 0 | 132.9922 | 0
False | 0 | ЛЭП | 862 | 861 | 3 | 0 | КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ - ОТПАЙКА | 1.04 | 4.1 | -26.1 | 0 | 0 | 0 | 52.3728 | -8.895 | 0 | 136.9401 | 0
False | 0 | ЛЭП | 863 | 862 | 3 | 0 | ШИЕЛИ - КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ | 11.55 | 45.11 | -345.7 | 0 | 0 | 0 | 29.4825 | -20.9762 | 0 | 122.6208 | 0
True | 1 | ЛЭП | 866 | 867 | 3 | 0 | ЖАЛАГАШ - ЖУСАЛЫ | 7.2 | 28 | -178.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
True | 1 | ЛЭП | 867 | 5958 | 3 | 0 | ЖУСАЛЫ - ГПП-1 | 9.8 | 38.28 | -243.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
True | 1 | ЛЭП | 482 | 471 | 1 | 0 | КОУНРАД-110 - БТЭЦ-110 | 1.4 | 5.5 | -43.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
False | 0 | Тр-р | 130 | 124 | 1 | 0 | ЦГПП - ЦГПП | 0.23 | 24.3 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | -66.8473 | 43.5843 | 0 | 197.5674 | 0
False | 0 | Тр-р | 130 | 124 | 2 | 0 | ЦГПП - ЦГПП | 0.16 | 25.4 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | -64.0856 | 41.4952 | 0 | 189.0161 | 0
False | 0 | ЛЭП | 102 | 103 | 1 | 0 | БАТЫС - ДОСТЫК | 2.352 | 11.466 | -84.378 | 0 | 0 | 0 | -13.9141 | 9.1188 | 0 | 41.5915 | 0
False | 0 | ЛЭП | 102 | 103 | 2 | 0 | БАТЫС - ДОСТЫК | 2.35 | 11.47 | -84.4 | 0 | 0 | 0 | -13.9116 | 9.114 | 0 | 41.5796 | 0
False | 0 | ЛЭП | 103 | 104 | 1 | 0 | ДОСТЫК - ШЫГЫС | 2.92 | 16.8 | -108.02 | 0 | 0 | 0 | 23.3069 | 18.8597 | 0 | 74.8919 | 0
False | 0 | ЛЭП | 103 | 104 | 2 | 0 | ДОСТЫК - ШЫГЫС | 2.92 | 16.8 | -108 | 0 | 0 | 0 | 23.3069 | 18.8592 | 0 | 74.8911 | 0
False | 0 | ЛЭП | 130 | 108 | 1 | 0 | ЦГПП - АКМОЛИНСКАЯ ТЭЦ | 0.15 | 0.79 | -5.2 | 0 | 0 | 0 | -89.0623 | -42.3623 | 0 | 244.47 | 0
False | 0 | ЛЭП | 104 | 101 | 1 | 0 | ШЫГЫС - ШОПТЫКОЛЬ (Т) | 3.19 | 6.95 | -44.1 | 0 | 0 | 0 | -41.5521 | 17.1474 | 0 | 111.5798 | 0
False | 0 | ЛЭП | 104 | 101 | 2 | 0 | ШЫГЫС - ШОПТЫКОЛЬ (Т) | 3.09 | 6.52 | -41.4 | 0 | 0 | 0 | -43.8292 | 18.5685 | 0 | 118.1553 | 0
False | 0 | ЛЭП | 186 | 157 | 3 | 0 | ЧЕРНОЗУБОВКА - КУЙБЫШЕВСКАЯ | 8.52 | 30.62 | -183.04 | 0 | 0 | 0 | -7.0638 | 20.9701 | 0 | 54.3975 | 0
False | 0 | Тр-р | 175 | 176 | 3 | 0 | КОКЧЕТАВСКАЯ - КОКШЕТАУСКАЯ-1150 | 0.59 | 56.8 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | -177.8139 | 33.598 | 0 | 205.1485 | 0
False | 0 | ЛЭП | 129 | 180 | 3 | 0 | ЦГПП - ЕСИЛЬ | 11.12 | 113.36 | -1429 | 0 | 0 | 0 | 81.7982 | 141.7784 | 0 | 265.5139 | 0
False | 0 | ЛЭП | 47161 | 4799 | 3 | 0 | ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ ГРЭС-2 - ТРОИЦКАЯ ГРЭС | 1.29 | 18.64 | -303.1 | 0 | 0 | 0 | 63.7711 | -90.6853 | 0 | 204.6105 | 0
False | 0 | Тр-р | 180 | 170 | 3 | 0 | ЕСИЛЬ - ЕСИЛЬ | 0.88 | 60.87 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | -77.3948 | 96.7006 | 0 | 143.6151 | 0
True | 1 | ЛЭП | 170 | 165 | 3 | 0 | ЕСИЛЬ - ОП-80 (Т) | 4.1 | 18.3 | -112.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
True | 1 | ЛЭП | 165 | 164 | 3 | 0 | ОП-80 (Т) - ЖАКСЫ (Т) | 2.8 | 12.5 | -77.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 1 | ЛЭП | 135 | 176 | 3 | 0 | КГПП - КОКШЕТАУСКАЯ-1150 | 3.6 | 18.8 | -128.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 0 | Тр-р | 129 | 130 | 2 | 0 | ЦГПП - ЦГПП | 0.88 | 60.33 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | -220.1089 | 15.5442 | 0 | 252.3698 | 0
False | 0 | ЛЭП | 130 | 102 | 1 | 0 | ЦГПП - БАТЫС | 3.48 | 19.46 | -125.3 | 0 | 0 | 0 | -80.4489 | -10.5032 | 0 | 203.4864 | 0
False | 0 | ЛЭП | 130 | 102 | 2 | 0 | ЦГПП - БАТЫС | 3.48 | 19.46 | -125.3 | 0 | 0 | 0 | -80.4489 | -10.5032 | 0 | 203.4864 | 0
False | 0 | ЛЭП | 151 | 123 | 3 | 0 | СТЕПНАЯ - ЖОЛЫМБЕТ | 8 | 31.6 | -220 | 0 | 0 | 0 | 1.5733 | -2.1801 | 0 | 35.3465 | 0
False | 0 | ЛЭП | 134 | 132 | 1 | 0 | АТБАСАР - ЖАЛТЫР (Т) | 11.5 | 51.5 | -317.4 | 0 | 0 | 0 | -2.0003 | 14.4623 | 0 | 36.0528 | 0
False | 0 | ЛЭП | 130 | 132 | 1 | 0 | ЦГПП - ЖАЛТЫР (Т) | 11.4 | 51.1 | -314.8 | 0 | 0 | 0 | -2.7369 | 17.29 | 0 | 43.3389 | 0
True | 1 | ЛЭП | 130 | 169 | 3 | 0 | ЦГПП - САРЫ-ОБА (Т) | 4.9 | 22.2 | -137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 0 | ЛЭП | 134 | 172 | 3 | 0 | АТБАСАР - ПЕРЕКАТНАЯ (Т) | 2.9 | 13.1 | -80.7 | 0 | 0 | 0 | 48.7955 | -17.1901 | 0 | 131.7052 | 0
False | 0 | ЛЭП | 123 | 130 | 3 | 0 | ЖОЛЫМБЕТ - ЦГПП | 7.8 | 32 | -200 | 0 | 0 | 0 | 29.7297 | -7.5226 | 0 | 86.1299 | 0
False | 0 | ЛЭП | 144 | 143 | 1 | 0 | ПТЭЦ-2-220 - СМИРНОВО | 5.09 | 22.27 | -137.02 | 0 | 0 | 0 | -125.6747 | 5.4866 | 0 | 313.0687 | 0
False | 0 | ЛЭП | 144 | 143 | 2 | 0 | ПТЭЦ-2-220 - СМИРНОВО | 5.02 | 21.96 | -135.2 | 0 | 0 | 0 | -127.4476 | 5.4678 | 0 | 317.475 | 0
False | 0 | Тр-р | 147 | 148 | 1 | 0 | АВРОРА - АВРОРА | 0.61 | 57.63 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 63.7009 | -14.7631 | 0 | 74.0067 | 0
False | 0 | Тр-р | 147 | 148 | 2 | 0 | АВРОРА - АВРОРА | 0.6 | 59.8 | 0 | 0.4508 | 8 | 1 | 61.4441 | -12.2694 | 0 | 70.9146 | 0
True | 1 | Тр-р | 161 | 160 | 3 | 0 | СИБИРЬ - СИБИРЬ | 2.56 | 93.3 | 0 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
True | 1 | ЛЭП | 148 | 4781 | 3 | 0 | АВРОРА - МАКУШИНО | 17.7 | 79.1 | -488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 0 | Тр-р | 980 | 981 | 3 | 0 | СЕМЕЙ-500 - СЕМЕЙ-220 | 0 | 62.67 | 0 | 0.478 | 0 | 0 | 47.1615 | -26.1717 | 0 | 62.1721 | 0
False | 1 | ЛЭП | 310 | 318 | 1 | 0 | НУРА-220 - ИПМ | 3.4 | 13 | -88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 0 | ЛЭП | 147 | 1817 | 3 | 0 | АВРОРА - ТАВРИЧЕСКАЯ | 11.47 | 87.78 | -1080 | 0 | 0 | 0 | -109.0193 | 195.9538 | 0 | 253.7908 | 0
False | 0 | ЛЭП | 136 | 148 | 3 | 0 | КИЯЛЫ - АВРОРА | 3.4 | 15.3 | -94.1 | 0 | 0 | 0 | 128.4051 | 4.771 | 0 | 326.6248 | 0
False | 0 | ЛЭП | 150 | 126 | 3 | 0 | МАКИНСК - БУРАБАЙ (Т) | 4.4 | 16.5 | -112 | 0 | 0 | 0 | 47.8251 | 3.8989 | 0 | 119.1049 | 0
False | 0 | ЛЭП | 126 | 176 | 3 | 0 | БУРАБАЙ (Т) - КОКШЕТАУСКАЯ-1150 | 12.4 | 51.5 | -343 | 0 | 0 | 0 | 71.9616 | 0.74191 | 0 | 181.8075 | 0
False | 0 | ЛЭП | 130 | 179 | 3 | 0 | ЦГПП - ТАНКЕРИС (Т) | 3.4 | 15.1 | -92.8 | 0 | 0 | 0 | -15.0912 | 9.4951 | 0 | 44.1422 | 0
True | 1 | ЛЭП | 125 | 179 | 3 | 0 | ШОРТАНДЫ (Т) - ТАНКЕРИС (Т) | 3.7 | 16.4 | -101.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
True | 1 | ЛЭП | 148 | 161 | 3 | 0 | АВРОРА - СИБИРЬ | 10.3 | 36.9 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 0 | ЛЭП | 157 | 153 | 3 | 0 | КУЙБЫШЕВСКАЯ - ЯНКО (Т) | 7.5 | 29.1 | -186 | 0 | 0 | 0 | 12.983 | 2.9639 | 0 | 36.4467 | 0
False | 0 | ЛЭП | 153 | 173 | 3 | 0 | ЯНКО (Т) - БУРАН | 4.3 | 16.5 | -105 | 0 | 0 | 0 | 22.4714 | -6.2239 | 0 | 62.1858 | 0
False | 0 | ЛЭП | 173 | 156 | 3 | 0 | БУРАН - УГОЛКИ(Т) | 3.2 | 12.5 | -80 | 0 | 0 | 0 | 33.0261 | -10.7886 | 0 | 88.743 | 0
False | 0 | ЛЭП | 176 | 156 | 3 | 0 | КОКШЕТАУСКАЯ-1150 - УГОЛКИ(Т) | 3.6 | 13.5 | -91 | 0 | 0 | 0 | -41.628 | 18.4349 | 0 | 111.3433 | 0
True | 1 | ЛЭП | 160 | 142 | 3 | 0 | СИБИРЬ - ПТЭЦ-2-110 | 19.8 | 47.2 | -329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
True | 1 | ЛЭП | 163 | 132 | 3 | 0 | ИРЧЕНКО (Т) - ЖАЛТЫР (Т) | 5.5 | 24.4 | -150.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
True | 1 | ЛЭП | 164 | 172 | 3 | 0 | ЖАКСЫ (Т) - ПЕРЕКАТНАЯ (Т) | 5.5 | 24.6 | -151.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
True | 1 | ЛЭП | 130 | 162 | 3 | 0 | ЦГПП - ТАСТАК (Т) | 5.3 | 23.6 | -145.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
True | 1 | ЛЭП | 162 | 132 | 3 | 0 | ТАСТАК (Т) - ЖАЛТЫР (Т) | 6.1 | 27.5 | -169.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 0 | ЛЭП | 159 | 136 | 3 | 0 | КРАСНОАРМЕЙСКАЯ - КИЯЛЫ | 4.3 | 19.3 | -119.3 | 0 | 0 | 0 | 123.0291 | 2.9481 | 0 | 316.4428 | 0
True | 1 | ЛЭП | 125 | 178 | 3 | 0 | ШОРТАНДЫ (Т) - ЕЛЬТАЙ (Т) | 8.2 | 36.6 | -225.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
True | 1 | ЛЭП | 178 | 150 | 3 | 0 | ЕЛЬТАЙ (Т) - МАКИНСК | 4.9 | 22.2 | -137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
True | 1 | ЛЭП | 167 | 169 | 3 | 0 | ЕРКЕНШИЛИК (Т) - САРЫ-ОБА (Т) | 4.6 | 20.5 | -126.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 0 | ЛЭП | 147 | 175 | 3 | 0 | АВРОРА - КОКЧЕТАВСКАЯ | 5 | 49.9 | -613 | 0 | 0 | 0 | -63.8016 | 77.1202 | 0 | 117.1508 | 0
False | 0 | ЛЭП | 147 | 4727 | 3 | 0 | АВРОРА - КУРГАН | 9.37 | 84.1 | -1004 | 0 | 0 | 0 | 47.6759 | 93.8119 | 0 | 194.9385 | 0
False | 0 | ЛЭП | 108 | 104 | 1 | 0 | АКМОЛИНСКАЯ ТЭЦ - ШЫГЫС | 3.51 | 19.37 | -127.7 | 0 | 0 | 0 | -65.6642 | 9.6651 | 0 | 164.4622 | 0
False | 0 | ЛЭП | 801 | 805 | 2 | 0 | ЖАМБЫЛ - ЖГРЭС-220 | 4.07 | 15.83 | -101.9 | 0 | 0 | 0 | 73.2508 | 51.3313 | 0 | 216.0198 | 0
False | 0 | ЛЭП | 108 | 104 | 2 | 0 | АКМОЛИНСКАЯ ТЭЦ - ШЫГЫС | 3.42 | 18.87 | -124.5 | 0 | 0 | 0 | -67.4035 | 9.7445 | 0 | 168.7554 | 0
True | 1 | ЛЭП | 924 | 477 | 3 | 0 | МЫНАРАЛ - САРЫШАГАН | 9.09 | 40.63 | -250.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 0 | ЛЭП | 801 | 803 | 2 | 0 | ЖАМБЫЛ - КАРАТАУ | 8.15 | 32.31 | -200 | 0 | 0 | 0 | -37.6983 | 17.0092 | 0 | 99.8829 | 0
False | 0 | ЛЭП | 4715 | 50032 | 3 | 0 | ЗЛАТОУСТ - ПРИВАЛОВСКАЯ | 1 | 12.6 | -173 | 0 | 0 | 0 | -198.7948 | 77.4563 | 0 | 239.8536 | 0
False | 0 | ЛЭП | 4727 | 1852 | 3 | 0 | КУРГАН - ВИТЯЗЬ | 9.4 | 87.42 | -1114.3 | 0 | 0 | 0 | -71.9273 | 155.0902 | 0 | 195.4503 | 0
False | 0 | Тр-р | 483 | 484 | 2 | 0 | АКТОГАЙ-220 - АКТОГАЙ-110 | 0.5 | 31.24 | 0 | 0.526 | 0 | 0 | -22.808 | -20.0491 | 0 | 78.4928 | 0
False | 0 | ЛЭП | 988 | 950 | 2 | 0 | ТАЛДЫКОРГАН-220 - САРЫ-ОЗЕК | 4.25 | 18.62 | -114.6 | 0 | 0 | 0 | 59.8528 | 16.5807 | 0 | 153.3964 | 0
True | 1 | ЛЭП | 482 | 471 | 2 | 0 | КОУНРАД-110 - БТЭЦ-110 | 1.4 | 5.5 | -43.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 0 | Тр-р | 938 | 939 | 1 | 0 | АЛМА - АЛМА | 0 | 61 | 0 | 0.446 | 12 | 2 | -275.2099 | 89.6691 | 0 | 325.7578 | 0
False | 0 | Тр-р | 938 | 939 | 2 | 0 | АЛМА - АЛМА | 0 | 61 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | -275.2099 | 89.6691 | 0 | 325.7578 | 0
True | 1 | ЛЭП | 3020 | 3004 | 3 | 0 | УЛЬКЕ-220 - АКЖАР | 2.65 | 11.58 | -71.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 0 | ЛЭП | 988 | 950 | 1 | 0 | ТАЛДЫКОРГАН-220 - САРЫ-ОЗЕК | 4.74 | 20.76 | -127.8 | 0 | 0 | 0 | 53.683 | 15.5509 | 0 | 138.0412 | 0
False | 1 | Тр-р | 987 | 988 | 3 | 0 | ТАЛДЫКОРГАН-500 - ТАЛДЫКОРГАН-220 | 0.37 | 61.13 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 0 | ЛЭП | 4714 | 50032 | 3 | 0 | КРОПАЧЕВО - ПРИВАЛОВСКАЯ | 1.78 | 23.79 | -355 | 0 | 0 | 0 | 96.6651 | 17.4773 | 0 | 137.8824 | 0
False | 0 | ЛЭП | 4712 | 4714 | 3 | 0 | УФИМСКАЯ - КРОПАЧЕВО | 2.37 | 36.08 | -432 | 0 | 0 | 0 | 96.5319 | 129.0207 | 0 | 182.4487 | 0
False | 0 | ЛЭП | 938 | 987 | 3 | 0 | АЛМА - ТАЛДЫКОРГАН-500 | 5.91 | 62.76 | -733.6 | 0 | 0 | 0 | 637.7697 | -118.2025 | 0 | 781.6251 | 0
False | 0 | ЛЭП | 4709 | 4712 | 3 | 0 | БЕКЕТОВО - УФИМСКАЯ | 1.36 | 20.67 | -248 | 0 | 0 | 0 | -55.4573 | -59.3681 | 0 | 153.1891 | 0
False | 0 | Тр-р | 902 | 903 | 2 | 0 | АЛМАТЫ - АЛМАТЫ | 0 | 61 | 0 | 0.46 | 7 | 1 | -219.2083 | 7.1122 | 0 | 247.0521 | 0
False | 0 | ЛЭП | 4785 | 50014 | 3 | 0 | МАГНИТОГОРСКАЯ - СМЕЛОВСКАЯ | 0.64 | 5.9 | -70 | 0 | 0 | 0 | -408.2669 | 112.0702 | 0 | 484.9848 | 0
False | 0 | Тр-р | 2951 | 2952 | 1 | 0 | КЕМИН - КЕМИН | 0 | 60 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | -127 | -46.3481 | 0 | 150.1033 | 0
False | 0 | ЛЭП | 901 | 925 | 3 | 0 | ЮКГРЭС - ЧИГАНАК | 0.98 | 4.3 | -26 | 0 | 0 | 0 | -128.3929 | 26.7154 | 0 | 323.3268 | 0
True | 1 | ЛЭП | 3006 | 3020 | 3 | 0 | АКТЮБЕ-220 - УЛЬКЕ-220 | 4.94 | 17.7 | -108.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
True | 1 | ЛЭП | 3005 | 3004 | 3 | 0 | КИМПЕРСАЙ - АКЖАР | 7.23 | 31.66 | -194.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
True | 1 | ЛЭП | 3006 | 3004 | 3 | 0 | АКТЮБЕ-220 - АКЖАР | 1.4 | 6.13 | -37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 0 | ЛЭП | 467 | 5957 | 3 | 0 | КУМКОЛЬ - ГПП-2 | 26.41 | 104.2 | -684.6 | 0 | 0 | 0 | -165.2323 | 12.848 | 14 | 419.3073 | 0
False | 0 | Тр-р | 2951 | 2952 | 2 | 0 | КЕМИН - КЕМИН | 0 | 60 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | -127 | -46.3481 | 0 | 150.1033 | 0
False | 0 | ЛЭП | 26 | 28 | 2 | 0 | ЭКИБАСТУЗСКАЯ - ЭГРЭС-2-500 | 0.93 | 11.27 | -98.3 | 0 | 0 | 0 | 450.8112 | 41.2344 | 0 | 505.0639 | 0
False | 0 | ЛЭП | 25 | 26 | 2 | 0 | ЭГРЭС-1-500 - ЭКИБАСТУЗСКАЯ | 0.25 | 3.15 | -39.71 | 0 | 0 | 0 | -209.4623 | -73.369 | 0 | 251.5003 | 0
False | 0 | ЛЭП | 453 | 465 | 3 | 0 | ЖАНА-АРКА - КАРАЖАЛ | 10.6 | 43 | -259.5 | 0 | 0 | 0 | -117.066 | 42.317 | 4 | 306.6532 | 0
True | 1 | Тр-р | 3004 | 4004 | 3 | 0 | АКЖАР - АРБЗ | 0.35 | 15.2 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 0 | ЛЭП | 130 | 108 | 2 | 0 | ЦГПП - АКМОЛИНСКАЯ ТЭЦ | 0.25 | 1.28 | -8.4 | 0 | 0 | 0 | -55.0493 | -25.6895 | 0 | 150.8797 | 0
False | 0 | ЛЭП | 25 | 129 | 3 | 0 | ЭГРЭС-1-500 - ЦГПП | 7.3 | 89.75 | -1061.7 | 0 | 0 | 0 | -344.12 | 74.1784 | 0 | 431.7484 | 0
False | 0 | ЛЭП | 39 | 62 | 3 | 0 | ЭГРЭС-1 - БГОК | 5.17 | 33.19 | -239.7 | 0 | 0 | 0 | -179.4232 | -29.8498 | 0 | 456.9848 | 0
False | 0 | ЛЭП | 143 | 148 | 1 | 0 | СМИРНОВО - АВРОРА | 0.75 | 3.26 | -20.1 | 0 | 0 | 0 | -128.4097 | 4.9306 | 0 | 322.9671 | 0
True | 1 | Тр-р | 155 | 191 | 3 | 0 | ВЭС ЕРЕЙМЕНТАУ - WTU 2.0 | 3.53 | 96.5 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 0 | ЛЭП | 155 | 166 | 3 | 0 | ВЭС ЕРЕЙМЕНТАУ - ЕРМЕНТАУ (Т) | 1.7 | 7.7 | -47.5 | 0 | 0 | 0 | 65.5706 | -14.0343 | 0 | 167.2468 | 0
False | 0 | ЛЭП | 167 | 155 | 3 | 0 | ЕРКЕНШИЛИК (Т) - ВЭС ЕРЕЙМЕНТАУ | 5.05 | 22.57 | -139.13 | 0 | 0 | 0 | 71.0745 | -13.6662 | 0 | 183.1367 | 0
False | 0 | ЛЭП | 143 | 148 | 2 | 0 | СМИРНОВО - АВРОРА | 0.79 | 3.44 | -21.2 | 0 | 0 | 0 | -121.7031 | 4.6823 | 0 | 306.1 | 0
False | 0 | Тр-р | 325 | 310 | 3 | 0 | НУРА-500 - НУРА-220 | 0.97 | 52.4 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | -40.6077 | -72.845 | 3 | 94.083 | 0
True | 0 | Тр-р | 144 | 142 | 1 | 0 | ПТЭЦ-2-220 - ПТЭЦ-2-110 | 0.69 | 32.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 41.4397 | 26.9358 | 0 | 123.0045 | 0
False | 0 | ЛЭП | 54 | 53 | 3 | 0 | ЦРМЗ - ЭЭПК | 1.84 | 7.59 | -51.4 | 0 | 0 | 0 | 68.0079 | 9.0671 | 0 | 171.5674 | 0
True | 0 | Тр-р | 144 | 142 | 2 | 0 | ПТЭЦ-2-220 - ПТЭЦ-2-110 | 0.8 | 31.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 43.6826 | 28.1098 | 0 | 129.2785 | 0
False | 0 | ЛЭП | 953 | 904 | 1 | 0 | КОЯН-КОС - ТЭЦ-3 2СШ | 0.85 | 4.75 | -30.5 | 0 | 0 | 0 | 140.6651 | 51.4827 | 0 | 373.6867 | 0
False | 0 | ЛЭП | 953 | 904 | 2 | 0 | КОЯН-КОС - ТЭЦ-3 2СШ | 0.85 | 4.75 | -30.5 | 0 | 0 | 0 | 140.6651 | 51.4827 | 0 | 373.6867 | 0
False | 0 | ЛЭП | 912 | 953 | 1 | 0 | ПС-7 - КОЯН-КОС | 1.13 | 6.3 | -40.5 | 0 | 0 | 0 | 136.5912 | 50.558 | 0 | 366.6137 | 0
False | 0 | ЛЭП | 912 | 953 | 2 | 0 | ПС-7 - КОЯН-КОС | 1.13 | 6.3 | -40.5 | 0 | 0 | 0 | 136.5912 | 50.558 | 0 | 366.6137 | 0
False | 0 | ЛЭП | 907 | 939 | 3 | 0 | РОБОТ - АЛМА | 2.1 | 14.2 | -93.9 | 0 | 0 | 0 | 52.0469 | -81.9401 | 0 | 245.7882 | 0
False | 0 | ЛЭП | 469 | 900 | 2 | 0 | АГАДЫРЬ-500 - ЮКГРЭС | 12.7 | 115.6 | -1526 | 0 | 0 | 0 | -720.0457 | 150.7451 | 0 | 833.3812 | 0
False | 0 | ЛЭП | 31 | 25 | 3 | 0 | ЕЭК-500 - ЭГРЭС-1-500 | 3.05 | 36.64 | -462.8 | 0 | 0 | 0 | -65.9349 | 107.8791 | 0 | 141.7063 | 0
True | 1 | ЛЭП | 52 | 307 | 3 | 0 | НС-12 - НС 17 | 8.15 | 32.16 | -211.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 0 | ЛЭП | 831 | 813 | 2 | 0 | ШЫМКЕНТ-220 - ШЫМКЕНТСКАЯ ТЭЦ-3 | 2.41 | 9.49 | -61 | 0 | 0 | 0 | -87.6284 | 35.395 | 0 | 230.7032 | 0
False | 0 | ЛЭП | 308 | 355 | 1 | 0 | САРАНЬ - ГРЭС-2 | 3.89 | 15.24 | -96 | 0 | 0 | 0 | -53.767 | 1.2608 | 3 | 133.5126 | 0
True | 1 | ЛЭП | 2916 | 2932 | 3 | 0 | ГЛАВНАЯ - ЧУЙСКАЯ | 5.87 | 25.28 | -162.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 0 | ЛЭП | 308 | 355 | 2 | 0 | САРАНЬ - ГРЭС-2 | 3.89 | 15.24 | -96 | 0 | 0 | 0 | -53.767 | 1.2608 | 3 | 133.5126 | 0
False | 0 | ЛЭП | 306 | 308 | 1 | 0 | ОСАКАРОВКА - САРАНЬ | 9.81 | 38.36 | -243 | 0 | 0 | 0 | -54.8315 | 17.7567 | 3 | 142.6673 | 0
False | 0 | ЛЭП | 306 | 308 | 2 | 0 | ОСАКАРОВКА - САРАНЬ | 9.81 | 38.36 | -243 | 0 | 0 | 0 | -54.8315 | 17.7567 | 3 | 142.6673 | 0
False | 0 | ЛЭП | 31 | 1621 | 3 | 0 | ЕЭК-500 - РУБЦОВСКАЯ | 10.25 | 98.5 | -1290 | 0 | 0 | 0 | -179.7236 | 116.9265 | 0 | 311.3635 | 0
False | 0 | Тр-р | 4799 | 4798 | 3 | 0 | ТРОИЦКАЯ ГРЭС - ТРОИЦКАЯ ГРЭС | 0.89 | 46.1 | 0 | 0.469 | 0 | 0 | -131.8252 | -35.3166 | 0 | 156.0263 | 0
False | 1 | ЛЭП | 2950 | 2951 | 3 | 0 | ДАТКА - КЕМИН | 9.72 | 120.63 | -1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 1 | ЛЭП | 2950 | 2921 | 3 | 0 | ДАТКА - ТОКТОГУЛЬСКАЯ ГЭС | 2.4 | 23.92 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 0 | ЛЭП | 50001 | 4703 | 3 | 0 | ИСЕТЬ - КОЗЫРЕВО | 4.05 | 41.19 | -520 | 0 | 0 | 0 | -659.9923 | 82.5344 | 0 | 763.6492 | 0
False | 0 | ЛЭП | 31 | 1850 | 3 | 0 | ЕЭК-500 - ИРТЫШСКАЯ | 7.62 | 76.8 | -953 | 0 | 0 | 0 | -243.2728 | 200.4446 | 0 | 353.2919 | 0
False | 0 | ЛЭП | 50002 | 4782 | 3 | 0 | КУРЧАТОВСКАЯ - ШАГОЛ | 4.42 | 68.2 | -817.68 | 0 | 0 | 0 | -624.4301 | 20.0171 | 0 | 719.8603 | 0
True | 1 | ЛЭП | 573 | 572 | 3 | 0 | АПАНОВКА - АМАН-КАРАГАЙ | 6.6 | 25.4 | -163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 0 | ЛЭП | 1631 | 9917 | 3 | 0 | ЗАРЯ - БАРАБИНСКАЯ | 10.8 | 110 | -1375.5 | 0 | 0 | 0 | -286.6026 | 229.3016 | 0 | 417.1499 | 0
False | 0 | ЛЭП | 355 | 481 | 1 | 0 | ГРЭС-2 - КОУНРАД-220 | 34.2 | 146.2 | -943.4 | 0 | 0 | 0 | -11.7591 | 15.2359 | 4 | 90.559 | 0
False | 0 | Тр-р | 1621 | 1622 | 3 | 0 | РУБЦОВСКАЯ - РУБЦОВСКАЯ | 0 | 25.8 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | -179.8375 | -79.1699 | 0 | 225.8594 | 0
False | 0 | ЛЭП | 1621 | 1630 | 3 | 0 | РУБЦОВСКАЯ - БАРНАУЛ-500 | 10.3 | 105 | -1371 | 0 | 0 | 0 | 343.1264 | 127.1436 | 0 | 443.1856 | 0
False | 1 | ЛЭП | 940 | 942 | 1 | 0 | БЕСАГАШ - ЕРМЕНСАЙ | 1 | 5.4 | -1406.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 0 | ЛЭП | 940 | 942 | 2 | 0 | БЕСАГАШ - ЕРМЕНСАЙ | 1 | 5.4 | -1406.2 | 0 | 0 | 0 | -171.2909 | 34.2263 | 0 | 430.5855 | 0
False | 1 | ЛЭП | 310 | 318 | 2 | 0 | НУРА-220 - ИПМ | 3.4 | 13 | -88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 1 | Тр-р | 1630 | 1640 | 1 | 0 | БАРНАУЛ-500 - БАРНАУЛ-220 | 0.68 | 29.55 | 0 | 0.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 1 | Тр-р | 1630 | 1640 | 2 | 0 | БАРНАУЛ-500 - БАРНАУЛ-220 | 0.68 | 29.55 | 0 | 0.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 0 | ЛЭП | 1630 | 1660 | 1 | 0 | БАРНАУЛ-500 - АЛТАЙ | 0.26 | 2.64 | -33.1 | 0 | 0 | 0 | 138.8595 | -9.5567 | 0 | 160.0746 | 0
False | 0 | ЛЭП | 1630 | 1660 | 2 | 0 | БАРНАУЛ-500 - АЛТАЙ | 0.19 | 1.97 | -24.7 | 0 | 0 | 0 | 186.1594 | -14.9413 | 0 | 214.2057 | 0
False | 1 | ЛЭП | 383 | 318 | 2 | 0 | ТЭЦ-3 - ИПМ | 0.3 | 1.3 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 1 | ЛЭП | 383 | 318 | 1 | 0 | ТЭЦ-3 - ИПМ | 0.3 | 1.3 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 0 | ЛЭП | 26 | 980 | 3 | 0 | ЭКИБАСТУЗСКАЯ - СЕМЕЙ-500 | 10.1 | 122.52 | -1523.8 | 0 | 0 | 0 | -377.1215 | 132.1415 | 0 | 484.0131 | 0
True | 1 | ЛЭП | 2932 | 2952 | 3 | 0 | ЧУЙСКАЯ - КЕМИН | 5.77 | 24.85 | -159.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 0 | ЛЭП | 218 | 981 | 2 | 0 | ПС-18 - СЕМЕЙ-220 | 0.37 | 3.88 | -31.5 | 0 | 0 | 0 | 87.9921 | 10.315 | 0 | 215.3019 | 0
True | 1 | Тр-р | 935 | 941 | 3 | 0 | МОЙНАКСКАЯ ГЭС-220 - МОЙНАКСКАЯ ГЭС-15-2 | 0 | 32.4 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 0 | ЛЭП | 980 | 986 | 3 | 0 | СЕМЕЙ-500 - АКТОГАЙ | 9.84 | 120.42 | -1424.6 | 0 | 0 | 0 | -681.2254 | 101.9621 | 0 | 793.9858 | 0
False | 0 | ЛЭП | 355 | 481 | 2 | 0 | ГРЭС-2 - КОУНРАД-220 | 34.2 | 146.2 | -943.4 | 0 | 0 | 0 | -11.7591 | 15.2359 | 0 | 90.559 | 0
False | 0 | ЛЭП | 980 | 240 | 3 | 0 | СЕМЕЙ-500 - УСТЬ-КАМЕНОГРСКАЯ-500 | 5.72 | 58.55 | -720.8 | 0 | 0 | 0 | 262.5032 | 56.2541 | 0 | 329.0082 | 0
False | 0 | ЛЭП | 220 | 981 | 2 | 0 | ШГЭС-220 - СЕМЕЙ-220 | 2.57 | 25.36 | -348 | 0 | 0 | 0 | -48.2449 | 24.4371 | 0 | 131.8786 | 0
False | 0 | ЛЭП | 986 | 987 | 3 | 0 | АКТОГАЙ - ТАЛДЫКОРГАН-500 | 8.33 | 88.52 | -1034.7 | 0 | 0 | 0 | -662.7939 | 134.2326 | 0 | 786.6574 | 0
False | 0 | ЛЭП | 4728 | 4730 | 3 | 0 | БЕРКУТ - ТЮМЕНЬ | 1.28 | 11.38 | -100 | 0 | 0 | 0 | 256.2833 | 172.9186 | 0 | 349.4648 | 0
False | 0 | ЛЭП | 4727 | 4728 | 3 | 0 | КУРГАН - БЕРКУТ | 5 | 46.8 | -582 | 0 | 0 | 0 | -46.0184 | 141.1163 | 0 | 169.6954 | 0
False | 0 | ЛЭП | 310 | 384 | 2 | 0 | НУРА-220 - МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ | 1.56 | 6.2 | -40.6 | 0 | 0 | 0 | -6.791 | -33.2268 | 0 | 89.7331 | 0
False | 0 | ЛЭП | 384 | 315 | 3 | 0 | МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ - ОТПАЙКА-5 | 2.65 | 10.4 | -64.9 | 0 | 0 | 0 | 44.043 | 31.3238 | 0 | 135.0798 | 0
False | 0 | ЛЭП | 935 | 907 | 3 | 0 | МОЙНАКСКАЯ ГЭС-220 - РОБОТ | 17.1 | 95.7 | -615 | 0 | 0 | 0 | -57.2538 | 9.6469 | 0 | 145.3883 | 0
False | 0 | ЛЭП | 383 | 315 | 3 | 0 | ТЭЦ-3 - ОТПАЙКА-5 | 0.2 | 0.9 | -5.8 | 0 | 0 | 0 | -87.9108 | -20.9208 | 0 | 224.0988 | 0
False | 0 | ЛЭП | 935 | 911 | 3 | 0 | МОЙНАКСКАЯ ГЭС-220 - ЧИЛИК | 7.3 | 40.9 | -263 | 0 | 0 | 0 | -88.7462 | -12.4411 | 0 | 218.2904 | 0
False | 0 | ЛЭП | 929 | 942 | 1 | 0 | ТАУГУЛЬ - ЕРМЕНСАЙ | 1.4 | 5.1 | -30.6 | 0 | 0 | 0 | 16.379 | 31.3745 | 0 | 87.0318 | 0
False | 0 | ЛЭП | 929 | 942 | 2 | 0 | ТАУГУЛЬ - ЕРМЕНСАЙ | 1.4 | 5.1 | -30.6 | 0 | 0 | 0 | 16.379 | 31.3745 | 0 | 87.0318 | 0
False | 0 | ЛЭП | 1852 | 1853 | 3 | 0 | ВИТЯЗЬ - ВОСХОД | 8.56 | 102.65 | -1303.8 | 0 | 0 | 0 | -70.7225 | 207.6407 | 0 | 250.2499 | 0
False | 0 | ЛЭП | 1853 | 1817 | 3 | 0 | ВОСХОД - ТАВРИЧЕСКАЯ | 2.1 | 21.85 | -273.6 | 0 | 0 | 0 | -4.8576 | 136.3403 | 0 | 153.4361 | 0
False | 0 | ЛЭП | 1853 | 9917 | 3 | 0 | ВОСХОД - БАРАБИНСКАЯ | 8.43 | 86.95 | -1087.6 | 0 | 0 | 0 | 147.3576 | 147.0416 | 0 | 234.1261 | 0
True | 1 | Тр-р | 481 | 482 | 2 | 0 | КОУНРАД-220 - КОУНРАД-110 | 2.63 | 93.2 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 0 | ЛЭП | 220 | 222 | 3 | 0 | ШГЭС-220 - ЖГОК | 8.76 | 30.8 | -202.5 | 0 | 0 | 0 | -20.0928 | 15.7133 | 0 | 62.201 | 0
False | 0 | ЛЭП | 384 | 314 | 3 | 0 | МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ - ОТПАЙКА-4 | 2.65 | 10.4 | -64.9 | 0 | 0 | 0 | 44.043 | 31.3238 | 0 | 135.0798 | 0
False | 0 | ЛЭП | 1660 | 1631 | 3 | 0 | АЛТАЙ - ЗАРЯ | 5.46 | 50.12 | -662 | 0 | 0 | 0 | 70.2812 | 106.5344 | 0 | 145.9135 | 0
False | 0 | ЛЭП | 383 | 314 | 3 | 0 | ТЭЦ-3 - ОТПАЙКА-4 | 0.2 | 0.9 | -5.8 | 0 | 0 | 0 | -87.9108 | -20.9208 | 0 | 224.0988 | 0
False | 0 | ЛЭП | 4785 | 4799 | 3 | 0 | МАГНИТОГОРСКАЯ - ТРОИЦКАЯ ГРЭС | 6.2 | 54.6 | -765 | 0 | 0 | 0 | 243.8009 | 72.1783 | 0 | 307.1378 | 0
False | 0 | ЛЭП | 4703 | 4782 | 3 | 0 | КОЗЫРЕВО - ШАГОЛ | 1.96 | 16.2 | -218 | 0 | 0 | 0 | -486.2275 | 20.9858 | 0 | 559.8846 | 0
False | 0 | ЛЭП | 4790 | 4785 | 3 | 0 | ИРИКЛИНСКАЯ ГРЭС - МАГНИТОГОРСКАЯ | 6.8 | 66 | -850 | 0 | 0 | 0 | -280.5485 | 104.9594 | 0 | 341.103 | 0
True | 1 | Тр-р | 38 | 44 | 3 | 0 | ЭКИБАСТУЗ-220 - ЭКИБАСТУЗСКАЯ ТЭЦ | 0 | 0.23 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 1 | ЛЭП | 1673 | 1640 | 3 | 0 | УРОЖАЙНАЯ - БАРНАУЛ-220 | 26.5 | 103.7 | -2627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 0 | ЛЭП | 596 | 593 | 3 | 0 | ЗАРЕЧНАЯ - ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 0.8 | 3.66 | -22.6 | 0 | 0 | 0 | -17.643 | -4.2192 | 0 | 46.7715 | 0
True | 1 | ЛЭП | 3019 | 3020 | 3 | 0 | ЧИЛИСАЙ - УЛЬКЕ-220 | 17.1 | 61.47 | -367.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 0 | ЛЭП | 170 | 186 | 3 | 0 | ЕСИЛЬ - ЧЕРНОЗУБОВКА | 12.39 | 44.54 | -266.24 | 0 | 0 | 0 | -7.2551 | 34.6594 | 0 | 88.9365 | 0
False | 0 | ЛЭП | 175 | 590 | 3 | 0 | КОКЧЕТАВСКАЯ - КОСТАНАЙСКАЯ | 5.02 | 106.96 | -1747 | 0 | 0 | 0 | 32.2415 | 223.5872 | 0 | 262.146 | 0
False | 0 | ЛЭП | 469 | 26 | 3 | 0 | АГАДЫРЬ-500 - ЭКИБАСТУЗСКАЯ | 11.6 | 138.3 | -1757.4 | 0 | 0 | 0 | 878.4598 | -42.9566 | 0 | 1024.1397 | 0
False | 0 | ЛЭП | 39 | 59 | 1 | 0 | ЭГРЭС-1 - БОЩАК(T) | 9.69 | 40.78 | -276 | 0 | 0 | 0 | -40.172 | 22.865 | 0 | 114.9776 | 0
False | 0 | ЛЭП | 39 | 59 | 2 | 0 | ЭГРЭС-1 - БОЩАК(T) | 7.88 | 34.5 | -212.4 | 0 | 0 | 0 | -47.7391 | 23.5814 | 0 | 132.4452 | 0
False | 0 | ЛЭП | 25 | 1817 | 3 | 0 | ЭГРЭС-1-500 - ТАВРИЧЕСКАЯ | 11.8 | 108.2 | -1440 | 0 | 0 | 0 | -170.8867 | 203.6699 | 0 | 296.2901 | 0
False | 0 | ЛЭП | 481 | 483 | 1 | 0 | КОУНРАД-220 - АКТОГАЙ-220 | 36.6 | 154.8 | -1022.3 | 0 | 0 | 0 | -23.2114 | 29.3821 | 4 | 96.5342 | 0
False | 1 | ЛЭП | 481 | 483 | 2 | 0 | КОУНРАД-220 - АКТОГАЙ-220 | 36.6 | 154.8 | -1022.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
False | 0 | ЛЭП | 473 | 475 | 3 | 0 | БАЛХАШСКАЯ-220 - МОИНТЫ | 16.46 | 70.14 | -446.7 | 0 | 0 | 0 | -18.8373 | 18.6541 | 4 | 65.9894 | 0
False | 0 | ЛЭП | 25 | 325 | 3 | 0 | ЭГРЭС-1-500 - НУРА-500 | 8.3 | 78.3 | -1050 | 0 | 0 | 0 | -853.2858 | 82.1747 | 0 | 955.3372 | 0
False | 0 | Тр-р | 1817 | 1816 | 1 | 0 | ТАВРИЧЕСКАЯ - ТАВРИЧЕСКАЯ | 0 | 51 | 0 | 0.442 | 0 | 0 | -175 | 10.1505 | 0 | 195.5308 | 0
False | 0 | Тр-р | 1817 | 1816 | 2 | 0 | ТАВРИЧЕСКАЯ - ТАВРИЧЕСКАЯ | 0 | 51 | 0 | 0.442 | 0 | 0 | -175 | 10.1505 | 0 | 195.5308 | 0
False | 0 | ЛЭП | 9932 | 2919 | 3 | 0 | ШУ - ФРУНЗЕ | 2.82 | 28.85 | -362 | 0 | 0 | 0 | -768.2382 | 198.0666 | 0 | 904.7132 | 0
False | 0 | ЛЭП | 9932 | 902 | 3 | 0 | ШУ - АЛМАТЫ | 7.1 | 72.41 | -911 | 0 | 0 | 0 | 230.8498 | 130.5415 | 0 | 302.426 | 0
False | 0 | ЛЭП | 9932 | 900 | 3 | 0 | ШУ - ЮКГРЭС | 5.2 | 63.6 | -788 | 0 | 0 | 0 | 716.1308 | -13.2588 | 0 | 832.4353 | 0
False | 0 | Тр-р | 9932 | 932 | 3 | 0 | ШУ - ШУ | 0 | 61 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | -178.7422 | 19.4137 | 0 | 205.0285 | 0
False | 0 | ЛЭП | 869 | 863 | 3 | 0 | РУ-6 - ШИЕЛИ | 4.99 | 19.49 | -129 | 0 | 0 | 0 | 10.9338 | -16.4919 | 0 | 64.4705 | 0
False | 0 | ЛЭП | 865 | 869 | 3 | 0 | ЖАНАКОРГАН - РУ-6 | 7.21 | 28.31 | -185.8 | 0 | 0 | 0 | -14.8016 | -9.2404 | 0 | 60.1932 | 0
False | 0 | ЛЭП | 1850 | 1817 | 3 | 0 | ИРТЫШСКАЯ - ТАВРИЧЕСКАЯ | 3.42 | 35.28 | -438 | 0 | 0 | 0 | -67.416 | -27.063 | 0 | 177.5677 | 0
False | 1 | Тр-р | 1850 | 1851 | 3 | 0 | ИРТЫШСКАЯ - ИРТЫШСКАЯ | 0 | 59 | 0 | 0.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 1 | ЛЭП | 1851 | 1673 | 3 | 0 | ИРТЫШСКАЯ - УРОЖАЙНАЯ | 10.7 | 46.8 | -1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
True | 1 | ЛЭП | 2915 | 2921 | 3 | 0 | ТУЛЕБЕРДЫЕВА - ТОКТОГУЛЬСКАЯ ГЭС | 2.7 | 24.2 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
True | 1 | ЛЭП | 2916 | 2917 | 3 | 0 | ГЛАВНАЯ - КАРАБАЛТЫ | 7.9 | 33.2 | -247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
True | 1 | ЛЭП | 2917 | 2918 | 1 | 0 | КАРАБАЛТЫ - БИШКЕК | 6.4 | 27 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
True | 1 | ЛЭП | 2917 | 2918 | 2 | 0 | КАРАБАЛТЫ - БИШКЕК | 6.4 | 27 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
True | 1 | ЛЭП | 2919 | 2915 | 3 | 0 | ФРУНЗЕ - ТУЛЕБЕРДЫЕВА | 4.4 | 40 | -512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 0 | Тр-р | 2919 | 2918 | 1 | 0 | ФРУНЗЕ - БИШКЕК | 0.56 | 53 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | -293.6294 | 21.7456 | 0 | 331.6263 | 0
False | 0 | Тр-р | 2919 | 2918 | 2 | 0 | ФРУНЗЕ - БИШКЕК | 0.56 | 53 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | -293.6294 | 21.7456 | 0 | 331.6263 | 0
False | 1 | ЛЭП | 2920 | 2922 | 3 | 0 | ЛОЧИН - УЗБЕКИСТОН | 4.85 | 44.22 | -566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 1 | ЛЭП | 2922 | 2923 | 3 | 0 | УЗБЕКИСТОН - СЫРДАРЬИНСКАЯ ТЭС | 6.2 | 88 | -1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 1 | ЛЭП | 2922 | 2945 | 3 | 0 | УЗБЕКИСТОН - НОВО-АНГРЕНСКАЯ ТЭС | 4.35 | 50.54 | -595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 0 | Тр-р | 2924 | 2925 | 3 | 0 | ТАШ.ГРЭС - ТАШКЕНТ | 0 | 53.5 | 0 | 0.469 | 0 | 0 | -36.5365 | -397.0958 | 0 | 451.4348 | 0
False | 1 | ЛЭП | 2924 | 2940 | 3 | 0 | ТАШ.ГРЭС - ТАШКЕНТ | 0.45 | 5.81 | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
True | 1 | ЛЭП | 2925 | 2926 | 3 | 0 | ТАШКЕНТ - ТАШКЕНТСКАЯ ГРЭС | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 1 | ЛЭП | 2940 | 2923 | 3 | 0 | ТАШКЕНТ - СЫРДАРЬИНСКАЯ ТЭС | 4.03 | 49.2 | -582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 1 | ЛЭП | 2940 | 2945 | 3 | 0 | ТАШКЕНТ - НОВО-АНГРЕНСКАЯ ТЭС | 1.62 | 20 | -235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 0 | ЛЭП | 4701 | 4702 | 3 | 0 | ЮЖНАЯ - РЕФТИНСКАЯ ГРЭС | 2.23 | 25.5 | -330 | 0 | 0 | 0 | 166.8057 | -31.7955 | 0 | 229.5494 | 0
False | 0 | ЛЭП | 4701 | 50002 | 3 | 0 | ЮЖНАЯ - КУРЧАТОВСКАЯ | 2.64 | 39.1 | -501.6 | 0 | 0 | 0 | -156.6369 | 37.0169 | 0 | 204.4877 | 0
False | 0 | ЛЭП | 4702 | 50001 | 3 | 0 | РЕФТИНСКАЯ ГРЭС - ИСЕТЬ | 3.5 | 35.55 | -449.6 | 0 | 0 | 0 | -487.9509 | -11.863 | 0 | 566.8293 | 0
False | 0 | ЛЭП | 4702 | 4730 | 1 | 0 | РЕФТИНСКАЯ ГРЭС - ТЮМЕНЬ | 8.32 | 73.14 | -955 | 0 | 0 | 0 | -818.9081 | 156.7292 | 0 | 943.8785 | 0
False | 0 | ЛЭП | 4702 | 4730 | 2 | 0 | РЕФТИНСКАЯ ГРЭС - ТЮМЕНЬ | 8.32 | 73.14 | -955 | 0 | 0 | 0 | -818.9081 | 156.7292 | 0 | 943.8785 | 0
True | 1 | Тр-р | 4790 | 4791 | 1 | 0 | ИРИКЛИНСКАЯ ГРЭС - ИРИКЛИНСКАЯ ГРЭС | 0.26 | 14.85 | 0 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 0 | ЛЭП | 4703 | 4727 | 3 | 0 | КОЗЫРЕВО - КУРГАН | 9.02 | 84.65 | -1066 | 0 | 0 | 0 | -166.784 | 165.7811 | 0 | 270.5319 | 0
True | 1 | Тр-р | 471 | 470 | 3 | 0 | БТЭЦ-110 - БТЭЦ-10 | 0.26 | 7.05 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 0 | ЛЭП | 50001 | 50002 | 3 | 0 | ИСЕТЬ - КУРЧАТОВСКАЯ | 29.82 | 29.14 | -371.83 | 0 | 0 | 0 | 175.3119 | -11.3677 | 0 | 233.9904 | 0
False | 0 | ЛЭП | 241 | 242 | 1 | 0 | УСТЬ-КАМНОГОРСКАЯ-220 - ТМК | 3.27 | 21.8 | -156 | 0 | 0 | 0 | -15.5073 | -24.0169 | 0 | 89.5338 | 0
False | 0 | ЛЭП | 241 | 242 | 2 | 0 | УСТЬ-КАМНОГОРСКАЯ-220 - ТМК | 3.27 | 21.8 | -156 | 0 | 0 | 0 | -15.5073 | -24.0169 | 0 | 89.5338 | 0
False | 0 | ЛЭП | 215 | 241 | 1 | 0 | ПС-7 - УСТЬ-КАМНОГОРСКАЯ-220 | 4.3 | 6.8 | -123.5 | 0 | 0 | 0 | -7.1389 | 85.7355 | 0 | 217.3296 | 0
False | 0 | ЛЭП | 215 | 241 | 2 | 0 | ПС-7 - УСТЬ-КАМНОГОРСКАЯ-220 | 4.3 | 6.8 | -123.5 | 0 | 0 | 0 | -7.1389 | 85.7355 | 0 | 217.3296 | 0
True | 1 | Тр-р | 4790 | 4791 | 2 | 0 | ИРИКЛИНСКАЯ ГРЭС - ИРИКЛИНСКАЯ ГРЭС | 0.26 | 14.85 | 0 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 1 | ЛЭП | 1630 | 1638 | 3 | 0 | БАРНАУЛ-500 - НОВОКУЗНЕЦКАЯ | 7.8 | 77 | -970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 1 | ЛЭП | 1660 | 1636 | 3 | 0 | АЛТАЙ - ИТАТСКАЯ | 5 | 120 | -1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 1 | ЛЭП | 1631 | 1632 | 3 | 0 | ЗАРЯ - ЮРГА | 2.56 | 31.7 | -475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 1 | Тр-р | 9917 | 1671 | 3 | 0 | БАРАБИНСКАЯ - БАРАБИНСКАЯ-220 | 1.06 | 56 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 0 | ЛЭП | 831 | 839 | 3 | 0 | ШЫМКЕНТ-220 - ЖЫЛГА | 19.96 | 79.35 | -519.8 | 0 | 0 | 0 | 7.5266 | -14.451 | 0 | 106.3617 | 0
False | 0 | ЛЭП | 845 | 801 | 3 | 0 | КЫЗЫЛСАЙ - ЖАМБЫЛ | 17.66 | 71.61 | -446.2 | 0 | 0 | 0 | 5.7634 | 15.6792 | 0 | 40.5746 | 0
False | 0 | ЛЭП | 932 | 925 | 3 | 0 | ШУ - ЧИГАНАК | 22.96 | 102.12 | -629.9 | 0 | 0 | 0 | 98.5372 | -15.5472 | 0 | 264.6709 | 0
False | 0 | ЛЭП | 861 | 5957 | 3 | 0 | ОТПАЙКА - ГПП-2 | 27.9 | 108.86 | -696.6 | 0 | 0 | 0 | 52.4308 | -10.2399 | 0 | 172.8597 | 0
False | 0 | ЛЭП | 901 | 475 | 3 | 0 | ЮКГРЭС - МОИНТЫ | 26.49 | 115.13 | -735.3 | 0 | 0 | 0 | 94.1769 | -15.7301 | 0 | 260.2919 | 0
False | 0 | ЛЭП | 309 | 39 | 3 | 0 | НС-19 - ЭГРЭС-1 | 28.98 | 114.36 | -742.1 | 0 | 0 | 0 | 82.4528 | -12.0527 | 0 | 233.1424 | 0
False | 0 | ЛЭП | 355 | 452 | 3 | 0 | ГРЭС-2 - АЙСА | 14.4 | 56.87 | -368 | 0 | 0 | 0 | -169.8163 | 22.8219 | 0 | 426.4005 | 0
False | 0 | ЛЭП | 573 | 170 | 3 | 0 | АПАНОВКА - ЕСИЛЬ | 21.65 | 83.62 | -930 | 0 | 0 | 0 | -4.7837 | 23.9464 | 0 | 64.7038 | 0
False | 0 | ЛЭП | 170 | 172 | 3 | 0 | ЕСИЛЬ - ПЕРЕКАТНАЯ (Т) | 12.4 | 55.4 | -341.9 | 0 | 0 | 0 | -52.8594 | 33.4914 | 0 | 157.1651 | 0
False | 0 | ЛЭП | 134 | 132 | 2 | 0 | АТБАСАР - ЖАЛТЫР (Т) | 11.6 | 51.5 | -317.4 | 0 | 0 | 0 | -1.9888 | 14.4636 | 0 | 36.052 | 0
False | 0 | ЛЭП | 130 | 132 | 2 | 0 | ЦГПП - ЖАЛТЫР (Т) | 11.4 | 51.1 | -314.8 | 0 | 0 | 0 | -2.7369 | 17.29 | 0 | 43.3389 | 0
False | 0 | ЛЭП | 130 | 167 | 3 | 0 | ЦГПП - ЕРКЕНШИЛИК (Т) | 9.5 | 42.7 | -263.2 | 0 | 0 | 0 | 64.0749 | -7.1765 | 0 | 166.4313 | 0
False | 0 | ЛЭП | 179 | 150 | 3 | 0 | ТАНКЕРИС (Т) - МАКИНСК | 16.8 | 75.2 | -464.2 | 0 | 0 | 0 | 4.702 | 8.975 | 0 | 41.8319 | 0
False | 0 | ЛЭП | 805 | 809 | 3 | 0 | ЖГРЭС-220 - МЕРКЕ | 16.63 | 62.03 | -437.4 | 0 | 0 | 0 | 6.8532 | -55.8702 | 0 | 192.4142 | 0
False | 0 | ЛЭП | 2916 | 2952 | 3 | 0 | ГЛАВНАЯ - КЕМИН | 11.64 | 50.13 | -321.9 | 0 | 0 | 0 | -5.3999 | -4.2755 | 0 | 54.3429 | 0
False | 0 | ЛЭП | 2919 | 2921 | 3 | 0 | ФРУНЗЕ - ТОКТОГУЛЬСКАЯ ГЭС | 7.1 | 64.2 | -812 | 0 | 0 | 0 | 64.9371 | 174.1642 | 0 | 209.3561 | 0
False | 0 | ЛЭП | 2916 | 2918 | 3 | 0 | ГЛАВНАЯ - БИШКЕК | 11.1 | 46.7 | -427 | 0 | 0 | 0 | 108.79 | -35.2373 | 0 | 311.4844 | 0

## Лист5
PFFFF | Название
WTU 2.0 | WTU 2.0
АБДЕЗИМ(1) | АБДЕЗИМ
АЗФ(1) | АЗФ
АКЖАР(1) | АКЖАР
АКТЮБЕ-220(2) | АКТЮБЕ-220
АМАН-КАРАГАЙ(1) | АМАН-КАРАГАЙ
АРБЗ(1) | АРБЗ
АРЫСЬ(1) | АРЫСЬ
БАДАМ(1) | БАДАМ
БАРАБИНСКАЯ-220(1) | БАРАБИНСКАЯ-220
БАРНАУЛ-220(1) | БАРНАУЛ-220
БТЭЦ-10(1) | БТЭЦ-10
БУРНОЕ ТЯГА(1) | БУРНОЕ ТЯГА
ГПП-1(1) | ГПП-1
ДАТКА | ДАТКА
ЕЛЬТАЙ(1) | ЕЛЬТАЙ (Т)
ЖАКСЫ(1) | ЖАКСЫ (Т)
ЖАЛАГАШ(1) | ЖАЛАГАШ
ЖАРЫК(1) | ЖАРЫК
ЖГРЭС-110(1) | ЖГРЭС-110
ЖГРЭС-16(1) | ЖГРЭС-16
ЖИДЕЛИ(1) | ЖИДЕЛИ
ЖТЭЦ-110(1) | ЖТЭЦ
ЖУСАЛЫ(1) | ЖУСАЛЫ
ИМП(1) | ИПМ
ИРИКЛИНСКАЯ ГРЭС(1) | ИРИКЛИНСКАЯ ГРЭС
ИРТЫШСКАЯ-220(1) | ИРТЫШСКАЯ
ИРЧЕНКО(1) | ИРЧЕНКО (Т)
ИТАТСКАЯ(1) | ИТАТСКАЯ
КАПЧАГАЙСКАЯ ГЭС-14(1) | КАПЧАГАЙСКАЯ ГЭС-14
КАРА-МУРУН(1) | КАРАБАЛТЫ
КАРАБАЛТЫ(2) | КАРАЖИНГИЛ
КАРАЖИНГИЛ(2) | КАРА-МУРУН
КИМПЕРСАЙ(1) | КИМПЕРСАЙ
КИЯХТЫ(1) | КИЯХТЫ
КОУНРАД-110(1) | КОУНРАД-110
КУШМУРУН(1) | КУШМУРУН
ЛОЧИН | ЛОЧИН
МАКУШКИНО(1) | МАКУШИНО
МОЙНАКСКАЯ ГЭС 15-1(1) | МОЙНАКСКАЯ ГЭС-15-1
МОЙНАКСКАЯ ГЭС 15-2(1) | МОЙНАКСКАЯ ГЭС-15-2
МОНТАЙТАШ(1) | МОНТАЙТАШ
МЫНАРАЛ(1) | МЫНАРАЛ
НИКОЛЬСКАЯ-110(1) | НИКОЛЬСКАЯ
НОВО-АНГРЕНСКАЯ ТЭС | НОВО-АНГРЕНСКАЯ ТЭС
НОВОКУЗНЕЦСКАЯ(1) | НОВОКУЗНЕЦКАЯ
НОВОТРОИЦК(1) | НОВОТРОИЦК
НС-12(1) | НС 17
НС-17(1) | НС-12
НС-7(1) | НС-7
ОП-80(1) | ОП-80 (Т)
ОРСКАЯ(1) | ОРСКАЯ
РЫСАЕВО(1) | РЫСАЕВО
САРЫ-ОБА(1) | САРЫ-ОБА (Т)
САРЫШАГАН(1) | САРЫШАГАН
СИБИРЬ(11) | СИБИРЬ
СИБИРЬ110(1) | СИБИРЬ
СЫРДАРЬИНСКАЯ ТЭС | СЫРДАРЬИНСКАЯ ТЭС
ТАСТАК(1) | ТАСТАК (Т)
ТАШКЕНТ | ТАШКЕНТ
ТАШКЕНТСКАЯ ГРЭС(1) | ТАШКЕНТСКАЯ ГРЭС
ТУЛЕБЕРДИЕВА | ТУЛЕБЕРДЫЕВА
ТЮЛКУБАС(1) | ТЮЛЬКУБАС
УЗБЕКИСТОН | УЗБЕКИСТОН
УЛЬКЕ-220(1) | УЛЬКЕ-220
УЛЬКЕ-500(1) | УЛЬКЕ-500
УРОЖАЙНАЯ(1) | УРОЖАЙНАЯ
ЧЕЛГАШИ(1) | ЧЕЛГАШИ
ЧИЛИСАЙ(1) | ЧИЛИСАЙ
ЧУЙСКАЯ(1) | ЧУЙСКАЯ
ШОРТАНДЫ(1) | ШОРТАНДЫ (Т)
ЭКИБАСТУЗСКАЯ ТЭЦ(1) | ЭКИБАСТУЗСКАЯ ТЭЦ
ЮРГА(1) | ЮРГА