## 201
РЕЖИМ УЗЛОВ НА ВХОДЕ ОЦЕНКИ <201>
| Nузла | ¦U¦ | фU | К-во ген | Рг | Qг | Рн | Qн | pbus | qbus
ЭГРЭС-1 | 25 | 518.02 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЭК-1150 | 26 | 520.67 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЭГРЕС-2 500 | 28 | *517.16 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
еэк-20-бл5-8 | 30 | ? | ? | ? | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2
ЕЭК | 31 | 512.13 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС-ЕЭК 220 | 33 | 230.3 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЭГРЭС-1 220 | 39 | 231.19 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
эгрэс-1 бл3-2 | 50 | ? | ? | ? | 353.72 | 39.74 | 0 | 0 | 353.72 | 39.74
эгрес-1 20 | 51 | ? | ? | ? | 2222.5 | 123.31 | 0 | 0 | 2222.5 | 123.31
эгрэс-2 20 | 60 | ? | ? | ? | 398.88 | 86.43 | 0 | 0 | 398.88 | 86.43
Ташкент | 63 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦГПП | 129 | 517.47 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС-ЦГПП 220 | 130 | 241.43 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АВРОРА 500 | 147 | 515.41 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кокшетау | 175 | 504.22 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС-ЕГПП | 180 | 511.07 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Таш.ГРЭС | 224 | ? | ? | ? | 456 | 204 | 0 | 0 | 456 | 204
Усть-Каменогорск | 240 | 511.48 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
У-К | 241 | 232.69 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оскаровка 220 | 306 | 239.12 | ? | ? | 0 | 0 | 8.25 | 19.44 | -8.25 | -19.44
Нура 220 | 310 | 234.3 | ? | ? | 0 | 0 | 27.41 | 3.22 | -27.41 | -3.22
Нура | 325 | 519.52 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кар.ГРЭС-2 | 355 | 231.7 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кар.ГРЭС-2 110 | 356 | ? | ? | ? | 300.05 | 1.89 | 0 | 0 | 300.05 | 1.89
Кумколь 110 | 455 | ? | ? | ? | 117.21 | 0 | 0 | 0 | 117.21 | 0
Каражал 220 | 465 | 223 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Жезказган 220 | 466 | 239.52 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кумколь 220 | 467 | 237.11 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Агадырь 220 | 468 | 242.64 | ? | ? | 0 | 0 | 73.41 | -5.22 | -73.41 | 5.22
Агадырь | 469 | 517.47 | ? | ? | 0 | -40.74 | 0 | 0 | 0 | -40.74
Балхашская 110 | 472 | ? | ? | ? | 105.62 | 0 | 0 | 0 | 105.62 | 0
Балхашская | 473 | 234.9 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мойынты | 475 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЖЕЗКАЗГАН | 480 | 517.7 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сокол | 576 | 516.1 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 500 кВ Житикара - СШ 500 кВ | 577 | ?517.70 | ? | ? | 0 | 0 | 159 | -42.72 | -159 | 42.72
Костанай | 590 | 513.13 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Жамбыл | 800 | 500.8 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Жамбыл 220 | 801 | 231.08 | ? | ? | 0 | 0 | 217.01 | 103.72 | -217.01 | -103.72
жгрэс-220 | 805 | 232.97 | ? | ? | 226.01 | 0 | 0 | 0 | 226.01 | 0
Аспара | 814 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Шымкент | 830 | 496.91 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Шымкент 220 | 831 | 237.21 | ? | ? | 0 | 4.46 | 123.39 | 40.9 | -123.39 | -36.44
Жылга | 839 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кентау | 840 | 233.59 | ? | ? | 0 | 0 | 26.86 | 15.13 | -26.86 | -15.13
Миргалимсай | 842 | 231.61 | ? | ? | 0 | 0 | 17.29 | 29.11 | -17.29 | -29.11
Шымкентская | 843 | 230.78 | ? | ? | 0 | 0 | 182.21 | 116.33 | -182.21 | -116.33
Кызылорда 220 | 862 | 234.6 | ? | ? | 0 | 0 | 16.08 | 13.52 | -16.08 | -13.52
Жанакорган | 865 | 234.67 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ру-6 | 869 | 235.09 | ? | ? | 0 | 0 | 35.76 | -0.81 | -35.76 | 0.81
ЮКГРЭС | 900 | 517.93 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЮкГрэс 220 | 901 | 239.32 | ? | ? | 0 | 0 | 19.28 | -0.52 | -19.28 | 0.52
Алматы | 902 | 515.41 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Алматы 220 | 903 | 236.71 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АТЭЦ-3 | 904 | 233.75 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АТЭЦ-3 110 | 905 | ? | ? | ? | 150.48 | 61.16 | 0 | 0 | 150.48 | 61.16
Робот | 907 | 233.31 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чилик | 911 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС-7 АХБК | 912 | 224.3 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС-7 АХБК 110 | 913 | ? | ? | ? | 283.46 | 110.69 | 0 | 0 | 283.46 | 110.69
Западная 220 | 918 | 223.43 | ? | ? | 0 | 0 | 43.69 | 0 | -43.69 | 0
Медео | 928 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Шу 220 | 932 | 235.1 | ? | ? | 0 | 0 | 23.94 | -11.88 | -23.94 | 11.88
Мойнакская ГЭС | 935 | ? | ? | ? | 129.81 | 0 | 0 | 0 | 129.81 | 0
Алма | 938 | 521.75 | ? | ? | 0 | -100.14 | 0 | 0 | 0 | -100.14
Алма 220 | 939 | 233.11 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коян-Кос | 953 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Семей | 980 | 515.14 | ? | ? | 0 | -132.13 | 0 | 0 | 0 | -132.13
Семей 220 | 981 | 223.97 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Актогай | 986 | 518.39 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Талдыкорган | 987 | 512.56 | ? | ? | 0 | -160.2 | 0 | 0 | 0 | -160.2
Талдыкорган 220 | 988 | 236.52 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Рубцовск | 1621 | *520.91 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Барнаул | 1630 | *513.77 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 500 кВ Заря - СШ 500 кВ | 1631 | 511.57 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 1150 кВ Итатская - СШ 500 кВ | 1636 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Алтай | 1660 | *515.79 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТАВРИЧЕСКАЯ | 1817 | *515.03 | ? | ? | 0 | -16.51 | 0 | 0 | 0 | -16.51
ИРТЫШСКАЯ | 1850 | *517.09 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 500 кВ Витязь - СШ 500 кВ | 1852 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 500 кВ Восход - СШ 500 кВ | 1853 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Главная 220 | 1916 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фрунзе 220 | 2918 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фрунзе | 2919 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГЕНЕРАЦИЯ ЦА-1 | 2921 | !0 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТашкентТэс 220 | 2925 | 229.24 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кемин 220 | 2952 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 500 кВ Козырево - СШ 500 кВ | 4703 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 1150 кВ Челябинская - СШ 500 кВ | 4705 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 500 кВ Курган - СШ 500 кВ | 4727 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 500 кВ Шагол - СШ 500 кВ | 4782 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 500 кВ Магнитогорская - СШ 500 кВ | 4785 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ириклинская ГРЭС - СШ 500 кВ | 4790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Троицкая ГРЭС - СШ 500 кВ | 4799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
пр/уз. Семей У-К | 7201 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
пр/уз. ЕЭК Семей | 7202 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
пр/уз. Эгрэс-1 ЕЭК | 7203 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
пр/уз.ЦГПП-ЭГРЭС-1 | 7204 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
пр/уз.ЦГПП-Осакоровка | 7205 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
пр/уз.ЭГРЭС 1 Осакоровка | 7206 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
пр/уз.КарГРЭС-Нура | 7208 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
пр/уз.Каргрэс-Каражал | 7209 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
пр/уз.Каргрэс-Агадырь | 7210 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
пр/уз.Каргрэс - Балхашская | 7211 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
пр/уз ЮкГРЭС ШУ | 7212 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
пр/уз Алматы Алма | 7213 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
пр/уз Главная Кемин | 7214 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
пр/уз Фрунзе Кемин | 7215 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
пр/уз Жамбыл Шымкент | 7216 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
пр/уз ГлавнаяФрунзе | 7217 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
пр/уз ТалдыкорганРобот | 7218 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
пр/уз МойынтыЮкгрэс | 7219 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
пр/уз ЖезказганКаражал | 7221 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
пр/уз жгрэс- Фрунзе | 7223 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
пр/уз Кентау Жамбыл 220 | 7224 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пр/уз Шымкент-220/Жылга | 7225 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
пр/уз Ру-6/Кызылорда | 7226 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
пр/уз Кызылорда-Кумколь | 7227 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Шымкент 220 - Кентау пр/уз | 7228 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
пр/уз.Кар.ГРЭС-2 Осакоровка | 7229 | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 500 кВ Барабинская - СШ 500 кВ | 9917 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЧУ | 9932 | 504.22 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Южноуральская ГРЭС-2 - СШ 500 кВ | 10000 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 203
РЕЖИМ СВЯЗЕЙ НА ВХОДЕ ОЦЕНКИ <203>
|  | Nсвязи | Np | Nq | N цепи | Сост | Ppq | Qpq | Pqp | Qqp
| ЭГРЭС-1 - ЕЭК - ВЛ5017 | 0 | 25 | 31 | 3 | Вкл | 296.83 | 13.48 | -296.95 | -126.05
trafo | ЭГРЭС-1 - ЭГРЭС-1 220 - ЭГРЭС-1 500 АТ | 0 | 25 | 39 | 3 | Вкл | 0 | 0 | -49.14 | 127.15
trafo | ЭГРЭС-1 - эгрес-1 20 - ЭГРЭС-1 500 Т3-8 | 0 | 25 | 51 | 3 | Вкл | 0 | 0 | 2222.5 | 123.31
| ЭГРЭС-1 - ЦГПП - ВЛ5050 | 0 | 25 | 129 | 3 | Вкл | 325.69 | -154.58 | -328.28 | 63.28
| ЭГРЭС-1 - Нура - ВЛ5120 | 0 | 25 | 325 | 3 | Вкл | 575.15 | -151.88 | -569 | -33.07
| ЭГРЭС-1 - ТАВРИЧЕСКАЯ - ВЛ5577 | 0 | 25 | 1817 | 3 | Вкл | 284.63 | -194.8 | -274.6 | -164.71
| ЭК-1150 - ЭГРЭС-1 - ВЛ5117 | 0 | 26 | 25 | 2 | Вкл | -320.37 | -0.79 | 318.11 | -4.78
| ЭК-1150 - ЭГРЭС-1 - ВЛ5107 | 0 | 26 | 25 | 1 | Вкл | -278.44 | -7.91 | 272.82 | -5.06
| ЭК-1150 - Кокшетау - ВЛ1101 | 0 | 26 | 175 | 3 | Вкл | 216.74 | -67.24 | -215.95 | 140.01
| ЭК-1150 - Агадырь - ВЛ5170 | 0 | 26 | 469 | 3 | Вкл | 578.23 | -179 | -552.26 | 42
| ЭК-1150 - Алтай - ВЛ1104 | 0 | 26 | 1660 | 3 | Вкл | 66.91 | -337.36 | -68.27 | -435.38
| ЭГРЕС-2 500 - ЭК-1150 - ВЛ5827 | 0 | 28 | 26 | 2 | ?Откл | 180.13 | 0 | -185.89 | 31.64
| ЭГРЕС-2 500 - ЭК-1150 - ВЛ5817 | 0 | 28 | 26 | 1 | ?Откл | 193.98 | 0 | -193.8 | -27.69
trafo | ЭГРЕС-2 500 - эгрэс-2 20 - ЭКВ | 0 | 28 | 60 | 3 | Вкл | 0 | 0 | 0 | 0
| ЕЭК - еэк-20-бл5-8 - ЕЭК 500 Блок 5-8 | 0 | 31 | 30 | 3 | Вкл | 0 | 0 | 0 | -0.2
trafo | ЕЭК - ПС-ЕЭК 220 - ЕЭК 500 АТ | 0 | 31 | 33 | 3 | Вкл | 0 | 0 | -402.91 | -310.16
| ЕЭК - Рубцовск - ВЛ5527 | 0 | 31 | 1621 | 3 | Вкл | 30.46 | -223.34 | 22.64 | 115.32
| ЕЭК - ИРТЫШСКАЯ - ВЛ5537 | 0 | 31 | 1850 | 3 | Вкл | 240.26 | -120.98 | -237.36 | -73.17
| ПС-ЕЭК 220 - пр/уз. ЕЭК Семей - ЭКВ | 0 | 33 | 7202 | 3 | Вкл | 7.95 | -22.01 | 0 | 0
| ПС-ЕЭК 220 - пр/уз. Эгрэс-1 ЕЭК - ЭКВ | 0 | 33 | 7203 | 3 | Вкл | 63.27 | -30.16 | 0 | 0
trafo | ЭГРЭС-1 220 - эгрэс-1 бл3-2 - эгрэс-1 Т1-2 | 0 | 39 | 50 | 3 | Вкл | 0 | 0 | 353.72 | 39.74
| ЭГРЭС-1 220 - пр/уз. Эгрэс-1 ЕЭК - ЭКВ | 0 | 39 | 7203 | 3 | Вкл | 43.72 | 5.7 | 0 | 0
| ЭГРЭС-1 220 - пр/уз.ЦГПП-ЭГРЭС-1 - ЭКВ | 0 | 39 | 7204 | 3 | Вкл | 72.24 | -72.24 | 0 | 0
| ЭГРЭС-1 220 - пр/уз.ЭГРЭС 1 Осакоровка - ЭКВ | 0 | 39 | 7206 | 3 | Вкл | 89.35 | -43.72 | 0 | 0
trafo | ЦГПП - ПС-ЦГПП 220 - ЦГПП АТ-4 | 0 | 129 | 130 | 2 | Вкл | 260.71 | -70.36 | -265.47 | -87.17
trafo | ЦГПП - ПС-ЦГПП 220 - ЦГПП АТ-3 | 0 | 129 | 130 | 1 | Откл | 0 | 0 | 0 | 0
| ЦГПП - ПС-ЕГПП - ВЛ5071 | 0 | 129 | 180 | 3 | Вкл | 68.82 | 8.7 | -75.15 | -56.16
| ПС-ЦГПП 220 - пр/уз.ЦГПП-ЭГРЭС-1 - ЭКВ | 0 | 130 | 7204 | 3 | Вкл | -56.38 | 22.76 | 0 | 0
| ПС-ЦГПП 220 - пр/уз.ЦГПП-Осакоровка - ЭКВ | 0 | 130 | 7205 | 3 | Вкл | 64.95 | -59.1 | 0 | 0
| АВРОРА 500 - ТАВРИЧЕСКАЯ - ВЛ5561 | 0 | 147 | 1817 | 3 | Вкл | -47.46 | -134.48 | -47.74 | 149.71
| Л-5201 (Аврора - Курган) | 0 | 147 | 4727 | 3 | Откл | 0 | 0 | 0 | 0
| Кокшетау - АВРОРА 500 - ВЛ5191 | 0 | 175 | 147 | 3 | Откл | 0 | 0 | 0 | 0
| Кокшетау - Костанай - ВЛ1102 | 0 | 175 | 590 | 3 | Вкл | 15.03 | -132.1 | -16.61 | -11.87
| ПС-ЕГПП - Сокол - ВЛ5086 | 0 | 180 | 576 | 3 | Вкл | -3.16 | -19.78 | -2.37 | -94.92
| Таш.ГРЭС - Ташкент - ВЛ522 | 0 | 224 | 63 | 3 | Вкл | 2934 | 204 | 0 | 0
| Таш.ГРЭС - Шымкент - ВЛ5019 | 0 | 224 | 830 | 3 | Вкл | 471.1 | 0 | -456.6 | -29.38
trafo | Таш.ГРЭС - ТашкентТэс 220 - ТашТЭС_АТ | 0 | 224 | 2925 | 3 | Вкл | 0 | 0 | 0 | 0
trafo | Усть-Каменогорск - У-К - У-К 500 АТ-2 | 0 | 240 | 241 | 2 | Вкл | 0 | 0 | 173.76 | -158.98
trafo | Усть-Каменогорск - У-К - У-К 500 АТ-1 | 0 | 240 | 241 | 1 | Вкл | 0 | 0 | 174.54 | -159.84
| У-К - пр/уз. Семей У-К - ЭКВ | 0 | 241 | 7201 | 3 | Вкл | -148.62 | 35.15 | 0 | 0
| Оскаровка 220 - пр/уз.ЦГПП-Осакоровка - ЭКВ | 0 | 306 | 7205 | 3 | Вкл | -60.3 | -26.1 | 0 | 0
| Оскаровка 220 - пр/уз.ЭГРЭС 1 Осакоровка - ЭКВ | 0 | 306 | 7206 | 3 | Вкл | -60.39 | 10.57 | 0 | 0
| Оскаровка 220 - пр/уз.Кар.ГРЭС-2 Осакоровка - экв_ВЛ2258_ВЛ2268 | 0 | 306 | 7229 | 3 | Вкл | 98.8 | 10.44 | 0 | 0
| Нура 220 - пр/уз.КарГРЭС-Нура - ЭКВ | 0 | 310 | 7208 | 3 | Вкл | 129.13 | 129.3 | 0 | 0
trafo | Нура - Нура 220 - Нура 500 АТ-1 | 0 | 325 | 310 | 3 | Вкл | 0 | 0 | -160.85 | 133.11
| Нура - Агадырь - ВЛ5138 | 0 | 325 | 469 | 3 | Откл | 419.22 | -105.6 | -417.12 | -109.43
trafo | Кар.ГРЭС-2 - Кар.ГРЭС-2 110 | 0 | 355 | 356 | 3 | #Вкл | 0 | 0 | 0 | 0
| Кар.ГРЭС-2 - пр/уз.КарГРЭС-Нура - ЭКВ | 0 | 355 | 7208 | 3 | Вкл | -85.18 | 43.82 | 0 | 0
| Кар.ГРЭС-2 - пр/уз.Каргрэс-Каражал - ЭКВ | 0 | 355 | 7209 | 3 | Вкл | 61.16 | -46.46 | 0 | 0
| Кар.ГРЭС-2 - пр/уз.Каргрэс-Агадырь - ЭКВ | 0 | 355 | 7210 | 3 | Откл | 56.76 | -46.42 | 0 | 0
| Кар.ГРЭС-2 - пр/уз.Каргрэс - Балхашская - ЭКВ | 0 | 355 | 7211 | 3 | Вкл | 56.23 | -39.47 | 0 | 0
| Кар.ГРЭС-2 - пр/уз.Кар.ГРЭС-2 Осакоровка - экв_ВЛ2258_ВЛ2268 | 0 | 355 | 7229 | 3 | Вкл | -54.08 | -28.07 | 0 | 0
| Каражал 220 - Агадырь - ВЛ2428 | 0 | 465 | 468 | 3 | Вкл | -33.24 | 0 | 0 | 0
| Каражал 220 - пр/уз.Каргрэс-Каражал - ЭКВ | 0 | 465 | 7209 | 3 | Вкл | -53.42 | 0 | 0 | 0
| Каражал 220 - пр/уз ЖезказганКаражал - ЭКВ | 0 | 465 | 7221 | 3 | Вкл | 79.66 | 0 | 0 | 0
| Жезказган 220 - Кумколь 220 - ЭКВ_2318_2328 | 0 | 466 | 467 | 3 | Вкл | 49.25 | -41.77 | -48.34 | -29.45
| Жезказган 220 - пр/уз ЖезказганКаражал - ЭКВ | 0 | 466 | 7221 | 3 | Вкл | 97.46 | 42.81 | 0 | 0
trafo | Кумколь 220 - Кумколь 110 | 0 | 467 | 455 | 3 | #Вкл | 0 | 0 | 0 | 0
| Кумколь 220 - пр/уз Кызылорда-Кумколь - ЭКВ | 0 | 467 | 7227 | 3 | Вкл | 68.29 | -23.28 | 0 | 0
| Агадырь 220 - Балхашская - ВЛ2208 | 0 | 468 | 473 | 3 | Откл | 0 | 0 | 0 | 0
| Агадырь 220 - пр/уз.Каргрэс-Агадырь - ЭКВ | 0 | 468 | 7210 | 3 | Вкл | -35.15 | 32.89 | 0 | 0
trafo | Агадырь - Агадырь 220 - Агадырь АТ-1 | 0 | 469 | 468 | 3 | Откл | 0 | 0 | 0 | 0
| Агадырь - ЖЕЗКАЗГАН - ВЛ5148 | 0 | 469 | 480 | 3 | Вкл | 148.71 | -241.27 | -145.55 | -6.72
| Агадырь - ЮКГРЭС - ВЛ5300 | 0 | 469 | 900 | 1 | Вкл | 409.48 | -213.58 | -404.79 | -103.24
| Агадырь - ЮКГРЭС - ВЛ5320 | 0 | 469 | 900 | 2 | Вкл | 413.44 | -207.39 | -404.79 | -105.02
trafo | Балхашская - Балхашская 110 | 0 | 473 | 472 | 3 | #Вкл | 0 | 0 | 0 | 0
| Балхашская - Мойынты - ВЛ2448 | 0 | 473 | 475 | 3 | Вкл | -33.62 | -51.69 | 0 | 0
| Балхашская - пр/уз.Каргрэс - Балхашская - ЭКВ | 0 | 473 | 7211 | 3 | Вкл | -42.08 | 18.17 | 0 | 0
| Мойынты - Агадырь 220 - ВЛ2438 | 0 | 475 | 468 | 3 | Вкл | 0 | 0 | 45.94 | -23.84
| Мойынты - пр/уз МойынтыЮкгрэс - ЭКВ | 0 | 475 | 7219 | 3 | Откл | 0 | 0 | 0 | 0
trafo | ЖЕЗКАЗГАН - Жезказган 220 - Жезказган 500 АТ-1 | 0 | 480 | 466 | 3 | Вкл | 146.92 | 5.48 | -146.3 | -1.17
| Л-5726 (Сокол - Житикара) | 0 | 576 | 577 | 3 | Вкл | 197.76 | -15.82 | 0 | 0
| Костанай - Сокол - ВЛ5096 | 0 | 590 | 576 | 3 | Вкл | 396.31 | -113.91 | -397.89 | 78.31
| Л-1103 (Костанайская - Челябинская) | 0 | 590 | 4705 | 3 | Вкл | -514.17 | -95.72 | 0 | 0
trafo | Жамбыл - Жамбыл 220 - Жамбыл АТ-1 | 0 | 800 | 801 | 3 | Вкл | 0 | 0 | -150.9 | 17.26
| Жамбыл - Шымкент - ВЛ5169 | 0 | 800 | 830 | 3 | Вкл | -210.94 | -11.38 | 210.09 | -144.48
| Жамбыл 220 - жгрэс-220 - ЭКВ_Жамбыл_ЖГРЭС | 0 | 801 | 805 | 3 | Вкл | -9.92 | -27.32 | 11.11 | 20.65
| Жамбыл 220 - пр/уз Жамбыл Шымкент - ЭКВ | 0 | 801 | 7216 | 3 | Вкл | -66.65 | -26.45 | 0 | 0
| Аспара - жгрэс-220 - ВЛ2249 | 0 | 814 | 805 | 3 | Вкл | 0 | 0 | 15.66 | -27.71
trafo | Шымкент - Шымкент 220 - Шымкент 500 АТ-1 | 0 | 830 | 831 | 1 | Вкл | 0 | 0 | -133.61 | -93
trafo | Шымкент - Шымкент 220 - Шымкент 500 АТ-3 | 0 | 830 | 831 | 2 | Вкл | 0 | 0 | -108.69 | -73.96
| Шымкент 220 - Шымкентская - ВЛ2349 | 0 | 831 | 843 | 3 | Вкл | 49.42 | 114.86 | -46.99 | -114.23
| Шымкент 220 - пр/уз Жамбыл Шымкент - ЭКВ | 0 | 831 | 7216 | 3 | Вкл | 92.76 | 6.61 | 0 | 0
| Шымкент 220 - Пр/уз Шымкент-220/Жылга - ЭКВ | 0 | 831 | 7225 | 3 | Вкл | -23.15 | 12.0079 | 0 | 0
| Шымкент 220 - ГНПС - ВЛ2309 | 0 | 831 | 7228 | 3 | Откл | -4.52 | -6.61 | 0 | 0
| Жылга - Шымкентская - ВЛ2449 | 0 | 839 | 843 | 3 | *Вкл | 0 | 0 | -66.83 | 0
| Жылга - ТашкентТэс 220 - ВЛ2429 | 0 | 839 | 2925 | 3 | Вкл | 0 | 0 | 100.58 | 0
| Жылга - Пр/уз Шымкент-220/Жылга - ЭКВ | 0 | 839 | 7225 | 3 | Откл | 0 | 0 | 0 | 0
| Кентау - Ру-6 - ВЛ2519 | 0 | 840 | 869 | 3 | Вкл | 8.25 | -20.36 | -8.68 | -5.22
| Кентау - пр/уз Кентау Жамбыл 220 - ЭКВ | 0 | 840 | 7224 | 3 | Вкл | -17.96 | -9.08 | 0 | 0
| Миргалимсай - Кентау - ВЛ2549 | 0 | 842 | 840 | 3 | Вкл | 14.65 | -16.35 | -17.33 | 14.2
| Миргалимсай - Шымкентская - ВЛ2319 | 0 | 842 | 843 | 3 | Вкл | -38.24 | 5.53 | 40.93 | -28.61
| Кызылорда 220 - пр/уз Ру-6/Кызылорда - ЭКВ | 0 | 862 | 7226 | 3 | Вкл | 16.6 | -29.97 | 0 | 0
| Кызылорда 220 - пр/уз Кызылорда-Кумколь - ЭКВ | 0 | 862 | 7227 | 3 | Вкл | -35.29 | -4.39 | 0 | 0
| Жанакорган - Миргалимсай - ВЛ2539 | 0 | 865 | 842 | 3 | Вкл | -8.4 | 1.92 | 7.35 | -16.35
| Жанакорган - Ру-6 - ВЛ2529 | 0 | 865 | 869 | 3 | Вкл | 8.1 | -7.07 | -7.61 | -2.57
| Ру-6 - пр/уз Ру-6/Кызылорда - ЭКВ | 0 | 869 | 7226 | 3 | Вкл | -20.18 | 8.86 | 0 | 0
trafo | ЮКГРЭС - ЮкГрэс 220 - ЮКГРЭС АТ | 0 | 900 | 901 | 3 | Вкл | 0 | 0 | -114.15 | 52.71
| ЮКГРЭС - Алматы - ВЛ5313 | 0 | 900 | 902 | 3 | Вкл | 236.29 | -163.64 | -241.04 | -107.66
| ЮКГРЭС - Алма - ВЛ5363 | 0 | 900 | 938 | 3 | Вкл | 86.82 | -210.62 | -93.57 | -118.63
| ЮКГРЭС - ЧУ - ВЛ5333 | 0 | 900 | 9932 | 3 | Вкл | 348.66 | -65.3 | -351.92 | -114.92
| ЮкГрэс 220 - пр/уз ЮкГРЭС ШУ - ЭКВ | 0 | 901 | 7212 | 3 | Вкл | 81.97 | -21.23 | 0 | 0
| ЮкГрэс 220 - пр/уз МойынтыЮкгрэс - ЭКВ | 0 | 901 | 7219 | 3 | Откл | 11.14 | -29.93 | 0 | 0
trafo | Алматы - Алматы 220 - Алматы АТ-2 | 0 | 902 | 903 | 2 | Вкл | 0 | 0 | -108.41 | 6.1
trafo | Алматы - Алматы 220 - Алматы АТ-1 | 0 | 902 | 903 | 1 | Вкл | 0 | 0 | -108.55 | -18.01
| Алматы - Алма - ВЛ5353 | 0 | 902 | 938 | 3 | Откл | 0 | 0 | 0 | 0
| Алматы - ЧУ - ВЛ5343 | 0 | 902 | 9932 | 3 | Вкл | 22.79 | -73.57 | -31.77 | -170.69
| Алматы 220 - АТЭЦ-3 - ВЛ2013 | 0 | 903 | 904 | 3 | Вкл | 13.75 | 33.94 | -13.3 | -43.82
| Алматы 220 - Робот - ВЛ2053 | 0 | 903 | 907 | 3 | Вкл | -64.22 | 9.22 | 65.7 | -18.2
| Алматы 220 - Медео - ВЛ2773 | 0 | 903 | 928 | 3 | Вкл | 12.88 | 31.5 | 0 | 0
| Алматы 220 - пр/уз Алматы Алма - ЭКВ | 0 | 903 | 7213 | 3 | Вкл | 117.82 | -72.22 | 0 | 0
trafo | АТЭЦ-3 - АТЭЦ-3 110 | 0 | 904 | 905 | 3 | #Вкл | 0 | 0 | 0 | 0
| АТЭЦ-3 - Алма 220 - ВЛ2113 и ВЛ2103 | 0 | 904 | 939 | 3 | Вкл | -278 | -37.03 | 278.25 | 35.86
| Робот - пр/уз ТалдыкорганРобот - ЭКВ | 0 | 907 | 7218 | 3 | Вкл | -92.9 | -11 | 0 | 0
trafo | ПС-7 АХБК - ПС-7 АХБК 110 | 0 | 912 | 913 | 3 | #Вкл | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС-7 АХБК - Коян-Кос - ЭКВ | 0 | 912 | 953 | 3 | Вкл | -176.22 | -39.96 | 0 | 0
| Западная 220 - ПС-7 АХБК - ВЛ2173 | 0 | 918 | 912 | 3 | Вкл | -50.33 | -50.33 | 112.57 | 5.03
| Западная 220 - Кемин 220 - ВЛ2183 | 0 | 918 | 2952 | 3 | Вкл | 68.89 | 28.58 | -62.62 | 0
| Медео - АТЭЦ-3 - ВЛ2023 | 0 | 928 | 904 | 3 | Вкл | 0 | 0 | -5.68 | -35.82
| Шу 220 - Аспара - ВЛ2233 | 0 | 932 | 814 | 3 | Откл | -15.66 | -6.09 | 0 | 0
| Шу 220 - Главная 220 - ВЛ2163 | 0 | 932 | 1916 | 3 | Вкл | 84.58 | 36.02 | -82.2 | -48.67
| Шу 220 - пр/уз ЮкГРЭС ШУ - ЭКВ | 0 | 932 | 7212 | 3 | Вкл | -62.65 | -2.96 | 0 | 0
| Мойнакская ГЭС - Робот | 0 | 935 | 907 | 3 | #Вкл | 46.22 | -8.86 | -45.2 | -22.2
| Мойнакская ГЭС - Чилик | 0 | 935 | 911 | 3 | #Вкл | 83.58 | 11.3 | 0 | 0
trafo | Алма - Алма 220 - Алма АТ-2 | 0 | 938 | 939 | 2 | Вкл | 0 | 0 | -196.75 | 88.14
trafo | Алма - Алма 220 - Алма АТ-1 | 0 | 938 | 939 | 1 | Вкл | 0 | 0 | -197.22 | 88.61
| Алма 220 - Робот - ВЛ2463 | 0 | 939 | 907 | 3 | Вкл | -55.99 | -52.92 | 55.7 | 47.8
| Алма 220 - Чилик | 0 | 939 | 911 | 3 | #Вкл | 0 | 0 | 0 | 0
| Алма 220 - пр/уз Алматы Алма - ЭКВ | 0 | 939 | 7213 | 3 | Вкл | 217.59 | -138.76 | 0 | 0
| Коян-Кос - АТЭЦ-3 - ЭКВ | 0 | 953 | 904 | 3 | Вкл | 0 | 0 | 184.72 | 52.36
| Семей - ЭК-1150 - ВЛ5370 | 0 | 980 | 26 | 3 | Вкл | -93.66 | -216.88 | 96.0023 | -209.27
| Семей - Усть-Каменогорск - ВЛ5384 | 0 | 980 | 240 | 3 | Вкл | -145.84 | -50.09 | 142.84 | -140.47
trafo | Семей - Семей 220 - Семей 500 АТ-1 | 0 | 980 | 981 | 3 | Вкл | 0 | 0 | 308.6 | 19.62
| Семей - Актогай - ВЛ5394 | 0 | 980 | 986 | 3 | Вкл | 543.82 | -201.17 | -535.76 | -77.02
| Семей 220 - пр/уз. Семей У-К - ЭКВ | 0 | 981 | 7201 | 3 | Вкл | -433.71 | 7.48 | 0 | 0
| Семей 220 - пр/уз. ЕЭК Семей - ЭКВ | 0 | 981 | 7202 | 3 | Вкл | 9.57 | -55.32 | 0 | 0
| Актогай - Талдыкорган - ВЛ5400 | 0 | 986 | 987 | 3 | Вкл | 462.8 | -124.58 | -460.14 | -95.63
| Талдыкорган - Алма - ВЛ5413 | 0 | 987 | 938 | 3 | Вкл | 310.06 | -197.39 | -311.08 | 16.71
trafo | Талдыкорган - Талдыкорган 220 - Талдыкорган 500 АТ-1 | 0 | 987 | 988 | 3 | Вкл | 0 | 0 | -139.99 | 29.47
| Талдыкорган 220 - пр/уз ТалдыкорганРобот - ЭКВ | 0 | 988 | 7218 | 3 | Вкл | 94.56 | -45.44 | 0 | 0
| Рубцовск - Усть-Каменогорск - ВЛ5544 | 0 | 1621 | 240 | 3 | Вкл | -202.28 | -57.24 | 198.24 | -204.73
| Барнаул - Рубцовск - ВЛ551 | 0 | 1630 | 1621 | 3 | Вкл | 28.53 | -39.94 | 36.82 | 146
| Л-532 (Заря - Барабинская) | 0 | 1631 | 9917 | 3 | ? | 0 | 0 | 0 | 0
| Алтай - Барнаул - ВЛ596 | 0 | 1660 | 1630 | 2 | Вкл | -158.72 | 103.77 | -155.97 | -107.26
| Алтай - Барнаул - ВЛ595 | 0 | 1660 | 1630 | 1 | Вкл | -110.96 | 60.23 | 109.48 | 68.27
| Л-533 (Алтай - Заря) | 0 | 1660 | 1631 | 3 | Вкл | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-1106 (Алтай - Итатская) | 0 | 1660 | 1636 | 3 | ? | 0 | 0 | 0 | 0
| ТАВРИЧЕСКАЯ - ИРТЫШСКАЯ - ВЛ555 | 0 | 1817 | 1850 | 3 | Вкл | 30.26 | 37.88 | -27.51 | 74.02
| Л-558 (Витязь - Восход) | 0 | 1852 | 1853 | 3 | ? | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-567 (Восход - Таврическая) | 0 | 1853 | 1817 | 3 | Вкл | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-534 (Восход - Барабинская) | 0 | 1853 | 9917 | 3 | ? | 0 | 0 | 0 | 0
| Главная 220 - Алматы 220 - ВЛ2193 | 0 | 1916 | 903 | 3 | Вкл | -112.68 | 0 | 112.07 | 23.32
| Главная 220 - пр/уз Главная Кемин - ЭКВ | 0 | 1916 | 7214 | 3 | Вкл | 0.1 | 0.1 | 0 | 0
| Главная 220 - пр/уз ГлавнаяФрунзе - ЭКВ | 0 | 1916 | 7217 | 3 | Вкл | -70.2 | 18.19 | 0 | 0
| Фрунзе 220 - пр/уз Фрунзе Кемин - ЭКВ | 0 | 2918 | 7215 | 3 | Вкл | 0 | 0 | 0 | 0
| Фрунзе 220 - пр/уз ГлавнаяФрунзе - ЭКВ | 0 | 2918 | 7217 | 3 | Вкл | 0 | 0 | 0 | 0
| Фрунзе - Жамбыл - ВЛ5159 | 0 | 2919 | 800 | 3 | Вкл | -69.42 | 0 | 53.43 | -134.6
trafo | Фрунзе - Фрунзе 220 - Фрунзе АТ-2 | 0 | 2919 | 2918 | 2 | Вкл | 0 | 0 | 0 | 0
trafo | Фрунзе - Фрунзе 220 - Фрунзе АТ-1 | 0 | 2919 | 2918 | 1 | Вкл | 0 | 0 | 0 | 0
| Фрунзе - ГЕНЕРАЦИЯ ЦА-1 - ЭКВ_509 | 0 | 2919 | 2921 | 3 | Вкл | 27.72 | 0 | 0 | 0
| ТашкентТэс 220 - Шымкентская - ВЛ2419 | 0 | 2925 | 843 | 3 | Вкл | 103.63 | 45.72 | -104.42 | 25.9
| Кемин 220 - пр/уз Главная Кемин - ЭКВ | 0 | 2952 | 7214 | 3 | Вкл | -41.63 | 0 | 0 | 0
| Кемин 220 - пр/уз Фрунзе Кемин - ЭКВ | 0 | 2952 | 7215 | 3 | Вкл | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 500 кВ Козырево - Курган | 0 | 4703 | 4727 | 3 | ? | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 500 кВ Козырево - Шагол | 0 | 4703 | 4782 | 3 | ? | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-559 (Курган - Витязь) | 0 | 4727 | 1852 | 3 | ? | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 500 кВ Шагол - Челябинск | 0 | 4782 | 4705 | 3 | ? | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 500 кВ Шагол - ЮжноУральская ГРЭС-2 | 0 | 4782 | 10000 | 3 | ? | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 500 кВ Магнитогорская - Троицкая ГРЭС | 0 | 4785 | 4799 | 3 | ? | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-5736 (Ириклинская ГРЭС -Житикара) | 0 | 4790 | 577 | 3 | Вкл | 0 | 0 | -81.48 | -75.15
| ВЛ 500 кВ Ириклинская ГРЭС - Магнитогорская | 0 | 4790 | 4785 | 3 | ? | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-5716 (Троицкая ГРЭС - Сокол) | 0 | 4799 | 576 | 3 | Вкл | 0 | 0 | 88.6 | -67.24
| пр/уз жгрэс- Фрунзе - жгрэс-220 - ЭКВ | 0 | 7223 | 805 | 3 | Вкл | 0 | 0 | 24.71 | -6.11
| пр/уз жгрэс- Фрунзе - Фрунзе 220 - ЭКВ | 0 | 7223 | 2918 | 3 | Вкл | 0 | 0 | -15.14 | 0
| пр/уз Кентау Жамбыл 220 - Жамбыл 220 - ЭКВ | 0 | 7224 | 801 | 3 | Вкл | 0 | 0 | 26.45 | -40.72
| ГНПС - Кентау - ВЛ2439 | 0 | 7228 | 840 | 3 | Откл | 0 | 0 | 0 | 0
trafo | ЧУ - Шу 220 - ШУ АТ-3 | 0 | 9932 | 932 | 3 | Откл | 0 | 0 | 0 | 0
| ЧУ - Фрунзе - ВЛ5143 | 0 | 9932 | 2919 | 3 | Вкл | 371.78 | -40.48 | -374 | 0
| ВЛ 500 кВ Южноуральская ГРЭС-2 - Троицкая ГРЭС | 0 | 10000 | 4799 | 3 | ? | 0 | 0 | 0 | 0

## 191
СОСТАВ РЕАКТОРОВ В УЗЛАХ <191>
| Nузла | Nреакт | Проводимо | Сост | Вес | Uкр
ЭК-1150 | 26 | 1 | 653.00 | Вкл | Вкл | 0
ЧУ | 9932 | 2 | 653.00 | Вкл | Вкл | 466
Фрунзе | 2919 | 2 | 653.00 | Откл | Откл | 0
Рубцовск | 1621 | 2 | 653.00 | Вкл | *Вкл | 0
ПС-ЕГПП | 180 | 3 | 653.00 | Вкл | Вкл | 0
Заря Р-532 | 1631 | 1 | 653.00 | Вкл | *Вкл | 0
ТАВРИЧЕСКАЯ | 1817 | 1 | 653.00 | Откл | *Откл | 0
ИРТЫШСКАЯ | 1850 | 1 | 653.00 | Вкл | *Вкл | 0
Южноуральская ГРЭС-2 Р-1-500 | 10000 | 1 | 653.00 | Вкл | *Вкл | 0
Ириклинская ГРЭС Р-500 | 4790 | 1 | 653.00 | Вкл | *Вкл | 0

## 197
СОСТАВ РЕАКТОРОВ НА ЛИНИЯХ <197>
| Np | Nq | Nцепи | Nреакт | Проводимо | Сост | Вес | Uкр
ЭК-1150 | 26 | 1660 | 3 | 4 | 653.05 | Вкл | Вкл | 0
ЭК-1150 | 26 | 1660 | 3 | 5 | 617.05 | Вкл | Вкл | 0
ЭК-1150 | 26 | 469 | 3 | 3 | 653.05 | Вкл | Вкл | 0
ЭК-1150 | 26 | 980 | 3 | 2 | 653.05 | Вкл | Вкл | 0
ЭК-1150 | 26 | 175 | 3 | 6 | 617.00 | Вкл | Вкл | 0
ЭГРЭС-1 | 25 | 129 | 3 | 1 | 653.05 | Вкл | Вкл | 0
ЭГРЭС-1 | 25 | 325 | 3 | 2 | 653.05 | Вкл | Вкл | 0
ЭГРЭС-1 | 25 | 1817 | 3 | 3 | 653.05 | Вкл | Вкл | 0
Нура | 325 | 25 | 3 | 1 | 653.00 | Откл | Откл | 500
Агадырь | 469 | 325 | 3 | 1 | 653.05 | Вкл | Вкл | 480
Агадырь | 469 | 900 | 1 | 5 | 653.00 | Вкл | Вкл | 0
Агадырь | 469 | 26 | 3 | 2 | 653.05 | Вкл | Вкл | 498
Агадырь | 469 | 26 | 3 | 4 | 653.00 | Вкл | Вкл | 490
Агадырь | 469 | 900 | 2 | 5 | 653.05 | Вкл | Вкл | 0
ЮКГРЭС | 900 | 469 | 1 | 1 | #653.05 | Вкл | Вкл | 469
ЮКГРЭС | 900 | 469 | 2 | 2 | #653.05 | Вкл | Вкл | 0
ЮКГРЭС | 900 | 902 | 3 | 3 | #653.05 | Вкл | Вкл | 497
ЮКГРЭС | 900 | 938 | 3 | 5 | 653.05 | Вкл | Вкл | 489
Алматы | 902 | 900 | 3 | 1 | #653.05 | Вкл | Вкл | 0
Алматы | 902 | 9932 | 3 | 2 | #653.00 | Откл | Откл | 468
Алма | 938 | 900 | 3 | 1 | 653.05 | Вкл | Вкл | 463
ЧУ | 9932 | 900 | 3 | 1 | 653.00 | Вкл | Вкл | 461
Фрунзе | 2919 | 9932 | 3 | 1 | 653.00 | Вкл | Вкл | 0
Жамбыл | 800 | 2919 | 3 | 1 | 653.05 | Откл | Откл | 487
Жамбыл | 800 | 830 | 3 | 2 | 653.00 | Вкл | Вкл | 479
Семей | 980 | 26 | 3 | 1 | 653.05 | Вкл | Вкл | 488
Семей | 980 | 240 | 3 | 2 | 653.05 | Вкл | Вкл | 499
Актогай | 986 | 980 | 3 | 1 | 653.05 | Вкл | Вкл | 470
Талдыкорган | 987 | 986 | 3 | 1 | 653.05 | Вкл | Вкл | 465
ЦГПП | 129 | 180 | 3 | 1 | 653.00 | Вкл | Вкл | 0
ЦГПП | 129 | 25 | 3 | 2 | 653.00 | Вкл | Вкл | 467
ЕЭК | 31 | 1850 | 3 | 2 | 653.00 | Откл | Откл | 0
Рубцовск | 1621 | 31 | 3 | 1 | 653.05 | Откл | Откл | 0
Алтай | 1660 | 26 | 3 | 3 | 653.05 | Откл | Откл | 0
Алтай | 1660 | 26 | 3 | 4 | 653.05 | Вкл | *Вкл | 0
Барнаул | 1630 | 1660 | 1 | 2 | 653.05 | Вкл | *Вкл | 0
Барнаул | 1630 | 1660 | 1 | 3 | 653.05 | Откл | *Откл | 0
Барнаул | 1630 | 1621 | 3 | 1 | 653.00 | Вкл | *Вкл | 0
Кокшетау | 175 | 26 | 3 | 1 | 617.00 | Вкл | Вкл | 0
Кокшетау | 175 | 26 | 3 | 2 | 617.00 | Вкл | Вкл | 0
Кокшетау | 175 | 590 | 3 | 3 | 617.00 | Откл | Откл | 0
Кокшетау | 175 | 590 | 3 | 4 | 617.00 | Вкл | Вкл | 0
Кокшетау | 175 | 590 | 3 | 5 | 653.00 | Откл | Откл | 0
Кокшетау | 175 | 26 | 3 | 6 | 653.00 | Вкл | Вкл | 0
Костанай | 590 | 175 | 3 | 2 | 617.00 | Вкл | Вкл | 0
Сокол | 576 | 577 | 3 | 1 | 653.00 | Вкл | Вкл | 0
Сокол | 576 | 180 | 3 | 2 | 653.00 | Вкл | Вкл | 462
ПС-ЕГПП | 180 | 129 | 3 | 1 | 653.00 | Вкл | Вкл | 478
ПС-ЕГПП | 180 | 576 | 3 | 2 | 653.00 | Вкл | Вкл | 464
ЖЕЗКАЗГАН | 480 | 469 | 3 | 1 | 653.00 | Вкл | Вкл | 0
ГЕНЕРАЦИЯ ЦА-1 | 2921 | 2919 | 3 | 1 | 653.00 | Вкл | Вкл | 0
АВРОРА 500 | 147 | 175 | 3 | 2 | 653.00 | Откл | ?Откл | 0
АВРОРА 500 | 147 | 1817 | 3 | 1 | 653.05 | Вкл | Вкл | 477
ПС 500 кВ Барабинская Р-534 (Л-534 Барабинская - Восход) | 9917 | 1853 | 3 | 534 | 653.05 | Вкл | *Вкл | 0
ПС 500 кВ Курган Р-500-Аврора (Л-5201) | 4727 | 147 | 3 | 147 | 653.00 | Вкл | Вкл | 0
ПС 1150 кВ Алтай Р-1-1150 (Л-1106) | 1660 | 1636 | 3 | 1 | 625.05 | Вкл | *Вкл | 0
ПС 1150 кВ Алтай Р-2-1150 (Л-1106) | 1660 | 1636 | 3 | 2 | 625.05 | Вкл | *Вкл | 0
ПС 1150 кВ Костанайская Р-1-500 (Л-1103) | 590 | 4705 | 3 | 1 | 653.05 | Вкл | Вкл | 0
ПС 500 кВ Восход Р-2-500 (Л-534 Восход - Барабинская) | 1853 | 9917 | 3 | 2 | 653.05 | Вкл | *Вкл | 0
ПС 500 кВ Восход Р-3-500 (Л-558 Восход - Витязь) | 1853 | 1852 | 3 | 3 | 653.05 | Вкл | *Вкл | 0
ПС 500 кВ Козырево P-1-500 (Козырево - Курган) | 4703 | 4727 | 3 | 1 | 653.05 | Откл | *Откл | 0
ПС 500 кВ Витязь Р-500-Курган (Витязь - Курган) | 1852 | 4727 | 3 | 2 | 653.05 | Вкл | *Вкл | 0
ПС 1150 кВ Челябинская P-1-500 (Л-1103) | 4705 | 590 | 3 | 1 | 653.05 | Вкл | *Вкл | 0
ПС 1150 кВ Итатская P-4-1150 (Л-1106) | 1636 | 1660 | 3 | 4 | 625.05 | Вкл | *Вкл | 0
ПС 1150 кВ Итатская P-5-1150 (Л-1106) | 1636 | 1660 | 3 | 5 | 625.05 | Вкл | *Вкл | 0
ПС 500 кВ Заря Р-532-500 (Л-532 Заря - Барабинская) | 1631 | 9917 | 3 | 532 | 653.05 | Вкл | *Вкл | 0

## 9
РЕЖИМ УЗЛОВ <9>
| Nузла | Сост | ¦U¦ | фU | К-во ген | Pг | Qг | Pн | Qн | dU | dРг | dQг | dPн | dQн
ЭК-1150 | 26 | Вкл | ?517.83 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ЭГРЭС-1 | 25 | Вкл | ?518.04 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00427 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Нура | 325 | Вкл | ?524.50 | -9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.98 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Агадырь | 469 | Вкл | ?514.63 | -17.02 | 0 | 0 | -26.97 | 1.77 | 0 | 2.38 | *-1.00 | -10.35 | *-1.00 | *-1.00
ЮКГРЭС | 900 | Вкл | ?518.13 | -27.75 | 0 | 0 | 75.72 | 1.00 | 0 | 0.94 | *-1.00 | !-81.62 | *-1.00 | *-1.00
Алматы | 902 | Вкл | ?516.89 | -32.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.48 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Алма | 938 | Вкл | ?520.72 | -29.94 | 0 | 0 | -54.64 | -0.56 | 0 | 0.70 | *-1.00 | ?-45.70 | *-1.00 | *-1.00
ЧУ | 9932 | Вкл | ?506.49 | -32.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.58 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Фрунзе | 2919 | Вкл | 502.02 | -34.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Жамбыл | 800 | Вкл | ?499.79 | -33.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Шымкент | 830 | Вкл | ?500.14 | -31.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.22 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Семей | 980 | Вкл | ?512.62 | -2.66 | 0 | 0 | -64.56 | -4.08 | 0 | 3.00409 | *-1.00 | !-73.70 | *-1.00 | *-1.00
Актогай | 986 | Вкл | ?519.29 | -16.05 | 0 | 0 | 11.32 | 2.91 | 0 | 0.08 | *-1.00 | -11.32 | *-1.00 | *-1.00
Талдыкорган | 987 | Вкл | ?511.98 | -25.54 | 0 | 0 | -134.28 | -0.91 | 0 | -0.23 | *-1.00 | -27.87 | *-1.00 | *-1.00
Усть-Каменогорск | 240 | Вкл | ?511.97 | -0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.90 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Таш.ГРЭС | 224 | Вкл | 502.32 | -28.09 | 0 | 456 | 204.00 | -2760.4 | -65.69 | -1.00 | 0 | 0 | *-1.00 | *-1.00
ЦГПП | 129 | Вкл | ?513.75 | -4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.90 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ЕЭК | 31 | Вкл | ?511.36 | -1.56 | 0 | 0 | -249.86 | 270.10 | 0 | 0.16 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Рубцовск | 1621 | Вкл | ?521.10 | -2.09 | 0 | 0 | 0 | 202.40 | 37.40 | -0.43 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Алтай | 1660 | Вкл | ?513.60 | -2.19 | 0 | 0 | 0 | -1.16 | 70.11 | 1.81 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
У-К | 241 | Вкл | ?232.16 | 2.43 | 0 | 800 | -127.05 | 649.87 | 200.00 | 0.53 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Семей 220 | 981 | Вкл | ?241.58 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 144.06 | 7.07 | !-17.61 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС-ЕЭК 220 | 33 | Вкл | ?230.79 | 0.00248 | 0 | 325 | -92.80 | 79.80 | 290.06 | -0.76 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ЭГРЭС-1 220 | 39 | Вкл | ?230.11 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 163.92 | -20.54 | 1.02 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС-ЦГПП 220 | 130 | Вкл | ?238.32 | -7.99 | 0 | 0 | 0 | 259.96 | 5.22 | 2.40 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Оскаровка 220 | 306 | Вкл | ?238.72 | -9.33 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 8.56 | 0.40 | *-1.00 | *-1.00 | 2.00 | 5.76
Нура 220 | 310 | Вкл | ?238.50 | -11.79 | 0 | 0 | 101.84 | 36.17 | 10.00 | -4.21 | *-1.00 | *-1.00 | -14.41 | -7.30
Агадырь 220 | 468 | Вкл | ?237.11 | -20.39 | 0 | 0 | 0 | 13.22 | -0.66 | 3.62 | *-1.00 | *-1.00 | !53.97 | -4.56
ЮкГрэс 220 | 901 | Вкл | ?241.76 | -29.32 | 0 | 0 | 0 | 47.59 | -40.43 | -3.54 | *-1.00 | *-1.00 | -27.23 | ?40.05
Шу 220 | 932 | Вкл | ?237.53 | -36.49 | 0 | 0 | 0 | -5.79 | -16.94 | -2.13 | *-1.00 | *-1.00 | 28.65 | 5.14
Главная 220 | 1916 | Вкл | 219.89 | -40.82 | 0 | 0 | 31.41 | 209.62 | 100.00 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Алматы 220 | 903 | Вкл | ?237.98 | -33.83 | 0 | 0 | 0 | 14.91 | -7.68 | -0.57 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Алма 220 | 939 | Вкл | ?235.54 | -32.59 | 0 | 0 | -0.03 | -8.94 | -5.00 | -2.85 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Талдыкорган 220 | 988 | Вкл | ?237.29 | -27.85 | 0 | 0 | 0 | 85.42 | 18.47 | -0.78 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Западная 220 | 918 | Вкл | ?227.01 | -37.00 | 0 | 0 | 0 | 14.01 | 3.19 | -3.14 | *-1.00 | *-1.00 | 29.45 | *-1.00
Кемин 220 | 2952 | Вкл | 218.04 | -40.30 | 0 | 0 | 0 | 95.34 | 73.21 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Фрунзе 220 | 2918 | Вкл | 217.74 | -37.32 | 0 | 0 | 0 | 328.55 | 55.81 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Жамбыл 220 | 801 | Вкл | ?229.04 | -36.27 | 0 | 0 | 0 | 201.39 | 90.23 | 2.65 | *-1.00 | *-1.00 | 6.22 | 6.53
Шымкент 220 | 831 | Вкл | ?230.96 | -33.16 | 0 | 0 | 20.00 | 121.00 | 41.26 | 5.85 | *-1.00 | -23.9 | -7.88 | -7.15
ТашкентТэс 220 | 2925 | Вкл | ?229.82 | -26.05 | 0 | 160 | -65.34 | -221.53 | 50.00 | -1.02 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Барнаул | 1630 | Вкл | ?513.17 | -2.26 | 0 | 0 | 0 | 290.38 | 49.39 | 0.82 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Кокшетау | 175 | Вкл | ?501.77 | -3.78 | 0 | 0 | 0 | 174.98 | -50.07 | 0.85 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Костанай | 590 | Вкл | ?509.88 | -3.23 | 0 | 0 | 0 | -273.66 | 109.95 | 1.65 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Сокол | 576 | Вкл | ?510.99 | -4.27 | 0 | 0 | 0 | 501.19 | -155.23 | 3.74 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС-ЕГПП | 180 | Вкл | ?512.00 | -5.08 | 0 | 0 | 0 | 63.92 | -192.11 | -2.76 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ Заря - СШ 500 кВ | 1631 | Вкл | ?514.62 | -3.31 | 0 | 0 | 188.37 | 1.66 | 100.00 | -3.05 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ Житикара - СШ 500 кВ | 577 | Вкл | ?513.26 | -5.69 | 0 | 0 | -172.86 | 310.59 | -50.00 | 1.93 | *-1.00 | *-1.00 | !-121.53 | 0.96
ЖЕЗКАЗГАН | 480 | Вкл | ?516.28 | -21.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ГЕНЕРАЦИЯ ЦА-1 | 2921 | Вкл | ?484.81 | -35.13 | 0 | 1200 | 531.12 | 1227.4 | 600.00 | -484.81 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
эгрес-1 20 | 51 | Вкл | 19.81 | 10.20 | 0 | 2193.9 | 130.46 | 79.92 | -125.43 | -1.00 | 0 | 0 | *-1.00 | *-1.00
ЭГРЕС-2 500 | 28 | Вкл | ?518.13 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.97 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
эгрэс-2 20 | 60 | Вкл | 19.64 | 3.68 | 0 | 405.53 | 86.43 | 18.55 | 96.84 | -1.00 | 0 | 0 | *-1.00 | *-1.00
Жезказган 220 | 466 | Вкл | ?237.35 | -23.01 | 0 | 0 | 0 | -6.15 | 14.54 | 2.17 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Кар.ГРЭС-2 | 355 | Вкл | ?230.75 | -14.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС-7 АХБК | 912 | Вкл | ?231.54 | -35.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?-7.14 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
АТЭЦ-3 | 904 | Вкл | ?233.57 | -34.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Робот | 907 | Вкл | ?238.43 | -31.97 | 0 | 0 | 0 | 21.44 | 2.41 | -5.12 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Мойынты | 475 | Вкл | 240.04 | -21.96 | 0 | 0 | 0 | -11.66 | -8.61 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Балхашская | 473 | Вкл | ?234.14 | -24.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.25 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
эгрэс-1 бл3-2 | 50 | Вкл | 19.19 | 4.50 | 0 | 335.63 | 33.98 | 0 | 0 | -1.00 | 2.19 | 5.76 | *-1.00 | *-1.00
Каражал 220 | 465 | Вкл | ?232.33 | -23.02 | 0 | 0 | 0 | 21.54 | 17.57 | ?-9.33 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Ташкент | 63 | Вкл | 498.38 | -31.97 | 0 | 0 | 3338.1 | 2916.2 | 3359.0 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
АВРОРА 500 | 147 | Вкл | ?515.25 | -7.62 | 0 | 0 | 0 | 55.09 | -40.80 | 0.17 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ТАВРИЧЕСКАЯ | 1817 | Вкл | ?514.72 | -6.55 | 0 | 0 | -36.00 | 490.36 | 168.18 | 0.02 | *-1.00 | 21.12 | *-1.00 | *-1.00
ИРТЫШСКАЯ | 1850 | Вкл | ?514.24 | -6.18 | 0 | 0 | 0 | 222.32 | -34.37 | 2.86 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
еэк-20-бл5-8 | 30 | Вкл | 19.71 | -0.80 | 0 | 0 | 0 | -81.20 | -87.90 | -1.00 | 0 | 0 | *-1.00 | *-1.00
пр/уз. Семей У-К | 7201 | Вкл | 239.62 | 8.40 | 0 | 117 | 28.24 | -473.88 | 45.00 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
пр/уз. ЕЭК Семей | 7202 | Вкл | 242.65 | -0.41 | 0 | 0 | 0 | 8.96 | -23.38 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
пр/уз. Эгрэс-1 ЕЭК | 7203 | Вкл | 228.11 | -1.12 | 0 | 0 | 0 | 137.74 | 51.31 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
пр/уз.ЦГПП-ЭГРЭС-1 | 7204 | Вкл | 234.91 | -4.56 | 0 | 0 | 0 | 19.53 | 20.64 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
пр/уз.ЦГПП-Осакоровка | 7205 | Вкл | 239.87 | -8.67 | 0 | 120 | 66.30 | 107.16 | 50.00 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
пр/уз.ЭГРЭС 1 Осакоровка | 7206 | Вкл | 235.22 | -5.86 | 0 | 0 | 0 | 32.29 | 4.35 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
пр/уз.КарГРЭС-Нура | 7208 | Вкл | 230.18 | -12.98 | 0 | 0 | 234.88 | 56.39 | 427.55 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
пр/уз.Каргрэс-Каражал | 7209 | Вкл | 232.11 | -18.91 | 0 | 0 | 0 | 9.18 | 3.15 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
пр/уз.Каргрэс-Агадырь | 7210 | Вкл | 234.23 | -17.20 | 0 | 0 | 0 | -5.97 | 5.75 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
пр/уз.Каргрэс - Балхашская | 7211 | Вкл | 228.52 | -19.42 | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 40.94 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
пр/уз ЮкГРЭС ШУ | 7212 | Вкл | 242.13 | -33.40 | 0 | 0 | 0 | 13.29 | -10.76 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
пр/уз Алматы Алма | 7213 | Вкл | 237.44 | -36.48 | 0 | 0 | 0 | 350.82 | -5.43 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
пр/уз Главная Кемин | 7214 | Вкл | 219.41 | -40.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
пр/уз Фрунзе Кемин | 7215 | Вкл | 220.90 | -39.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
пр/уз Жамбыл Шымкент | 7216 | Вкл | 229.71 | -34.92 | 0 | 0 | 0 | 18.18 | 29.01 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
пр/уз ГлавнаяФрунзе | 7217 | Вкл | 219.26 | -39.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
пр/уз ТалдыкорганРобот | 7218 | Вкл | 239.34 | -30.03 | 0 | 0 | 44.80 | 2.43 | 41.29 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
пр/уз МойынтыЮкгрэс | 7219 | Откл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0
пр/уз ЖезказганКаражал | 7221 | Вкл | 228.30 | -25.66 | 0 | 63.00 | 51.00 | 241.34 | 146.20 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Миргалимсай | 842 | Вкл | ?232.04 | -37.75 | 0 | 0 | 0 | 11.54 | 25.66 | 0.01 | *-1.00 | *-1.00 | 4.84 | 3.46
Кентау | 840 | Вкл | ?232.52 | -37.97 | 0 | 0 | 0 | 22.89 | 21.65 | 1.07 | *-1.00 | *-1.00 | 2.63 | -5.78
Ру-6 | 869 | Вкл | ?235.03 | -38.64 | 0 | 0 | 0 | 34.05 | 1.48 | -0.12 | *-1.00 | *-1.00 | 2.26 | -2.16
Кызылорда 220 | 862 | Вкл | ?233.54 | -37.92 | 0 | 30.00 | -4.00 | 55.79 | 26.95 | 1.56 | *-1.00 | *-1.00 | ?-40.26 | -13.55
Кумколь 220 | 467 | Вкл | ?235.98 | -26.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Медео | 928 | Вкл | 233.81 | -34.12 | 0 | 0 | 0 | 7.34 | -4.11 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Коян-Кос | 953 | Вкл | 232.69 | -34.57 | 0 | 0 | 0 | 8.36 | 2.02 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
пр/уз Кызылорда-Кумколь | 7227 | Вкл | 232.48 | -32.56 | 0 | 0 | 0 | 9.86 | 40.86 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
жгрэс-220 | 805 | Вкл | ?229.78 | -36.26 | 0 | 228.72 | 180.40 | 170.98 | 168.87 | 3.63 | 0 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Аспара | 814 | Вкл | 233.01 | -38.37 | 0 | 0 | 0 | 19.33 | 1.45 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
пр/уз жгрэс- Фрунзе | 7223 | Вкл | 224.08 | -37.18 | 0 | 0 | 0 | 16.60 | 4.43 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Жылга | 839 | Вкл | 227.72 | -29.02 | 0 | 0 | 0 | 84.87 | 4.95 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Шымкентская | 843 | Вкл | ?225.58 | -33.62 | 0 | 0 | 0 | 143.82 | 142.21 | 5.20 | *-1.00 | *-1.00 | ?38.39 | -25.88
пр/уз Кентау Жамбыл 220 | 7224 | Вкл | 233.50 | -37.56 | 0 | 0 | 0 | 8.89 | -0.17 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Жанакорган | 865 | Вкл | ?234.68 | -38.35 | 0 | 0 | 0 | -0.67 | 3.92 | 0.21 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Пр/уз Шымкент-220/Жылга | 7225 | Вкл | 229.65 | -32.18 | 0 | 0 | 0 | -19.77 | 19.20 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
пр/уз Ру-6/Кызылорда | 7226 | Вкл | 234.24 | -38.26 | 0 | 0 | 0 | -2.80 | 25.30 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Шымкент 220 - Кентау пр/уз | 7228 | Откл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *0 | *0 | *0 | *0 | *0
пр/уз.Кар.ГРЭС-2 Осакоровка | 7229 | Вкл | 233.35 | -13.27 | 0 | 0 | 0 | 43.74 | -11.70 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Кар.ГРЭС-2 110 | 356 | Вкл | 119.01 | -13.21 | 0 | 303.9 | 56.00 | 235.93 | 145.78 | -1.00 | *-1.00 | !-55.10 | *-1.00 | *-1.00
Кумколь 110 | 455 | Вкл | 115.54 | -26.42 | 0 | 116.87 | 3.26 | 122.61 | 50.00 | -1.00 | 0 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Балхашская 110 | 472 | Вкл | 122.85 | -26.26 | 0 | 107.22 | -6.40 | 191.29 | -3.39 | -1.00 | 0 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
АТЭЦ-3 110 | 905 | Вкл | 116.24 | -39.74 | 0 | 150.48 | 61.16 | 265.76 | 115.12 | -1.00 | 0 | 0 | *-1.00 | *-1.00
Чилик | 911 | Вкл | 237.99 | -31.95 | 0 | 0 | 0 | 75.51 | 22.70 | -1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС-7 АХБК 110 | 913 | Вкл | 120.58 | -37.01 | 0 | 278.92 | 161.00 | 365.28 | 185.04 | -1.00 | 0 | !-50.03 | *-1.00 | *-1.00
Мойнакская ГЭС | 935 | Вкл | 243.57 | -28.44 | 0 | 128.92 | 1.11 | 0 | 0 | -1.00 | 0.89 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 1150 кВ Итатская - СШ 500 кВ | 1636 | Вкл | ?520.10 | 6.04 | 0 | 30000 | 15119 | 29680 | 15000 | 0.57 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Троицкая ГРЭС - СШ 500 кВ | 4799 | Вкл | ?504.68 | -0.57 | 0 | 474.81 | -244.06 | 0 | 0 | 4.26 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ Курган - СШ 500 кВ | 4727 | Вкл | ?458.90 | 12.67 | 0 | 0 | 0 | -701.97 | 712.09 | -458.90 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ Козырево - СШ 500 кВ | 4703 | Вкл | ?499.70 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | -442.9 | 4.94 | 5.20 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ Шагол - СШ 500 кВ | 4782 | Вкл | ?501.92 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | -645.33 | 152.96 | 2.39 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 1150 кВ Челябинская - СШ 500 кВ | 4705 | Вкл | ?506.99 | -1.66 | 0 | 0 | 0 | 866.17 | -179.6 | -0.95 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Южноуральская ГРЭС-2 - СШ 500 кВ | 10000 | Вкл | ?503.49 | -0.01 | 0 | 94.00 | 125.57 | 393.50 | 20.00 | -0.41 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Ириклинская ГРЭС - СШ 500 кВ | 4790 | Вкл | ?512.60 | -3.23 | 249.60 | 300 | 83.45 | 45.03 | 50.00 | 2.77 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ Магнитогорская - СШ 500 кВ | 4785 | Вкл | ?500.60 | -4.01 | 0 | 0 | 0 | 338.55 | 284.28 | 0.51 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ Витязь - СШ 500 кВ | 1852 | Вкл | ?504.61 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | -28.96 | -178.34 | ?10.16 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ Восход - СШ 500 кВ | 1853 | Вкл | ?507.77 | -5.57 | 0 | 0 | -144 | 206.29 | 2.38 | 0.42 | *-1.00 | -9.50 | *-1.00 | *-1.00
ПС 500 кВ Барабинская - СШ 500 кВ | 9917 | Вкл | ?515.15 | -5.70 | 0 | 0 | -144 | 101.20 | -48.75 | 0.75 | *-1.00 | ?-32.30 | *-1.00 | *-1.00

## 10
РЕЖИМ СВЯЗЕЙ <10>
| Nсвязи | Np | Nq | N цепи | Сост | Ppq | Qpq | Pqp | Qqp | dPpq | dQpq | dPqp | dQqp
ЭК-1150 - ЭГРЭС-1 - ВЛ5107 | 0 | 26 | 25 | 1 | Вкл | ?-242.10 | ?-13.66 | ?242.16 | ?1.59 | -14.99 | 10.49 | 10.93 | -7.01
ЭК-1150 - ЭГРЭС-1 - ВЛ5117 | 0 | 26 | 25 | 2 | Вкл | ?-292.85 | ?-14.62 | ?292.93 | ?4.98 | -8.54 | 14.62 | 5.53 | -9.82
ЭГРЭС-1 - Нура - ВЛ5120 | 0 | 25 | 325 | 3 | Вкл | ?629.20 | ?-16.58 | ?-616.87 | ?22.78 | ?-33.97 | ?47.72 | 28.56 | !-54.71
Нура - Агадырь - ВЛ5138 | 0 | 325 | 469 | 3 | Вкл | ?433.44 | ?-82.79 | ?-428.68 | ?40.60 | -9.81 | -25.78 | 3.99 | ?31.26
ЭК-1150 - Агадырь - ВЛ5170 | 0 | 26 | 469 | 3 | Вкл | ?586.60 | ?-7.66 | ?-571.60 | ?239.24 | 6.30 | 9.67 | -4.80 | !157.16
Агадырь - ЮКГРЭС - ВЛ5300 | 0 | 469 | 900 | 1 | Вкл | ?427.13 | ?-51.29 | ?-418.36 | ?72.49 | -7.79 | !-160.74 | -2.28 | 2.97
Агадырь - ЮКГРЭС - ВЛ5320 | 0 | 469 | 900 | 2 | Вкл | ?417.78 | ?-35.08 | ?-410.19 | ?75.62 | 12.27 | 3.85 | -4.12 | -2.04
ЮКГРЭС - Алматы - ВЛ5313 | 0 | 900 | 902 | 3 | Вкл | ?250.94 | ?14.36 | ?-248.75 | ?54.11 | -12.17 | -2.48 | 5.27 | 12.70
ЮКГРЭС - Алма - ВЛ5363 | 0 | 900 | 938 | 3 | Вкл | ?102.56 | ?-0.07 | ?-102.19 | ?46.74 | -16.58 | ?-37.37 | 9.33 | 17.07
ЮКГРЭС - ЧУ - ВЛ5333 | 0 | 900 | 9932 | 3 | Вкл | ?351.76 | ?-25.20 | ?-349.24 | ?16.72 | 3.89 | ?-40.16 | -9.72 | !-130.09
Алматы - ЧУ - ВЛ5343 | 0 | 902 | 9932 | 3 | Вкл | ?20.38 | ?-49.40 | ?-20.23 | ?-187.62 | 5.50 | -24.17 | -14.72 | 17.17
Алматы - Алма - ВЛ5353 | 0 | 902 | 938 | 3 | Откл | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЧУ - Фрунзе - ВЛ5143 | 0 | 9932 | 2919 | 3 | Вкл | ?369.47 | ?3.38 | ?-367.94 | 84.77 | 12.51 | ?-45.03 | ?35.46 | *-1.00
Фрунзе - Жамбыл - ВЛ5159 | 0 | 2919 | 800 | 3 | Вкл | ?-59.21 | -80.30 | ?59.31 | ?-122.09 | -24.07 | *-1.00 | -14.09 | -12.74
Жамбыл - Шымкент - ВЛ5169 | 0 | 800 | 830 | 3 | Вкл | ?-213.46 | ?105.03 | ?214.21 | ?-85.41 | 7.56 | !-119.00 | -9.90 | !-56.68
Семей - ЭК-1150 - ВЛ5370 | 0 | 980 | 26 | 3 | Вкл | ?-122.66 | ?-36.87 | ?123.24 | ?-13.88 | ?33.46 | -6.38 | -24.35 | -19.14
Семей - Актогай - ВЛ5394 | 0 | 980 | 986 | 3 | Вкл | ?511.05 | ?-197.25 | ?-501.27 | ?113.82 | ?44.56 | 0.08 | !-50.24 | -12.71
Актогай - Талдыкорган - ВЛ5400 | 0 | 986 | 987 | 3 | Вкл | ?498.36 | ?-102.50 | ?-490.65 | ?80.54 | -24.77 | -24.40 | 20.08 | 0.21
Талдыкорган - Алма - ВЛ5413 | 0 | 987 | 938 | 3 | Вкл | ?317.49 | ?-184.81 | ?-315.04 | ?15.22 | 0.89 | -14.88 | -4.24 | 4.98
Семей - Усть-Каменогорск - ВЛ5384 | 0 | 980 | 240 | 3 | Вкл | ?-195.74 | ?106.11 | ?196.59 | ?-114.95 | ?43.63 | 20.13 | ?-47.41 | -27.76
Таш.ГРЭС - Шымкент - ВЛ5019 | 0 | 224 | 830 | 3 | Вкл | ?448.67 | -52.14 | ?-446.27 | ?-36.24 | -5.27 | *-1.00 | -12.70 | 5.96
ЭГРЭС-1 - ЦГПП - ВЛ5050 | 0 | 25 | 129 | 3 | Вкл | ?279.67 | ?47.91 | ?-277.54 | ?43.36 | ?37.70 | -26.96 | !-59.44 | 13.60
ЭГРЭС-1 - ЕЭК - ВЛ5017 | 0 | 25 | 31 | 3 | Вкл | ?298.88 | ?13.35 | ?-297.80 | ?-122.98 | -10.85 | -2.26 | 16.08 | -3.07
ЕЭК - Рубцовск - ВЛ5527 | 0 | 31 | 1621 | 3 | Вкл | ?19.41 | ?-221.12 | ?-19.29 | ?-121.51 | -4.18 | 0.31 | 7.23 | 2.91
Рубцовск - Усть-Каменогорск - ВЛ5544 | 0 | 1621 | 240 | 3 | Вкл | ?-194.54 | ?54.71 | ?195.42 | ?-195.23 | 2.83 | -1.28 | -7.54 | -7.77
ЭК-1150 - Алтай - ВЛ1104 | 0 | 26 | 1660 | 3 | Вкл | ?60.79 | ?-36.13 | ?-60.59 | ?-210.31 | -5.05 | ?44.04 | 4.16 | !-51.80
Усть-Каменогорск - У-К - У-К 500 АТ-1 | 0 | 240 | 241 | 1 | Вкл | -196 | 155.09 | ?196.00 | ?-141.35 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | -18.49
Усть-Каменогорск - У-К - У-К 500 АТ-2 | 0 | 240 | 241 | 2 | Вкл | -196 | 155.09 | ?196.00 | ?-141.35 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | -17.63
Семей - Семей 220 - Семей 500 АТ-1 | 0 | 980 | 981 | 3 | Вкл | -188.57 | 63.44 | ?188.57 | ?-54.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | !72.40
ЕЭК - ПС-ЕЭК 220 - ЕЭК 500 АТ | 0 | 31 | 33 | 3 | Вкл | -182.83 | 339.49 | ?182.83 | ?-318.39 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | 13.06
ЭГРЭС-1 - ЭГРЭС-1 220 - ЭГРЭС-1 500 АТ | 0 | 25 | 39 | 3 | Вкл | 57.27 | -128.45 | ?-57.27 | ?130.27 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | -13.10
ЦГПП - ПС-ЦГПП 220 - ЦГПП АТ-3 | 0 | 129 | 130 | 1 | Откл | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЦГПП - ПС-ЦГПП 220 - ЦГПП АТ-4 | 0 | 129 | 130 | 2 | Вкл | ?258.47 | ?-33.22 | ?-258.24 | ?48.74 | 2.02 | ?-38.40 | -3.66 | !-135.75
Нура - Нура 220 - Нура 500 АТ-1 | 0 | 325 | 310 | 3 | Вкл | 183.43 | 60.01 | ?-183.30 | ?-52.92 | *-1.00 | *-1.00 | 22.29 | !192.64
Агадырь - Агадырь 220 - Агадырь АТ-1 | 0 | 469 | 468 | 3 | Откл | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЮКГРЭС - ЮкГрэс 220 - ЮКГРЭС АТ | 0 | 900 | 901 | 3 | Вкл | 122.29 | -61.48 | ?-122.29 | ?65.74 | *-1.00 | *-1.00 | 8.25 | -12.32
ЧУ - Шу 220 - ШУ АТ-3 | 0 | 9932 | 932 | 3 | Откл | 0 | 0 | ?0 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0
Шу 220 - Главная 220 - ВЛ2163 | 0 | 932 | 1916 | 3 | Вкл | ?65.25 | ?31.79 | ?-63.38 | ?-48.39 | 15.68 | 4.58 | -18.82 | -0.28
Главная 220 - Алматы 220 - ВЛ2193 | 0 | 1916 | 903 | 3 | Вкл | ?-83.23 | -37.19 | ?86.19 | ?22.39 | *-1.00 | *-1.00 | 20.31 | 0.93
Алматы - Алматы 220 - Алматы АТ-1 | 0 | 902 | 903 | 1 | Вкл | 114.18 | -2.36 | ?-114.18 | ?5.33 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | -25.35
Алматы - Алматы 220 - Алматы АТ-2 | 0 | 902 | 903 | 2 | Вкл | 114.18 | -2.36 | ?-114.18 | ?5.33 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | 0.13
Алма - Алма 220 - Алма АТ-1 | 0 | 938 | 939 | 1 | Вкл | 208.89 | -58.30 | ?-208.89 | ?68.88 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | 19.65
Алма - Алма 220 - Алма АТ-2 | 0 | 938 | 939 | 2 | Вкл | 208.89 | -58.30 | ?-208.89 | ?68.88 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | 19.20
Талдыкорган - Талдыкорган 220 - Талдыкорган 500 АТ-1 | 0 | 987 | 988 | 3 | Вкл | 174.07 | -30.01 | ?-174.03 | ?37.29 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | -7.81
Западная 220 - Кемин 220 - ВЛ2183 | 0 | 918 | 2952 | 3 | Вкл | ?78.05 | ?27.90 | ?-76.74 | -34.54 | -18.23 | 0.07 | 17.78 | *-1.00
Жамбыл - Жамбыл 220 - Жамбыл АТ-1 | 0 | 800 | 801 | 3 | Вкл | 154.15 | 17.06 | ?-154.13 | ?-10.80 | *-1.00 | *-1.00 | 0.61 | 29.87
Фрунзе - Фрунзе 220 - Фрунзе АТ-1 | 0 | 2919 | 2918 | 1 | Вкл | 199.64 | -16.85 | -199.55 | 25.29 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Фрунзе - Фрунзе 220 - Фрунзе АТ-2 | 0 | 2919 | 2918 | 2 | Вкл | 199.64 | -16.85 | -199.55 | 25.29 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Таш.ГРЭС - ТашкентТэс 220 - ТашТЭС_АТ | 0 | 224 | 2925 | 3 | Вкл | -163.85 | 118.31 | 163.85 | -109.65 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Шымкент - Шымкент 220 - Шымкент 500 АТ-1 | 0 | 830 | 831 | 1 | Вкл | 97.20 | 51.0085 | ?-97.19 | ?-47.29 | *-1.00 | *-1.00 | ?-35.90 | ?-45.37
Шымкент - Шымкент 220 - Шымкент 500 АТ-3 | 0 | 830 | 831 | 2 | Вкл | 134.87 | 70.64 | ?-134.85 | ?-65.48 | *-1.00 | *-1.00 | 26.80 | -7.64
Алтай - Барнаул - ВЛ595 | 0 | 1660 | 1630 | 1 | Вкл | ?119.32 | ?67.30 | ?-119.30 | ?96.15 | -4.56 | -8.75 | 8.13 | 10.86
Барнаул - Рубцовск - ВЛ551 | 0 | 1630 | 1621 | 3 | Вкл | ?-11.36 | ?-46.17 | ?11.42 | ?-147.91 | 12.21 | 2.00 | -6.13 | 4.03
ЭК-1150 - Кокшетау - ВЛ1101 | 0 | 26 | 175 | 3 | Вкл | ?151.04 | ?-66.50 | ?-150.44 | ?151.41 | !89.43 | 4.80 | *-1.00 | -13.77
Кокшетау - Костанай - ВЛ1102 | 0 | 175 | 590 | 3 | Вкл | ?-24.54 | ?-101.33 | ?24.58 | ?-29.10 | ?49.85 | -25.23 | ?-34.07 | 14.86
Костанай - Сокол - ВЛ5096 | 0 | 590 | 576 | 3 | Вкл | ?342.05 | ?-91.79 | ?-341.43 | ?56.75 | !82.74 | -16.59 | !-88.10 | 18.40
ЦГПП - ПС-ЕГПП - ВЛ5071 | 0 | 129 | 180 | 3 | Вкл | ?19.07 | ?-10.14 | ?-19.05 | ?-22.04 | ?47.38 | 24.38 | !-52.93 | ?-33.33
ПС-ЕГПП - Сокол - ВЛ5086 | 0 | 180 | 576 | 3 | Вкл | ?-44.87 | ?42.98 | ?44.94 | ?19.95 | ?48.83 | !-61.96 | ?-31.50 | !-114.87
Л-5726 (Сокол - Житикара) | 0 | 576 | 577 | 3 | Вкл | ?118.26 | ?52.71 | ?-117.99 | ?-54.34 | !103.23 | !-67.73 | !-102.82 | !-96.94
Л-533 (Алтай - Заря) | 0 | 1660 | 1631 | 3 | Вкл | ?100.97 | ?-107.74 | ?-100.75 | ?-65.21 | -5.44 | -26.67 | 7.45 | 15.31
Агадырь - ЖЕЗКАЗГАН - ВЛ5148 | 0 | 469 | 480 | 3 | Вкл | ?153.58 | ?-220.43 | ?-152.45 | ?-2.53 | -5.26 | -18.06 | 4.13 | -6.17
Алтай - Барнаул - ВЛ596 | 0 | 1660 | 1630 | 2 | Вкл | ?159.74 | ?93.12 | ?-159.72 | ?-99.37 | 5.75 | 9.60 | -3.87 | -5.31
ЭГРЕС-2 500 - эгрэс-2 20 - ЭКВ | 0 | 28 | 60 | 3 | Вкл | -386.98 | 28.33 | 386.98 | -10.42 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ЭГРЭС-1 - эгрес-1 20 - ЭГРЭС-1 500 Т3-8 | 0 | 25 | 51 | 3 | Вкл | -2114 | 93.50 | ?2114.0 | ?255.89 | *-1.00 | *-1.00 | !79.92 | !-125.43
ЭГРЕС-2 500 - ЭК-1150 - ВЛ5817 | 0 | 28 | 26 | 1 | Вкл | ?189.56 | -13.21 | ?-189.45 | ?-13.04 | 18.28 | *-1.00 | -7.52 | -16.23
ЭГРЕС-2 500 - ЭК-1150 - ВЛ5827 | 0 | 28 | 26 | 2 | Вкл | ?197.42 | -15.12 | ?-197.29 | ?-9.62 | -3.44 | *-1.00 | 7.44 | !42.05
ЖЕЗКАЗГАН - Жезказган 220 - Жезказган 500 АТ-1 | 0 | 480 | 466 | 3 | Вкл | ?152.45 | ?2.53 | ?-152.36 | ?2.43 | -6.57 | 2.98 | 5.45 | -6.50
АТЭЦ-3 - Алма 220 - ВЛ2113 и ВЛ2103 | 0 | 904 | 939 | 3 | Вкл | ?-280.17 | ?-47.17 | ?281.27 | ?47.24 | 8.67 | 9.02 | -6.82 | -10.65
ПС-7 АХБК - Коян-Кос - ЭКВ | 0 | 912 | 953 | 3 | Вкл | ?-179.34 | ?-53.68 | 179.70 | 51.36 | 7.78 | 12.21 | *-1.00 | *-1.00
Западная 220 - ПС-7 АХБК - ВЛ2173 | 0 | 918 | 912 | 3 | Вкл | ?-92.06 | ?-31.09 | ?92.95 | ?26.57 | ?41.73 | -19.24 | 10.39 | -22.00
Алма 220 - Робот - ВЛ2463 | 0 | 939 | 907 | 3 | Вкл | ?-48.62 | ?-43.12 | ?48.77 | ?38.87 | -4.80 | -11.15 | 4.43 | 10.43
Алматы 220 - АТЭЦ-3 - ВЛ2013 | 0 | 903 | 904 | 3 | Вкл | ?16.33 | ?25.56 | ?-16.18 | ?-35.69 | -0.50 | 9.24 | 0.09 | -8.69
Агадырь 220 - Балхашская - ВЛ2208 | 0 | 468 | 473 | 3 | Откл | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0
Балхашская - Мойынты - ВЛ2448 | 0 | 473 | 475 | 3 | Вкл | ?-35.54 | ?-22.92 | 35.95 | -0.43 | 3.17 | -27.89 | *-1.00 | *-1.00
Мойынты - Агадырь 220 - ВЛ2438 | 0 | 475 | 468 | 3 | Вкл | -24.29 | 9.04 | ?24.50 | ?-28.05 | *-1.00 | *-1.00 | 21.79 | 4.55
ЭГРЭС-1 220 - эгрэс-1 бл3-2 - эгрэс-1 Т1-2 | 0 | 39 | 50 | 3 | Вкл | -335.63 | -10.22 | ?335.63 | ?33.98 | *-1.00 | *-1.00 | 2.19 | 5.76
Алматы 220 - Робот - ВЛ2053 | 0 | 903 | 907 | 3 | Вкл | ?-52.32 | ?3.74 | ?52.70 | ?-13.85 | -7.37 | 5.48 | 7.70 | -4.15
Таш.ГРЭС - Ташкент - ВЛ522 | 0 | 224 | 63 | 3 | Вкл | ?2931.6 | ?203.52 | -2916.2 | -20.87 | 2.44 | 0.48 | *-1.00 | *-1.00
Кокшетау - АВРОРА 500 - ВЛ5191 | 0 | 175 | 147 | 3 | Откл | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0
АВРОРА 500 - ТАВРИЧЕСКАЯ - ВЛ5561 | 0 | 147 | 1817 | 3 | Вкл | ?-55.09 | ?40.80 | ?55.23 | ?-152.82 | -1.07 | -1.80 | -0.43 | 3.24
ЭГРЭС-1 - ТАВРИЧЕСКАЯ - ВЛ5577 | 0 | 25 | 1817 | 3 | Вкл | ?313.88 | ?-16.30 | ?-309.54 | ?-152.70 | ?-35.81 | -2.65 | ?37.30 | -12.94
ЕЭК - ИРТЫШСКАЯ - ВЛ5537 | 0 | 31 | 1850 | 3 | Вкл | ?272.31 | ?-159.65 | ?-270.12 | ?-68.81 | ?-32.90 | ?38.68 | ?33.61 | -2.67
ТАВРИЧЕСКАЯ - ИРТЫШСКАЯ - ВЛ555 | 0 | 1817 | 1850 | 3 | Вкл | ?-47.77 | ?-46.12 | ?47.80 | ?-69.50 | 12.12 | 7.95 | -19.47 | -5.37
ЕЭК - еэк-20-бл5-8 - ЕЭК 500 Блок 5-8 | 0 | 31 | 30 | 3 | Вкл | -81.20 | -85.59 | ?81.20 | ?87.90 | *-1.00 | *-1.00 | !-81.20 | !-87.90
У-К - пр/уз. Семей У-К - ЭКВ | 0 | 241 | 7201 | 3 | Вкл | ?-241.88 | ?-44.34 | 245.27 | 37.76 | !94.30 | !79.49 | *-1.00 | *-1.00
Семей 220 - пр/уз. Семей У-К - ЭКВ | 0 | 981 | 7201 | 3 | Вкл | ?-339.13 | ?70.98 | 345.61 | -54.52 | !-94.70 | !-62.15 | *-1.00 | *-1.00
Семей 220 - пр/уз. ЕЭК Семей - ЭКВ | 0 | 981 | 7202 | 3 | Вкл | ?6.50 | ?-24.05 | -6.49 | -13.05 | 1.35 | ?-32.13 | *-1.00 | *-1.00
ПС-ЕЭК 220 - пр/уз. ЕЭК Семей - ЭКВ | 0 | 33 | 7202 | 3 | Вкл | ?2.73 | ?-69.27 | -2.47 | 36.43 | 5.97 | ?47.44 | *-1.00 | *-1.00
ПС-ЕЭК 220 - пр/уз. Эгрэс-1 ЕЭК - ЭКВ | 0 | 33 | 7203 | 3 | Вкл | ?59.64 | ?4.80 | -59.31 | -32.33 | 22.68 | ?-31.44 | *-1.00 | *-1.00
ЭГРЭС-1 220 - пр/уз. Эгрэс-1 ЕЭК - ЭКВ | 0 | 39 | 7203 | 3 | Вкл | ?78.95 | ?-7.62 | -78.43 | -18.98 | -20.02 | 20.92 | *-1.00 | *-1.00
ЭГРЭС-1 220 - пр/уз.ЦГПП-ЭГРЭС-1 - ЭКВ | 0 | 39 | 7204 | 3 | Вкл | ?71.19 | ?-47.83 | -69.64 | 19.93 | 1.04 | -24.41 | *-1.00 | *-1.00
ПС-ЦГПП 220 - пр/уз.ЦГПП-ЭГРЭС-1 - ЭКВ | 0 | 130 | 7204 | 3 | Вкл | ?-49.36 | ?7.88 | 50.11 | -40.57 | -2.43 | 16.76 | *-1.00 | *-1.00
ПС-ЦГПП 220 - пр/уз.ЦГПП-Осакоровка - ЭКВ | 0 | 130 | 7205 | 3 | Вкл | ?47.65 | ?-61.84 | -47.44 | 25.61 | -2.75 | 1.49 | *-1.00 | *-1.00
Оскаровка 220 - пр/уз.ЦГПП-Осакоровка - ЭКВ | 0 | 306 | 7205 | 3 | Вкл | ?-60.09 | ?-27.09 | 60.28 | -9.31 | 3.57 | 0.85 | *-1.00 | *-1.00
ЭГРЭС-1 220 - пр/уз.ЭГРЭС 1 Осакоровка - ЭКВ | 0 | 39 | 7206 | 3 | Вкл | ?78.83 | ?-44.06 | -76.44 | 29.58 | 10.51 | 0.33 | *-1.00 | *-1.00
Оскаровка 220 - пр/уз.ЭГРЭС 1 Осакоровка - ЭКВ | 0 | 306 | 7206 | 3 | Вкл | ?-43.39 | ?12.16 | 44.15 | -33.93 | -14.21 | -2.76 | *-1.00 | *-1.00
Оскаровка 220 - пр/уз.Кар.ГРЭС-2 Осакоровка - экв_ВЛ2258_ВЛ2268 | 0 | 306 | 7229 | 3 | Вкл | ?101.27 | ?6.36 | -99.65 | -12.58 | -1.29 | 8.91 | *-1.00 | *-1.00
Нура 220 - пр/уз.КарГРЭС-Нура - ЭКВ | 0 | 310 | 7208 | 3 | Вкл | ?147.14 | ?144.76 | -145.02 | -151.26 | -4.96 | -9.36 | *-1.00 | *-1.00
Кар.ГРЭС-2 - пр/уз.КарГРЭС-Нура - ЭКВ | 0 | 355 | 7208 | 3 | Вкл | ?-88.18 | ?28.89 | 88.63 | -41.41 | 3.92 | 11.11 | *-1.00 | *-1.00
Кар.ГРЭС-2 - пр/уз.Каргрэс-Каражал - ЭКВ | 0 | 355 | 7209 | 3 | Вкл | ?81.70 | ?-30.95 | -79.97 | 21.15 | -19.22 | -14.28 | *-1.00 | *-1.00
Каражал 220 - пр/уз.Каргрэс-Каражал - ЭКВ | 0 | 465 | 7209 | 3 | Вкл | ?-69.54 | 12.45 | 70.79 | -24.29 | 15.06 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Кар.ГРЭС-2 - пр/уз.Каргрэс-Агадырь - ЭКВ | 0 | 355 | 7210 | 3 | Вкл | ?71.08 | ?-43.41 | -69.99 | 35.39 | -11.20 | 1.91 | *-1.00 | *-1.00
Агадырь 220 - пр/уз.Каргрэс-Агадырь - ЭКВ | 0 | 468 | 7210 | 3 | Вкл | ?-74.81 | ?33.00 | 75.96 | -41.13 | ?32.00301 | -3.24 | *-1.00 | *-1.00
Кар.ГРЭС-2 - пр/уз.Каргрэс - Балхашская - ЭКВ | 0 | 355 | 7211 | 3 | Вкл | ?58.97 | ?-18.84 | -57.64 | -2.10 | -1.07 | -19.31 | *-1.00 | *-1.00
Балхашская - пр/уз.Каргрэс - Балхашская - ЭКВ | 0 | 473 | 7211 | 3 | Вкл | ?-48.59 | ?17.06 | 49.81 | -38.84 | 5.67 | 1.11 | *-1.00 | *-1.00
ЮкГрэс 220 - пр/уз ЮкГРЭС ШУ - ЭКВ | 0 | 901 | 7212 | 3 | Вкл | ?74.70 | ?-25.30 | -73.50 | 11.41 | 3.44 | 2.85 | *-1.00 | *-1.00
Шу 220 - пр/уз ЮкГРЭС ШУ - ЭКВ | 0 | 932 | 7212 | 3 | Вкл | ?-59.46 | ?-14.85 | 60.22 | -0.65 | -1.97 | 12.42 | *-1.00 | *-1.00
Алматы 220 - пр/уз Алматы Алма - ЭКВ | 0 | 903 | 7213 | 3 | Вкл | ?148.10 | ?-77.49 | -146.51 | -23.16 | -26.28 | 6.49 | *-1.00 | *-1.00
Алма 220 - пр/уз Алматы Алма - ЭКВ | 0 | 939 | 7213 | 3 | Вкл | ?207.73 | ?-120.30 | -204.3 | 28.59 | 7.53 | -17.35 | *-1.00 | *-1.00
Главная 220 - пр/уз Главная Кемин - ЭКВ | 0 | 1916 | 7214 | 3 | Вкл | ?-6.44 | ?1.85 | 6.45 | -9.58 | 6.54 | -1.76 | *-1.00 | *-1.00
Кемин 220 - пр/уз Главная Кемин - ЭКВ | 0 | 2952 | 7214 | 3 | Вкл | ?6.48 | -17.17 | -6.45 | 9.58 | ?-49.94 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Кемин 220 - пр/уз Фрунзе Кемин - ЭКВ | 0 | 2952 | 7215 | 3 | Вкл | -25.08 | -21.50 | 25.23 | -6.68 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Фрунзе 220 - пр/уз Фрунзе Кемин - ЭКВ | 0 | 2918 | 7215 | 3 | Вкл | 25.47 | -34.44 | -25.23 | 6.68 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Жамбыл 220 - пр/уз Жамбыл Шымкент - ЭКВ | 0 | 801 | 7216 | 3 | Вкл | ?-55.76 | ?-6.97 | 56.09 | -20.88 | -19.42 | -12.69 | *-1.00 | *-1.00
Шымкент 220 - пр/уз Жамбыл Шымкент - ЭКВ | 0 | 831 | 7216 | 3 | Вкл | ?74.84 | ?-19.00 | -74.27 | -8.13 | 21.22 | 24.22 | *-1.00 | *-1.00
Фрунзе 220 - пр/уз ГлавнаяФрунзе - ЭКВ | 0 | 2918 | 7217 | 3 | Вкл | 57.45 | -31.90 | -56.98 | 23.69 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Главная 220 - пр/уз ГлавнаяФрунзе - ЭКВ | 0 | 1916 | 7217 | 3 | Вкл | ?-56.57 | ?15.14 | 56.98 | -23.69 | -16.68 | 3.05 | *-1.00 | *-1.00
Робот - пр/уз ТалдыкорганРобот - ЭКВ | 0 | 907 | 7218 | 3 | Вкл | ?-84.70 | ?-5.12 | 85.34 | -24.08 | -3.50 | -7.78 | *-1.00 | *-1.00
Талдыкорган 220 - пр/уз ТалдыкорганРобот - ЭКВ | 0 | 988 | 7218 | 3 | Вкл | ?88.61 | ?-55.76 | -87.77 | 27.59 | 3.86 | 10.44 | *-1.00 | *-1.00
Мойынты - пр/уз МойынтыЮкгрэс - ЭКВ | 0 | 475 | 7219 | 3 | Откл | ?0 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЮкГрэс 220 - пр/уз МойынтыЮкгрэс - ЭКВ | 0 | 901 | 7219 | 3 | Откл | ?0 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Каражал 220 - Агадырь - ВЛ2428 | 0 | 465 | 468 | 3 | Вкл | ?-36.67 | -18.21 | 37.09 | -4.29 | 5.69 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Каражал 220 - пр/уз ЖезказганКаражал - ЭКВ | 0 | 465 | 7221 | 3 | Вкл | ?84.66 | -11.81 | -83.62 | -29.88 | -6.20 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Жезказган 220 - пр/уз ЖезказганКаражал - ЭКВ | 0 | 466 | 7221 | 3 | Вкл | ?96.31 | ?24.77 | -94.72 | -65.32 | 8.11 | 19.95 | *-1.00 | *-1.00
Шымкент 220 - ГНПС - ВЛ2309 | 0 | 831 | 7228 | 3 | Откл | ?0 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГНПС - Кентау - ВЛ2439 | 0 | 7228 | 840 | 3 | Откл | 0 | 0 | ?0 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кентау - Ру-6 - ВЛ2519 | 0 | 840 | 869 | 3 | Вкл | ?5.38 | ?-23.48 | ?-5.34 | ?-7.41 | 3.92 | 2.49 | -4.37 | 2.92
Ру-6 - пр/уз Ру-6/Кызылорда - ЭКВ | 0 | 869 | 7226 | 3 | Вкл | ?-20.08 | ?5.91 | 20.13 | -29.06 | 2.72 | 1.45 | *-1.00 | *-1.00
Кызылорда 220 - пр/уз Кызылорда-Кумколь - ЭКВ | 0 | 862 | 7227 | 3 | Вкл | ?-43.16 | ?-4.14 | 44.22 | -30.76 | 10.27 | -1.61 | *-1.00 | *-1.00
Жезказган 220 - Кумколь 220 - ЭКВ_2318_2328 | 0 | 466 | 467 | 3 | Вкл | ?62.21 | ?-41.74 | ?-61.40 | ?-25.34 | -18.35 | -0.03 | 11.07 | -3.90
Медео - АТЭЦ-3 - ВЛ2023 | 0 | 928 | 904 | 3 | Вкл | 7.69 | 37.09 | ?-7.68 | ?-37.56 | *-1.00 | *-1.00 | -1.16 | 1.55
Алматы 220 - Медео - ВЛ2773 | 0 | 903 | 928 | 3 | Вкл | ?15.15 | ?22.81 | -15.03 | -32.98 | -0.88 | 8.86 | *-1.00 | *-1.00
Коян-Кос - АТЭЦ-3 - ЭКВ | 0 | 953 | 904 | 3 | Вкл | -188.06 | -53.37 | ?188.36 | ?51.73 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | 1.75
Кумколь 220 - пр/уз Кызылорда-Кумколь - ЭКВ | 0 | 467 | 7227 | 3 | Вкл | ?55.60 | ?-23.37 | -54.08 | -10.10 | 16.34 | 0.19 | *-1.00 | *-1.00
Жамбыл 220 - жгрэс-220 - ЭКВ_Жамбыл_ЖГРЭС | 0 | 801 | 805 | 3 | Вкл | ?-8.59 | ?-36.01 | ?8.61 | ?19.00 | 2.50 | 6.25 | -0.99 | 3.04
Шу 220 - Аспара - ВЛ2233 | 0 | 932 | 814 | 3 | Откл | ?0 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Аспара - жгрэс-220 - ВЛ2249 | 0 | 814 | 805 | 3 | Вкл | -19.33 | -1.45 | ?19.57 | ?-28.23 | *-1.00 | *-1.00 | 0.01 | -0.00258
пр/уз жгрэс- Фрунзе - жгрэс-220 - ЭКВ | 0 | 7223 | 805 | 3 | Вкл | -29.26 | -32.90 | ?29.56 | ?20.76 | *-1.00 | *-1.00 | -1.57 | -25.44
пр/уз жгрэс- Фрунзе - Фрунзе 220 - ЭКВ | 0 | 7223 | 2918 | 3 | Вкл | 12.66 | 28.47 | ?-12.39 | ?-40.04 | *-1.00 | *-1.00 | -2.76 | *-1.00
Жылга - Шымкентская - ВЛ2449 | 0 | 839 | 843 | 3 | Откл | 0 | 0 | ?0 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0
Жылга - Пр/уз Шымкент-220/Жылга - ЭКВ | 0 | 839 | 7225 | 3 | Откл | ?0 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Жылга - ТашкентТэс 220 - ВЛ2429 | 0 | 839 | 2925 | 3 | Вкл | -84.87 | -4.95 | ?85.57 | -1.77 | *-1.00 | *-1.00 | 18.06 | *-1.00
ТашкентТэс 220 - Шымкентская - ВЛ2419 | 0 | 2925 | 843 | 3 | Вкл | ?132.11 | ?-3.91 | ?-129.27 | ?2.41 | -19.33 | ?46.59 | 17.12 | 23.48
Шымкент 220 - Шымкентская - ВЛ2349 | 0 | 831 | 843 | 3 | Вкл | ?55.87 | ?104.69 | ?-55.40 | ?-105.76 | -4.88 | 10.86 | 5.07 | -13.07
Миргалимсай - Шымкентская - ВЛ2319 | 0 | 842 | 843 | 3 | Вкл | ?-39.92 | ?17.75 | ?40.85 | ?-38.86 | -3.78 | -10.40 | 8.44 | 10.25
Миргалимсай - Кентау - ВЛ2549 | 0 | 842 | 840 | 3 | Вкл | ?20.34 | ?-20.10 | ?-20.31 | ?17.30 | -0.22 | 3.75 | -0.16 | -2.16
Кентау - пр/уз Кентау Жамбыл 220 - ЭКВ | 0 | 840 | 7224 | 3 | Вкл | ?-7.95 | ?-15.47 | 7.97 | -10.99 | -8.34 | 5.45 | *-1.00 | *-1.00
пр/уз Кентау Жамбыл 220 - Жамбыл 220 - ЭКВ | 0 | 7224 | 801 | 3 | Вкл | -16.86 | 11.16 | ?17.08 | ?-36.45 | *-1.00 | *-1.00 | 11.81 | -4.27
Фрунзе - ГЕНЕРАЦИЯ ЦА-1 - ЭКВ_509 | 0 | 2919 | 2921 | 3 | Вкл | ?27.88 | 29.22 | -27.37 | -68.88 | -0.16 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Жанакорган - Миргалимсай - ВЛ2539 | 0 | 865 | 842 | 3 | Вкл | ?-7.98 | ?6.30 | ?8.05 | ?-23.31 | -2.92 | -4.01 | -0.69 | 5.13
Жанакорган - Ру-6 - ВЛ2529 | 0 | 865 | 869 | 3 | Вкл | ?8.65 | ?-10.22 | ?-8.64 | ?0.02 | 0.26 | 2.04 | 0.13 | -2.20
Шымкент 220 - Пр/уз Шымкент-220/Жылга - ЭКВ | 0 | 831 | 7225 | 3 | Вкл | ?-19.67 | ?5.82 | 19.77 | -19.20 | 0.00582 | 7.75 | *-1.00 | *-1.00
Кызылорда 220 - пр/уз Ру-6/Кызылорда - ЭКВ | 0 | 862 | 7226 | 3 | Вкл | ?17.37 | ?-26.82 | -17.33 | 3.77 | -2.02 | -2.21 | *-1.00 | *-1.00
Кар.ГРЭС-2 - пр/уз.Кар.ГРЭС-2 Осакоровка - экв_ВЛ2258_ВЛ2268 | 0 | 355 | 7229 | 3 | Вкл | ?-55.66 | ?-28.30 | 55.91 | 24.28 | -0.93 | -1.09 | *-1.00 | *-1.00
Кар.ГРЭС-2 - Кар.ГРЭС-2 110 | 0 | 355 | 356 | 3 | Вкл | -67.91 | 92.62 | 67.97 | -89.78 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
АТЭЦ-3 - АТЭЦ-3 110 | 0 | 904 | 905 | 3 | Вкл | 115.67 | 68.69 | -115.28 | -53.96 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
ПС-7 АХБК - ПС-7 АХБК 110 | 0 | 912 | 913 | 3 | Вкл | 86.38 | 27.11 | -86.35 | -24.04 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Алма 220 - Чилик | 0 | 939 | 911 | 3 | Вкл | -13.65 | -16.61 | 13.71 | -1.32 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Мойнакская ГЭС - Чилик | 0 | 935 | 911 | 3 | Вкл | ?90.27 | ?12.02 | -89.21 | -21.38 | -5.12 | 0.32 | *-1.00 | *-1.00
Мойнакская ГЭС - Робот | 0 | 935 | 907 | 3 | Вкл | ?38.66 | ?-10.91 | ?-38.21 | ?-22.32 | 6.00146 | 1.35 | -5.09 | -0.08
Балхашская - Балхашская 110 | 0 | 473 | 472 | 3 | Вкл | 84.13 | 5.87 | -84.07 | -3.01 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Кумколь 220 - Кумколь 110 | 0 | 467 | 455 | 3 | Вкл | 5.80 | 48.70 | -5.74 | -46.74 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00 | *-1.00
Л-5716 (Троицкая ГРЭС - Сокол) | 0 | 4799 | 576 | 3 | Вкл | ?325.13 | ?-164.08 | ?-322.95 | ?25.83 | !-405.13 | !76.08 | !402.06 | !-95.44
Л-5736 (Ириклинская ГРЭС -Житикара) | 0 | 4790 | 577 | 3 | Вкл | ?193.33 | ?-113.65 | ?-192.60 | ?-68.52 | !-112.33 | -5.35 | !101.64 | -11.37
ВЛ 500 кВ Ириклинская ГРЭС - Магнитогорская | 0 | 4790 | 4785 | 3 | Вкл | ?61.64 | ?-24.48 | ?-61.34 | ?-190.83 | !122.36 | ?-33.52 | !-122.49 | ?36.39
ВЛ 500 кВ Магнитогорская - Троицкая ГРЭС | 0 | 4785 | 4799 | 3 | Вкл | ?-277.21 | ?-93.45 | ?279.11 | ?-83.08 | !110.98 | -28.89 | !-95.11 | ?31.08
ВЛ 500 кВ Южноуральская ГРЭС-2 - Троицкая ГРЭС | 0 | 10000 | 4799 | 3 | Вкл | ?129.54 | ?-78.77 | ?-129.44 | ?3.10 | !-129.54 | !78.77 | !127.44 | -5.10
ВЛ 500 кВ Шагол - ЮжноУральская ГРЭС-2 | 0 | 4782 | 10000 | 3 | Вкл | ?430.36 | ?-100.99 | ?-429.03 | ?18.80 | !-181.36 | ?31.99 | !177.13 | !-60.61
ВЛ 500 кВ Шагол - Челябинск | 0 | 4782 | 4705 | 3 | Вкл | ?965.01 | ?-203.30 | ?-959.28 | ?217.30 | !129.99 | 9.30 | !-102.34 | 8.90
Л-1103 (Костанайская - Челябинская) | 0 | 590 | 4705 | 3 | Вкл | ?-92.96 | ?10.94 | ?93.11 | ?-37.69 | !-443.36 | !60.27 | !459.00 | 19.85
ВЛ 500 кВ Козырево - Шагол | 0 | 4703 | 4782 | 3 | Вкл | ?754.66 | ?-167.78 | ?-750.04 | ?151.33 | -6.36 | ?39.88 | 14.06 | ?-38.38
ВЛ 500 кВ Козырево - Курган | 0 | 4703 | 4727 | 3 | Вкл | ?-311.76 | ?162.84 | ?318.43 | ?-345.53 | ?49.86 | !-318.34 | !-51.33 | !240.33
Л-5201 (Аврора - Курган) | 0 | 147 | 4727 | 3 | Откл | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0
Л-559 (Курган - Витязь) | 0 | 4727 | 1852 | 3 | Вкл | ?383.53 | ?-366.55 | ?-374.20 | ?360.49 | !112.57 | !189.25 | !-113.40 | !-226.87
Л-558 (Витязь - Восход) | 0 | 1852 | 1853 | 3 | Вкл | ?403.16 | ?-182.15 | ?-397.69 | ?82.08 | !100.15 | ?47.06 | !-90.47 | ?-37.17
Л-567 (Восход - Таврическая) | 0 | 1853 | 1817 | 3 | Вкл | ?188.82 | ?-213.26 | ?-188.27 | ?147.45 | 15.20 | 2.66 | -19.94 | -3.76
Л-534 (Восход - Барабинская) | 0 | 1853 | 9917 | 3 | Вкл | ?2.58 | ?-15.19 | ?-2.51 | ?72.99 | 9.05 | -3.27 | -6.29 | -6.98
Л-532 (Заря - Барабинская) | 0 | 1631 | 9917 | 3 | Вкл | ?99.09 | ?-19.35 | ?-98.69 | ?-168.24 | -9.29 | 3.95 | 6.09 | -21.86
Л-1106 (Алтай - Итатская) | 0 | 1660 | 1636 | 3 | Вкл | ?-318.29 | ?87.53 | ?320.21 | ?118.93 | -8.03 | -12.93 | -2.09 | ?-33.94

## RASTR_Узлы
О | S | Тип | Номер | Название | U_ном | N_схн | Район | P_н | Q_н | Р_г | Q_г | V_зд |  | Q_min | Q_max | B_ш | V | Delta | Территория
False | False | Нагр | 25 | ЭГРЭС-1 | 500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.0282 | 9.0311 | 0
False | False | Нагр | 26 | ЭК-1150 | 500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3862 | 514.794 | 8.7383 | 0
False | False | Нагр | 28 | ЭГРЕС-2 500 | 500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.9011 | 9.8895 | 0
False | False | Ген | 30 | еэк-20-бл5-8 | 20 | 0 | 2 | 12 | 3 | 809 | 273.985 | 20 | 1 | -163 | 573 | 0 | 20 | 17.3521 | 0
False | False | Ген- | 31 | ЕЭК | 500 | 0 | 2 | 430 | 120 | 0 | -180 | 508 | 1.016 | -180 | 0 | 0 | 508.2343 | 9.9206 | 0
False | False | Ген | 33 | ПС-ЕЭК 220 | 220 | 0 | 2 | 522.8 | 302 | 1120 | 144.7828 | 236 | 1.0727 | -150 | 804 | 0 | 236 | 12.4094 | 0
False | False | Нагр | 39 | ЭГРЭС-1 220 | 220 | 0 | 2 | 360 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230.716 | 8.3919 | 0
False | False | Ген | 50 | эгрэс-1 бл3-2 | 20 | 0 | 2 | 25 | 15 | 501 | 259.0626 | 20 | 1 | -130 | 340 | 0 | 20 | 13.875 | 0
False | False | Ген | 51 | эгрэс-1 20 | 20 | 0 | 2 | 80 | 15 | 2896 | 608.7097 | 20 | 1 | -430 | 1880 | 0 | 20 | 21.5954 | 0
False | False | Ген | 60 | эгрэс-2 20 | 20 | 0 | 2 | 22 | 8 | 961 | 215.0545 | 20 | 1 | -500 | 800 | 0 | 20 | 16.2188 | 0
False | True | Ген | 63 | Ташкент | 500 | 0 | 18 | 6964 | 3359 | 7018 | 3084.736 | 507 | 1.014 | -2300 | 11500 | 0 | 0 | -60.799 | 0
False | False | Нагр | 129 | ЦГПП | 500 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 515.2591 | -3.7037 | 0
False | False | Ген | 130 | ПС-ЦГПП 220 | 220 | 0 | 5 | 1050 | 98 | 468 | 153.5778 | 238 | 1.0818 | 40 | 250 | 0 | 238 | -7.3387 | 0
False | False | Ген- | 147 | АВРОРА 500 | 500 | 0 | 7 | 232 | 10 | 250 | -64 | 505 | 1.01 | -64 | 152 | 1306 | 507.1461 | -1.7955 | 0
False | False | Нагр | 175 | Кокшетау | 500 | 0 | 6 | 255 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1278 | 511.9189 | -5.3783 | 0
False | False | Нагр | 180 | ПС-ЕГПП | 500 | 0 | 5 | 103.5 | -99.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1306 | 501.3399 | -6.1853 | 0
False | False | Ген | 224 | Таш.ГРЭС | 500 | 0 | 18 | 2500 | 0 | 2934 | 90.2175 | 510 | 1.02 | -1000 | 1000 | 0 | 510 | -52.5869 | 0
False | False | Нагр | 240 | Усть-Каменогорск | 500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.5705 | 6.0769 | 0
False | False | Ген | 241 | У-К | 220 | 0 | 1 | 840 | 183 | 1301 | -49.9578 | 231 | 1.05 | -383 | 896 | 0 | 231 | 8.3347 | 0
False | False | Нагр | 306 | Оскаровка 220 | 220 | 0 | 3 | 20.5 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 236.2754 | -8.6644 | 0
False | False | Нагр | 310 | Нура 220 | 220 | 0 | 3 | 67 | 20 | 0 | -128 | 231 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 231 | -11.7411 | 0
False | False | Нагр | 325 | Нура | 500 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.0397 | -8.3023 | 0
False | False | Нагр | 355 | Кар.ГРЭС-2 | 220 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.3294 | -14.4143 | 0
False | False | Ген | 356 | Кар.ГРЭС-2 110 | 110 | 0 | 3 | 394 | 152 | 577 | 85.7941 | 121 | 1.1 | 35 | 140 | 0 | 121 | -12.1572 | 0
False | False | Ген | 455 | Кумколь 110 | 110 | 0 | 4 | 80.6 | 35.1 | 96 | 38.4133 | 121 | 1.1 | -16.2 | 60.6 | 0 | 121 | -34.9227 | 0
False | False | Нагр | 465 | Каражал 220 | 220 | 0 | 4 | 33 | 3.2 | 0 | 0 | 232 | 1.0545 | 0 | 0 | 0 | 236.7508 | -25.793 | 0
False | False | Ген- | 466 | Жезказган 220 | 220 | 0 | 4 | 130 | 32 | 206 | 25 | 235 | 1.0682 | 25 | 232.5 | 0 | 242.4227 | -27.2348 | 0
False | False | Нагр | 467 | Кумколь 220 | 220 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.5558 | -35.6342 | 0
False | False | Нагр | 468 | Агадырь 220 | 220 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8089 | -20.6636 | 0
False | False | Ген | 469 | Агадырь | 500 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | -181.8648 | 519 | 1.038 | -360 | 0 | 1306 | 519 | -20.1267 | 0
False | False | Ген | 472 | Балхашская 110 | 110 | 0 | 4 | 222 | 44.7 | 143 | 13.3753 | 121 | 1.1 | -30 | 88 | 0 | 121 | -25.1486 | 0
False | False | Нагр | 473 | Балхашская | 220 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.321 | -23.3033 | 0
False | False | Нагр | 475 | Мойынты | 220 | 0 | 4 | 6.4 | 2.1 | 0 | 0 | 230 | 1.0455 | 0 | 0 | 0 | 235.3603 | -22.1706 | 0
False | False | Нагр | 480 | ЖЕЗКАЗГАН | 500 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 524.7841 | -25.053 | 0
False | False | Нагр | 576 | Сокол | 500 | 0 | 8 | 304 | -25 | 94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 653 | 510.2962 | -19.8503 | 0
False | False | Нагр | 577 | Житикара | 500 | 0 | 8 | 256 | -33.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 653 | 512.6337 | -25.5601 | 0
False | False | Нагр | 590 | Костанай | 500 | 0 | 8 | 154 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1306 | 510.9968 | -18.1417 | 0
False | False | Нагр | 800 | Жамбыл | 500 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 512.624 | -54.4151 | 0
False | False | Нагр | 801 | Жамбыл 220 | 220 | 0 | 11 | 265 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 237.4471 | -57.0828 | 0
False | False | Ген- | 805 | жгрэс-220 | 220 | 0 | 11 | 322 | 88 | 470 | 120 | 232 | 1.0545 | 120 | 422 | 0 | 238.4685 | -55.8559 | 0
False | False | Нагр | 814 | Аспара | 220 | 0 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.3506 | -49.6139 | 0
False | False | Нагр | 830 | Шымкент | 500 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 510.8341 | -55.1763 | 0
False | False | Ген | 831 | Шымкент 220 | 220 | 0 | 12 | 386.3 | 59.8 | 127 | -0.24004 | 237 | 1.0773 | 0 | 100 | 0 | 237 | -58.2298 | 0
False | False | Нагр | 839 | Жылга | 220 | 1 | 12 | 11.3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233.4065 | -56.8736 | 0
False | False | Нагр | 840 | Кентау | 220 | 0 | 12 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235.9781 | -63.5394 | 0
False | False | Нагр | 842 | Миргалимсай | 220 | 0 | 12 | 30 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235.2024 | -63.7096 | 0
False | False | Нагр | 843 | Шымкентская | 220 | 0 | 12 | 195.3 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233.9576 | -59.2235 | 0
False | False | Ген | 862 | Кызылорда 220 | 220 | 0 | 13 | 154 | 44 | 53 | -2.1009 | 220 | 1 | -24 | 76 | 0 | 220 | -67.2096 | 0
False | False | Нагр | 865 | Жанакорган | 220 | 1 | 13 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230.6405 | -65.7619 | 0
False | False | Нагр | 869 | Ру-6 | 220 | 0 | 13 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 378.1 | 227.4277 | -66.3575 | 0
False | False | Ген | 900 | ЮКГРЭС | 500 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | -115.4467 | 521 | 1.042 | -180 | 0 | 1306 | 521 | -36.8372 | 0
False | False | Нагр | 901 | ЮкГрэс 220 | 220 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 241.2694 | -38.4154 | 0
False | False | Нагр | 902 | Алматы | 500 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 518.5651 | -42.1524 | 0
False | False | Нагр | 903 | Алматы 220 | 220 | 0 | 9 | 80 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235.4161 | -44.5048 | 0
False | False | Нагр | 904 | АТЭЦ-3 | 220 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.3403 | -44.3482 | 0
False | False | Ген | 905 | АТЭЦ-3 110 | 110 | 0 | 9 | 220 | 50 | 182 | 39.6536 | 121 | 1.1 | 20 | 160 | 0 | 121 | -46.1444 | 0
False | False | Ген- | 907 | Робот | 220 | 0 | 9 | 55.7 | 14 | 177 | 0 | 236 | 1.0727 | 0 | 168 | 0 | 237.9871 | -41.4756 | 0
False | False | Нагр | 911 | Чилик | 220 | 0 | 9 | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 239.5973 | -42.554 | 0
False | False | Нагр | 912 | ПС-7 АХБК | 220 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.568 | -45.3188 | 0
False | False | Ген | 913 | ПС-7 АХБК 110 | 110 | 0 | 9 | 670 | 279 | 579 | 206.4347 | 121 | 1.1 | 92 | 437 | 0 | 121 | -47.3597 | 0
False | False | Нагр | 918 | Западная 220 | 220 | 0 | 9 | 81.4 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 226.9424 | -47.0641 | 0
False | False | Нагр | 928 | Медео | 220 | 0 | 9 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232.3856 | -44.4135 | 0
False | False | Ген- | 932 | Шу 220 | 220 | 0 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 220 | 1 | 0 | 18 | 0 | 235.9123 | -49.1113 | 0
False | False | Ген | 935 | Мойнакская ГЭС | 220 | 0 | 9 | 0 | 0 | 78 | 11.3582 | 245 | 1.1136 | -12 | 101 | 0 | 245 | -40.2348 | 0
False | False | Ген | 938 | Алма | 500 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | -29.8987 | 521 | 1.042 | -180 | 0 | 653 | 521 | -40.8351 | 0
False | False | Ген- | 939 | Алма 220 | 220 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15 | -10 | 225 | 1.0227 | -10 | 10 | 0 | 234.3302 | -42.9144 | 0
False | False | Нагр | 953 | Коян-Кос | 220 | 0 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 231.1388 | -44.7805 | 0
False | False | Ген+ | 980 | Семей | 500 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 1.02 | -180 | 0 | 653 | 509.0419 | 0.60995 | 0
False | False | Нагр | 981 | Семей 220 | 220 | 0 | 19 | 180 | 50 | 10 | 4 | 237 | 1.0773 | 0 | 0 | 0 | 237.4023 | 1.405 | 0
False | False | Ген+ | 986 | Актогай | 500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 1.038 | -180 | 0 | 653 | 507.1163 | -20.0966 | 0
False | False | Ген | 987 | Талдыкорган | 500 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | -53.985 | 519 | 1.038 | -180 | 0 | 0 | 519 | -34.6351 | 0
False | False | Нагр | 988 | Талдыкорган 220 | 220 | 0 | 10 | 202 | 27 | 36 | 22.8 | 230 | 1.0455 | 0 | 0 | 0 | 239.8338 | -38.0327 | 0
False | False | Нагр | 1621 | Рубцовск | 500 | 0 | 15 | 175 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1306 | 504.8421 | 6.7982 | 0
False | False | Нагр | 1630 | Барнаул | 500 | 0 | 15 | 368 | 60 | 203 | 143 | 505 | 1.01 | 0 | 0 | 1959 | 507.28 | 9.2853 | 0
False | False | Нагр | 1631 | Заря | 500 | 0 | 15 | 5 | 165 | 190 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 653 | 512.9188 | 8.5344 | 0
False | False | Ген | 1636 | Генерация Сибири | 500 | 0 | 15 | 2754 | 200 | 3107 | -30.2656 | 508 | 1.016 | -1000 | 1000 | 0 | 508 | 18.7806 | 0
False | False | Нагр | 1660 | Алтай | 500 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1931 | 507.8748 | 9.3474 | 0
False | False | Ген+ | 1817 | ТАВРИЧЕСКАЯ | 500 | 0 | 17 | 385 | 114 | 0 | 0 | 516 | 1.032 | -180 | 0 | 653 | 510.8852 | 0.83894 | 0
False | False | Нагр | 1850 | ИРТЫШСКАЯ | 500 | 0 | 17 | 174 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 653 | 507.755 | 2.7504 | 0
False | False | Нагр | 1852 | Витязь | 500 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 507.3178 | 0.96925 | 0
False | False | Ген | 1853 | Восход | 500 | 0 | 17 | 178 | 40 | 0 | -166.2965 | 510 | 1.02 | -180 | 0 | 653 | 510 | 0.56481 | 0
False | False | Ген+ | 1916 | Главная 220 | 220 | 0 | 50 | 825 | 102 | 430 | 100 | 221 | 1.0045 | -100 | 100 | 0 | 212.2216 | -67.1298 | 0
False | False | Нагр | 2918 | Фрунзе 220 | 220 | 0 | 50 | 195 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 222.3759 | -54.3056 | 0
False | False | Нагр | 2919 | Фрунзе | 500 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 1.02 | 0 | 0 | 653 | 513.2211 | -50.5033 | 0
False | False | Ген | 2921 | ГЕНЕРАЦИЯ ЦА-1 | 500 | 0 | 51 | 2295 | 25 | 2520 | 45.2588 | 510 | 1.02 | -800 | 800 | 653 | 510 | -47.2712 | 0
False | False | Ген | 2925 | ТашкентТэс 220 | 220 | 0 | 18 | 660 | 70 | 776 | -189.1202 | 230 | 1.0455 | -500 | 920 | 0 | 230 | -53.5106 | 0
False | False | Ген | 2952 | Кемин 220 | 220 | 0 | 51 | 420 | 76.2 | 450.3 | 207.1432 | 230 | 1.0455 | -160 | 300 | 0 | 230 | -69.0774 | 0
False | False | Нагр | 4703 | Козырево | 500 | 0 | 16 | 140 | -35 | 558 | -52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 653 | 511.4398 | -8.0515 | 0
False | False | Нагр | 4705 | Челябинск | 500 | 0 | 0 | 716 | -196 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 653 | 516.6346 | -15.0998 | 0
False | False | Нагр | 4727 | Курган | 500 | 0 | 16 | 16 | 55 | 696 | -30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1306 | 509.6117 | 1.2861 | 0
False | False | Нагр | 4782 | Шагол | 500 | 0 | 16 | -52.6 | 95 | 439 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 512.7178 | -11.3149 | 0
False | False | Нагр | 4785 | Магнитагорская | 500 | 0 | 16 | 584.8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 514.0939 | -26.9385 | 0
False | False | База | 4790 | Ириклинская ГРЭС | 500 | 0 | 16 | 100000 | 40000 | 99678.4215 | 40045.7789 | 516 | 1.032 | 0 | 0 | 653 | 516 | -28.4016 | 0
False | False | Ген | 4799 | Троицская ГРЭС | 510 | 0 | 16 | 280 | 66.7 | 46 | -255.0386 | 507 | 0.99412 | -500 | 500 | 0 | 507 | -18.4171 | 0
False | False | Нагр | 7201 | пр/уз. Семей У-К | 220 | 0 | 1 | 135 | 40 | 153 | -35 | 0 | 0 | -35 | 85 | 0 | 231.6428 | 5.1236 | 0
False | False | Нагр | 7202 | пр/уз. ЕЭК Семей | 220 | 0 | 20 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 238.3184 | 6.1804 | 0
False | False | Нагр | 7203 | пр/уз. Эгрэс-1 ЕЭК | 220 | 0 | 2 | 173 | 49.7 | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 231.1214 | 8.8434 | 0
False | False | Нагр | 7204 | пр/уз.ЦГПП-ЭГРЭС-1 | 220 | 0 | 2 | 38 | 18.8 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 234.0462 | 0.029755 | 0
False | False | Нагр | 7205 | пр/уз.ЦГПП-Осакоровка | 220 | 0 | 5 | 9.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.9236 | -8.104 | 0
False | False | Нагр | 7206 | пр/уз.ЭГРЭС 1 Осакоровка | 220 | 0 | 3 | 54 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 227.5807 | -2.1831 | 0
False | False | Ген | 7208 | пр/уз.КарГРЭС-Нура | 220 | 0 | 3 | 1183.4 | 452.2 | 946 | 527.5153 | 233 | 1.0591 | 113.9 | 718.8 | 0 | 233 | -14.5321 | 0
False | False | Нагр | 7209 | пр/уз.Каргрэс-Каражал | 220 | 0 | 3 | 7.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.3181 | -20.4441 | 0
False | False | Нагр | 7210 | пр/уз.Каргрэс-Агадырь | 220 | 0 | 3 | 20.3 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232.6822 | -17.9501 | 0
False | False | Нагр | 7211 | пр/уз.Каргрэс - Балхашская | 220 | 0 | 3 | 18 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235.6741 | -19.8603 | 0
False | False | Нагр | 7212 | пр/уз ЮкГРЭС ШУ | 220 | 0 | 9 | 15 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 238.7381 | -44.1915 | 0
False | False | Нагр | 7213 | пр/уз Алматы Алма | 220 | 0 | 9 | 305 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232.4362 | -46.452 | 0
False | False | Нагр | 7214 | пр/уз Главная Кемин | 220 | 0 | 50 | 320 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 215.5456 | -72.944 | 0
False | False | Нагр | 7215 | пр/уз Фрунзе Кемин | 220 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4871 | -62.0051 | 0
False | False | Нагр | 7216 | пр/уз Жамбыл Шымкент | 220 | 0 | 12 | 55.1 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 237.2478 | -58.2989 | 0
False | False | Нагр | 7217 | пр/уз ГлавнаяФрунзе | 220 | 0 | 50 | 175 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 212.33 | -63.0505 | 0
False | False | Нагр | 7218 | пр/уз ТалдыкорганРобот | 220 | 0 | 9 | 38.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 239.6484 | -40.2474 | 0
False | False | Нагр | 7219 | пр/уз МойынтыЮкгрэс | 220 | 0 | 9 | 13 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 242.0968 | -39.2348 | 0
False | False | Нагр | 7221 | пр/уз ЖезказганКаражал | 220 | 0 | 4 | 207 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 236.1724 | -29.6745 | 0
False | False | Нагр | 7223 | пр/уз жгрэс- Фрунзе | 220 | 0 | 11 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 231.0436 | -55.4502 | 0
False | False | Нагр | 7224 | пр/уз Кентау Жамбыл 220 | 220 | 0 | 12 | 43 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 237.4031 | -61.5944 | 0
False | False | Нагр | 7225 | Пр/уз Шымкент-220/Жылга | 220 | 0 | 12 | 29.9 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235.0993 | -58.2059 | 0
False | False | Нагр | 7226 | пр/уз Ру-6/Кызылорда | 220 | 0 | 13 | 20 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 224.262 | -66.8769 | 0
False | False | Нагр | 7227 | пр/уз Кызылорда-Кумколь | 220 | 0 | 14 | 93 | -10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 756.2 | 214.5239 | -57.0682 | 0
False | False | Нагр | 7228 | ГНПС | 220 | 0 | 14 | 20 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 237.3482 | -59.4881 | 0
False | False | Нагр | 7229 | пр/уз Кар.ГРЭС-2 - Осакоровка | 220 | 0 | 3 | 24 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233.1803 | -13.0172 | 0
False | False | Ген | 9917 | Барабинская | 500 | 0 | 15 | 146.3 | -42.2 | 0 | -106.3425 | 517 | 1.034 | -180 | 0 | 653 | 517 | 2.4565 | 0
False | False | Нагр | 9932 | ЧУ | 500 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 515.3861 | -46.1106 | 0
False | False | Ген | 10000 | ЮжУГРЭС | 500 | 0 | 16 | -30 | 135 | 550 | 83.4042 | 510 | 1.02 | -300 | 300 | 0 | 510 | -14.0422 | 0

## RASTR_Ветви
О | S | Tип | N_нач | N_кон | N_п | ID Группы | Название | R | X | B | Кт/r | N_анц | БД_анц | P_нач | Q_нач | Nа | I max | I загр.
False | 0 | ЛЭП | 25 | 31 | 0 | 0 | ЭГРЭС-1 - ЕЭК | 3.05 | 36.64 | -462.8 | 0 | 0 | 0 | 102.1757 | -43.4848 | 0 | 217.4142 | 0
False | 0 | Тр-р | 25 | 39 | 0 | 0 | ЭГРЭС-1 - ЭГРЭС-1 220 | 0 | 24.72 | 0 | 0.439 | 0 | 0 | -122.1442 | 218.5129 | 0 | 280.6261 | 0
False | 0 | Тр-р | 25 | 51 | 0 | 0 | ЭГРЭС-1 - эгрэс-1 20 | 0 | 20.94 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 2815.9999 | -32.3811 | 0 | 3156.964 | 0
False | 0 | ЛЭП | 25 | 129 | 0 | 0 | ЭГРЭС-1 - ЦГПП | 7.3 | 89.75 | -1061.7 | 0 | 0 | 0 | -653.2797 | 122.5359 | 0 | 745.1023 | 0
False | 0 | ЛЭП | 25 | 325 | 0 | 0 | ЭГРЭС-1 - Нура | 8.3 | 78.3 | -1050 | 0 | 0 | 0 | -1009.0997 | 67.3387 | 0 | 1133.7235 | 0
False | 0 | ЛЭП | 25 | 1817 | 0 | 0 | ЭГРЭС-1 - ТАВРИЧЕСКАЯ | 11.8 | 108.2 | -1440 | 0 | 0 | 0 | -347.2406 | 184.317 | 0 | 440.698 | 0
False | 0 | ЛЭП | 26 | 25 | 1 | 0 | ЭК-1150 - ЭГРЭС-1 | 0.31 | 3.81 | -48.1 | 0 | 0 | 0 | 355.7438 | 8.1723 | 0 | 399.0779 | 0
False | 0 | ЛЭП | 26 | 25 | 2 | 0 | ЭК-1150 - ЭГРЭС-1 | 0.25 | 3.15 | -39.7 | 0 | 0 | 0 | 430.3441 | 8.2915 | 0 | 482.7278 | 0
False | 0 | ЛЭП | 26 | 175 | 0 | 0 | ЭК-1150 - Кокшетау | 6.05 | 132.7 | -2188 | 0 | 0 | 0 | -486.5922 | 240.9824 | 0 | 608.979 | 0
False | 0 | ЛЭП | 26 | 469 | 0 | 0 | ЭК-1150 - Агадырь | 11.6 | 138.3 | -1757.4 | 0 | 0 | 0 | -944.7787 | 87.75 | 0 | 1064.1459 | 0
False | 0 | ЛЭП | 26 | 1660 | 0 | 0 | ЭК-1150 - Алтай | 14.79 | 212.33 | -2866 | 0 | 0 | 0 | 11.8602 | 362.0922 | 0 | 440.0701 | 0
False | 0 | ЛЭП | 28 | 26 | 1 | 0 | ЭГРЕС-2 500 - ЭК-1150 | 0.81 | 11.75 | -103.7 | 0 | 0 | 0 | -459.5197 | -51.7355 | 0 | 520.5556 | 0
False | 0 | ЛЭП | 28 | 26 | 2 | 0 | ЭГРЕС-2 500 - ЭК-1150 | 0.93 | 11.27 | -98.3 | 0 | 0 | 0 | -479.4803 | -48.7104 | 0 | 541.7613 | 0
False | 0 | Тр-р | 28 | 60 | 0 | 0 | ЭГРЕС-2 500 - эгрэс-2 20 | 0 | 31.94 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 939 | 100.4459 | 0 | 1054.7951 | 0
False | 0 | Тр-р | 31 | 30 | 0 | 0 | ЕЭК - еэк-20-бл5-8 | 0 | 43.41 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 796.9998 | 159.9337 | 0 | 923.4348 | 0
False | 0 | Тр-р | 31 | 33 | 0 | 0 | ЕЭК - ПС-ЕЭК 220 | 0 | 37.1 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 296.1876 | -148.1373 | 0 | 376.2034 | 0
False | 0 | ЛЭП | 31 | 1621 | 0 | 0 | ЕЭК - Рубцовск | 10.25 | 98.5 | -1290 | 0 | 0 | 0 | -142.5615 | 160.07 | 0 | 247.1768 | 0
False | 0 | ЛЭП | 31 | 1850 | 0 | 0 | ЕЭК - ИРТЫШСКАЯ | 7.62 | 76.8 | -953 | 0 | 0 | 0 | -418.2038 | 135.1259 | 0 | 499.2597 | 0
False | 0 | ЛЭП | 33 | 7202 | 0 | 0 | ПС-ЕЭК 220 - пр/уз. ЕЭК Семей | 4.94 | 52.48 | -634 | 0 | 0 | 0 | -114.8794 | 32.5678 | 0 | 292.1162 | 0
False | 0 | ЛЭП | 33 | 7203 | 0 | 0 | ПС-ЕЭК 220 - пр/уз. Эгрэс-1 ЕЭК | 4.43 | 18.775 | -549.2 | 0 | 0 | 0 | -186.133 | -7.7358 | 0 | 462.505 | 0
False | 0 | Тр-р | 39 | 50 | 0 | 0 | ЭГРЭС-1 220 - эгрэс-1 бл3-2 | 0 | 11.16 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 476 | 189.0651 | 0 | 1281.6771 | 0
False | 0 | ЛЭП | 39 | 7203 | 0 | 0 | ЭГРЭС-1 220 - пр/уз. Эгрэс-1 ЕЭК | 4.43 | 18.775 | -549.2 | 0 | 0 | 0 | 22.2938 | 14.2504 | 0 | 67.0137 | 0
False | 0 | ЛЭП | 39 | 7204 | 0 | 0 | ЭГРЭС-1 220 - пр/уз.ЦГПП-ЭГРЭС-1 | 13.62 | 60.625 | -643.45 | 0 | 0 | 0 | -122.624 | 47.8782 | 0 | 329.4184 | 0
False | 0 | ЛЭП | 39 | 7206 | 0 | 0 | ЭГРЭС-1 220 - пр/уз.ЭГРЭС 1 Осакоровка | 17.395 | 68.48 | -441.05 | 0 | 0 | 0 | -137.814 | 23.1594 | 0 | 349.7053 | 0
False | 0 | Тр-р | 129 | 130 | 1 | 0 | ЦГПП - ПС-ЦГПП 220 | 0.56 | 65.62 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | -257.4813 | 10.7664 | 0 | 288.7611 | 0
False | 0 | Тр-р | 129 | 130 | 2 | 0 | ЦГПП - ПС-ЦГПП 220 | 0.88 | 60.33 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | -279.9628 | 13.4041 | 0 | 314.059 | 0
False | 0 | ЛЭП | 129 | 180 | 0 | 0 | ЦГПП - ПС-ЕГПП | 11.12 | 113.36 | -1429 | 0 | 0 | 0 | -104.0813 | 134.4992 | 0 | 289.2492 | 0
False | 0 | ЛЭП | 130 | 7204 | 0 | 0 | ПС-ЦГПП 220 - пр/уз.ЦГПП-ЭГРЭС-1 | 13.62 | 60.625 | -643.45 | 0 | 0 | 0 | 107.2339 | -28.9769 | 0 | 299.4027 | 0
False | 0 | ЛЭП | 130 | 7205 | 0 | 0 | ПС-ЦГПП 220 - пр/уз.ЦГПП-Осакоровка | 2.865 | 11.525 | -648.6 | 0 | 0 | 0 | -62.2776 | 31.836 | 0 | 169.6706 | 0
False | 0 | ЛЭП | 147 | 1817 | 0 | 0 | АВРОРА 500 - ТАВРИЧЕСКАЯ | 11.47 | 87.78 | -1080 | 0 | 0 | 0 | 135.7654 | 139.6293 | 0 | 221.7121 | 0
False | 0 | ЛЭП | 147 | 4727 | 0 | 0 | АВРОРА 500 - Курган | 9.37 | 84.1 | -1004 | 0 | 0 | 0 | 164.3257 | 121.2288 | 0 | 237.8429 | 0
False | 0 | ЛЭП | 175 | 147 | 0 | 0 | Кокшетау - АВРОРА 500 | 5 | 49.9 | -613 | 0 | 0 | 0 | 316.0282 | -10.476 | 0 | 399.9037 | 0
False | 0 | ЛЭП | 175 | 590 | 0 | 0 | Кокшетау - Костанай | 5.02 | 106.96 | -1747 | 0 | 0 | 0 | -542.1603 | 189.5116 | 0 | 647.736 | 0
False | 1 | ЛЭП | 180 | 576 | 0 | 0 | ПС-ЕГПП - Сокол | 8.8 | 80 | -1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 1 | ЛЭП | 224 | 63 | 0 | 0 | Таш.ГРЭС - Ташкент | 0.45 | 5.81 | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 0 | ЛЭП | 224 | 830 | 0 | 0 | Таш.ГРЭС - Шымкент | 3 | 32.5 | -455 | 0 | 0 | 0 | -358.6374 | 97.1823 | 0 | 420.6407 | 0
False | 0 | Тр-р | 224 | 2925 | 0 | 0 | Таш.ГРЭС - ТашкентТэс 220 | 0 | 53.5 | 0 | 0.469 | 0 | 0 | -75.3626 | -187.3998 | 0 | 228.6598 | 0
False | 0 | Тр-р | 240 | 241 | 1 | 0 | Усть-Каменогорск - У-К | 0 | 57.63 | 0 | 0.469 | 0 | 0 | 169.8904 | -108.7021 | 0 | 230.7821 | 0
False | 0 | Тр-р | 240 | 241 | 2 | 0 | Усть-Каменогорск - У-К | 0 | 57.63 | 0 | 0.469 | 0 | 0 | 169.8904 | -108.7021 | 0 | 230.7821 | 0
False | 0 | ЛЭП | 241 | 7201 | 0 | 0 | У-К - пр/уз. Семей У-К | 3.075 | 24.27 | -598 | 0 | 0 | 0 | -121.2192 | 33.9699 | 0 | 314.6409 | 0
False | 0 | ЛЭП | 306 | 7205 | 0 | 0 | Оскаровка 220 - пр/уз.ЦГПП-Осакоровка | 2.86 | 11.52 | -648.6 | 0 | 0 | 0 | 52.8078 | 38.5659 | 0 | 159.7863 | 0
False | 0 | ЛЭП | 306 | 7206 | 0 | 0 | Оскаровка 220 - пр/уз.ЭГРЭС 1 Осакоровка | 17.395 | 68.48 | -441.05 | 0 | 0 | 0 | 74.9063 | -41.7341 | 0 | 241.2247 | 0
False | 0 | ЛЭП | 306 | 7229 | 0 | 0 | Оскаровка 220 - пр/уз Кар.ГРЭС-2 - Осакоровка | 8.88 | 38.87 | -239.2 | 0 | 0 | 0 | -107.2139 | 8.268 | 0 | 262.7601 | 0
False | 0 | ЛЭП | 310 | 7208 | 0 | 0 | Нура 220 - пр/уз.КарГРЭС-Нура | 2.68 | 10.525 | -269.5 | 0 | 0 | 0 | -224.7964 | 102.2603 | 0 | 617.2467 | 0
False | 0 | Тр-р | 325 | 310 | 0 | 0 | Нура - Нура 220 | 0.97 | 52.4 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | -295.426 | -89.8147 | 0 | 348.8427 | 0
False | 0 | ЛЭП | 325 | 469 | 0 | 0 | Нура - Агадырь | 6.86 | 79.4 | -1001 | 0 | 0 | 0 | -681.1073 | 169.9095 | 0 | 793.0665 | 0
False | 0 | Тр-р | 355 | 356 | 0 | 0 | Кар.ГРЭС-2 - Кар.ГРЭС-2 110 | 0.238 | 11.465 | 0 | 0.526 | 0 | 0 | 182.8296 | -74.4112 | 0 | 488.4274 | 0
False | 0 | ЛЭП | 355 | 7208 | 0 | 0 | Кар.ГРЭС-2 - пр/уз.КарГРЭС-Нура | 2.68 | 10.52 | -269.5 | 0 | 0 | 0 | -11.7291 | 3.0077 | 0 | 40.8868 | 0
False | 0 | ЛЭП | 355 | 7209 | 0 | 0 | Кар.ГРЭС-2 - пр/уз.Каргрэс-Каражал | 12.8 | 51.65 | -313.25 | 0 | 0 | 0 | -104.4833 | 37.5231 | 0 | 274.7 | 0
False | 0 | ЛЭП | 355 | 7210 | 0 | 0 | Кар.ГРЭС-2 - пр/уз.Каргрэс-Агадырь | 9.005 | 36.565 | -230.15 | 0 | 0 | 0 | -87.9493 | 20.9686 | 0 | 223.7213 | 0
False | 0 | ЛЭП | 355 | 7211 | 0 | 0 | Кар.ГРЭС-2 - пр/уз.Каргрэс - Балхашская | 20.28 | 81.25 | -498.65 | 0 | 0 | 0 | -59.6022 | 32.1291 | 0 | 167.5425 | 0
False | 0 | ЛЭП | 355 | 7229 | 0 | 0 | Кар.ГРЭС-2 - пр/уз Кар.ГРЭС-2 - Осакоровка | 3.53 | 15.44 | -95 | 0 | 0 | 0 | 80.9293 | -19.2168 | 0 | 208.9962 | 0
False | 0 | ЛЭП | 465 | 468 | 0 | 0 | Каражал 220 - Агадырь 220 | 16.4 | 71.77 | -441.67 | 0 | 0 | 0 | 61.762 | -17.814 | 0 | 180.3915 | 0
False | 0 | ЛЭП | 465 | 7209 | 0 | 0 | Каражал 220 - пр/уз.Каргрэс-Каражал | 12.8 | 51.65 | -313.25 | 0 | 0 | 0 | 92.1041 | -25.3106 | 0 | 245.8543 | 0
False | 0 | ЛЭП | 465 | 7221 | 0 | 0 | Каражал 220 - пр/уз ЖезказганКаражал | 7.68 | 29.92 | -862.2 | 0 | 0 | 0 | -120.8172 | 46.3122 | 0 | 315.5342 | 0
False | 0 | ЛЭП | 466 | 467 | 0 | 0 | Жезказган 220 - Кумколь 220 | 11.606 | 48.977 | -1258.3 | 0 | 0 | 0 | -171.2739 | 35.9621 | 0 | 416.7978 | 0
False | 0 | ЛЭП | 466 | 7221 | 0 | 0 | Жезказган 220 - пр/уз ЖезказганКаражал | 7.68 | 29.92 | -862.2 | 0 | 0 | 0 | -89.0339 | -4.1877 | 0 | 246.0859 | 0
False | 0 | Тр-р | 467 | 455 | 0 | 0 | Кумколь 220 - Кумколь 110 | 1.26 | 45.51 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 15.3985 | 3.1126 | 0 | 38.3425 | 0
False | 0 | ЛЭП | 467 | 7227 | 0 | 0 | Кумколь 220 - пр/уз Кызылорда-Кумколь | 27.385 | 107.645 | -719.2 | 0 | 0 | 0 | -181.161 | -14.8105 | 0 | 444.3277 | 0
False | 0 | ЛЭП | 468 | 473 | 0 | 0 | Агадырь 220 - Балхашская | 23.67 | 99.68 | -640.1 | 0 | 0 | 0 | -23.618 | 23.5728 | 0 | 82.7528 | 0
False | 0 | ЛЭП | 468 | 7210 | 0 | 0 | Агадырь 220 - пр/уз.Каргрэс-Агадырь | 9.005 | 36.56 | -230.15 | 0 | 0 | 0 | 65.5625 | -12.3795 | 0 | 173.1875 | 0
False | 0 | Тр-р | 469 | 468 | 0 | 0 | Агадырь - Агадырь 220 | 0.97 | 56.6 | 0 | 0.442 | 0 | 0 | -44.0385 | 71.304 | 0 | 93.2295 | 0
False | 0 | ЛЭП | 469 | 480 | 0 | 0 | Агадырь - ЖЕЗКАЗГАН | 12.6 | 123 | -1536 | 0 | 0 | 0 | -186.5321 | 242.2039 | 0 | 340.0774 | 0
False | 0 | ЛЭП | 469 | 900 | 1 | 0 | Агадырь - ЮКГРЭС | 12.7 | 115.6 | -1526 | 0 | 0 | 0 | -674.2982 | 189.8015 | 0 | 779.2578 | 0
False | 0 | ЛЭП | 469 | 900 | 2 | 0 | Агадырь - ЮКГРЭС | 11.5 | 118.41 | -1447.2 | 0 | 0 | 0 | -658.9096 | 171.2337 | 0 | 757.3364 | 0
False | 0 | Тр-р | 473 | 472 | 0 | 0 | Балхашская - Балхашская 110 | 0.46 | 22.06 | 0 | 0.526 | 0 | 0 | -79.0627 | -34.3355 | 0 | 213.2924 | 0
False | 0 | ЛЭП | 473 | 475 | 0 | 0 | Балхашская - Мойынты | 16.46 | 70.14 | -446.7 | 0 | 0 | 0 | 16.144 | 15.0012 | 0 | 54.5325 | 0
False | 0 | ЛЭП | 473 | 7211 | 0 | 0 | Балхашская - пр/уз.Каргрэс - Балхашская | 20.28 | 81.25 | -498.65 | 0 | 0 | 0 | 39.5606 | 9.2345 | 0 | 105.7225 | 0
False | 0 | ЛЭП | 475 | 468 | 0 | 0 | Мойынты - Агадырь 220 | 12.8 | 54.2 | -349.8 | 0 | 0 | 0 | 22.6251 | -7.0837 | 0 | 84.7989 | 0
False | 1 | ЛЭП | 475 | 7219 | 0 | 0 | Мойынты - пр/уз МойынтыЮкгрэс | 13.245 | 57.565 | -367.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 0 | Тр-р | 480 | 466 | 0 | 0 | ЖЕЗКАЗГАН - Жезказган 220 | 0.97 | 56.9 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | -184.7032 | 20.1168 | 0 | 204.4061 | 0
False | 0 | ЛЭП | 576 | 577 | 0 | 0 | Сокол - Житикара | 4.7 | 53.5 | -668 | 0 | 0 | 0 | -482.9138 | 127.4349 | 0 | 565.0733 | 0
False | 0 | ЛЭП | 590 | 576 | 0 | 0 | Костанай - Сокол | 1.3 | 13.6 | -159 | 0 | 0 | 0 | -569.7917 | 40.3751 | 0 | 645.3939 | 0
False | 0 | ЛЭП | 590 | 4705 | 0 | 0 | Костанай - Челябинск | 4 | 75.3 | -1420 | 0 | 0 | 0 | 187.2918 | 208.7636 | 0 | 316.8833 | 0
False | 0 | Тр-р | 800 | 801 | 0 | 0 | Жамбыл - Жамбыл 220 | 0.2 | 65.02 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | -189.3432 | 24.2811 | 0 | 214.9969 | 0
False | 0 | ЛЭП | 800 | 830 | 0 | 0 | Жамбыл - Шымкент | 4.1 | 51.6 | -612 | 0 | 0 | 0 | -68.4377 | 67.6198 | 0 | 129.263 | 0
False | 0 | ЛЭП | 801 | 805 | 0 | 0 | Жамбыл 220 - жгрэс-220 | 1.448 | 5.707 | -324.9 | 0 | 0 | 0 | 209.1763 | -3.6909 | 0 | 510.951 | 0
False | 0 | ЛЭП | 801 | 7216 | 0 | 0 | Жамбыл 220 - пр/уз Жамбыл Шымкент | 5.3954 | 21.463 | -553.95 | 0 | 0 | 0 | -53.0555 | 26.1572 | 0 | 143.8301 | 0
False | 0 | ЛЭП | 814 | 805 | 0 | 0 | Аспара - жгрэс-220 | 21.9 | 86.36 | -571.2 | 0 | 0 | 0 | -66.214 | 34.6723 | 0 | 182.5791 | 0
False | 0 | Тр-р | 830 | 831 | 1 | 0 | Шымкент - Шымкент 220 | 0.23 | 77.2 | 0 | 0.469 | 0 | 0 | -178.2392 | -40.6339 | 0 | 206.6164 | 0
False | 0 | Тр-р | 830 | 831 | 2 | 0 | Шымкент - Шымкент 220 | 0.21 | 55.66 | 0 | 0.469 | 0 | 0 | -247.2604 | -56.1626 | 0 | 286.5746 | 0
False | 0 | ЛЭП | 831 | 843 | 0 | 0 | Шымкент 220 - Шымкентская | 1.72 | 10.75 | -76.6 | 0 | 0 | 0 | -97.803 | -50.05 | 0 | 272.464 | 0
False | 0 | ЛЭП | 831 | 7216 | 0 | 0 | Шымкент 220 - пр/уз Жамбыл Шымкент | 5.3954 | 21.463 | -553.95 | 0 | 0 | 0 | -2.326 | 18.8762 | 0 | 46.3317 | 0
False | 0 | ЛЭП | 831 | 7225 | 0 | 0 | Шымкент 220 - Пр/уз Шымкент-220/Жылга | 9.98 | 39.675 | -259.9 | 0 | 0 | 0 | -2.1361 | -3.5177 | 0 | 44.2969 | 0
False | 0 | ЛЭП | 831 | 7228 | 0 | 0 | Шымкент 220 - ГНПС | 4.15 | 18.15 | -111.67 | 0 | 0 | 0 | -63.8534 | 21.5352 | 0 | 164.1601 | 0
False | 0 | ЛЭП | 839 | 843 | 0 | 0 | Жылга - Шымкентская | 6.55 | 41.4 | -279.3 | 0 | 0 | 0 | -52.4521 | 17.9044 | 0 | 137.0951 | 0
False | 1 | ЛЭП | 839 | 2925 | 0 | 0 | Жылга - ТашкентТэс 220 | 5.02 | 31.85 | -212.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
False | 0 | ЛЭП | 839 | 7225 | 0 | 0 | Жылга - Пр/уз Шымкент-220/Жылга | 9.98 | 39.67 | -259.9 | 0 | 0 | 0 | -27.9796 | 23.7042 | 0 | 90.7082 | 0
False | 0 | ЛЭП | 840 | 869 | 0 | 0 | Кентау - Ру-6 | 21.97 | 85.81 | -567.9 | 0 | 0 | 0 | -34.6887 | 0.42318 | 0 | 111.8196 | 0
False | 0 | ЛЭП | 840 | 7224 | 0 | 0 | Кентау - пр/уз Кентау Жамбыл 220 | 13.389 | 52.2869 | -488.6 | 0 | 0 | 0 | 35.525 | 10.3208 | 0 | 95.2907 | 0
False | 0 | ЛЭП | 842 | 840 | 0 | 0 | Миргалимсай - Кентау | 2.16 | 8.4 | -54.1 | 0 | 0 | 0 | 23.643 | 17.1076 | 0 | 71.6359 | 0
False | 0 | ЛЭП | 842 | 843 | 0 | 0 | Миргалимсай - Шымкентская | 19.7 | 79.3 | -474.2 | 0 | 0 | 0 | 49.7605 | -5.0633 | 0 | 142.0375 | 0
False | 0 | ЛЭП | 862 | 7226 | 0 | 0 | Кызылорда 220 - пр/уз Ру-6/Кызылорда | 3.855 | 15.055 | -424.1 | 0 | 0 | 0 | 32.8138 | 64.087 | 0 | 188.9488 | 0
False | 0 | ЛЭП | 862 | 7227 | 0 | 0 | Кызылорда 220 - пр/уз Кызылорда-Кумколь | 27.385 | 107.645 | -719.2 | 0 | 0 | 0 | 68.1952 | -17.9861 | 0 | 219.0329 | 0
False | 0 | ЛЭП | 865 | 842 | 0 | 0 | Жанакорган - Миргалимсай | 12.53 | 48.14 | -317 | 0 | 0 | 0 | 42.9459 | 18.387 | 0 | 116.9431 | 0
False | 0 | ЛЭП | 865 | 869 | 0 | 0 | Жанакорган - Ру-6 | 7.21 | 28.31 | -185.8 | 0 | 0 | 0 | -24.3695 | -15.1263 | 0 | 87.1997 | 0
False | 0 | ЛЭП | 869 | 7226 | 0 | 0 | Ру-6 - пр/уз Ру-6/Кызылорда | 3.86 | 15.055 | -424.1 | 0 | 0 | 0 | -40.3563 | -26.6459 | 0 | 159.8731 | 0
False | 0 | Тр-р | 900 | 901 | 0 | 0 | ЮКГРЭС - ЮкГрэс 220 | 0 | 61 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | -123.3803 | 28.1835 | 0 | 140.2465 | 0
False | 0 | ЛЭП | 900 | 902 | 0 | 0 | ЮКГРЭС - Алматы | 9.35 | 85 | -1125 | 0 | 0 | 0 | -294.0276 | 156.4373 | 0 | 369.0762 | 0
False | 0 | ЛЭП | 900 | 938 | 0 | 0 | ЮКГРЭС - Алма | 9.2 | 98.2 | -1148 | 0 | 0 | 0 | -191.6675 | 167.0373 | 0 | 281.7378 | 0
False | 0 | ЛЭП | 900 | 9932 | 0 | 0 | ЮКГРЭС - ЧУ | 5.2 | 63.6 | -788 | 0 | 0 | 0 | -684.0527 | 61.7092 | 0 | 761.1166 | 0
False | 0 | ЛЭП | 901 | 7212 | 0 | 0 | ЮкГрэс 220 - пр/уз ЮкГРЭС ШУ | 11.97 | 53.21 | -327.95 | 0 | 0 | 0 | -107.3323 | 16.7165 | 0 | 259.9392 | 0
False | 0 | ЛЭП | 901 | 7219 | 0 | 0 | ЮкГрэс 220 - пр/уз МойынтыЮкгрэс | 13.24 | 57.56 | -367.65 | 0 | 0 | 0 | -13.0479 | 17.0664 | 0 | 51.4076 | 0
False | 0 | Тр-р | 902 | 903 | 1 | 0 | Алматы - Алматы 220 | 0 | 61 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | -178.5732 | -61.3975 | 0 | 210.2397 | 0
False | 0 | Тр-р | 902 | 903 | 2 | 0 | Алматы - Алматы 220 | 0 | 61 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | -178.5732 | -61.3975 | 0 | 210.2397 | 0
False | 0 | ЛЭП | 902 | 938 | 0 | 0 | Алматы - Алма | 1.8 | 19.5 | -227.5 | 0 | 0 | 0 | 321.4078 | 62.0089 | 0 | 364.4418 | 0
False | 0 | ЛЭП | 902 | 9932 | 0 | 0 | Алматы - ЧУ | 7.1 | 72.41 | -911 | 0 | 0 | 0 | -255.4242 | 115.9621 | 0 | 312.3146 | 0
False | 0 | ЛЭП | 903 | 904 | 0 | 0 | Алматы 220 - АТЭЦ-3 | 7 | 30.15 | -194 | 0 | 0 | 0 | -0.5892 | -18.5106 | 0 | 71.6076 | 0
False | 0 | ЛЭП | 903 | 907 | 0 | 0 | Алматы 220 - Робот | 7.71 | 33.81 | -208 | 0 | 0 | 0 | 86.6174 | 1.5984 | 0 | 213.0826 | 0
False | 0 | ЛЭП | 903 | 928 | 0 | 0 | Алматы 220 - Медео | 7.01 | 31.31 | -193 | 0 | 0 | 0 | -2.2081 | -16.9459 | 0 | 67.8406 | 0
False | 0 | ЛЭП | 903 | 7213 | 0 | 0 | Алматы 220 - пр/уз Алматы Алма | 3.975 | 16.95 | -1900.5 | 0 | 0 | 0 | -113.5889 | 36.0501 | 0 | 321.7076 | 0
False | 0 | Тр-р | 904 | 905 | 0 | 0 | АТЭЦ-3 - АТЭЦ-3 110 | 1.157 | 44.4 | 0 | 0.526 | 0 | 0 | -38.0337 | -11.6478 | 0 | 98.844 | 0
False | 0 | ЛЭП | 904 | 939 | 0 | 0 | АТЭЦ-3 - Алма 220 | 0.75 | 5.35 | -142 | 0 | 0 | 0 | 261.1784 | 50.4494 | 0 | 661.0078 | 0
False | 0 | ЛЭП | 907 | 7218 | 0 | 0 | Робот - пр/уз ТалдыкорганРобот | 5 | 22.175 | -561.5 | 0 | 0 | 0 | 56.16 | 20.4767 | 0 | 145.0163 | 0
False | 0 | Тр-р | 912 | 913 | 0 | 0 | ПС-7 АХБК - ПС-7 АХБК 110 | 0.1 | 20.1 | 0 | 0.543 | 0 | 0 | -91.0271 | -78.0488 | 0 | 301.5577 | 0
False | 0 | ЛЭП | 912 | 953 | 0 | 0 | ПС-7 АХБК - Коян-Кос | 0.565 | 3.15 | -81 | 0 | 0 | 0 | 173.0754 | 84.8247 | 0 | 484.7404 | 0
False | 0 | ЛЭП | 918 | 912 | 0 | 0 | Западная 220 - ПС-7 АХБК | 5 | 20 | -154 | 0 | 0 | 0 | 81.3996 | 12.2 | 0 | 209.3968 | 0
False | 0 | ЛЭП | 918 | 2952 | 0 | 0 | Западная 220 - Кемин 220 | 9.27 | 40.58 | -249.7 | 0 | 0 | 0 | -474.8556 | 38.2318 | 0 | 1211.9598 | 0
False | 0 | ЛЭП | 928 | 904 | 0 | 0 | Медео - АТЭЦ-3 | 0.33 | 1.49 | -9.2 | 0 | 0 | 0 | 37.8551 | -15.2218 | 0 | 101.834 | 0
False | 0 | ЛЭП | 932 | 814 | 0 | 0 | Шу 220 - Аспара | 1.3 | 6 | -37 | 0 | 0 | 0 | -74.3685 | 34.0219 | 0 | 200.144 | 0
False | 0 | ЛЭП | 932 | 1916 | 0 | 0 | Шу 220 - Главная 220 | 16.8 | 72 | -470 | 0 | 0 | 0 | -228.7083 | -45.2824 | 0 | 576.5124 | 0
False | 0 | ЛЭП | 932 | 7212 | 0 | 0 | Шу 220 - пр/уз ЮкГРЭС ШУ | 11.97 | 53.21 | -327.95 | 0 | 0 | 0 | 88.2506 | -2.0975 | 0 | 219.7974 | 0
False | 0 | ЛЭП | 935 | 907 | 0 | 0 | Мойнакская ГЭС - Робот | 17.1 | 95.7 | -615 | 0 | 0 | 0 | -15.9189 | 3.2058 | 0 | 86.325 | 0
False | 0 | ЛЭП | 935 | 911 | 0 | 0 | Мойнакская ГЭС - Чилик | 7.3 | 40.9 | -263 | 0 | 0 | 0 | -62.0887 | -14.564 | 0 | 162.0115 | 0
False | 0 | Тр-р | 938 | 939 | 1 | 0 | Алма - Алма 220 | 0 | 61 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | -162.8151 | 34.6594 | 0 | 184.4676 | 0
False | 0 | Тр-р | 938 | 939 | 2 | 0 | Алма - Алма 220 | 0 | 61 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | -162.8151 | 34.6594 | 0 | 184.4676 | 0
False | 0 | ЛЭП | 939 | 907 | 0 | 0 | Алма 220 - Робот | 2.1 | 14.2 | -93.9 | 0 | 0 | 0 | 105.0533 | 46.1519 | 0 | 282.7102 | 0
False | 0 | ЛЭП | 939 | 911 | 0 | 0 | Алма 220 - Чилик | 12 | 52.7 | -324 | 0 | 0 | 0 | 11.4358 | 29.6907 | 0 | 78.3916 | 0
False | 0 | ЛЭП | 939 | 7213 | 0 | 0 | Алма 220 - пр/уз Алматы Алма | 3.975 | 16.95 | -1900.5 | 0 | 0 | 0 | -195.1224 | 65.6308 | 0 | 507.2153 | 0
False | 0 | ЛЭП | 953 | 904 | 0 | 0 | Коян-Кос - АТЭЦ-3 | 0.425 | 2.375 | -61 | 0 | 0 | 0 | 185.4694 | 84.7257 | 0 | 509.3247 | 0
False | 0 | ЛЭП | 980 | 26 | 0 | 0 | Семей - ЭК-1150 | 10.1 | 122.52 | -1523.8 | 0 | 0 | 0 | 300.5696 | 175.0602 | 0 | 397.0908 | 0
False | 0 | ЛЭП | 980 | 240 | 0 | 0 | Семей - Усть-Каменогорск | 5.72 | 58.55 | -720.8 | 0 | 0 | 0 | 408.2937 | -5.329 | 0 | 502.1389 | 0
False | 0 | Тр-р | 980 | 981 | 0 | 0 | Семей - Семей 220 | 0 | 62.67 | 0 | 0.478 | 0 | 0 | 55.9801 | -100.9816 | 0 | 130.9538 | 0
False | 0 | ЛЭП | 980 | 986 | 0 | 0 | Семей - Актогай | 9.84 | 120.42 | -1424.6 | 0 | 0 | 0 | -764.8434 | 100.4579 | 0 | 874.9283 | 0
False | 0 | ЛЭП | 981 | 7201 | 0 | 0 | Семей 220 - пр/уз. Семей У-К | 3.08 | 24.27 | -598 | 0 | 0 | 0 | 136.9914 | -61.6411 | 0 | 403.1595 | 0
False | 0 | ЛЭП | 981 | 7202 | 0 | 0 | Семей 220 - пр/уз. ЕЭК Семей | 4.945 | 52.485 | -634 | 0 | 0 | 0 | 88.9887 | 9.8837 | 0 | 221.8808 | 0
False | 0 | ЛЭП | 986 | 987 | 0 | 0 | Актогай - Талдыкорган | 8.33 | 88.52 | -1034.7 | 0 | 0 | 0 | -742.3606 | 175.7766 | 0 | 868.5443 | 0
False | 0 | ЛЭП | 987 | 938 | 0 | 0 | Талдыкорган - Алма | 5.91 | 62.76 | -733.6 | 0 | 0 | 0 | -462.0292 | 133.649 | 0 | 535.0456 | 0
False | 0 | Тр-р | 987 | 988 | 0 | 0 | Талдыкорган - Талдыкорган 220 | 0.38 | 61.13 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | -262.2511 | 14.037 | 0 | 292.1531 | 0
False | 0 | ЛЭП | 988 | 7218 | 0 | 0 | Талдыкорган 220 - пр/уз ТалдыкорганРобот | 5 | 22.175 | -561.5 | 0 | 0 | 0 | -96.1618 | 33.8909 | 0 | 245.4457 | 0
False | 0 | ЛЭП | 1621 | 240 | 0 | 0 | Рубцовск - Усть-Каменогорск | 4.34 | 44.02 | -560 | 0 | 0 | 0 | -72.4976 | 74.9363 | 0 | 119.241 | 0
False | 0 | ЛЭП | 1630 | 1621 | 0 | 0 | Барнаул - Рубцовск | 10.3 | 105 | -1371 | 0 | 0 | 0 | -106.1961 | 172.7436 | 0 | 232.6227 | 0
False | 0 | ЛЭП | 1631 | 9917 | 0 | 0 | Заря - Барабинская | 10.8 | 110 | -1375.5 | 0 | 0 | 0 | -252.2763 | 211.1855 | 0 | 370.3308 | 0
False | 0 | ЛЭП | 1660 | 1630 | 1 | 0 | Алтай - Барнаул | 0.26 | 2.64 | -33.1 | 0 | 0 | 0 | -116.021 | -98.7912 | 0 | 179.6649 | 0
False | 0 | ЛЭП | 1660 | 1630 | 2 | 0 | Алтай - Барнаул | 0.19 | 1.97 | -24.7 | 0 | 0 | 0 | -155.2313 | -135.2662 | 0 | 238.8781 | 0
False | 0 | ЛЭП | 1660 | 1631 | 0 | 0 | Алтай - Заря | 5.46 | 50.12 | -662 | 0 | 0 | 0 | -67.4436 | 143.3129 | 0 | 180.0566 | 0
False | 0 | ЛЭП | 1660 | 1636 | 0 | 0 | Алтай - Генерация Сибири | 5 | 120 | -1900 | 0 | 0 | 0 | 350.5814 | 201.8887 | 0 | 478.9998 | 0
False | 0 | ЛЭП | 1817 | 1850 | 0 | 0 | ТАВРИЧЕСКАЯ - ИРТЫШСКАЯ | 3.42 | 35.28 | -438 | 0 | 0 | 0 | 238.2275 | -15.3538 | 0 | 304.4337 | 0
False | 0 | ЛЭП | 1852 | 1853 | 0 | 0 | Витязь - Восход | 8.56 | 102.65 | -1303.8 | 0 | 0 | 0 | -16.5764 | 182.3558 | 0 | 208.3847 | 0
False | 0 | ЛЭП | 1853 | 1817 | 0 | 0 | Восход - ТАВРИЧЕСКАЯ | 2.1 | 21.85 | -273.6 | 0 | 0 | 0 | 58.4854 | 50.4862 | 0 | 87.465 | 0
False | 0 | ЛЭП | 1853 | 9917 | 0 | 0 | Восход - Барабинская | 8.43 | 86.95 | -1087.6 | 0 | 0 | 0 | 102.9545 | 170.8661 | 0 | 225.8305 | 0
False | 0 | ЛЭП | 1916 | 903 | 0 | 0 | Главная 220 - Алматы 220 | 19 | 82 | -525 | 0 | 0 | 0 | 225.3336 | -27.2484 | 0 | 617.4874 | 0
False | 0 | ЛЭП | 1916 | 7214 | 0 | 0 | Главная 220 - пр/уз Главная Кемин | 5.82 | 25.065 | -160.96 | 0 | 0 | 0 | -171.2869 | 62.1524 | 0 | 495.7157 | 0
False | 0 | ЛЭП | 1916 | 7217 | 0 | 0 | Главная 220 - пр/уз ГлавнаяФрунзе | 5.55 | 23.35 | -213.5 | 0 | 0 | 0 | 129.0617 | -29.7727 | 0 | 366.2026 | 0
False | 0 | ЛЭП | 2918 | 7215 | 0 | 0 | Фрунзе 220 - пр/уз Фрунзе Кемин | 10.83 | 46.63 | -598.9 | 0 | 0 | 0 | -134.6938 | 60.6851 | 0 | 383.5566 | 0
False | 0 | ЛЭП | 2918 | 7217 | 0 | 0 | Фрунзе 220 - пр/уз ГлавнаяФрунзе | 5.55 | 23.35 | -213.5 | 0 | 0 | 0 | -317.8113 | -38.3628 | 0 | 832.7616 | 0
False | 0 | ЛЭП | 2919 | 800 | 0 | 0 | Фрунзе - Жамбыл | 6 | 69 | -811 | 0 | 0 | 0 | -259.3142 | 116.0323 | 0 | 319.5887 | 0
False | 0 | Тр-р | 2919 | 2918 | 1 | 0 | Фрунзе - Фрунзе 220 | 0.56 | 53 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | -330.472 | 7.4135 | 0 | 371.8595 | 0
False | 0 | Тр-р | 2919 | 2918 | 2 | 0 | Фрунзе - Фрунзе 220 | 0.56 | 53 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | -330.472 | 7.4135 | 0 | 371.8595 | 0
False | 0 | ЛЭП | 2919 | 2921 | 0 | 0 | Фрунзе - ГЕНЕРАЦИЯ ЦА-1 | 7.1 | 64.2 | -812 | 0 | 0 | 0 | 223.5653 | 49.9796 | 0 | 305.8679 | 0
False | 0 | ЛЭП | 2925 | 843 | 0 | 0 | ТашкентТэс 220 - Шымкентская | 8.58 | 52.04 | -361.2 | 0 | 0 | 0 | -98.2217 | 38.1036 | 0 | 264.4606 | 0
False | 0 | ЛЭП | 2952 | 7214 | 0 | 0 | Кемин 220 - пр/уз Главная Кемин | 5.82 | 25.065 | -160.96 | 0 | 0 | 0 | -156.7672 | -96.4796 | 0 | 472.678 | 0
False | 0 | ЛЭП | 2952 | 7215 | 0 | 0 | Кемин 220 - пр/уз Фрунзе Кемин | 10.83 | 46.63 | -598.9 | 0 | 0 | 0 | 126.4672 | -34.4636 | 0 | 353.6325 | 0
False | 0 | ЛЭП | 4703 | 4727 | 0 | 0 | Козырево - Курган | 9.02 | 84.65 | -1066 | 0 | 0 | 0 | 488.4949 | 35.5221 | 0 | 592.1819 | 0
False | 0 | ЛЭП | 4703 | 4782 | 0 | 0 | Козырево - Шагол | 1.96 | 16.2 | -218 | 0 | 0 | 0 | -906.4949 | 152.2835 | 0 | 1037.6561 | 0
False | 0 | ЛЭП | 4727 | 1852 | 0 | 0 | Курган - Витязь | 9.4 | 87.42 | -1114.3 | 0 | 0 | 0 | -17.5924 | 133.1686 | 0 | 177.2686 | 0
False | 0 | ЛЭП | 4782 | 4705 | 0 | 0 | Шагол - Челябинск | 1.5 | 19 | -230 | 0 | 0 | 0 | -908.6722 | 177.2567 | 0 | 1042.5046 | 0
False | 0 | ЛЭП | 4782 | 10000 | 0 | 0 | Шагол - ЮжУГРЭС | 1.78 | 25.87 | -401.5 | 0 | 0 | 0 | -483.1505 | 20.7034 | 0 | 549.5441 | 0
False | 0 | ЛЭП | 4785 | 4799 | 0 | 0 | Магнитагорская - Троицская ГРЭС | 6.2 | 54.6 | -765 | 0 | 0 | 0 | 684.9655 | -96.1812 | 0 | 822.7375 | 0
False | 0 | ЛЭП | 4790 | 577 | 0 | 0 | Ириклинская ГРЭС - Житикара | 5.05 | 57.9 | -724 | 0 | 0 | 0 | 221.6858 | 41.4318 | 0 | 295.4819 | 0
False | 0 | ЛЭП | 4790 | 4785 | 0 | 0 | Ириклинская ГРЭС - Магнитагорская | 6.8 | 66 | -850 | 0 | 0 | 0 | 99.8927 | 86.6544 | 0 | 189.8523 | 0
False | 0 | ЛЭП | 4799 | 576 | 0 | 0 | Троицская ГРЭС - Сокол | 4.92 | 50 | -622 | 0 | 0 | 0 | -125.0771 | 124.0541 | 0 | 200.6079 | 0
False | 0 | ЛЭП | 7223 | 805 | 0 | 0 | пр/уз жгрэс- Фрунзе - жгрэс-220 | 9.885 | 37.125 | -258.05 | 0 | 0 | 0 | 1.666 | 52.6148 | 0 | 131.544 | 0
False | 0 | ЛЭП | 7223 | 2918 | 0 | 0 | пр/уз жгрэс- Фрунзе - Фрунзе 220 | 9.885 | 37.125 | -258.05 | 0 | 0 | 0 | 12.334 | -50.6149 | 0 | 163.1285 | 0
False | 0 | ЛЭП | 7224 | 801 | 0 | 0 | пр/уз Кентау Жамбыл 220 - Жамбыл 220 | 13.389 | 52.2869 | -488.6 | 0 | 0 | 0 | 78.8309 | -9.5579 | 0 | 209.4548 | 0
False | 0 | ЛЭП | 7228 | 840 | 0 | 0 | ГНПС - Кентау | 20.27 | 88.72 | -545.95 | 0 | 0 | 0 | -43.527 | 20.0798 | 0 | 116.6029 | 0
False | 0 | Тр-р | 9932 | 932 | 0 | 0 | ЧУ - Шу 220 | 0 | 61 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | -226.8264 | -27.3451 | 0 | 255.9372 | 0
False | 0 | ЛЭП | 9932 | 2919 | 0 | 0 | ЧУ - Фрунзе | 2.82 | 28.85 | -362 | 0 | 0 | 0 | -701.9235 | 51.0808 | 0 | 788.3941 | 0
False | 0 | ЛЭП | 10000 | 4799 | 0 | 0 | ЮжУГРЭС - Троицская ГРЭС | 1.29 | 18.64 | -303.1 | 0 | 0 | 0 | -1061.5629 | -9.6155 | 0 | 1202.5117 | 0

## RASTR_Шунты
Номер | Название | V | G_ш | B_ш | S_р-p | N_р-р | G_р-р | B_р-р | P_ш | Q_ш | G_расч | B_расч
26 | ЭК-1150 | 514.794 | 0 | 3862 | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023.4796 | 0 | 3862
25 | ЭГРЭС-1 | 515.0282 | 0 | 0 | False | 3 | 0 | 653 | 0 | 519.6328 | 0 | 1959
469 | Агадырь | 519 | 0 | 1306 | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.7855 | 0 | 1306
900 | ЮКГРЭС | 521 | 0 | 1306 | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.5019 | 0 | 1306
902 | Алматы | 518.5651 | 0 | 653 | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.5981 | 0 | 653
938 | Алма | 521 | 0 | 653 | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.251 | 0 | 653
9932 | ЧУ | 515.3861 | 0 | 653 | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.4517 | 0 | 653
2919 | Фрунзе | 513.2211 | 0 | 653 | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.9975 | 0 | 653
800 | Жамбыл | 512.624 | 0 | 653 | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.5975 | 0 | 653
980 | Семей | 509.0419 | 0 | 653 | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.2077 | 0 | 653
986 | Актогай | 507.1163 | 0 | 653 | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.93 | 0 | 653
129 | ЦГПП | 515.2591 | 0 | 653 | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.3662 | 0 | 653
31 | ЕЭК | 508.2343 | 0 | 0 | False | 1 | 0 | 653 | 0 | 168.6713 | 0 | 653
1621 | Рубцовск | 504.8421 | 0 | 1306 | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.8544 | 0 | 1306
1660 | Алтай | 507.8748 | 0 | 1931 | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.076 | 0 | 1931
1630 | Барнаул | 507.28 | 0 | 1959 | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.1153 | 0 | 1959
175 | Кокшетау | 511.9189 | 0 | 1278 | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.9138 | 0 | 1278
590 | Костанай | 510.9968 | 0 | 1306 | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.0197 | 0 | 1306
576 | Сокол | 510.2962 | 0 | 653 | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.0426 | 0 | 653
180 | ПС-ЕГПП | 501.3399 | 0 | 1306 | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.2522 | 0 | 1306
480 | ЖЕЗКАЗГАН | 524.7841 | 0 | 653 | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.8351 | 0 | 653
2921 | ГЕНЕРАЦИЯ ЦА-1 | 510 | 0 | 653 | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.8453 | 0 | 653
147 | АВРОРА 500 | 507.1461 | 0 | 1306 | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.8995 | 0 | 1306
1817 | ТАВРИЧЕСКАЯ | 510.8852 | 0 | 653 | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.4354 | 0 | 653
1850 | ИРТЫШСКАЯ | 507.755 | 0 | 653 | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.3533 | 0 | 653
869 | Ру-6 | 227.4277 | 0 | 378.1 | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5566 | 0 | 378.1
7227 | пр/уз Кызылорда-Кумколь | 214.5239 | 0 | 756.2 | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8007 | 0 | 756.2
4727 | Курган | 509.6117 | 0 | 1306 | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.1735 | 0 | 1306
4703 | Козырево | 511.4398 | 0 | 653 | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.8056 | 0 | 653
4705 | Челябинск | 516.6346 | 0 | 653 | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.2931 | 0 | 653
577 | Житикара | 512.6337 | 0 | 653 | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.604 | 0 | 653
4790 | Ириклинская ГРЭС | 516 | 0 | 653 | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.8652 | 0 | 653
1852 | Витязь | 507.3178 | 0 | 653 | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.0635 | 0 | 653
1853 | Восход | 510 | 0 | 653 | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.8453 | 0 | 653
9917 | Барабинская | 517 | 0 | 653 | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.5397 | 0 | 653
1631 | Заря | 512.9188 | 0 | 653 | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.795 | 0 | 653