## parameters
| version | converged | name | f_hz | sn_mva | OPF_converged
0 | 2.9.0 | FALSE |  | 50 | 1 | FALSE

## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
10000 | (10000)_ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ_ГРЭС-2-500 | 500 | b | 2 | TRUE
10001 | (10001)_ИСЕТЬ-500 | 500 | b | 2 | TRUE
10002 | (10002)_КУРЧАТОВСКАЯ-500 | 500 | b | 2 | TRUE
10003 | (10003)_СМЕЛОВСКАЯ-500 | 500 | b | 2 | TRUE
10004 | (10004)_ПРИВАЛОВСКАЯ-500 | 500 | b | 2 | TRUE
101 | (101)_ШОПТЫКОЛЬ(Т)-220 | 220 | b | 2 | TRUE
102 | (102)_БАТЫС-220 | 220 | b | 2 | TRUE
103 | (103)_ДОСТЫК-220 | 220 | b | 2 | TRUE
104 | (104)_ШЫГЫС-220 | 220 | b | 2 | TRUE
108 | (108)_АКМОЛИНСКАЯ_ТЭЦ-220 | 220 | b | 2 | TRUE
123 | (123)_ЖОЛЫМБЕТ-220 | 220 | b | 2 | TRUE
124 | (124)_ЦГПП-110 | 110 | b | 2 | TRUE
125 | (125)_ШОРТАНДЫ(Т)-220 | 220 | b | 2 | FALSE
126 | (126)_БУРАБАЙ(Т)-220 | 220 | b | 2 | TRUE
129 | (129)_ЦГПП-500 | 500 | b | 2 | TRUE
130 | (130)_ЦГПП-220 | 220 | b | 2 | TRUE
132 | (132)_ЖАЛТЫР(Т)-220 | 220 | b | 2 | TRUE
134 | (134)_АТБАСАР-220 | 220 | b | 2 | TRUE
135 | (135)_КГПП-220 | 220 | b | 2 | TRUE
136 | (136)_КИЯЛЫ-220 | 220 | b | 2 | TRUE
142 | (142)_ПТЭЦ-2-110 | 110 | b | 2 | TRUE
143 | (143)_СМИРНОВО-220 | 220 | b | 2 | TRUE
144 | (144)_ПТЭЦ-2-220 | 220 | b | 2 | TRUE
147 | (147)_АВРОРА-500 | 500 | b | 2 | TRUE
148 | (148)_АВРОРА-220 | 220 | b | 2 | TRUE
150 | (150)_МАКИНСК-220 | 220 | b | 2 | TRUE
151 | (151)_СТЕПНАЯ-220 | 220 | b | 5 | TRUE
153 | (153)_ЯНКО(Т)-220 | 220 | b | 90 | TRUE
155 | (155)_ВЭС_ЕРЕЙМЕНТАУ-220 | 220 | b | 90 | TRUE
156 | (156)_УГОЛКИ(Т)-220 | 220 | b | 90 | TRUE
157 | (157)_КУЙБЫШЕВСКАЯ-220 | 220 | b | 90 | TRUE
159 | (159)_КРАСНОАРМЕЙСКАЯ-220 | 220 | b | 5 | TRUE
160 | (160)_СИБИРЬ-110 | 110 | b | 5 | FALSE
161 | (161)_СИБИРЬ-220 | 220 | b | 5 | FALSE
162 | (162)_ТАСТАК(Т)-220 | 220 | b | 6 | FALSE
1621 | (1621)_РУБЦОВСКАЯ-500 | 500 | b | 5 | TRUE
1622 | (1622)_РУБЦОВСКАЯ-220 | 220 | b | 5 | TRUE
163 | (163)_ИРЧЕНКО(Т)-220 | 220 | b | 5 | FALSE
1630 | (1630)_БАРНАУЛ-500 | 500 | b | 5 | TRUE
1631 | (1631)_ЗАРЯ-500 | 500 | b | 6 | TRUE
1632 | (1632)_ЮРГА-500 | 500 | b | 7 | FALSE
1636 | (1636)_ИТАТСКАЯ-500 | 500 | b | 7 | FALSE
1638 | (1638)_НОВОКУЗНЕЦКАЯ-500 | 500 | b | 7 | FALSE
164 | (164)_ЖАКСЫ(Т)-220 | 220 | b | 7 | FALSE
1640 | (1640)_БАРНАУЛ-220 | 220 | b | 7 | FALSE
165 | (165)_ОП-80(Т)-220 | 220 | b | 7 | FALSE
166 | (166)_ЕРМЕНТАУ(Т)-220 | 220 | b | 5 | TRUE
1660 | (1660)_АЛТАЙ-500 | 500 | b | 6 | TRUE
167 | (167)_ЕРКЕНШИЛИК(Т)-220 | 220 | b | 6 | TRUE
1671 | (1671)_БАРАБИНСКАЯ-220 | 220 | b | 5 | FALSE
1673 | (1673)_УРОЖАЙНАЯ-220 | 220 | b | 6 | FALSE
169 | (169)_САРЫ-ОБА(Т)-220 | 220 | b | 6 | FALSE
170 | (170)_ЕСИЛЬ-220 | 220 | b | 7 | TRUE
172 | (172)_ПЕРЕКАТНАЯ(Т)-220 | 220 | b | 7 | TRUE
173 | (173)_БУРАН-220 | 220 | b | 7 | TRUE
175 | (175)_КОКЧЕТАВСКАЯ-500 | 500 | b | 5 | TRUE
176 | (176)_КОКЧЕТАВСКАЯ-220 | 220 | b | 5 | TRUE
178 | (178)_ЕЛЬТАЙ(Т)-220 | 220 | b | 5 | FALSE
179 | (179)_ТАНКЕРИС(Т)-220 | 220 | b | 5 | TRUE
180 | (180)_ЕСИЛЬ-500 | 500 | b | 5 | TRUE
1816 | (1816)_ТАВРИЧЕСКАЯ-220 | 220 | b | 5 | TRUE
1817 | (1817)_ТАВРИЧЕСКАЯ-500 | 500 | b | 5 | TRUE
1850 | (1850)_ИРТЫШСКАЯ-500 | 500 | b | 5 | TRUE
1851 | (1851)_ИРТЫШСКАЯ-220 | 220 | b | 5 | FALSE
1852 | (1852)_ВИТЯЗЬ-500 | 500 | b | 6 | TRUE
1853 | (1853)_ВОСХОД-500 | 500 | b | 6 | TRUE
1854 | (1854)_ВОСХОД-220 | 220 | b | 6 | TRUE
186 | (186)_ЧЕРНОЗУБОВКА-220 | 220 | b | 5 | TRUE
191 | (191)_WTU2.0-35 | 35 | b | 5 | FALSE
214 | (214)_ПС-14-220 | 220 | b | 5 | TRUE
215 | (215)_ПС-7-220 | 220 | b | 6 | TRUE
218 | (218)_ПС-18-220 | 220 | b | 5 | TRUE
220 | (220)_ШГЭС-220 | 220 | b | 1 | TRUE
221 | (221)_ШГЭС-14 | 14 | b | 1 | TRUE
222 | (222)_ЖГОК-220 | 220 | b | 19 | TRUE
240 | (240)_УСТЬ-КАМЕНОГОРСК-500 | 500 | b | 19 | TRUE
241 | (241)_УСТЬ-КАМЕНОГОРСК-220 | 220 | b | 19 | TRUE
242 | (242)_ТМК-220 | 220 | b | 19 | TRUE
25 | (25)_ЭГРЭС-1-500 | 500 | b | 1 | TRUE
251 | (251)_ПС-51-220 | 220 | b | 1 | TRUE
26 | (26)_ЭКИБАСТУЗСКАЯ-500 | 500 | b | 1 | TRUE
27 | (27)_КЭЗ-1.2-500 | 500 | b | 19 | TRUE
28 | (28)_ЭГРЭС-2-500 | 500 | b | 3 | TRUE
29 | (29)_ЭГРЭС-2-220 | 220 | b | 3 | TRUE
2915 | (2915)_ТУЛЕБЕРДИЕВА-500 | 500 | b | 3 | FALSE
2916 | (2916)_ГЛАВНАЯ-220 | 220 | b | 3 | TRUE
2917 | (2917)_КАРАБАЛТЫ-220 | 220 | b | 3 | FALSE
2918 | (2918)_БИШКЕК-220 | 220 | b | 3 | TRUE
2919 | (2919)_ФРУНЗЕ-500 | 500 | b | 3 | TRUE
2920 | (2920)_ЛОЧИН-500 | 500 | b | 3 | FALSE
2921 | (2921)_ТОКТОГУЛЬСКАЯ_ГЭС-500 | 500 | b | 3 | TRUE
2922 | (2922)_УЗБЕКИСТОН-500 | 500 | b | 4 | FALSE
2923 | (2923)_СЫРДАРЬИНСКАЯ_ТЭС-500 | 500 | b | 3 | FALSE
2924 | (2924)_ТАШ.ГРЭС-500 | 500 | b | 3 | TRUE
2925 | (2925)_ТАШКЕНТ-220 | 220 | b | 4 | TRUE
2926 | (2926)_ТАШКЕНТСКАЯ_ГРЭС-220 | 220 | b | 4 | FALSE
2932 | (2932)_ЧУЙСКАЯ-220 | 220 | b | 4 | FALSE
2940 | (2940)_ТАШКЕНТ-500 | 500 | b | 4 | FALSE
2945 | (2945)_НОВО-АНГРЕНСКАЯ_ТЭС-500 | 500 | b | 4 | FALSE
2950 | (2950)_ДАТКА-500 | 500 | b | 4 | FALSE
2951 | (2951)_КЕМИН-500 | 500 | b | 4 | TRUE
2952 | (2952)_КЕМИН-220 | 220 | b | 4 | TRUE
30 | (30)_ЕЭК-БЛ5-8-20 | 20 | b | 4 | TRUE
3004 | (3004)_АКЖАР-220 | 220 | b | 4 | FALSE
3005 | (3005)_КИМПЕРСАЙ-220 | 220 | b | 4 | FALSE
3006 | (3006)_АКТЮБЕ-220 | 220 | b | 4 | FALSE
3019 | (3019)_ЧИЛИСАЙ-220 | 220 | b | 4 | FALSE
3020 | (3020)_УЛЬКЕ-220 | 220 | b | 4 | FALSE
306 | (306)_ОСАКАРОВКА-220 | 220 | b | 4 | TRUE
307 | (307)_НС-17-220 | 220 | b | 4 | FALSE
308 | (308)_САРАНЬ-220 | 220 | b | 4 | TRUE
309 | (309)_НС-19-220 | 220 | b | 4 | TRUE
31 | (31)_ЕЭК-500 | 500 | b | 4 | TRUE
310 | (310)_НУРА-220 | 220 | b | 4 | TRUE
3102 | (3102)_РЫСАЕВО-220 | 220 | b | 4 | FALSE
3103 | (3103)_НОВОТРОИЦК-220 | 220 | b | 4 | FALSE
3104 | (3104)_ОРСКАЯ-220 | 220 | b | 4 | FALSE
314 | (314)_ОТПАЙКА-4-220 | 220 | b | 4 | TRUE
315 | (315)_ОТПАЙКА-5-220 | 220 | b | 4 | TRUE
318 | (318)_ИПМ-220 | 220 | b | 4 | FALSE
32 | (32)_ЕЭК-БЛ2-4-20 | 20 | b | 4 | TRUE
325 | (325)_НУРА-500 | 500 | b | 4 | TRUE
33 | (33)_ЕЭК-220 | 220 | b | 4 | TRUE
355 | (355)_ГРЭС-2-220 | 220 | b | 8 | TRUE
36 | (36)_КАЛКАМАН-220 | 220 | b | 8 | TRUE
37 | (37)_НС-7-220 | 220 | b | 8 | FALSE
38 | (38)_ЭКИБАСТУЗ-220 | 220 | b | 8 | TRUE
383 | (383)_ТЭЦ-3-220 | 220 | b | 8 | TRUE
384 | (384)_МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ-220 | 220 | b | 8 | TRUE
39 | (39)_ЭГРЭС-1-220 | 220 | b | 8 | TRUE
4004 | (4004)_АРБЗ-110 | 110 | b | 8 | FALSE
44 | (44)_ЭКИБАСТУЗСКАЯ_ТЭЦ-6 | 6 | b | 8 | FALSE
450 | (450)_КАРА-МУРУН-220 | 220 | b | 8 | FALSE
451 | (451)_ЖАРЫК-220 | 220 | b | 8 | FALSE
452 | (452)_АЙСА-220 | 220 | b | 8 | TRUE
453 | (453)_ЖАНА-АРКА-220 | 220 | b | 8 | TRUE
454 | (454)_БАРСЕНГИР-220 | 220 | b | 8 | TRUE
455 | (455)_КУМКОЛЬ-110 | 110 | b | 8 | TRUE
457 | (457)_КАЙРАКТЫ-220 | 220 | b | 8 | TRUE
461 | (461)_НИКОЛЬСКАЯ-110 | 110 | b | 11 | FALSE
462 | (462)_ЖТЭЦ-110 | 110 | b | 11 | FALSE
463 | (463)_ЖТЭЦ-220 | 220 | b | 11 | TRUE
464 | (464)_НИКОЛЬСКАЯ-220 | 220 | b | 11 | TRUE
465 | (465)_КАРАЖАЛ-220 | 220 | b | 11 | TRUE
466 | (466)_ЖЕЗКАЗГАН-220 | 220 | b | 11 | TRUE
467 | (467)_КУМКОЛЬ-220 | 220 | b | 11 | TRUE
468 | (468)_АГАДЫРЬ-220 | 220 | b | 11 | TRUE
469 | (469)_АГАДЫРЬ-500 | 500 | b | 11 | TRUE
470 | (470)_БТЭЦ-10 | 10 | b | 11 | FALSE
4701 | (4701)_ЮЖНАЯ-500 | 500 | b | 12 | TRUE
4702 | (4702)_РЕФТИНСКАЯ_ГРЭС-500 | 500 | b | 11 | TRUE
4703 | (4703)_КОЗЫРЕВО-500 | 500 | b | 11 | TRUE
4705 | (4705)_ЧЕЛЯБИНСК-500 | 500 | b | 11 | TRUE
4709 | (4709)_БЕКЕТОВО-500 | 500 | b | 11 | TRUE
471 | (471)_БТЭЦ-110 | 110 | b | 12 | TRUE
4712 | (4712)_УФИМСКАЯ-500 | 500 | b | 12 | TRUE
4714 | (4714)_КРОПАЧЕВО-500 | 500 | b | 12 | TRUE
4715 | (4715)_ЗЛАТОУСТ-500 | 500 | b | 12 | TRUE
472 | (472)_БАЛХАШСКАЯ-110 | 110 | b | 12 | TRUE
4727 | (4727)_КУРГАН-500 | 500 | b | 12 | TRUE
4728 | (4728)_БЕРКУТ-500 | 500 | b | 12 | TRUE
473 | (473)_БАЛХАШСКАЯ-220 | 220 | b | 12 | TRUE
4730 | (4730)_ТЮМЕНЬ-500 | 500 | b | 12 | TRUE
474 | (474)_АКЧТАУ-220 | 220 | b | 12 | TRUE
475 | (475)_МОЙЫНТЫ-220 | 220 | b | 12 | TRUE
476 | (476)_КАРАЖИНГИЛ-220 | 220 | b | 12 | FALSE
477 | (477)_САРЫШАГАН-220 | 220 | b | 12 | FALSE
4781 | (4781)_МАКУШИНО-220 | 220 | b | 12 | FALSE
4782 | (4782)_ШАГОЛ-500 | 500 | b | 12 | TRUE
4785 | (4785)_МАГНИТОГОРСКАЯ-500 | 500 | b | 13 | TRUE
4790 | (4790)_ИРИКЛИНСКАЯ_ГРЭС-500 | 500 | b | 13 | TRUE
4791 | (4791)_ИРИКЛИНСКАЯ_ГРЭС-220 | 220 | b | 13 | FALSE
4798 | (4798)_ТРОИЦКАЯ_ГРЭС-220 | 220 | b | 13 | TRUE
4799 | (4799)_ТРОИЦКАЯ_ГРЭС-500 | 500 | b | 13 | TRUE
480 | (480)_ЖЕЗКАЗГАН-500 | 500 | b | 13 | TRUE
481 | (481)_КОУНРАД-220 | 220 | b | 13 | TRUE
482 | (482)_КОУНРАД-110 | 110 | b | 13 | FALSE
483 | (483)_АКТОГАЙ-220 | 220 | b | 9 | TRUE
484 | (484)_АКТОГАЙ-110 | 110 | b | 9 | TRUE
50 | (50)_ЭГРЭС-1-БЛ2-20 | 20 | b | 9 | TRUE
51 | (51)_ЭГРЭС-1-БЛ3-8-20 | 20 | b | 9 | TRUE
52 | (52)_НС-12-220 | 220 | b | 9 | FALSE
53 | (53)_ЭЭПК-220 | 220 | b | 9 | TRUE
54 | (54)_ЦРМЗ-220 | 220 | b | 9 | TRUE
55 | (55)_АЗФ-220 | 220 | b | 9 | FALSE
56 | (56)_СТРОИТЕЛЬНАЯ-2-220 | 220 | b | 9 | TRUE
571 | (571)_КУШМУРУН-220 | 220 | b | 9 | FALSE
572 | (572)_АМАН-КАРАГАЙ-220 | 220 | b | 9 | FALSE
573 | (573)_АПАНОВКА-220 | 220 | b | 9 | TRUE
574 | (574)_ЛИСАКОВКА-220 | 220 | b | 9 | TRUE
575 | (575)_СОКОЛ-220 | 220 | b | 9 | TRUE
576 | (576)_СОКОЛ-500 | 500 | b | 9 | TRUE
577 | (577)_ЖИТИКАРА-500 | 500 | b | 9 | TRUE
578 | (578)_ЖИТИКАРА-110 | 110 | b | 9 | TRUE
58 | (58)_УЛЕНТЫ(Т)-220 | 220 | b | 9 | TRUE
582 | (582)_КАЧАРЫ-220 | 220 | b | 9 | TRUE
585 | (585)_ЧЕЛГАШИ-220 | 220 | b | 9 | FALSE
59 | (59)_БОЩАК(T)-220 | 220 | b | 9 | TRUE
590 | (590)_КОСТАНАЙСКАЯ-500 | 500 | b | 9 | TRUE
592 | (592)_КУСТАНАЙСКАЯ-220 | 220 | b | 9 | TRUE
593 | (593)_ЦЕНТРАЛЬНАЯ-220 | 220 | b | 9 | TRUE
594 | (594)_ССГПО-220 | 220 | b | 9 | TRUE
595 | (595)_ПРИУРАЛЬСКАЯ-220 | 220 | b | 9 | TRUE
5957 | (5957)_ГПП-2-220 | 220 | b | 9 | TRUE
5958 | (5958)_ГПП-1-220 | 220 | b | 10 | FALSE
596 | (596)_ЗАРЕЧНАЯ-220 | 220 | b | 10 | TRUE
60 | (60)_ЭГРЭС-2-20 | 20 | b | 9 | TRUE
61 | (61)_ТАСКУДЫК(Т)-220 | 220 | b | 19 | TRUE
62 | (62)_БГОК-220 | 220 | b | 19 | TRUE
800 | (800)_ЖАМБЫЛ-500 | 500 | b | 4 | TRUE
801 | (801)_ЖАМБЫЛ-220 | 220 | b | 10 | TRUE
802 | (802)_БУРНОЕ-220 | 220 | b | 10 | TRUE
803 | (803)_КАРАТАУ-220 | 220 | b | 15 | TRUE
804 | (804)_ОПОРНАЯ-220 | 220 | b | 15 | TRUE
805 | (805)_ЖГРЭС-220 | 220 | b | 15 | TRUE
806 | (806)_ЖГРЭС-16 | 16 | b | 15 | FALSE
807 | (807)_ЖГРЭС-110 | 110 | b | 0 | FALSE
809 | (809)_МЕРКЕ-220 | 220 | b | 0 | TRUE
810 | (810)_СЭС_БУРНОЕ-220 | 220 | b | 0 | TRUE
813 | (813)_ШЫМ.ТЭЦ-3-220 | 220 | b | 15 | TRUE
814 | (814)_АСПАРА-220 | 220 | b | 15 | TRUE
815 | (815)_ЖАМБЫЛ(Т)-220 | 220 | b | 0 | TRUE
816 | (816)_БУРНОЕ(Т)-220 | 220 | b | 15 | FALSE
817 | (817)_АБДЕЗИМ-220 | 220 | b | 17 | FALSE
830 | (830)_ШЫМКЕНТ-500 | 500 | b | 17 | TRUE
831 | (831)_ШЫМКЕНТ-220 | 220 | b | 17 | TRUE
834 | (834)_САС-ТЮБЕ-220 | 220 | b | 17 | TRUE
835 | (835)_ВАННОВКА-220 | 220 | b | 17 | TRUE
836 | (836)_БАДАМ-220 | 220 | b | 17 | FALSE
837 | (837)_АРЫСЬ-220 | 220 | b | 17 | FALSE
838 | (838)_МОНТАЙТАШ-220 | 220 | b | 51 | FALSE
839 | (839)_ЖЫЛГА-220 | 220 | b | 50 | TRUE
840 | (840)_КЕНТАУ-220 | 220 | b | 50 | TRUE
841 | (841)_ШОЛАККОРГАН-220 | 220 | b | 50 | TRUE
842 | (842)_МИРГАЛИМСАЙ-220 | 220 | b | 50 | TRUE
843 | (843)_ШЫМКЕНТСКАЯ-220 | 220 | b | 18 | TRUE
844 | (844)_ТЮЛКУБАС-220 | 220 | b | 51 | FALSE
845 | (845)_КЫЗЫЛСАЙ-220 | 220 | b | 18 | TRUE
846 | (846)_ГНПС-220 | 220 | b | 18 | TRUE
860 | (860)_КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ_ТЭЦ-220 | 220 | b | 18 | TRUE
861 | (861)_ОТПАЙКА-220 | 220 | b | 18 | TRUE
862 | (862)_КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ-220 | 220 | b | 18 | TRUE
863 | (863)_ШИЕЛИ-220 | 220 | b | 51 | TRUE
865 | (865)_ЖАНАКОРГАН-220 | 220 | b | 18 | TRUE
866 | (866)_ЖАЛАГАШ-220 | 220 | b | 18 | FALSE
867 | (867)_ЖУСАЛЫ-220 | 220 | b | 51 | FALSE
869 | (869)_РУ-6-220 | 220 | b | 51 | TRUE
900 | (900)_ЮКГРЭС-500 | 500 | b | 51 | TRUE
9001 | (9001)_УЛЬКЕ-500 | 500 | b | 33 | FALSE
901 | (901)_ЮКГРЭС-220 | 220 | b | 33 | TRUE
902 | (902)_АЛМАТЫ-500 | 500 | b | 33 | TRUE
903 | (903)_АЛМАТЫ-220 | 220 | b | 33 | TRUE
904 | (904)_ТЭЦ-3_2СШ-220 | 220 | b | 33 | TRUE
907 | (907)_РОБОТ-220 | 220 | b | 16 | TRUE
908 | (908)_ПС-62_АТ2-220 | 220 | b | 16 | TRUE
909 | (909)_КАПЧАГАЙСКАЯ_ГЭС-220 | 220 | b | 16 | TRUE
910 | (910)_КАПЧАГАЙСКАЯ_ГЭС-14 | 14 | b | 33 | FALSE
911 | (911)_ЧИЛИК-220 | 220 | b | 16 | TRUE
912 | (912)_ПС-7_АХБК-220 | 220 | b | 16 | TRUE
913 | (913)_ПС-7_АХБК-110 | 110 | b | 16 | TRUE
918 | (918)_ЗАПАДНАЯ-220 | 220 | b | 16 | TRUE
924 | (924)_МЫНАРАЛ-220 | 220 | b | 16 | FALSE
925 | (925)_ЧИГАНАК-220 | 220 | b | 16 | TRUE
928 | (928)_МЕДЕО-220 | 220 | b | 16 | TRUE
929 | (929)_ТАУГУЛЬ-220 | 220 | b | 16 | TRUE
930 | (930)_КИЯХТЫ-220 | 220 | b | 16 | FALSE
931 | (931)_ЖИДЕЛИ-220 | 220 | b | 35 | FALSE
932 | (932)_ШУ-220 | 220 | b | 35 | TRUE
935 | (935)_МОЙНАКСКАЯ_ГЭС-220 | 220 | b | 16 | TRUE
937 | (937)_МОЙНАКСКАЯ_ГЭС_15-1-16 | 16 | b | 16 | FALSE
938 | (938)_АЛМА-500 | 500 | b | 16 | TRUE
939 | (939)_АЛМА-220 | 220 | b | 16 | TRUE
940 | (940)_БЕСАГАШ-220 | 220 | b | 16 | TRUE
941 | (941)_МОЙНАКСКАЯ_ГЭС_15-2-16 | 16 | b | 16 | FALSE
942 | (942)_ЕРМЕНСАЙ-220 | 220 | b | 16 | TRUE
950 | (950)_САРЫ-ОЗЕК-220 | 220 | b | 14 | TRUE
951 | (951)_ТАЛДЫКОРГАНСКАЯ-220 | 220 | b | 14 | TRUE
953 | (953)_КОЯН-КОС-220 | 220 | b | 33 | TRUE
980 | (980)_СЕМЕЙ-500 | 500 | b | 15 | TRUE
981 | (981)_СЕМЕЙ-220 | 220 | b | 9 | TRUE
986 | (986)_АКТОГАЙ-500 | 500 | b | 16 | TRUE
987 | (987)_ТАЛДЫКОРГАН-500 | 500 | b | 16 | TRUE
988 | (988)_ТАЛДЫКОРГАН-220 | 220 | b | 16 | TRUE
9917 | (9917)_БАРАБИНСКАЯ-500 | 500 | b | 16 | TRUE
9932 | (9932)_ШУ-500 | 500 | b | 16 | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
10000 | Н_(10000)_ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ_ГРЭС-2-500 | 10000 | 150 | 80 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10002 | Н_(10002)_КУРЧАТОВСКАЯ-500 | 10002 | 200 | 100 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10003 | Н_(10003)_СМЕЛОВСКАЯ-500 | 10003 | 350 | 80 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10004 | Н_(10004)_ПРИВАЛОВСКАЯ-500 | 10004 | 100 | 40 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | Н_(101)_ШОПТЫКОЛЬ(Т)-220 | 101 | 10 | 6 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | Н_(102)_БАТЫС-220 | 102 | 128 | 44 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | Н_(103)_ДОСТЫК-220 | 103 | 72 | 26 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | Н_(104)_ШЫГЫС-220 | 104 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | Н_(108)_АКМОЛИНСКАЯ_ТЭЦ-220 | 108 | 140 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | Н_(123)_ЖОЛЫМБЕТ-220 | 123 | 27 | 6 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | Н_(124)_ЦГПП-110 | 124 | 125 | -80 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | Н_(125)_ШОРТАНДЫ(Т)-220 | 125 | 11 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
126 | Н_(126)_БУРАБАЙ(Т)-220 | 126 | 23 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | Н_(132)_ЖАЛТЫР(Т)-220 | 132 | 9 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | Н_(134)_АТБАСАР-220 | 134 | 43 | -28 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | Н_(135)_КГПП-220 | 135 | 104 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | Н_(136)_КИЯЛЫ-220 | 136 | 4 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | Н_(142)_ПТЭЦ-2-110 | 142 | 200 | 18 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | Н_(144)_ПТЭЦ-2-220 | 144 | 4 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | Н_(148)_АВРОРА-220 | 148 | 5 | 11 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | Н_(150)_МАКИНСК-220 | 150 | 22 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | Н_(151)_СТЕПНАЯ-220 | 151 | 124 | 31 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | Н_(153)_ЯНКО(Т)-220 | 153 | 9 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | Н_(156)_УГОЛКИ(Т)-220 | 156 | 8 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | Н_(157)_КУЙБЫШЕВСКАЯ-220 | 157 | 20 | -8 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | Н_(159)_КРАСНОАРМЕЙСКАЯ-220 | 159 | 17 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | Н_(160)_СИБИРЬ-110 | 160 | 13 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
162 | Н_(162)_ТАСТАК(Т)-220 | 162 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
1622 | Н_(1622)_РУБЦОВСКАЯ-220 | 1622 | 175 | 70 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | Н_(163)_ИРЧЕНКО(Т)-220 | 163 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
1630 | Н_(1630)_БАРНАУЛ-500 | 1630 | 2500 | 200 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1631 | Н_(1631)_ЗАРЯ-500 | 1631 | 2500 | 200 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1632 | Н_(1632)_ЮРГА-500 | 1632 | 100 | 50 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
1636 | Н_(1636)_ИТАТСКАЯ-500 | 1636 | 100 | 50 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
1638 | Н_(1638)_НОВОКУЗНЕЦКАЯ-500 | 1638 | 100 | 50 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
164 | Н_(164)_ЖАКСЫ(Т)-220 | 164 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
1640 | Н_(1640)_БАРНАУЛ-220 | 1640 | 320 | 92 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
166 | Н_(166)_ЕРМЕНТАУ(Т)-220 | 166 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1660 | Н_(1660)_АЛТАЙ-500 | 1660 | 12500 | 5200 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | Н_(167)_ЕРКЕНШИЛИК(Т)-220 | 167 | 6 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1671 | Н_(1671)_БАРАБИНСКАЯ-220 | 1671 | 51 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
1673 | Н_(1673)_УРОЖАЙНАЯ-220 | 1673 | 150 | 60 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
169 | Н_(169)_САРЫ-ОБА(Т)-220 | 169 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
170 | Н_(170)_ЕСИЛЬ-220 | 170 | 22 | -7 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | Н_(172)_ПЕРЕКАТНАЯ(Т)-220 | 172 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | Н_(173)_БУРАН-220 | 173 | 10 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | Н_(176)_КОКЧЕТАВСКАЯ-220 | 176 | 60 | -8 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | Н_(178)_ЕЛЬТАЙ(Т)-220 | 178 | 4 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
179 | Н_(179)_ТАНКЕРИС(Т)-220 | 179 | 19 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1816 | Н_(1816)_ТАВРИЧЕСКАЯ-220 | 1816 | 350 | -32 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1850 | Н_(1850)_ИРТЫШСКАЯ-500 | 1850 | 174 | 11 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1851 | Н_(1851)_ИРТЫШСКАЯ-220 | 1851 | 159 | -10 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
1852 | Н_(1852)_ВИТЯЗЬ-500 | 1852 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1854 | Н_(1854)_ВОСХОД-220 | 1854 | 213 | 56 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
214 | Н_(214)_ПС-14-220 | 214 | 46 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
215 | Н_(215)_ПС-7-220 | 215 | 810 | 400 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
218 | Н_(218)_ПС-18-220 | 218 | 146 | 16 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
220 | Н_(220)_ШГЭС-220 | 220 | 47 | 18 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
222 | Н_(222)_ЖГОК-220 | 222 | 19 | -4 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
242 | Н_(242)_ТМК-220 | 242 | 79 | 30 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
251 | Н_(251)_ПС-51-220 | 251 | 19 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | Н_(27)_КЭЗ-1.2-500 | 27 | 430 | 131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | Н_(29)_ЭГРЭС-2-220 | 29 | 7 | -1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2915 | Н_(2915)_ТУЛЕБЕРДИЕВА-500 | 2915 | 80 | 30 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
2916 | Н_(2916)_ГЛАВНАЯ-220 | 2916 | 680 | 18 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2918 | Н_(2918)_БИШКЕК-220 | 2918 | 400 | 65 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2920 | Н_(2920)_ЛОЧИН-500 | 2920 | 290 | 110 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
2921 | Н_(2921)_ТОКТОГУЛЬСКАЯ_ГЭС-500 | 2921 | 2230 | 55 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2922 | Н_(2922)_УЗБЕКИСТОН-500 | 2922 | 577 | 272 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
2923 | Н_(2923)_СЫРДАРЬИНСКАЯ_ТЭС-500 | 2923 | 6390 | 3066 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
2924 | Н_(2924)_ТАШ.ГРЭС-500 | 2924 | 2500 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2945 | Н_(2945)_НОВО-АНГРЕНСКАЯ_ТЭС-500 | 2945 | 75 | 293 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
2950 | Н_(2950)_ДАТКА-500 | 2950 | 200 | 100 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
2951 | Н_(2951)_КЕМИН-500 | 2951 | 1200 | 500 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2952 | Н_(2952)_КЕМИН-220 | 2952 | 475 | 70 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | Н_(30)_ЕЭК-БЛ5-8-20 | 30 | 43 | 11 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3004 | Н_(3004)_АКЖАР-220 | 3004 | 9 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
3005 | Н_(3005)_КИМПЕРСАЙ-220 | 3005 | 63 | 16 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
3006 | Н_(3006)_АКТЮБЕ-220 | 3006 | 256 | 110 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
3019 | Н_(3019)_ЧИЛИСАЙ-220 | 3019 | 157 | 17 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
3020 | Н_(3020)_УЛЬКЕ-220 | 3020 | 172 | 39 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
306 | Н_(306)_ОСАКАРОВКА-220 | 306 | 22 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
307 | Н_(307)_НС-17-220 | 307 | 14 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
308 | Н_(308)_САРАНЬ-220 | 308 | 1 | -11 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
309 | Н_(309)_НС-19-220 | 309 | 23 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
310 | Н_(310)_НУРА-220 | 310 | 27 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
318 | Н_(318)_ИПМ-220 | 318 | 210 | 70 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
32 | Н_(32)_ЕЭК-БЛ2-4-20 | 32 | 50 | 8 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
383 | Н_(383)_ТЭЦ-3-220 | 383 | 410 | 200 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | Н_(33)_ЕЭК-220 | 33 | 1149 | 514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
355 | Н_(355)_ГРЭС-2-220 | 355 | 260 | 150 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | Н_(36)_КАЛКАМАН-220 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | Н_(37)_НС-7-220 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
38 | Н_(38)_ЭКИБАСТУЗ-220 | 38 | 123 | 14 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
384 | Н_(384)_МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ-220 | 384 | 440 | 250 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | Н_(39)_ЭГРЭС-1-220 | 39 | 52 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4004 | Н_(4004)_АРБЗ-110 | 4004 | 9 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
44 | Н_(44)_ЭКИБАСТУЗСКАЯ_ТЭЦ-6 | 44 | 41 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
450 | Н_(450)_КАРА-МУРУН-220 | 450 | 5 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
451 | Н_(451)_ЖАРЫК-220 | 451 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
452 | Н_(452)_АЙСА-220 | 452 | 21 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
453 | Н_(453)_ЖАНА-АРКА-220 | 453 | 6 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
454 | Н_(454)_БАРСЕНГИР-220 | 454 | 24 | -16 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
455 | Н_(455)_КУМКОЛЬ-110 | 455 | 144 | 54.6 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
457 | Н_(457)_КАЙРАКТЫ-220 | 457 | 9 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
461 | Н_(461)_НИКОЛЬСКАЯ-110 | 461 | 53 | 39 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
462 | Н_(462)_ЖТЭЦ-110 | 462 | 213 | 62 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
463 | Н_(463)_ЖТЭЦ-220 | 463 | 213 | 62 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
464 | Н_(464)_НИКОЛЬСКАЯ-220 | 464 | 56 | 45 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
465 | Н_(465)_КАРАЖАЛ-220 | 465 | 19 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
468 | Н_(468)_АГАДЫРЬ-220 | 468 | 17 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
469 | Н_(469)_АГАДЫРЬ-500 | 469 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4701 | Н_(4701)_ЮЖНАЯ-500 | 4701 | 10 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4702 | Н_(4702)_РЕФТИНСКАЯ_ГРЭС-500 | 4702 | 550 | 150 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
471 | Н_(471)_БТЭЦ-110 | 471 | 111 | 58 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4712 | Н_(4712)_УФИМСКАЯ-500 | 4712 | 150 | 80 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4715 | Н_(4715)_ЗЛАТОУСТ-500 | 4715 | 50 | 20 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
472 | Н_(472)_БАЛХАШСКАЯ-110 | 472 | 105 | -33 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4727 | Н_(4727)_КУРГАН-500 | 4727 | 500 | 200 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4728 | Н_(4728)_БЕРКУТ-500 | 4728 | 298 | 10 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4730 | Н_(4730)_ТЮМЕНЬ-500 | 4730 | 5000 | 50 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
474 | Н_(474)_АКТАУ-220 | 474 | 5 | -7 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
475 | Н_(475)_МОЙЫНТЫ-220 | 475 | 19 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
476 | Н_(476)_КАРАЖИНГИЛ-220 | 476 | 6 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
477 | Н_(477)_САРЫШАГАН-220 | 477 | 6 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
4782 | Н_(4782)_ШАГОЛ-500 | 4782 | 1282.8 | 381.1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4785 | Н_(4785)_МАГНИТОГОРСКАЯ-500 | 4785 | 614 | 400 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4791 | Н_(4791)_ИРИКЛИНСКАЯ_ГРЭС-220 | 4791 | 1140 | 50 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
4798 | Н_(4798)_ТРОИЦКАЯ_ГРЭС-220 | 4798 | 50 | 25 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
484 | Н_(484)_АКТОГАЙ-110 | 484 | 22 | -13 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | Н_(50)_ЭГРЭС-1-БЛ2-20 | 50 | 20 | 22 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | Н_(51)_ЭГРЭС-1-БЛ3-8-20 | 51 | 92 | 40 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | Н_(52)_НС-12-220 | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
53 | Н_(53)_ЭЭПК-220 | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | Н_(54)_ЦРМЗ-220 | 54 | 13 | 6 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | Н_(55)_АЗФ-220 | 55 | 429 | 230 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
56 | Н_(56)_СТРОИТЕЛЬНАЯ-2-220 | 56 | 7 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
571 | Н_(571)_КУШМУРУН-220 | 571 | 7 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
572 | Н_(572)_АМАН-КАРАГАЙ-220 | 572 | 13 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
573 | Н_(573)_АПАНОВКА-220 | 573 | 33 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
574 | Н_(574)_ЛИСАКОВКА-220 | 574 | 87 | -1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
575 | Н_(575)_СОКОЛ-220 | 575 | 22 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
578 | Н_(578)_ЖИТИКАРА-110 | 578 | 23 | 20 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | Н_(58)_УЛЕНТЫ(Т)-220 | 58 | 9 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
582 | Н_(582)_КАЧАРЫ-220 | 582 | 24 | 16 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
585 | Н_(585)_ЧЕЛГАШИ-220 | 585 | 7 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
59 | Н_(59)_БОЩАК(T)-220 | 59 | 8 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
593 | Н_(593)_ЦЕНТРАЛЬНАЯ-220 | 593 | 114 | 30 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
594 | Н_(594)_ССГПО-220 | 594 | 245 | 75 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
595 | Н_(595)_ПРИУРАЛЬСКАЯ-220 | 595 | 23 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5957 | Н_(5957)_ГПП-2-220 | 5957 | 97 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
596 | Н_(596)_ЗАРЕЧНАЯ-220 | 596 | 27 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | Н_(60)_ЭГРЭС-2-20 | 60 | 36 | 15 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | Н_(61)_ТАСКУДЫК(Т)-220 | 61 | 4 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | Н_(62)_БГОК-220 | 62 | 174 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
801 | Н_(801)_ЖАМБЫЛ-220 | 801 | 275 | 115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
802 | Н_(802)_БУРНОЕ-220 | 802 | 10 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
803 | Н_(803)_КАРАТАУ-220 | 803 | 5 | -1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
804 | Н_(804)_ОПОРНАЯ-220 | 804 | 16 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
805 | Н_(805)_ЖГРЭС-220 | 805 | 220 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
806 | Н_(806)_ЖГРЭС-16 | 806 | 7 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
807 | Н_(807)_ЖГРЭС-110 | 807 | 217 | 45 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
809 | Н_(809)_МЕРКЕ-220 | 809 | 5 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
810 | Н_(810)_СЭС_БУРНОЕ-220 | 810 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
813 | Н_(813)_ШЫМ.ТЭЦ-3-220 | 813 | 220 | 42 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
814 | Н_(814)_АСПАРА-220 | 814 | 5 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
815 | Н_(815)_ЖАМБЫЛ(Т)-220 | 815 | 16 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
816 | Н_(816)_БУРНОЕ(Т)-220 | 816 | 14 | 6 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
817 | Н_(817)_АБДЕЗИМ-220 | 817 | 5 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
831 | Н_(831)_ШЫМКЕНТ-220 | 831 | 49 | 9 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
834 | Н_(834)_САС-ТЮБЕ-220 | 834 | 8 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
835 | Н_(835)_ВАННОВКА-220 | 835 | 10 | 3.5 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
836 | Н_(836)_БАДАМ-220 | 836 | 9 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
837 | Н_(837)_АРЫСЬ-220 | 837 | 7 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
838 | Н_(838)_МОНТАЙТАШ-220 | 838 | 7 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
839 | Н_(839)_ЖЫЛГА-220 | 839 | 29 | 9 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
840 | Н_(840)_КЕНТАУ-220 | 840 | 50 | 12 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
841 | Н_(841)_ШОЛАККОРГАН-220 | 841 | 35 | -5 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
842 | Н_(842)_МИРГАЛИМСАЙ-220 | 842 | 20 | 13 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
843 | Н_(843)_ШЫМКЕНТСКАЯ-220 | 843 | 150 | 50 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
844 | Н_(844)_ТЮЛКУБАС-220 | 844 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
845 | Н_(845)_КЫЗЫЛСАЙ-220 | 845 | 8 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
860 | Н_(860)_КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ_ТЭЦ-220 | 860 | 23 | 6 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
862 | Н_(862)_КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ-220 | 862 | 23 | 11 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
863 | Н_(863)_ШИЕЛИ-220 | 863 | 18 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
865 | Н_(865)_ЖАНАКОРГАН-220 | 865 | 6 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
866 | Н_(866)_ЖАЛАГАШ-220 | 866 | 8 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
867 | Н_(867)_ЖУСАЛЫ-220 | 867 | 9 | 2.3 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
869 | Н_(869)_РУ-6-220 | 869 | 67 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
901 | Н_(901)_ЮКГРЭС-220 | 901 | 23 | -2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
903 | Н_(903)_АЛМАТЫ-220 | 903 | 10 | -7 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
904 | Н_(904)_ТЭЦ-3-220 | 904 | 220 | 50 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
907 | Н_(907)_РОБОТ-220 | 907 | 37 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
908 | Н_(908)_ПС-62_АТ2-220 | 908 | 18 | 14 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
911 | Н_(911)_ЧИЛИК-220 | 911 | 63 | 10 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
913 | Н_(913)_ПС-7_АХБК-110 | 913 | 490 | 278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
918 | Н_(918)_ЗАПАДНАЯ-220 | 918 | 63 | 14 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
924 | Н_(924)_МЫНАРАЛ-220 | 924 | 2 | -3 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
925 | Н_(925)_ЧИГАНАК-220 | 925 | 24 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
928 | Н_(928)_МЕДЕО-220 | 928 | 10 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
929 | Н_(929)_ТАУГУЛЬ-220 | 929 | 202 | 38 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
930 | Н_(930)_КИЯХТЫ-220 | 930 | 6 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
931 | Н_(931)_ЖИДЕЛИ-220 | 931 | 6 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
932 | Н_(932)_ШУ-220 | 932 | 35 | 13 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
940 | Н_(940)_БЕСАГАШ-220 | 940 | 55 | -40 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
942 | Н_(942)_ЕРМЕНСАЙ-220 | 942 | 146 | -25 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
950 | Н_(950)_САРЫ-ОЗЕК-220 | 950 | 26 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
951 | Н_(951)_ТАЛДЫКОРГАНСКАЯ-220 | 951 | 148 | 62 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
953 | Н_(953)_КОЯН-КОС-220 | 953 | 7 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9917 | Н_(9917)_БАРАБИНСКАЯ-500 | 9917 | 135 | -40 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## gen
| name | bus | p_mw | vm_pu | sn_mva | min_q_mvar | max_q_mvar | scaling | slack | in_service | slack_weight | type | power_station_trafo
10002 | СГ_(10002)_КУРЧАТОВСКАЯ-500 | 10002 | 850 | 1.03 |  | -60 | 60 | 1 | FALSE | TRUE | 0
108 | СГ_(108)_АКМОЛИНСКАЯ_ТЭЦ-220 | 108 | 129 | 1.0591 |  | -223.9 | 463.3 | 1 | FALSE | TRUE | 0
142 | СГ_(142)_ПТЭЦ-2-110 | 142 | 295 | 1.0727 |  | -134 | 346 | 1 | FALSE | TRUE | 0
144 | СГ_(144)_ПТЭЦ-2-220 | 144 | 172 | 1.0227 |  | -64 | 152 | 1 | FALSE | TRUE | 0
151 | СГ_(151)_СТЕПНАЯ-220 | 151 | 108 | 1.0682 |  | 12 | 189 | 1 | FALSE | TRUE | 0
155 | СГ_(155)_ВЭС_ЕРЕЙМЕНТАУ-220 | 155 | 6 | 1.0591 |  | -5 | 5 | 1 | FALSE | TRUE | 0
1630 | СГ_(1630)_БАРНАУЛ-500 | 1630 | 2523 | 1.01 |  | -1000 | 1000 | 1 | FALSE | TRUE | 0
1631 | СГ_(1631)_ЗАРЯ-500 | 1631 | 2857 | 1.016 |  | -1000 | 1000 | 1 | FALSE | TRUE | 0
1632 | СГ_(1632)_ЮРГА-500 | 1632 | 472 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | FALSE | FALSE | 0
1636 | СГ_(1636)_ИТАТСКАЯ-500 | 1636 | 500 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | FALSE | FALSE | 0
1638 | СГ_(1638)_НОВОКУЗНЕЦКАЯ-500 | 1638 | 378 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | FALSE | FALSE | 0
1660 | СГ_(1660)_АЛТАЙ-500 | 1660 | 12865 | 1.01 |  | -6000 | 6000 | 1 | FALSE | TRUE | 0
191 | СГ_(191)_WTU2.0-35 | 191 | 6 | 1 |  | -5 | 5 | 1 | FALSE | FALSE | 0
215 | СГ_(215)_ПС-7-220 | 215 | 845 | 1.0409 |  | -110 | 256 | 1 | FALSE | TRUE | 0
221 | СГ_(221)_ШГЭС-14 | 221 | 152 | 1.029 |  | -210.1539 | 80.6154 | 1 | FALSE | TRUE | 0
242 | СГ_(242)_ТМК-220 | 242 | 50 | 1.0364 |  | -291 | 404 | 1 | FALSE | TRUE | 0
2916 | СГ_(2916)_ГЛАВНАЯ-220 | 2916 | 270 | 1.0455 |  | -90 | 90 | 1 | FALSE | TRUE | 0
2921 | СГ_(2921)_ТОКТОГУЛЬСКАЯ_ГЭС-500 | 2921 | 2360 | 1.044 |  | -800 | 800 | 1 | FALSE | TRUE | 0
2923 | СГ_(2923)_СЫРДАРЬИНСКАЯ_ТЭС-500 | 2923 | 5240 | 1.01 |  | -2000 | 10300 | 1 | FALSE | FALSE | 0
2924 | СГ_(2924)_ТАШ.ГРЭС-500 | 2924 | 2864 | 1.02 |  | -1000 | 1000 | 1 | FALSE | TRUE | 0
2925 | СГ_(2925)_ТАШКЕНТ-220 | 2925 | 123 | 0.98636 |  | -500 | 960 | 1 | FALSE | TRUE | 0
2926 | СГ_(2926)_ТАШКЕНТСКАЯ_ГРЭС-220 | 2926 | 123 | 0.98636 |  | -500 | 920 | 1 | FALSE | FALSE | 0
2945 | СГ_(2945)_НОВО-АНГРЕНСКАЯ_ТЭС-500 | 2945 | 1778 | 1.01 |  | -300 | 1200 | 1 | FALSE | FALSE | 0
2950 | СГ_(2950)_ДАТКА-500 | 2950 | 1115 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | FALSE | FALSE | 0
2951 | СГ_(2951)_КЕМИН-500 | 2951 | 1454 | 1.04 |  | -800 | 800 | 1 | FALSE | TRUE | 0
30 | СГ_(30)_ЕЭК-БЛ5-8-20 | 30 | 587 | 1 |  | -113 | 387 | 1 | FALSE | TRUE | 0
3004 | СГ_(3004)_АКЖАР-220 | 3004 | 40 | 1.05 |  | -10 | 20 | 1 | FALSE | FALSE | 0
3006 | СГ_(3006)_АКТЮБЕ-220 | 3006 | 276 | 1 |  | 22 | 112 | 1 | FALSE | FALSE | 0
3019 | СГ_(3019)_ЧИЛИСАЙ-220 | 3019 | 186 | 1.0227 |  | 8 | 74 | 1 | FALSE | FALSE | 0
32 | СГ_(32)_ЕЭК-БЛ2-4-20 | 32 | 916 | 0.965 |  | -117 | 603 | 1 | FALSE | TRUE | 0
33 | СГ_(33)_ЕЭК-220 | 33 | 925 | 1.0727 |  | -33 | 967 | 1 | FALSE | TRUE | 0
355 | СГ_(355)_ГРЭС-2-220 | 355 | 508 | 1.0545 |  | -80 | 417 | 1 | FALSE | TRUE | 0
38 | СГ_(38)_ЭКИБАСТУЗ-220 | 38 | 12 | 1.0455 |  | 0 | 9 | 1 | FALSE | TRUE | 0
383 | СГ_(383)_ТЭЦ-3-220 | 383 | 602 | 1.0591 |  | -266 | 535 | 1 | FALSE | TRUE | 0
384 | СГ_(384)_МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ-220 | 384 | 353 | 1.05 |  | -128 | 329 | 1 | FALSE | TRUE | 0
4004 | СГ_(4004)_АРБЗ-110 | 4004 | 40 | 1.0455 |  | -10 | 20 | 1 | FALSE | FALSE | 0
44 | СГ_(44)_ЭКИБАСТУЗСКАЯ_ТЭЦ-6 | 44 | 12 | 0.96774 |  | 0 | 9 | 1 | FALSE | FALSE | 0
455 | СГ_(455)_КУМКОЛЬ-110 | 455 | 131 | 1.0909 |  | -5.5 | 61 | 1 | FALSE | TRUE | 0
462 | СГ_(462)_ЖТЭЦ-110 | 462 | 200 | 1.0909 |  | -13 | 147 | 1 | FALSE | FALSE | 0
463 | СГ_(463)_ЖТЭЦ-220 | 463 | 200 | 1.0682 |  | 25 | 235 | 1 | FALSE | TRUE | 0
470 | СГ_(470)_БТЭЦ-10 | 470 | 120 | 1 |  | 20 | 90 | 1 | FALSE | FALSE | 0
4702 | СГ_(4702)_РЕФТИНСКАЯ_ГРЭС-500 | 4702 | 2850 | 1.02 |  | -1000 | 1050 | 1 | FALSE | TRUE | 0
4705 | СГ_(4705)_ЧЕЛЯБИНСК-500 | 4705 | 411.5013 | 1.01 |  | 0 | 0 | 1 | FALSE | TRUE | 0
471 | СГ_(471)_БТЭЦ-110 | 471 | 120 | 1.1 |  | 20 | 90 | 1 | FALSE | TRUE | 0
10000 | СГ_(10000)_ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ_ГРЭС-2-500 | 10000 | 250 | 1.03 |  | -300 | 300 | 1 | FALSE | TRUE | 0
4727 | СГ_(4727)_КУРГАН-500 | 4727 | 500 | 1.01 |  | -500 | 500 | 1 | FALSE | TRUE | 0
4730 | СГ_(4730)_ТЮМЕНЬ-500 | 4730 | 3760 | 1.03 |  | -1000 | 1000 | 1 | FALSE | TRUE | 0
4785 | СГ_(4785)_МАГНИТОГОРСКАЯ-500 | 4785 | 500 | 1.008 |  | -500 | 500 | 1 | FALSE | TRUE | 0
4790 | СГ_(4790)_ИРИКЛИНСКАЯ_ГРЭС-500 | 4790 | 474 | 1.014 |  | -200 | 200 | 1 | FALSE | TRUE | 0
4791 | СГ_(4791)_ИРИКЛИНСКАЯ_ГРЭС-220 | 4791 | 227 | 1.1045 |  | -400 | 300 | 1 | FALSE | FALSE | 0
4799 | СГ_(4799)_ТРОИЦКАЯ_ГРЭС-500 | 4799 | 748 | 1.01 |  | -500 | 500 | 1 | FALSE | TRUE | 0
50 | СГ_(50)_ЭГРЭС-1-БЛ2-20 | 50 | 501 | 1 |  | -189.8 | 350.2 | 1 | FALSE | TRUE | 0
51 | СГ_(51)_ЭГРЭС-1-БЛ3-8-20 | 51 | 1784 | 1.0101 |  | -567.3 | 1345.1 | 1 | FALSE | TRUE | 0
594 | СГ_(594)_ССГПО-220 | 594 | 94 | 1.0409 |  | -58.5 | 112 | 1 | FALSE | TRUE | 0
60 | СГ_(60)_ЭГРЭС-2-20 | 60 | 921 | 1.0204 |  | -343.7 | 661.6 | 1 | FALSE | TRUE | 0
805 | СГ_(805)_ЖГРЭС-220 | 805 | 370 | 1.0636 |  | 220 | 762 | 1 | FALSE | TRUE | 0
806 | СГ_(806)_ЖГРЭС-16 | 806 | 161 | 0.99564 |  | -39 | 139.55 | 1 | FALSE | FALSE | 0
807 | СГ_(807)_ЖГРЭС-110 | 807 | 209 | 1.0455 |  | -58 | 152 | 1 | FALSE | FALSE | 0
813 | СГ_(813)_ШЫМ.ТЭЦ-3-220 | 813 | 57 | 1.0773 |  | -105 | 185 | 1 | FALSE | TRUE | 0
831 | СГ_(831)_ШЫМКЕНТ-220 | 831 | 0 | 1.061 |  | -100 | 35 | 1 | FALSE | TRUE | 0
860 | СГ_(860)_КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ-220 | 860 | 52 | 1 |  | -31.6 | 67.3 | 1 | FALSE | TRUE | 0
904 | СГ_(904)_ТЭЦ-3-220 | 904 | 169 | 1.0591 |  | 20 | 160 | 1 | FALSE | TRUE | 0
907 | СГ_(907)_РОБОТ-220 | 907 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | FALSE | TRUE | 0
909 | СГ_(909)_КАПЧАГАЙСКАЯ_ГЭС-220 | 909 | 89 | 1.0891 |  | 0 | 112 | 1 | FALSE | TRUE | 0
910 | СГ_(910)_КАПЧАГАЙСКАЯ_ГЭС-14 | 910 | 89 | 1.0362 |  | 0 | 112 | 1 | FALSE | FALSE | 0
913 | СГ_(913)_ПС-7_АХБК-110 | 913 | 483 | 1.0909 |  | 65 | 380 | 1 | FALSE | TRUE | 0
935 | СГ_(935)_МОЙНАКСКАЯ_ГЭС-220 | 935 | 146 | 1.1136 |  | -24 | 202 | 1 | FALSE | TRUE | 0
937 | СГ_(937)_МОЙНАКСКАЯ_ГЭС_15-1-16 | 937 | 146 | 1.0159 |  | -11.144 | 87.992 | 1 | FALSE | FALSE | 0
942 | СГ_(942)_ЕРМЕНСАЙ-220 | 942 | 15 | 1.0227 |  | -10 | 10 | 1 | FALSE | TRUE | 0
951 | СГ_(951)_ТАЛДЫКОРГАНСКАЯ-220 | 951 | 40 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | FALSE | TRUE | 0

## shunt
| name | bus | q_mvar | p_mw | vn_kv | step | max_step | in_service
100011 | (10001)_ИСЕТЬ-500_Р | 10001 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
100021 | (10002)_КУРЧАТОВСКАЯ-500_Р | 10002 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
1291 | (129)_ЦГПП-500_Р1 | 129 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
1292 | (129)_ЦГПП-500_Р2 | 129 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
1341 | (134)_АТБАСАР-220_Р | 134 | 46 | 0 | 242 | 1 | 1 | TRUE
1471 | (147)_АВРОРА-500_Р1 | 147 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
1472 | (147)_АВРОРА-500_Р2 | 147 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
1501 | (150)_МАКИНСК-220_Р | 150 | 46 | 0 | 242 | 1 | 1 | TRUE
16211 | (1621)_РУБЦОВСКАЯ-500_Р1 | 1621 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
16212 | (1621)_РУБЦОВСКАЯ-500_Р2 | 1621 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
16301 | (1630)_БАРНАУЛ-500_Р1 | 1630 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
16302 | (1630)_БАРНАУЛ-500_Р2 | 1630 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
16303 | (1630)_БАРНАУЛ-500_Р3 | 1630 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | FALSE
16311 | (1631)_ЗАРЯ-500_Р1 | 1631 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
16361 | (1636)_ИТАТСКАЯ-500_Р1 | 1636 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | FALSE
16362 | (1636)_ИТАТСКАЯ-500_Р2 | 1636 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | FALSE
16601 | (1660)_АЛТАЙ-500_Р1 | 1660 | 170 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
16602 | (1660)_АЛТАЙ-500_Р2 | 1660 | 170 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
16603 | (1660)_АЛТАЙ-500_Р3 | 1660 | 170 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
16604 | (1660)_АЛТАЙ-500_Р4 | 1660 | 170 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
1751 | (175)_КОКЧЕТАВСКАЯ-500_Р1 | 175 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
1752 | (175)_КОКЧЕТАВСКАЯ-500_Р2 | 175 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
1753 | (175)_КОКЧЕТАВСКАЯ-500_Р3 | 175 | 170 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
1754 | (175)_КОКЧЕТАВСКАЯ-500_Р4 | 175 | 170 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
1755 | (175)_КОКЧЕТАВСКАЯ-500_Р5 | 175 | 170 | 0 | 525 | 1 | 1 | FALSE
1756 | (175)_КОКЧЕТАВСКАЯ-500_Р6 | 175 | 170 | 0 | 525 | 1 | 1 | FALSE
1757 | (175)_КОКЧЕТАВСКАЯ-500_Р7 | 175 | 170 | 0 | 525 | 1 | 1 | FALSE
1801 | (180)_ЕСИЛЬ-500_Р1 | 180 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
1802 | (180)_ЕСИЛЬ-500_Р2 | 180 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
1803 | (180)_ЕСИЛЬ-500_Р3 | 180 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
18171 | (1817)_ТАВРИЧЕСКАЯ-500_Р1 | 1817 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
18171 | (1817)_ТАВРИЧЕСКАЯ-500_УШР1 | 1817 | 1 | 0 | 525 | 1 | 180 | TRUE
18521 | (1852)_ВИТЯЗЬ-500_Р1 | 1852 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
18522 | (1852)_ВИТЯЗЬ-500_Р2 | 1852 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
18531 | (1853)_ВОСХОД-500_Р1 | 1853 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
18532 | (1853)_ВОСХОД-500_Р2 | 1853 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
18531 | (1853)_ВОСХОД-500_УШР1 | 1853 | 1 | 0 | 525 | 1 | 180 | TRUE
251 | (25)_ЭГРЭС-1-500_Р1 | 25 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
252 | (25)_ЭГРЭС-1-500_Р2 | 25 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
253 | (25)_ЭГРЭС-1-500_Р3 | 25 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
261 | (26)_ЭКИБАСТУЗСКАЯ-500_Р1 | 26 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
262 | (26)_ЭКИБАСТУЗСКАЯ-500_Р2 | 26 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
263 | (26)_ЭКИБАСТУЗСКАЯ-500_Р3 | 26 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
264 | (26)_ЭКИБАСТУЗСКАЯ-500_Р4 | 26 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
265 | (26)_ЭКИБАСТУЗСКАЯ-500_Р5 | 26 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
29191 | (2919)_ФРУНЗЕ-500_Р1 | 2919 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
29192 | (2919)_ФРУНЗЕ-500_Р2 | 2919 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | FALSE
29201 | (2920)_ЛОЧИН-500_Р1 | 2920 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | FALSE
29211 | (2921)_ТОКТОГУЛЬСКАЯ_ГЭС-500_Р1 | 2921 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
29212 | (2921)_ТОКТОГУЛЬСКАЯ_ГЭС-500_Р2 | 2921 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | FALSE
29221 | (2922)_УЗБЕКИСТОН-500_Р1 | 2922 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | FALSE
29451 | (2945)_НОВО-АНГРЕНСКАЯ_ТЭС-500_Р1 | 2945 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | FALSE
29501 | (2950)_ДАТКА-500_Р1 | 2950 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | FALSE
29502 | (2950)_ДАТКА-500_Р2 | 2950 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | FALSE
29511 | (2951)_КЕМИН-500_Р | 2951 | 118 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
311 | (31)_ЕЭК-500_Р | 31 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
3251 | (325)_НУРА-500_Р1 | 325 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | FALSE
4551 | (455)_КУМКОЛЬ-110_Р | 455 | 20 | 0 | 110 | 1 | 1 | TRUE
4691 | (469)_АГАДЫРЬ-500_Р1 | 469 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
4692 | (469)_АГАДЫРЬ-500_Р2 | 469 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
4693 | (469)_АГАДЫРЬ-500_Р3 | 469 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
4694 | (469)_АГАДЫРЬ-500_Р4 | 469 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | FALSE
4695 | (469)_АГАДЫРЬ-500_Р5 | 469 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | FALSE
4696 | (469)_АГАДЫРЬ-500_УШР1 | 469 | 1 | 0 | 525 | 1 | 180 | TRUE
4697 | (469)_АГАДЫРЬ-500_УШР2 | 469 | 1 | 0 | 525 | 1 | 180 | TRUE
47021 | (4702)_РЕФТИНСКАЯ_ГРЭС-500_Р | 4702 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
47031 | (4703)_КОЗЫРЕВО-500_Р1 | 4703 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
47051 | (4705)_ЧЕЛЯБИНСК-500_Р | 4705 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
47121 | (4712)_УФИМСКАЯ-500_Р | 4712 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
47271 | (4727)_КУРГАН-500_Р1 | 4727 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
47272 | (4727)_КУРГАН-500_Р2 | 4727 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | FALSE
47281 | (4728)_БЕРКУТ-500_Р | 4728 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
47301 | (4730)_ТЮМЕНЬ-500_Р1 | 4730 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
47302 | (4730)_ТЮМЕНЬ-500_Р2 | 4730 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
47303 | (4730)_ТЮМЕНЬ-500_Р3 | 4730 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
47821 | (4782)_ШАГОЛ-500_Р | 4782 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
47901 | (4790)_ИРИКЛИНСКАЯ_ГРЭС-500_Р | 4790 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
4801 | (480)_ЖЕЗКАЗГАН-500_Р | 480 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
4811 | (481)_КОУНРАД-220_Р | 481 | 96 | 0 | 242 | 1 | 1 | TRUE
4841 | (484)_АКТОГАЙ-110_УШР1 | 484 | 1 | 0 | 116 | 1 | 50 | TRUE
5761 | (576)_СОКОЛ-500_Р1 | 576 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
5762 | (576)_СОКОЛ-500_Р2 | 576 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | FALSE
5771 | (577)_ЖИТИКАРА-500_Р1 | 577 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
5781 | (578)_ЖИТИКАРА-110_Р | 578 | 80 | 0 | 110 | 1 | 1 | TRUE
5901 | (590)_КОСТАНАЙСКАЯ-500_Р1 | 590 | 166 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
59571 | (5957)_ГПП-2-220_Р1 | 5957 | 20 | 0 | 242 | 1 | 1 | FALSE
8001 | (800)_ЖАМБЫЛ-500_Р1 | 800 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
8002 | (800)_ЖАМБЫЛ-500_Р2 | 800 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | FALSE
8601 | (860)_КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ_ТЭЦ-220_Р1 | 860 | 20 | 0 | 242 | 1 | 1 | TRUE
8602 | (860)_КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ_ТЭЦ-220_Р2 | 860 | 20 | 0 | 242 | 1 | 1 | FALSE
9001 | (900)_ЮКГРЭС-500_Р1 | 900 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
9002 | (900)_ЮКГРЭС-500_Р2 | 900 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
9003 | (900)_ЮКГРЭС-500_Р2(1) | 900 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
9003 | (900)_ЮКГРЭС-500_Р3 | 900 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
9004 | (900)_ЮКГРЭС-500_Р4 | 900 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | FALSE
9001 | (900)_ЮКГРЭС-500_УШР1 | 900 | 1 | 0 | 525 | 1 | 180 | TRUE
90011 | (9001)_УЛЬКЕ-500_Р1 | 9001 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | FALSE
90012 | (9001)_УЛЬКЕ-500_Р2 | 9001 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | FALSE
9021 | (902)_АЛМАТЫ-500_Р1 | 902 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
9022 | (902)_АЛМАТЫ-500_Р2 | 902 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | FALSE
9381 | (938)_АЛМА-500_Р1 | 938 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
9381 | (938)_АЛМА-500_УШР1 | 938 | 1 | 0 | 525 | 1 | 180 | TRUE
9801 | (980)_СЕМЕЙ-500_Р1 | 980 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
9802 | (980)_СЕМЕЙ-500_Р2 | 980 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | FALSE
9801 | (980)_СЕМЕЙ-500_УШР1 | 980 | 1 | 0 | 525 | 1 | 180 | TRUE
9861 | (986)_АКТОГАЙ-500_Р | 986 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
9861 | (986)_АКТОГАЙ-500_УШР1 | 986 | 1 | 0 | 525 | 1 | 180 | TRUE
9871 | (987)_ТАЛДЫКОРГАН-500_Р1 | 987 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | FALSE
9871 | (987)_ТАЛДЫКОРГАН-500_УШР1 | 987 | 1 | 0 | 525 | 1 | 180 | TRUE
99171 | (9917)_БАРАБИНСКАЯ-500_Р1 | 9917 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE
99171 | (9917)_БАРАБИНСКАЯ-500_УШР1 | 9917 | 1 | 0 | 525 | 1 | 180 | TRUE
99321 | (9932)_ШУ-500_Р1 | 9932 | 180 | 0 | 525 | 1 | 1 | TRUE

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
47090 | BAZA | 4709 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | parallel | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | type | in_service
1000047991 | 10000-4799-1 |  | 10000 | 4799 | 1 | 1 | 1.29 | 18.64 | 0.9648 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
10001100021 | 10001-10002-1 |  | 10001 | 10002 | 1 | 1 | 29.82 | 29.14 | 1.1835 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
1000147031 | 10001-4703-1 |  | 10001 | 4703 | 1 | 1 | 4.05 | 41.19 | 1.6552 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
1000247821 | 10002-4782-1 |  | 10002 | 4782 | 1 | 1 | 4.42 | 68.2 | 2.6028 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
1000347091 | 10003-4709-1 |  | 10003 | 4709 | 1 | 1 | 8.8 | 81.8 | 2.9603 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
1013061 | 101-306-1 |  | 101 | 306 | 1 | 1 | 5.71 | 25.01 | 0.48988 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
1013062 | 101-306-2 |  | 101 | 306 | 1 | 1 | 5.81 | 25.44 | 0.49847 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
1021031 | 102-103-1 |  | 102 | 103 | 1 | 1 | 2.35 | 11.47 | 0.26865 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
1021032 | 102-103-2 |  | 102 | 103 | 1 | 1 | 2.35 | 11.47 | 0.26865 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
1031041 | 103-104-1 |  | 103 | 104 | 1 | 1 | 2.92 | 16.8 | 0.34377 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
1031042 | 103-104-2 |  | 103 | 104 | 1 | 1 | 2.92 | 16.8 | 0.34377 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
1041011 | 104-101-1 |  | 104 | 101 | 1 | 1 | 3.09 | 6.52 | 0.13178 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
1041012 | 104-101-2 |  | 104 | 101 | 1 | 1 | 3.19 | 6.95 | 0.14037 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
1081041 | 108-104-1 |  | 108 | 104 | 1 | 1 | 3.42 | 18.87 | 0.68277 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
1081042 | 108-104-2 |  | 108 | 104 | 1 | 1 | 3.51 | 19.37 | 0.40648 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
1231301 | 123-130-1 |  | 123 | 130 | 1 | 1 | 7.8 | 32 | 0.63662 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
1251781 | 125-178-1 |  | 125 | 178 | 1 | 1 | 8.2 | 36.6 | 0.71906 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
1251791 | 125-179-1 |  | 125 | 179 | 1 | 1 | 3.7 | 16.4 | 0.32245 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
1261761 | 126-176-1 |  | 126 | 176 | 1 | 1 | 12.4 | 51.5 | 1.0918 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
1291801 | 129-180-1 |  | 129 | 180 | 1 | 1 | 11.12 | 113.36 | 4.5486 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
1301021 | 130-102-1 |  | 130 | 102 | 1 | 1 | 3.48 | 19.46 | 0.39884 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
1301022 | 130-102-2 |  | 130 | 102 | 1 | 1 | 3.48 | 19.46 | 0.39884 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
1301081 | 130-108-1 |  | 130 | 108 | 1 | 1 | 0.15 | 0.79 | 0.016552 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
1301082 | 130-108-2 |  | 130 | 108 | 1 | 1 | 0.25 | 1.28 | 0.026738 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
1301321 | 130-132-1 |  | 130 | 132 | 1 | 1 | 11.4 | 51.1 | 1.002 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
1301322 | 130-132-2 |  | 130 | 132 | 1 | 1 | 11.4 | 51.1 | 1.002 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
1301621 | 130-162-1 |  | 130 | 162 | 1 | 1 | 5.3 | 23.6 | 0.46314 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
1301671 | 130-167-1 |  | 130 | 167 | 1 | 1 | 9.5 | 42.7 | 0.83779 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
1301691 | 130-169-1 |  | 130 | 169 | 1 | 1 | 4.9 | 22.2 | 0.43608 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
1301791 | 130-179-1 |  | 130 | 179 | 1 | 1 | 3.4 | 15.1 | 0.29539 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
1341321 | 134-132-1 |  | 134 | 132 | 1 | 1 | 11.5 | 51.5 | 1.0103 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
1341322 | 134-132-2 |  | 134 | 132 | 1 | 1 | 11.6 | 51.5 | 1.0103 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
1341631 | 134-163-1 |  | 134 | 163 | 1 | 1 | 6.1 | 27.1 | 0.53221 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
1341721 | 134-172-1 |  | 134 | 172 | 1 | 1 | 2.9 | 13.1 | 0.25688 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
1351591 | 135-159-1 |  | 135 | 159 | 1 | 1 | 5.8 | 25.9 | 0.5077 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
1351761 | 135-176-1 |  | 135 | 176 | 1 | 1 | 3.6 | 18.8 | 0.40935 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
1361481 | 136-148-1 |  | 136 | 148 | 1 | 1 | 3.4 | 15.3 | 0.29953 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
1431481 | 143-148-1 |  | 143 | 148 | 1 | 1 | 0.75 | 3.26 | 0.06398 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
1431482 | 143-148-2 |  | 143 | 148 | 1 | 1 | 0.79 | 3.44 | 0.067482 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
1441431 | 144-143-1 |  | 144 | 143 | 1 | 1 | 5.09 | 22.27 | 0.43608 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
1441432 | 144-143-2 |  | 144 | 143 | 1 | 1 | 5.02 | 21.96 | 0.43035 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
1471751 | 147-175-1 |  | 147 | 175 | 1 | 1 | 5 | 49.9 | 1.9512 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
14718171 | 147-1817-1 |  | 147 | 1817 | 1 | 1 | 11.47 | 87.78 | 3.4377 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
14747271 | 147-4727-1 |  | 147 | 4727 | 1 | 1 | 9.37 | 84.1 | 3.1958 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
1481611 | 148-161-1 |  | 148 | 161 | 1 | 1 | 10.3 | 36.9 | 0.63662 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
14847811 | 148-4781-1 |  | 148 | 4781 | 1 | 1 | 17.7 | 79.1 | 1.5534 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
1501261 | 150-126-1 |  | 150 | 126 | 1 | 1 | 4.4 | 16.5 | 0.35651 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
1501511 | 150-151-1 |  | 150 | 151 | 1 | 1 | 14 | 55.6 | 1.1586 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
1511231 | 151-123-1 |  | 151 | 123 | 1 | 1 | 8 | 31.6 | 0.70028 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
1531731 | 153-173-1 |  | 153 | 173 | 1 | 1 | 4.3 | 16.5 | 0.33423 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
1551661 | 155-166-1 |  | 155 | 166 | 1 | 1 | 1.7 | 7.7 | 0.1512 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
1571531 | 157-153-1 |  | 157 | 153 | 1 | 1 | 7.5 | 29.1 | 0.59206 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
1591361 | 159-136-1 |  | 159 | 136 | 1 | 1 | 4.3 | 19.3 | 0.37974 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
1601421 | 160-142-1 |  | 160 | 142 | 1 | 1 | 19.8 | 47.2 | 1.0472 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
1621321 | 162-132-1 |  | 162 | 132 | 1 | 1 | 6.1 | 27.5 | 0.5389 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
162116301 | 1621-1630-1 |  | 1621 | 1630 | 1 | 1 | 10.3 | 105 | 4.364 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
16212401 | 1621-240-1 |  | 1621 | 240 | 1 | 1 | 4.34 | 44.02 | 1.7825 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
1631321 | 163-132-1 |  | 163 | 132 | 1 | 1 | 5.5 | 24.4 | 0.4781 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
163016381 | 1630-1638-1 |  | 1630 | 1638 | 1 | 1 | 7.8 | 77 | 3.0876 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
163016601 | 1630-1660-1 |  | 1630 | 1660 | 1 | 1 | 0.19 | 1.97 | 0.078623 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
163016602 | 1630-1660-2 |  | 1630 | 1660 | 1 | 1 | 0.26 | 2.64 | 0.10536 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
163116321 | 1631-1632-1 |  | 1631 | 1632 | 1 | 1 | 2.56 | 31.7 | 1.512 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
163199171 | 1631-9917-1 |  | 1631 | 9917 | 1 | 1 | 10.8 | 110 | 4.3784 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
1641721 | 164-172-1 |  | 164 | 172 | 1 | 1 | 5.5 | 24.6 | 0.48319 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
1651641 | 165-164-1 |  | 165 | 164 | 1 | 1 | 2.8 | 12.5 | 0.24574 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
166581 | 166-58-1 |  | 166 | 58 | 1 | 1 | 4.6 | 20.6 | 0.40394 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
166016311 | 1660-1631-1 |  | 1660 | 1631 | 1 | 1 | 5.46 | 50.12 | 2.1072 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
166016361 | 1660-1636-1 |  | 1660 | 1636 | 1 | 1 | 5 | 120 | 6.0479 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
1671551 | 167-155-1 |  | 167 | 155 | 1 | 1 | 5.05 | 22.57 | 0.44277 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
1671691 | 167-169-1 |  | 167 | 169 | 1 | 1 | 4.6 | 20.5 | 0.40171 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
167316401 | 1673-1640-1 |  | 1673 | 1640 | 1 | 1 | 26.5 | 103.7 | 8.362 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
1701651 | 170-165-1 |  | 170 | 165 | 1 | 1 | 4.1 | 18.3 | 0.35937 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
1701721 | 170-172-1 |  | 170 | 172 | 1 | 1 | 12.4 | 55.4 | 1.0883 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
1701861 | 170-186-1 |  | 170 | 186 | 1 | 1 | 12.39 | 44.54 | 0.84734 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
1705851 | 170-585-1 |  | 170 | 585 | 1 | 1 | 6.5 | 25 | 0.4902 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
1731561 | 173-156-1 |  | 173 | 156 | 1 | 1 | 3.2 | 12.5 | 0.25465 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
1755901 | 175-590-1 |  | 175 | 590 | 1 | 1 | 5.02 | 106.96 | 5.5609 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
1761561 | 176-156-1 |  | 176 | 156 | 1 | 1 | 3.6 | 13.5 | 0.28966 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
1781501 | 178-150-1 |  | 178 | 150 | 1 | 1 | 4.9 | 22.2 | 0.43608 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
1791501 | 179-150-1 |  | 179 | 150 | 1 | 1 | 16.8 | 75.2 | 1.4776 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
1805761 | 180-576-1 |  | 180 | 576 | 1 | 1 | 8.8 | 80 | 3.3995 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
185018171 | 1850-1817-1 |  | 1850 | 1817 | 1 | 1 | 3.42 | 35.28 | 1.3942 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
185116731 | 1851-1673-1 |  | 1851 | 1673 | 1 | 1 | 10.7 | 46.8 | 3.7529 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
185218531 | 1852-1853-1 |  | 1852 | 1853 | 1 | 1 | 8.56 | 102.65 | 4.1501 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
185318171 | 1853-1817-1 |  | 1853 | 1817 | 1 | 1 | 2.1 | 21.85 | 0.8709 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
185399171 | 1853-9917-1 |  | 1853 | 9917 | 1 | 1 | 8.43 | 86.95 | 3.4619 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
1861571 | 186-157-1 |  | 186 | 157 | 1 | 1 | 8.52 | 30.62 | 0.58251 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
2152411 | 215-241-1 |  | 215 | 241 | 1 | 1 | 4.3 | 6.8 | 0.39311 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
2152412 | 215-241-2 |  | 215 | 241 | 1 | 1 | 4.3 | 6.8 | 0.39311 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
2189811 | 218-981-1 |  | 218 | 981 | 1 | 1 | 0.5 | 5.18 | 0.13369 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
2189812 | 218-981-2 |  | 218 | 981 | 1 | 1 | 0.37 | 3.88 | 0.10027 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
2202141 | 220-214-1 |  | 220 | 214 | 1 | 1 | 2.07 | 21.23 | 0.86262 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
2202221 | 220-222-1 |  | 220 | 222 | 1 | 1 | 8.76 | 30.8 | 0.64458 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
2209811 | 220-981-1 |  | 220 | 981 | 1 | 1 | 2.57 | 25.36 | 1.1077 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
2209812 | 220-981-2 |  | 220 | 981 | 1 | 1 | 3.91 | 27.45 | 1.0281 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
2412141 | 241-214-1 |  | 241 | 214 | 1 | 1 | 5.19 | 20.42 | 0.40425 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
2412142 | 241-214-2 |  | 241 | 214 | 1 | 1 | 5.19 | 20.42 | 0.40425 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
2412421 | 241-242-1 |  | 241 | 242 | 1 | 1 | 3.27 | 21.8 | 0.49656 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
2412422 | 241-242-2 |  | 241 | 242 | 1 | 1 | 3.27 | 21.8 | 0.49656 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
251291 | 25-129-1 |  | 25 | 129 | 1 | 1 | 7.3 | 89.75 | 3.3795 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
2518171 | 25-1817-1 |  | 25 | 1817 | 1 | 1 | 11.8 | 108.2 | 4.5837 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
25261 | 25-26-1 |  | 25 | 26 | 1 | 1 | 0.31 | 3.81 | 0.15311 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
25262 | 25-26-2 |  | 25 | 26 | 1 | 1 | 0.25 | 3.15 | 0.12637 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
253251 | 25-325-1 |  | 25 | 325 | 1 | 1 | 8.3 | 78.3 | 3.3423 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
2519811 | 251-981-1 |  | 251 | 981 | 1 | 1 | 3.89 | 40.67 | 1.4356 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
2616601 | 26-1660-1 |  | 26 | 1660 | 1 | 1 | 14.79 | 212.33 | 9.1228 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
261751 | 26-175-1 |  | 26 | 175 | 1 | 1 | 6.05 | 132.7 | 6.9646 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
26281 | 26-28-1 |  | 26 | 28 | 1 | 1 | 0.81 | 11.75 | 0.33009 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
26282 | 26-28-2 |  | 26 | 28 | 1 | 1 | 0.93 | 11.27 | 0.3129 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
269801 | 26-980-1 |  | 26 | 980 | 1 | 1 | 10.1 | 122.52 | 4.8504 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
27311 | 27-31-1 |  | 27 | 31 | 1 | 1 | 0.72 | 7.45 | 0.29666 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
27312 | 27-31-2 |  | 27 | 31 | 1 | 1 | 0.72 | 7.43 | 0.29571 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
29561 | 29-56-1 |  | 29 | 56 | 1 | 1 | 0.13 | 0.6 | 0.011777 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
291529211 | 2915-2921-1 |  | 2915 | 2921 | 1 | 1 | 2.7 | 24.2 | 0.95493 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
291629171 | 2916-2917-1 |  | 2916 | 2917 | 1 | 1 | 7.9 | 33.2 | 0.78623 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
291629181 | 2916-2918-1 |  | 2916 | 2918 | 1 | 1 | 11.1 | 46.7 | 1.3592 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
291629321 | 2916-2932-1 |  | 2916 | 2932 | 1 | 1 | 5.87 | 25.28 | 0.51662 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
291629521 | 2916-2952-1 |  | 2916 | 2952 | 1 | 1 | 11.64 | 50.13 | 1.0246 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
291729181 | 2917-2918-1 |  | 2917 | 2918 | 1 | 1 | 6.4 | 27 | 0.28648 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
291729182 | 2917-2918-2 |  | 2917 | 2918 | 1 | 1 | 6.4 | 27 | 0.28648 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
291929151 | 2919-2915-1 |  | 2919 | 2915 | 1 | 1 | 4.4 | 40 | 1.6297 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
291929211 | 2919-2921-1 |  | 2919 | 2921 | 1 | 1 | 7.1 | 64.2 | 2.5847 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
292029221 | 2920-2922-1 |  | 2920 | 2922 | 1 | 1 | 4.85 | 44.22 | 1.8016 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
292029501 | 2920-2950-1 |  | 2920 | 2950 | 1 | 1 | 2.69 | 26.82 | 1.1316 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
292229231 | 2922-2923-1 |  | 2922 | 2923 | 1 | 1 | 6.2 | 88 | 4.4245 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
292229451 | 2922-2945-1 |  | 2922 | 2945 | 1 | 1 | 4.35 | 50.54 | 1.8939 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
292429401 | 2924-2940-1 |  | 2924 | 2940 | 1 | 1 | 0.45 | 5.81 | 0.2069 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
292529261 | 2925-2926-1 |  | 2925 | 2926 | 1 | 1 | 0.01 | 3 | 0.01 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
293229521 | 2932-2952-1 |  | 2932 | 2952 | 1 | 1 | 5.77 | 24.85 | 0.50802 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
294029231 | 2940-2923-1 |  | 2940 | 2923 | 1 | 1 | 4.03 | 49.2 | 1.8526 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
294029451 | 2940-2945-1 |  | 2940 | 2945 | 1 | 1 | 1.62 | 20 | 0.74803 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
294529231 | 2945-2923-1 |  | 2945 | 2923 | 1 | 1 | 4.18 | 38.2 | 1.5569 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
295029211 | 2950-2921-1 |  | 2950 | 2921 | 1 | 1 | 2.4 | 23.92 | 0.95493 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
295029511 | 2950-2951-1 |  | 2950 | 2951 | 1 | 1 | 9.72 | 120.63 | 4.9402 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
295229181 | 2952-2918-1 |  | 2952 | 2918 | 1 | 1 | 21.66 | 93.26 | 1.9064 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
300530041 | 3005-3004-1 |  | 3005 | 3004 | 1 | 1 | 7.23 | 31.66 | 0.62007 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
300630041 | 3006-3004-1 |  | 3006 | 3004 | 1 | 1 | 1.4 | 6.13 | 0.12032 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
300630201 | 3006-3020-1 |  | 3006 | 3020 | 1 | 1 | 4.94 | 17.7 | 0.34568 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
301930201 | 3019-3020-1 |  | 3019 | 3020 | 1 | 1 | 17.1 | 61.47 | 1.1695 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
302030041 | 3020-3004-1 |  | 3020 | 3004 | 1 | 1 | 2.65 | 11.58 | 0.22695 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
3063081 | 306-308-1 |  | 306 | 308 | 1 | 1 | 9.81 | 38.36 | 0.77349 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
3063082 | 306-308-2 |  | 306 | 308 | 1 | 1 | 9.81 | 38.36 | 0.77349 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
3073091 | 307-309-1 |  | 307 | 309 | 1 | 1 | 4.6 | 18.2 | 0.35014 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
3083551 | 308-355-1 |  | 308 | 355 | 1 | 1 | 3.89 | 15.24 | 0.30558 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
3083552 | 308-355-2 |  | 308 | 355 | 1 | 1 | 3.89 | 15.24 | 0.30558 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
3093061 | 309-306-1 |  | 309 | 306 | 1 | 1 | 5.81 | 22.6 | 0.44563 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
309391 | 309-39-1 |  | 309 | 39 | 1 | 1 | 28.98 | 114.36 | 2.3622 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
3116211 | 31-1621-1 |  | 31 | 1621 | 1 | 1 | 10.25 | 98.5 | 4.1062 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
3118501 | 31-1850-1 |  | 31 | 1850 | 1 | 1 | 7.62 | 76.8 | 3.0335 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
31251 | 31-25-1 |  | 31 | 25 | 1 | 1 | 3.05 | 36.64 | 1.4731 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
3103181 | 310-318-1 |  | 310 | 318 | 1 | 1 | 3.4 | 13 | 0.28011 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
3103182 | 310-318-2 |  | 310 | 318 | 1 | 1 | 3.4 | 13 | 0.28011 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
3103841 | 310-384-1 |  | 310 | 384 | 1 | 1 | 1.56 | 6.2 | 0.12923 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
3103842 | 310-384-2 |  | 310 | 384 | 1 | 1 | 1.56 | 6.2 | 0.12923 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
310231031 | 3102-3103-1 |  | 3102 | 3103 | 1 | 1 | 5.37 | 30.5 | 0.63662 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
310330201 | 3103-3020-1 |  | 3103 | 3020 | 1 | 1 | 5.1 | 45.71 | 1.9239 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
310331041 | 3103-3104-1 |  | 3103 | 3104 | 1 | 1 | 0.88 | 5.08 | 0.10409 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
310430051 | 3104-3005-1 |  | 3104 | 3005 | 1 | 1 | 8.39 | 36.72 | 0.71938 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
310430061 | 3104-3006-1 |  | 3104 | 3006 | 1 | 1 | 16.68 | 73.02 | 1.4305 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
3254691 | 325-469-1 |  | 325 | 469 | 1 | 1 | 6.86 | 79.4 | 3.1863 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
332511 | 33-251-1 |  | 33 | 251 | 1 | 1 | 6 | 64.3 | 2.6006 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
33551 | 33-55-1 |  | 33 | 55 | 1 | 1 | 0.4 | 3 | 0.11873 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
33552 | 33-55-2 |  | 33 | 55 | 1 | 1 | 0.4 | 3 | 0.11873 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
3553141 | 355-314-1 |  | 355 | 314 | 1 | 1 | 6.5 | 25.5 | 0.50611 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
3553151 | 355-315-1 |  | 355 | 315 | 1 | 1 | 6.5 | 25.5 | 0.50611 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
3554501 | 355-450-1 |  | 355 | 450 | 1 | 1 | 4.4 | 17.4 | 0.35778 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
3554521 | 355-452-1 |  | 355 | 452 | 1 | 1 | 14.4 | 56.87 | 1.1714 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
3554531 | 355-453-1 |  | 355 | 453 | 1 | 1 | 15 | 60.3 | 1.1682 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
3554571 | 355-457-1 |  | 355 | 457 | 1 | 1 | 15.7 | 62.8 | 1.2185 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
3554811 | 355-481-1 |  | 355 | 481 | 1 | 1 | 34.2 | 146.2 | 3.0029 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
3554812 | 355-481-2 |  | 355 | 481 | 1 | 1 | 34.2 | 146.2 | 3.0029 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
36331 | 36-33-1 |  | 36 | 33 | 1 | 1 | 6.47 | 26.7 | 0.57582 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
37521 | 37-52-1 |  | 37 | 52 | 1 | 1 | 8.03 | 31.7 | 0.66272 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
38541 | 38-54-1 |  | 38 | 54 | 1 | 1 | 2.38 | 9.83 | 0.21199 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
3833141 | 383-314-1 |  | 383 | 314 | 1 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.018462 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
3833151 | 383-315-1 |  | 383 | 315 | 1 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.018462 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
3833181 | 383-318-1 |  | 383 | 318 | 1 | 1 | 0.3 | 1.3 | 0.025465 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
3833182 | 383-318-2 |  | 383 | 318 | 1 | 1 | 0.3 | 1.3 | 0.025465 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
3843141 | 384-314-1 |  | 384 | 314 | 1 | 1 | 2.65 | 10.4 | 0.20658 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
3843151 | 384-315-1 |  | 384 | 315 | 1 | 1 | 2.65 | 10.4 | 0.20658 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
39291 | 39-29-1 |  | 39 | 29 | 1 | 1 | 2.4 | 10.6 | 0.20881 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
39292 | 39-29-2 |  | 39 | 29 | 1 | 1 | 2.3 | 10.2 | 0.19958 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
39371 | 39-37-1 |  | 39 | 37 | 1 | 1 | 8.2 | 32.3 | 0.67641 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
39381 | 39-38-1 |  | 39 | 38 | 1 | 1 | 5.2 | 20.3 | 0.42494 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
39591 | 39-59-1 |  | 39 | 59 | 1 | 1 | 9.69 | 40.78 | 0.87854 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
39592 | 39-59-2 |  | 39 | 59 | 1 | 1 | 7.88 | 34.5 | 0.67609 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
39621 | 39-62-1 |  | 39 | 62 | 1 | 1 | 5.17 | 33.19 | 0.76299 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
4504511 | 450-451-1 |  | 450 | 451 | 1 | 1 | 5.83 | 23 | 0.47428 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
4514521 | 451-452-1 |  | 451 | 452 | 1 | 1 | 4.17 | 16.47 | 0.33932 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
4524681 | 452-468-1 |  | 452 | 468 | 1 | 1 | 3.61 | 14.26 | 0.2938 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
4534651 | 453-465-1 |  | 453 | 465 | 1 | 1 | 10.6 | 43 | 0.82601 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
4624611 | 462-461-1 |  | 462 | 461 | 1 | 1 | 4.76 | 10.04 | 0.84034 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
4634661 | 463-466-1 |  | 463 | 466 | 1 | 1 | 1.68 | 7.09 | 0.14483 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
4634662 | 463-466-2 |  | 463 | 466 | 1 | 1 | 1.84 | 7.76 | 0.1582 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
4644541 | 464-454-1 |  | 464 | 454 | 1 | 1 | 10.9 | 42.1 | 0.87281 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
4644661 | 464-466-1 |  | 464 | 466 | 1 | 1 | 1.58 | 6.66 | 0.13655 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
4654541 | 465-454-1 |  | 465 | 454 | 1 | 1 | 21.9 | 84.8 | 1.9153 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
4654631 | 465-463-1 |  | 465 | 463 | 1 | 1 | 26.9 | 104.7 | 2.2613 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
4664671 | 466-467-1 |  | 466 | 467 | 1 | 1 | 23.45 | 98.96 | 2.0229 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
4664672 | 466-467-2 |  | 466 | 467 | 1 | 1 | 22.98 | 96.97 | 1.9824 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
46759571 | 467-5957-1 |  | 467 | 5957 | 1 | 1 | 26.41 | 104.2 | 2.1791 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
4684651 | 468-465-1 |  | 468 | 465 | 1 | 1 | 18.1 | 70.4 | 1.4356 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
4684731 | 468-473-1 |  | 468 | 473 | 1 | 1 | 23.67 | 99.68 | 2.0375 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
4684751 | 468-475-1 |  | 468 | 475 | 1 | 1 | 12.8 | 54.2 | 1.1134 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
469261 | 469-26-1 |  | 469 | 26 | 1 | 1 | 11.6 | 138.3 | 5.594 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
4699001 | 469-900-1 |  | 469 | 900 | 1 | 1 | 11.5 | 118.41 | 4.6066 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
4699002 | 469-900-2 |  | 469 | 900 | 1 | 1 | 12.7 | 115.6 | 4.8574 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
4701100021 | 4701-10002-1 |  | 4701 | 10002 | 1 | 1 | 2.64 | 39.1 | 1.5966 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
470147021 | 4701-4702-1 |  | 4701 | 4702 | 1 | 1 | 2.23 | 25.5 | 1.0504 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
4702100011 | 4702-10001-1 |  | 4702 | 10001 | 1 | 1 | 3.5 | 35.33 | 1.4311 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
470247301 | 4702-4730-1 |  | 4702 | 4730 | 1 | 1 | 8.32 | 73.14 | 3.0399 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
470247302 | 4702-4730-2 |  | 4702 | 4730 | 1 | 1 | 8.32 | 73.14 | 3.0399 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
470347271 | 4703-4727-1 |  | 4703 | 4727 | 1 | 1 | 9.02 | 84.65 | 3.3932 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
470347821 | 4703-4782-1 |  | 4703 | 4782 | 1 | 1 | 1.96 | 16.2 | 0.69392 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
470547151 | 4705-4715-1 |  | 4705 | 4715 | 1 | 1 | 2.65 | 35.2 | 1.4165 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
470947121 | 4709-4712-1 |  | 4709 | 4712 | 1 | 1 | 1.36 | 20.67 | 0.78941 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
4714721 | 471-472-1 |  | 471 | 472 | 1 | 1 | 0.35 | 1.48 | 0.11968 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
471247141 | 4712-4714-1 |  | 4712 | 4714 | 1 | 1 | 2.37 | 36.08 | 1.3751 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
4714100041 | 4714-10004-1 |  | 4714 | 10004 | 1 | 1 | 1.78 | 23.79 | 1.13 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
4715100041 | 4715-10004-1 |  | 4715 | 10004 | 1 | 1 | 1 | 12.6 | 0.55068 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
472718521 | 4727-1852-1 |  | 4727 | 1852 | 1 | 1 | 9.4 | 87.42 | 3.5469 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
472747281 | 4727-4728-1 |  | 4727 | 4728 | 1 | 1 | 5 | 46.8 | 1.8526 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
472847301 | 4728-4730-1 |  | 4728 | 4730 | 1 | 1 | 1.28 | 11.38 | 0.31831 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
4734741 | 473-474-1 |  | 473 | 474 | 1 | 1 | 15.9 | 63.6 | 1.2322 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
4734751 | 473-475-1 |  | 473 | 475 | 1 | 1 | 16.46 | 70.14 | 1.4219 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
4744571 | 474-457-1 |  | 474 | 457 | 1 | 1 | 8.96 | 36.1 | 0.72384 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
4754761 | 475-476-1 |  | 475 | 476 | 1 | 1 | 4.41 | 18.6 | 0.39248 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
4764771 | 476-477-1 |  | 476 | 477 | 1 | 1 | 8.39 | 35.4 | 0.74644 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
4782100001 | 4782-10000-1 |  | 4782 | 10000 | 1 | 1 | 1.78 | 25.87 | 1.278 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
478247051 | 4782-4705-1 |  | 4782 | 4705 | 1 | 1 | 1.5 | 19 | 0.73211 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
4785100031 | 4785-10003-1 |  | 4785 | 10003 | 1 | 1 | 0.64 | 5.9 | 0.22282 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
478547991 | 4785-4799-1 |  | 4785 | 4799 | 1 | 1 | 6.2 | 54.6 | 2.4351 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
479047851 | 4790-4785-1 |  | 4790 | 4785 | 1 | 1 | 6.8 | 66 | 2.7056 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
47905771 | 4790-577-1 |  | 4790 | 577 | 1 | 1 | 5.05 | 57.9 | 2.3046 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
479131021 | 4791-3102-1 |  | 4791 | 3102 | 1 | 1 | 9.8 | 54.27 | 1.1392 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
479131031 | 4791-3103-1 |  | 4791 | 3103 | 1 | 1 | 5.57 | 32.05 | 0.65604 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
479131032 | 4791-3103-2 |  | 4791 | 3103 | 1 | 1 | 2.11 | 22.57 | 0.91992 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
479131041 | 4791-3104-1 |  | 4791 | 3104 | 1 | 1 | 4.38 | 25.24 | 0.51662 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
479131042 | 4791-3104-2 |  | 4791 | 3104 | 1 | 1 | 4.38 | 25.24 | 0.51662 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
47985951 | 4798-595-1 |  | 4798 | 595 | 1 | 1 | 4.8 | 18.9 | 0.39693 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
47995761 | 4799-576-1 |  | 4799 | 576 | 1 | 1 | 4.92 | 50 | 1.9799 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
4804691 | 480-469-1 |  | 480 | 469 | 1 | 1 | 12.6 | 123 | 4.8892 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
4814831 | 481-483-1 |  | 481 | 483 | 1 | 1 | 36.6 | 154.8 | 3.2531 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
4814832 | 481-483-2 |  | 481 | 483 | 1 | 1 | 36.6 | 154.8 | 3.2531 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
4824711 | 482-471-1 |  | 482 | 471 | 1 | 1 | 1.4 | 5.5 | 0.13719 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
4824712 | 482-471-2 |  | 482 | 471 | 1 | 1 | 1.4 | 5.5 | 0.13719 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
523071 | 52-307-1 |  | 52 | 307 | 1 | 1 | 8.15 | 32.16 | 0.67291 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
53361 | 53-36-1 |  | 53 | 36 | 1 | 1 | 6.8 | 27 | 0.56468 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
54531 | 54-53-1 |  | 54 | 53 | 1 | 1 | 1.84 | 7.59 | 0.16361 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
56611 | 56-61-1 |  | 56 | 61 | 1 | 1 | 9.85 | 43.14 | 0.84511 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
5715851 | 571-585-1 |  | 571 | 585 | 1 | 1 | 9.85 | 38.1 | 0.79259 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
5725711 | 572-571-1 |  | 572 | 571 | 1 | 1 | 4.12 | 16 | 0.32468 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
5731701 | 573-170-1 |  | 573 | 170 | 1 | 1 | 21.65 | 83.62 | 2.9603 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
5735711 | 573-571-1 |  | 573 | 571 | 1 | 1 | 10.5 | 40.7 | 0.83397 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
5735721 | 573-572-1 |  | 573 | 572 | 1 | 1 | 6.6 | 25.4 | 0.51885 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
5735751 | 573-575-1 |  | 573 | 575 | 1 | 1 | 6.4 | 24.6 | 0.51248 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
5745731 | 574-573-1 |  | 574 | 573 | 1 | 1 | 5.51 | 21.3 | 0.44563 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
5755741 | 575-574-1 |  | 575 | 574 | 1 | 1 | 3.9 | 28 | 0.58251 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
5755941 | 575-594-1 |  | 575 | 594 | 1 | 1 | 0.94 | 3.7 | 0.077668 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
5755942 | 575-594-2 |  | 575 | 594 | 1 | 1 | 0.94 | 3.7 | 1.278 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
5755961 | 575-596-1 |  | 575 | 596 | 1 | 1 | 8 | 35.6 | 0.69901 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
5765771 | 576-577-1 |  | 576 | 577 | 1 | 1 | 4.7 | 53.5 | 2.1263 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
57790011 | 577-9001-1 |  | 577 | 9001 | 1 | 1 | 16.54 | 149.4 | 5.7923 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
58591 | 58-59-1 |  | 58 | 59 | 1 | 1 | 4 | 17.5 | 0.34346 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
58592 | 58-59-2 |  | 58 | 59 | 1 | 1 | 4.2 | 18.5 | 0.36256 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
5825751 | 582-575-1 |  | 582 | 575 | 1 | 1 | 5.1 | 19.6 | 0.38197 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
59047051 | 590-4705-1 |  | 590 | 4705 | 1 | 1 | 4 | 75.3 | 4.52 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
5905761 | 590-576-1 |  | 590 | 576 | 1 | 1 | 1.3 | 13.6 | 0.50611 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
5925751 | 592-575-1 |  | 592 | 575 | 1 | 1 | 3.8 | 17.1 | 0.33518 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
5925931 | 592-593-1 |  | 592 | 593 | 1 | 1 | 4.7 | 20.9 | 0.40998 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
5955821 | 595-582-1 |  | 595 | 582 | 1 | 1 | 7.8 | 30.6 | 0.64012 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
595859571 | 5958-5957-1 |  | 5958 | 5957 | 1 | 1 | 3.12 | 12.17 | 0.25656 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
5965931 | 596-593-1 |  | 596 | 593 | 1 | 1 | 0.8 | 3.66 | 0.071938 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
61331 | 61-33-1 |  | 61 | 33 | 1 | 1 | 3.38 | 14.8 | 0.28998 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
80029191 | 800-2919-1 |  | 800 | 2919 | 1 | 1 | 6 | 69 | 2.5815 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
8018031 | 801-803-1 |  | 801 | 803 | 1 | 1 | 7.66 | 29.88 | 0.60734 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
8018032 | 801-803-2 |  | 801 | 803 | 1 | 1 | 8.15 | 32.31 | 0.63662 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
8018051 | 801-805-1 |  | 801 | 805 | 1 | 1 | 4.1 | 16.26 | 0.32054 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
8018052 | 801-805-2 |  | 801 | 805 | 1 | 1 | 4.07 | 15.83 | 0.32436 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
8018101 | 801-810-1 |  | 801 | 810 | 1 | 1 | 3.33 | 12.77 | 0.26197 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
8018151 | 801-815-1 |  | 801 | 815 | 1 | 1 | 2.88 | 11.42 | 0.22536 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
8018161 | 801-816-1 |  | 801 | 816 | 1 | 1 | 4.98 | 20.19 | 0.40171 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
8028101 | 802-810-1 |  | 802 | 810 | 1 | 1 | 4.37 | 17.43 | 0.35014 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
8038041 | 803-804-1 |  | 803 | 804 | 1 | 1 | 8.39 | 33.41 | 0.69487 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
8058091 | 805-809-1 |  | 805 | 809 | 1 | 1 | 16.63 | 62.03 | 1.3923 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
8058141 | 805-814-1 |  | 805 | 814 | 1 | 1 | 21.9 | 86.36 | 1.8175 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
8058171 | 805-817-1 |  | 805 | 817 | 1 | 1 | 11.88 | 44.3 | 0.9944 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
80929181 | 809-2918-1 |  | 809 | 2918 | 1 | 1 | 3.14 | 12.22 | 0.25051 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
8158051 | 815-805-1 |  | 815 | 805 | 1 | 1 | 2.1 | 8.37 | 0.16393 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
8168441 | 816-844-1 |  | 816 | 844 | 1 | 1 | 6.01 | 25.86 | 0.52871 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
8178091 | 817-809-1 |  | 817 | 809 | 1 | 1 | 4.75 | 17.73 | 0.39789 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
83029241 | 830-2924-1 |  | 830 | 2924 | 1 | 1 | 3 | 32.5 | 1.4483 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
8308001 | 830-800-1 |  | 830 | 800 | 1 | 1 | 4.1 | 51.6 | 1.9481 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
8318131 | 831-813-1 |  | 831 | 813 | 1 | 1 | 2.41 | 9.49 | 0.19417 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
8318132 | 831-813-2 |  | 831 | 813 | 1 | 1 | 2.41 | 9.49 | 0.19417 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
8318361 | 831-836-1 |  | 831 | 836 | 1 | 1 | 6.69 | 26.43 | 0.55513 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
8318391 | 831-839-1 |  | 831 | 839 | 1 | 1 | 19.96 | 79.35 | 1.6546 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
8318431 | 831-843-1 |  | 831 | 843 | 1 | 1 | 1.72 | 10.75 | 0.24383 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
8318451 | 831-845-1 |  | 831 | 845 | 1 | 1 | 4.79 | 18.8 | 0.39852 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
8318461 | 831-846-1 |  | 831 | 846 | 1 | 1 | 5.22 | 20.06 | 0.42144 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
8348311 | 834-831-1 |  | 834 | 831 | 1 | 1 | 6.88 | 26.45 | 0.55386 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
8358021 | 835-802-1 |  | 835 | 802 | 1 | 1 | 2.69 | 10.32 | 0.21772 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
8358341 | 835-834-1 |  | 835 | 834 | 1 | 1 | 3.9 | 15.01 | 0.31354 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
8368371 | 836-837-1 |  | 836 | 837 | 1 | 1 | 4.17 | 16.98 | 0.346 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
8378381 | 837-838-1 |  | 837 | 838 | 1 | 1 | 4.62 | 18.23 | 0.38165 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
8388391 | 838-839-1 |  | 838 | 839 | 1 | 1 | 4.48 | 17.71 | 0.37179 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
83929251 | 839-2925-1 |  | 839 | 2925 | 1 | 1 | 5.02 | 31.85 | 0.67768 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
8408411 | 840-841-1 |  | 840 | 841 | 1 | 1 | 9.24 | 35.44 | 0.74739 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
8418041 | 841-804-1 |  | 841 | 804 | 1 | 1 | 5.2 | 20.2 | 0.42431 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
8428401 | 842-840-1 |  | 842 | 840 | 1 | 1 | 2.16 | 8.4 | 0.17221 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
84329251 | 843-2925-1 |  | 843 | 2925 | 1 | 1 | 8.58 | 52.04 | 1.1497 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
8438391 | 843-839-1 |  | 843 | 839 | 1 | 1 | 6.55 | 41.4 | 0.88904 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
8438421 | 843-842-1 |  | 843 | 842 | 1 | 1 | 19.7 | 79.3 | 1.5094 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
8458011 | 845-801-1 |  | 845 | 801 | 1 | 1 | 17.66 | 71.61 | 1.4203 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
8458441 | 845-844-1 |  | 845 | 844 | 1 | 1 | 6.23 | 25.26 | 0.50038 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
8468401 | 846-840-1 |  | 846 | 840 | 1 | 1 | 22.28 | 85.6 | 1.7978 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
8608611 | 860-861-1 |  | 860 | 861 | 1 | 1 | 0.18 | 0.79 | 0.015915 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
86159571 | 861-5957-1 |  | 861 | 5957 | 1 | 1 | 27.9 | 108.86 | 2.2173 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
8618661 | 861-866-1 |  | 861 | 866 | 1 | 1 | 7.78 | 30.41 | 0.61657 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
8628601 | 862-860-1 |  | 862 | 860 | 1 | 1 | 1.05 | 4.09 | 0.083079 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
8628611 | 862-861-1 |  | 862 | 861 | 1 | 1 | 1.04 | 4.1 | 0.083079 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
8628691 | 862-869-1 |  | 862 | 869 | 1 | 1 | 14.45 | 56.43 | 1.1889 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
8638621 | 863-862-1 |  | 863 | 862 | 1 | 1 | 11.55 | 45.11 | 1.1004 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
8658421 | 865-842-1 |  | 865 | 842 | 1 | 1 | 12.53 | 48.14 | 1.009 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
8658691 | 865-869-1 |  | 865 | 869 | 1 | 1 | 7.21 | 28.31 | 0.59142 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
8668671 | 866-867-1 |  | 866 | 867 | 1 | 1 | 7.2 | 28 | 0.56818 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
86759581 | 867-5958-1 |  | 867 | 5958 | 1 | 1 | 9.8 | 38.28 | 0.77604 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
8698401 | 869-840-1 |  | 869 | 840 | 1 | 1 | 21.97 | 85.81 | 1.8077 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
8698631 | 869-863-1 |  | 869 | 863 | 1 | 1 | 4.99 | 19.49 | 0.41062 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
9009021 | 900-902-1 |  | 900 | 902 | 1 | 1 | 9.35 | 85 | 3.581 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
9009381 | 900-938-1 |  | 900 | 938 | 1 | 1 | 9.2 | 98.2 | 3.6542 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
9014751 | 901-475-1 |  | 901 | 475 | 1 | 1 | 26.49 | 115.13 | 2.3405 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
9019241 | 901-924-1 |  | 901 | 924 | 1 | 1 | 4.6 | 20.5 | 0.065254 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
9019251 | 901-925-1 |  | 901 | 925 | 1 | 1 | 0.98 | 4.3 | 0.082761 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
9029381 | 902-938-1 |  | 902 | 938 | 1 | 1 | 1.8 | 19.5 | 0.72415 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
90329161 | 903-2916-1 |  | 903 | 2916 | 1 | 1 | 19 | 82 | 1.6711 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
9039041 | 903-904-1 |  | 903 | 904 | 1 | 1 | 7 | 30.15 | 0.61752 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
9039071 | 903-907-1 |  | 903 | 907 | 1 | 1 | 7.71 | 30.44 | 0.63662 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
9039281 | 903-928-1 |  | 903 | 928 | 1 | 1 | 7.01 | 31.31 | 0.61434 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
9039291 | 903-929-1 |  | 903 | 929 | 1 | 1 | 9.3 | 33.8 | 0.64235 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
9039292 | 903-929-2 |  | 903 | 929 | 1 | 1 | 9.3 | 33.8 | 0.64235 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
9049281 | 904-928-1 |  | 904 | 928 | 1 | 1 | 0.33 | 1.49 | 0.029285 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
9079081 | 907-908-1 |  | 907 | 908 | 1 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.019735 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
9079082 | 907-908-2 |  | 907 | 908 | 1 | 1 | 0.3 | 1.2 | 0.023555 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
9079391 | 907-939-1 |  | 907 | 939 | 1 | 1 | 2.1 | 14.2 | 0.29889 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
9089091 | 908-909-1 |  | 908 | 909 | 1 | 1 | 0.8 | 5.42 | 0.11332 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
9089092 | 908-909-2 |  | 908 | 909 | 1 | 1 | 1.2 | 5.6 | 0.11045 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
9099501 | 909-950-1 |  | 909 | 950 | 1 | 1 | 8 | 35.3 | 0.69232 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
9099502 | 909-950-2 |  | 909 | 950 | 1 | 1 | 8 | 35.3 | 0.69201 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
9129181 | 912-918-1 |  | 912 | 918 | 1 | 1 | 5 | 20 | 0.4902 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
9129531 | 912-953-1 |  | 912 | 953 | 1 | 1 | 1.13 | 6.3 | 0.12892 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
9129532 | 912-953-2 |  | 912 | 953 | 1 | 1 | 1.13 | 6.3 | 0.12892 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
91829521 | 918-2952-1 |  | 918 | 2952 | 1 | 1 | 9.27 | 40.58 | 0.79482 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
9244771 | 924-477-1 |  | 924 | 477 | 1 | 1 | 9.09 | 40.63 | 0.79737 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
9259301 | 925-930-1 |  | 925 | 930 | 1 | 1 | 6.53 | 29.17 | 0.57264 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
9299421 | 929-942-1 |  | 929 | 942 | 1 | 1 | 1.4 | 5.1 | 0.097403 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
9299422 | 929-942-2 |  | 929 | 942 | 1 | 1 | 1.4 | 5.1 | 0.097403 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
9309311 | 930-931-1 |  | 930 | 931 | 1 | 1 | 8.53 | 37.75 | 0.74166 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
9319321 | 931-932-1 |  | 931 | 932 | 1 | 1 | 7.9 | 35.2 | 0.69073 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
93229161 | 932-2916-1 |  | 932 | 2916 | 1 | 1 | 16.8 | 72 | 1.4961 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
9328141 | 932-814-1 |  | 932 | 814 | 1 | 1 | 1.3 | 6 | 0.11777 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
9329251 | 932-925-1 |  | 932 | 925 | 1 | 1 | 22.96 | 102.12 | 2.005 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
9359071 | 935-907-1 |  | 935 | 907 | 1 | 1 | 17.1 | 95.7 | 1.9576 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
9359111 | 935-911-1 |  | 935 | 911 | 1 | 1 | 7.3 | 40.9 | 0.83715 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
9389871 | 938-987-1 |  | 938 | 987 | 1 | 1 | 5.91 | 62.76 | 2.3351 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
9399041 | 939-904-1 |  | 939 | 904 | 1 | 1 | 2.6 | 11.2 | 0.22027 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
9399042 | 939-904-2 |  | 939 | 904 | 1 | 1 | 1.5 | 10.7 | 0.226 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
9399111 | 939-911-1 |  | 939 | 911 | 1 | 1 | 12 | 52.7 | 1.032 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
9399401 | 939-940-1 |  | 939 | 940 | 1 | 1 | 4.2 | 23.5 | 0.83365 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
9399402 | 939-940-2 |  | 939 | 940 | 1 | 1 | 4.2 | 23.5 | 0.83365 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
9409421 | 940-942-1 |  | 940 | 942 | 1 | 1 | 1 | 5.4 | 4.4761 | 0 | 10 | 1 | ol | FALSE
9409422 | 940-942-2 |  | 940 | 942 | 1 | 1 | 1 | 5.4 | 4.4761 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
9539041 | 953-904-1 |  | 953 | 904 | 1 | 1 | 0.85 | 4.75 | 0.097085 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
9539042 | 953-904-2 |  | 953 | 904 | 1 | 1 | 0.85 | 4.75 | 0.097085 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
9802401 | 980-240-1 |  | 980 | 240 | 1 | 1 | 5.72 | 58.55 | 2.2944 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
9809861 | 980-986-1 |  | 980 | 986 | 1 | 1 | 9.84 | 120.42 | 4.5346 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
9869871 | 986-987-1 |  | 986 | 987 | 1 | 1 | 8.33 | 88.52 | 3.2936 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
9889501 | 988-950-1 |  | 988 | 950 | 1 | 1 | 4.25 | 18.62 | 0.36478 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
9889502 | 988-950-2 |  | 988 | 950 | 1 | 1 | 4.74 | 20.76 | 0.4068 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
9889511 | 988-951-1 |  | 988 | 951 | 1 | 1 | 4.29 | 18.79 | 0.36797 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
9889512 | 988-951-2 |  | 988 | 951 | 1 | 1 | 4.73 | 20.72 | 0.40585 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
993229191 | 9932-2919-1 |  | 9932 | 2919 | 1 | 1 | 2.82 | 28.85 | 1.1523 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
99329001 | 9932-900-1 |  | 9932 | 900 | 1 | 1 | 5.2 | 63.6 | 2.5083 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE
99329021 | 9932-902-1 |  | 9932 | 902 | 1 | 1 | 7.1 | 72.41 | 2.8998 | 0 | 10 | 1 | ol | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service | pt_percent | oltc
1291301 | ТР_129-130-1 |  | 129 | 130 | 501 | 500 | 230 | 11 | 0.18862 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
1291302 | ТР_129-130-2 |  | 129 | 130 | 501 | 500 | 230 | 11 | 0.18862 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
1301241 | ТР_130-124-1 |  | 130 | 124 | 250 | 230 | 121 | 11 | 0.15432 | 90.073 | 0.139 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
1301242 | ТР_130-124-2 |  | 130 | 124 | 250 | 230 | 121 | 11 | 0.15432 | 90.073 | 0.139 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
1441421 | ТР_144-142-1 |  | 144 | 142 | 240 | 242 | 121 | 12.3 | 0.28667 | 452 | 3 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
1441422 | ТР_144-142-2 |  | 144 | 142 | 240 | 242 | 121 | 12.3 | 0.28667 | 452 | 3 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
1471481 | ТР_147-148-1 |  | 147 | 148 | 501 | 500 | 230 | 11 | 0.18862 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
1471482 | ТР_147-148-2 |  | 147 | 148 | 501 | 500 | 230 | 11 | 0.18862 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
155191 | ТР_155-191-1 |  | 155 | 191 | 200 | 220 | 35 | 10.5 | 0.275 | 140 | 0.5 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
161160 | ТР_161-160-1 |  | 161 | 160 | 240 | 242 | 121 | 12.3 | 0.28667 | 452 | 3 | 0 | [7 empty] | FALSE | 6 | 1 | FALSE |  | FALSE
16211622 | ТР_1621-1622-1 |  | 1621 | 1622 | 501 | 500 | 230 | 11 | 0.18862 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 2 | 1 | TRUE |  | FALSE
163016401 | ТР_1630-1640-1 |  | 1630 | 1640 | 501 | 500 | 230 | 11 | 0.18862 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 3 | 1 | FALSE |  | FALSE
163016402 | ТР_1630-1640-2 |  | 1630 | 1640 | 501 | 500 | 230 | 11 | 0.18862 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
175176 | ТР_175-176-1 |  | 175 | 176 | 501 | 500 | 230 | 11 | 0.18862 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 3 | 1 | TRUE |  | FALSE
180170 | ТР_180-170-1 |  | 180 | 170 | 501 | 500 | 230 | 11 | 0.18862 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
181718161 | ТР_1817-1816-1 |  | 1817 | 1816 | 501 | 500 | 230 | 11 | 0.18862 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
181718162 | ТР_1817-1816-2 |  | 1817 | 1816 | 501 | 500 | 230 | 11 | 0.18862 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
18501851 | ТР_1850-1851-1 |  | 1850 | 1851 | 501 | 500 | 230 | 11 | 0.18862 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
18531854 | ТР_1853-1854-1 |  | 1853 | 1854 | 501 | 500 | 230 | 11 | 0.18862 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 2 | 1 | TRUE |  | FALSE
220221 | ТР_220-221-1 |  | 220 | 221 | 250 | 242 | 13.8 | 11 | 0.24 | 207 | 0.5 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
2402411 | ТР_240-241-1 |  | 240 | 241 | 501 | 500 | 230 | 11 | 0.18862 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 2 | 1 | TRUE |  | FALSE
2402412 | ТР_240-241-2 |  | 240 | 241 | 501 | 500 | 230 | 11 | 0.18862 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
2539 | ТР_25-39-1 |  | 25 | 39 | 801 | 500 | 220 | 8.6 | 0.025121 | 297.45 | 0.15 | 0 | [7 empty] | FALSE | 2 | 1 | TRUE |  | FALSE
2551 | ТР_25-51-1 |  | 25 | 51 | 630 | 525 | 20 | 14 | 0.20635 | 460 | 0.35 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
2860 | ТР_28-60-1 |  | 28 | 60 | 630 | 525 | 20 | 14.7 | 0.20317 | 380 | 0.21 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
291929181 | ТР_2919-2918-1 |  | 2919 | 2918 | 501 | 500 | 230 | 11 | 0.18862 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
291929182 | ТР_2919-2918-2 |  | 2919 | 2918 | 501 | 500 | 230 | 11 | 0.18862 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 2 | 1 | TRUE |  | FALSE
29242925 | ТР_2924-2925-1 |  | 2924 | 2925 | 501 | 500 | 230 | 11 | 0.18862 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
295129521 | ТР_2951-2952-1 |  | 2951 | 2952 | 501 | 500 | 230 | 11 | 0.18862 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 2 | 1 | TRUE |  | FALSE
295129522 | ТР_2951-2952-2 |  | 2951 | 2952 | 501 | 500 | 230 | 11 | 0.18862 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
30044004 | ТР_3004-4004-1 |  | 3004 | 4004 | 200 | 230 | 121 | 11 | 0.215 | 48 | 0.45 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
3130 | ТР_31-30-1 |  | 31 | 30 | 400 | 525 | 20 | 12.6 | 0.20075 | 370 | 0.54 | 0 | [7 empty] | FALSE | 2 | 1 | TRUE |  | FALSE
3133 | ТР_31-33-1 |  | 31 | 33 | 801 | 500 | 230 | 11.9 | 0.17066 | 273.3 | 0.291 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
325310 | ТР_325-310-1 |  | 325 | 310 | 501 | 500 | 230 | 11 | 0.18862 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
3332 | ТР_33-32-1 |  | 33 | 32 | 630 | 242 | 20 | 10.7 | 0.21968 | 274 | 0.5 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
3844 | ТР_38-44-1 |  | 38 | 44 | 250 | 220 | 6.3 | 10.8 | 0.3788 | 210 | 0.7 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
3950 | ТР_39-50-1 |  | 39 | 50 | 630 | 242 | 20 | 12.8 | 0.19873 | 235.57 | 0.066 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
463462 | ТР_463-462-1 |  | 463 | 462 | 125 | 230 | 121 | 11 | 0.252 | 65 | 0.4 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
464461 | ТР_464-461-1 |  | 464 | 461 | 125 | 230 | 121 | 11 | 0.252 | 65 | 0.4 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
467455 | ТР_467-455-1 |  | 467 | 455 | 63 | 230 | 121 | 11 | 0.31746 | 37 | 0.45 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
469468 | ТР_469-468-1 |  | 469 | 468 | 501 | 500 | 230 | 11 | 0.18862 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
471470 | ТР_471-470-1 |  | 471 | 470 | 40 | 115 | 11 | 10.5 | 0.4 | 50 | 0.65 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
473472 | ТР_473-472-1 |  | 473 | 472 | 125 | 230 | 121 | 11 | 0.252 | 65 | 0.4 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
479047911 | ТР_4790-4791-1 |  | 4790 | 4791 | 501 | 500 | 230 | 11 | 0.18862 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
479047912 | ТР_4790-4791-2 |  | 4790 | 4791 | 501 | 500 | 230 | 11 | 0.18862 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
47994798 | ТР_4799-4798-1 |  | 4799 | 4798 | 630 | 500 | 220 | 11.62 | 0.22428 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
480466 | ТР_480-466-1 |  | 480 | 466 | 501 | 500 | 230 | 11 | 0.18862 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
4814821 | ТР_481-482-1 |  | 481 | 482 | 63 | 230 | 121 | 11 | 0.31746 | 37 | 0.45 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
4814822 | ТР_481-482-2 |  | 481 | 482 | 63 | 230 | 121 | 11 | 0.31746 | 37 | 0.45 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
4834841 | ТР_483-484-1 |  | 483 | 484 | 63 | 230 | 121 | 11 | 0.31746 | 37 | 0.45 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
4834842 | ТР_483-484-2 |  | 483 | 484 | 63 | 230 | 121 | 11 | 0.31746 | 37 | 0.45 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
5765751 | ТР_576-575-1 |  | 576 | 575 | 501 | 500 | 230 | 11 | 0.18862 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 2 | 1 | TRUE |  | FALSE
5765752 | ТР_576-575-2 |  | 576 | 575 | 501 | 500 | 230 | 11 | 0.18862 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
577578 | ТР_577-578-1 |  | 577 | 578 | 250 | 500 | 121 | 10 | 0.42 | 220 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
590592 | ТР_590-592-1 |  | 590 | 592 | 501 | 500 | 230 | 11 | 0.18862 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
800801 | ТР_800-801-1 |  | 800 | 801 | 501 | 500 | 230 | 11 | 0.18862 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
805806 | ТР_805-806-1 |  | 805 | 806 | 250 | 220 | 15.75 | 10.8 | 0.3788 | 210 | 0.7 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
805807 | ТР_805-807-1 |  | 805 | 807 | 240 | 242 | 121 | 11.3 | 0.172 | 285 | 1 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
8308311 | ТР_830-831-1 |  | 830 | 831 | 501 | 500 | 230 | 11 | 0.18862 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
8308312 | ТР_830-831-2 |  | 830 | 831 | 501 | 500 | 230 | 11 | 0.18862 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
900901 | ТР_900-901-1 |  | 900 | 901 | 501 | 500 | 230 | 11 | 0.18862 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
90013020 | ТР_9001-3020-1 |  | 9001 | 3020 | 501 | 500 | 230 | 11 | 0.18862 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
9029031 | ТР_902-903-1 |  | 902 | 903 | 501 | 500 | 230 | 11 | 0.18862 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
9029032 | ТР_902-903-2 |  | 902 | 903 | 501 | 500 | 230 | 11 | 0.18862 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
909910 | ТР_909-910-1 |  | 909 | 910 | 125 | 242 | 13.8 | 11 | 0.304 | 135 | 0.5 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
912913 | ТР_912-913-1 |  | 912 | 913 | 125 | 230 | 121 | 11 | 0.252 | 65 | 0.4 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
935937 | ТР_935-937-1 |  | 935 | 937 | 200 | 220 | 15.75 | 10.5 | 0.275 | 140 | 0.5 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
935941 | ТР_935-941-1 |  | 935 | 941 | 200 | 220 | 15.75 | 10.5 | 0.275 | 140 | 0.5 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
9389391 | ТР_938-939-1 |  | 938 | 939 | 501 | 500 | 230 | 11 | 0.18862 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
9389392 | ТР_938-939-2 |  | 938 | 939 | 501 | 500 | 230 | 11 | 0.18862 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
980981 | ТР_980-981-1 |  | 980 | 981 | 501 | 500 | 230 | 11 | 0.18862 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
987988 | ТР_987-988-1 |  | 987 | 988 | 501 | 500 | 230 | 11 | 0.18862 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
99171671 | ТР_9917-1671-1 |  | 9917 | 1671 | 501 | 500 | 230 | 11 | 0.18862 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
9932932 | ТР_9932-932-1 |  | 9932 | 932 | 501 | 500 | 230 | 11 | 0.18862 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
3хAODCTN-167000/500/220 | 0.55 | 270 | 0.18862 | 501 | 230 | 500 | 11 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -8 | 8 | 0 | 1.5 | FALSE
3хAODCTN-167000/500/220-AVRORA | 0.55 | 270 | 0.18862 | 501 | 230 | 500 | 11 | 0 | Yy0 | lv | 7 | 1 | 13 | 0 | 2 | FALSE
3хAODCTN-167000/500/220-ALMA | 0.55 | 270 | 0.18862 | 501 | 230 | 500 | 11 | 0 | Yy0 | lv | 9 | 1 | 17 | 0 | 1.5 | FALSE
3хAODCTN-167000/500/220-ALMATY | 0.55 | 270 | 0.18862 | 501 | 230 | 500 | 11 | 0 | Yy0 | lv | 9 | 1 | 17 | 0 | 1.5 | FALSE
3xAODCTN-167000/500/220-UK500-220 | 0.55 | 270 | 0.18862 | 501 | 230 | 500 | 11 | 0 | Yy0 | lv | 7 | 1 | 13 | 0 | 1.5 | FALSE
3xAODCTN-167000/500/220-TSGPP | 0.55 | 270 | 0.18862 | 501 | 230 | 500 | 11 | 0 | Yy0 | lv | 7 | 1 | 13 | 0 | 2 | FALSE
3xAODCTN-167000/500/220-SHYMKENT-500-220 | 0.55 | 270 | 0.18862 | 501 | 230 | 500 | 11 | 0 | Yy0 | lv | 7 | 1 | 13 | 0 | 2 | FALSE
EEC-220/20 | 0.5 | 274 | 0.21968 | 630 | 20 | 242 | 10.7 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | FALSE
EEC-500/20 | 0.54 | 370 | 0.20075 | 400 | 20 | 525 | 12.6 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | FALSE
EEC-500/220 | 0.291 | 273.3 | 0.17066 | 801 | 230 | 500 | 11.9 | 0 | Yy0 | hv | 9 | 1 | 17 | 0 | 1.5 | FALSE
ZHITIKARA-500-110 | 0.55 | 220 | 0.42 | 250 | 121 | 500 | 10 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | FALSE
PTETS-220/110 | 3 | 452 | 0.28667 | 240 | 121 | 242 | 12.3 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | FALSE
TR.GES500-TR.GRES-220 | 0 | 0 | 0.22428 | 630 | 220 | 500 | 11.62 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | FALSE
TSGPP-220/110 | 0.139 | 90.073 | 0.15432 | 250 | 121 | 230 | 11 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | FALSE
EGRES-1-500/20 | 0.35 | 460 | 0.20635 | 630 | 20 | 525 | 14 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | FALSE
EGRES-1-500/220 | 0.15 | 297.45 | 0.025121 | 801 | 220 | 500 | 8.6 | 0 | Yy0 | hv | 9 | 1 | 17 | 0 | 1.41 | FALSE
EGRES-1-BL2 | 0.066 | 235.57 | 0.19873 | 630 | 20 | 242 | 12.8 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | FALSE
EGRES-2-500/20 | 0.21 | 380 | 0.20317 | 630 | 20 | 525 | 14.7 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | FALSE
balhash220-110 | 0.4 | 65 | 0.252 | 125 | 121 | 230 | 11 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | FALSE
kounrad-220/110 | 0.45 | 37 | 0.31746 | 63 | 121 | 230 | 11 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | FALSE
kumkol220-110 | 0.45 | 37 | 0.31746 | 63 | 121 | 230 | 11 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | FALSE
ps-7-ahbk220-110 | 0.4 | 65 | 0.252 | 125 | 121 | 230 | 11 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | FALSE
shges-220/14 | 0.5 | 207 | 0.24 | 250 | 13.8 | 242 | 11 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | FALSE
akzhar-200 | 0.45 | 48 | 0.215 | 200 | 121 | 230 | 11 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | FALSE
ekib-neprav | 0.7 | 210 | 0.3788 | 250 | 6.3 | 220 | 10.8 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | FALSE
zhtets220-110 | 0.4 | 65 | 0.252 | 125 | 121 | 230 | 11 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | FALSE
nikolskaya-220-110 | 0.4 | 65 | 0.252 | 125 | 121 | 230 | 11 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | FALSE
btets-110-10 | 0.65 | 50 | 0.4 | 40 | 11 | 115 | 10.5 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | FALSE
zhgres-220-16 | 0.7 | 210 | 0.3788 | 250 | 15.75 | 220 | 10.8 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | FALSE
zhgres-220-110 | 1 | 285 | 0.172 | 240 | 121 | 242 | 11.3 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | FALSE
kapchagay | 0.5 | 135 | 0.304 | 125 | 13.8 | 242 | 11 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | FALSE
moinak | 0.5 | 140 | 0.275 | 200 | 15.75 | 220 | 10.5 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | FALSE
TR-220/35 | 0.5 | 140 | 0.275 | 200 | 35 | 220 | 10.5 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
10000 | 1.03 | 9.5337 | -100 | -31978.7561
10001 | 8.4363 | 176.4818 | 0 | 11619.6756
10002 | 1.03 | -45.1494 | -650 | -51607.8422
10003 | 1.3365 | -141.6974 | 350 | 80
10004 | 44.9932 | 81.7558 | 100 | 40
101 | 0.17561 | -82.1512 | 10 | 6
102 | 3.6093 | -73.0037 | 128 | 44
103 | 9.6198 | -106.8515 | 72 | 26
104 | 0.81514 | 14.5311 | 0.4 | 0.2
108 | 1.0591 | -125.7225 | 11 | 989352.7693
123 | 19.5911 | 20.3123 | 27 | 6
124 | 0.92438 | -30.6923 | 125 | -80
125 |  |  | 0 | 0
126 | 31.9109 | -67.8957 | 23 | 2
129 | 40.483 | -178.2097 | 0 | 535142.2918
130 | 23.7447 | 160.278 | 0 | 0
132 | 9.783 | 153.4637 | 9 | 5
134 | 0.012284 | 115.9084 | 43 | -27.9943
135 | 0.29048 | -64.6793 | 104 | 2
136 | 0.40176 | 69.5249 | 4 | 2
142 | 1.0727 | -67.5832 | -95 | -178.6596
143 | 0.34052 | 96.4292 | 0 | 0
144 | 1.0227 | -69.0509 | -168 | -5681.4829
147 | 0.13392 | -65.8203 | 0 | 5.8562
148 | 0.042019 | -80.0666 | 5 | 11
150 | 4.6635 | -40.3404 | 22 | 828.8076
151 | 1.0682 | -133.1481 | 16 | -34156.8877
153 | 0.97066 | 121.7798 | 9 | 1
155 | 1.0591 | -3.2341 | -6 | -178692.7883
156 | 0.6565 | 18.3315 | 8 | 1
157 | 0.65473 | -144.6737 | 20 | -8
159 | 0.36136 | -46.1912 | 17 | 3
160 |  |  | 0 | 0
161 |  |  | 0 | 0
162 |  |  | 0 | 0
1621 | 0.024332 | 26.9429 | 0 | 0.19332
1622 | 0.16191 | 4.1503 | 175 | 70
163 |  |  | 0 | 0
1630 | 1.01 | -34.7798 | -23 | -2386.9779
1631 | 1.016 | -93.8567 | -357 | -4684.4765
1632 |  |  | 0 | 0
1636 |  |  | 0 | 0
1638 |  |  | 0 | 0
164 |  |  | 0 | 0
1640 |  |  | 0 | 0
165 |  |  | 0 | 0
166 | 57.9683 | 79.9027 | 3 | 2
1660 | 1.01 | -34.7694 | -365 | 3666.4723
167 | 61.4066 | 176.416 | 6 | 4
1671 |  |  | 0 | 0
1673 |  |  | 0 | 0
169 |  |  | 0 | 0
170 | 3.2026 | -65.2701 | 22 | -7
172 | 0.077299 | 107.9804 | 3 | 2
173 | 0.3348 | -118.921 | 10 | 1
175 | 12.8418 | -56.4593 | 0 | 104706.0565
176 | 20.3599 | 144.7975 | 60 | -8
178 |  |  | 0 | 0
179 | 40.698 | 140.5775 | 19 | 4
180 | 7.9723 | 148.5649 | 0 | 31130.0043
1816 | 1.2698 | 64.9668 | 350 | -32
1817 | 0.86083 | -94.7812 | 0 | 121.6556
1850 | 0.9458 | 56.2144 | 174 | 11
1851 |  |  | 0 | 0
1852 | 9.3864 | 42.1149 | 1 | 28769.7527
1853 | 1.9601 | -176.1659 | 0 | 1258.0114
1854 | 0.90146 | -167.1652 | 213 | 56
186 | 0.28695 | 26.3389 | 0 | 0
191 |  |  | 0 | 0
214 | 1.462 | 28.335 | 46 | 5
215 | 1.0409 | -40.4666 | -35 | -8850.9674
218 | 0.087912 | -29.6684 | 146 | 16
220 | 2.2457 | 24.5649 | 47 | 18
221 | 1.029 | 14.4164 | -152 | 2270.9672
222 | 0.89319 | -70.9542 | 19 | -4
240 | 0.3467 | -179.3553 | 0 | 0
241 | 0.56763 | -0.5223 | 0 | 0
242 | 1.0364 | -8.8309 | 29 | -2191.7321
25 | 8.9208 | 179.7437 | 0 | 38978.0454
251 | 2.3697 | 150.4824 | 19 | 4
26 | 5.8456 | -49.4405 | 0 | 27895.0422
27 | 0.0032934 | 1.8127 | 430 | 131
28 | 8.3817 | -59.4236 | 0 | 0
29 | 6.7989 | 115.0234 | 7 | -1
2915 |  |  | 0 | 0
2916 | 1.0455 | -75.8073 | 410 | 326.2736
2917 |  |  | 0 | 0
2918 | 3.6119 | -87.2579 | 400 | 65
2919 | 2.0152 | 94.3114 | 0 | 663.0065
2920 |  |  | 0 | 0
2921 | 1.044 | 76.7591 | -130 | 3253.8677
2922 |  |  | 0 | 0
2923 |  |  | 0 | 0
2924 | 1.02 | 141.6513 | -364 | -16669.8059
2925 | 0.98636 | 21.2196 | -123 | -3066.4811
2926 |  |  | 0 | 0
2932 |  |  | 0 | 0
2940 |  |  | 0 | 0
2945 |  |  | 0 | 0
2950 |  |  | 0 | 0
2951 | 1.04 | 124.3733 | -254 | -12710.3076
2952 | 0.15219 | 123.3914 | 475 | 70
30 | 1 | 51.5709 | -544 | -6393.8049
3004 |  |  | 0 | 0
3005 |  |  | 0 | 0
3006 |  |  | 0 | 0
3019 |  |  | 0 | 0
3020 |  |  | 0 | 0
306 | 37.8182 | -167.623 | 22 | 2
307 |  |  | 0 | 0
308 | 17.2264 | -4.4274 | 1 | -11
309 | 67.1495 | -171.2025 | 23 | 4
31 | 0.01019 | -173.3064 | 0 | 0.016952
310 | 217.452 | -105.4514 | 27 | 5
3102 |  |  | 0 | 0
3103 |  |  | 0 | 0
3104 |  |  | 0 | 0
314 | 8.9833 | 38.0983 | 0 | 0
315 | 8.9833 | 38.0983 | 0 | 0
318 |  |  | 0 | 0
32 | 0.965 | 124.4042 | -866 | 6.2148
325 | 316.5866 | -132.7023 | 0 | 0
33 | 1.0727 | 115.4128 | 224 | -22597.7751
355 | 1.0545 | -118.7873 | -248 | 427261.3864
36 | 7.8646 | -58.6868 | 1 | 1
37 |  |  | 0 | 0
38 | 1.0455 | 61.4151 | 111 | -66026.1416
383 | 1.0591 | -135.9982 | -192 | -1107220.6959
384 | 1.05 | -90.778 | 87 | 3362976.9056
39 | 27.6906 | -147.676 | 52 | 21
4004 |  |  | 0 | 0
44 |  |  | 0 | 0
450 |  |  | 0 | 0
451 |  |  | 0 | 0
452 | 0.044134 | 32.3131 | 21 | 4
453 | 833.5398 | -105.554 | 6 | 2
454 | 51.9467 | -15.8214 | 24 | -16
455 | 1.0909 | -166.5956 | 13 | 30876.843
457 | 97.4174 | 80.5595 | 9 | 1
461 |  |  | 0 | 0
462 |  |  | 0 | 0
463 | 1.0682 | -87.1578 | 13 | -1335006.8283
464 | 588.8721 | -95.8551 | 56 | 45
465 | 412.0621 | 151.2399 | 19 | 5
466 | 93.8315 | 87.3477 | 0 | 0
467 | 58.234 | -161.8909 | 0 | 0
468 | 1.8561 | -44.5361 | 17 | 2
469 | 110.085 | 100.9127 | 10 | 5957673.8403
470 |  |  | 0 | 0
4701 | 11.1112 | 89.8216 | 10 | 5
4702 | 1.02 | 129.4073 | -2300 | 100293.9927
4703 | 13.4915 | 11.6871 | 0 | 29717.6731
4705 | 1.01 | 71.7732 | -411.5013 | -113294.9861
4709 | 1 | 0 | -143390.7597 | -620655.4809
471 | 1.1 | 92.9606 | -9 | 46477.1577
4712 | 51.2573 | -170.7385 | 150 | 429028.4233
4714 | 77.7453 | -18.5664 | 0 | 0
4715 | 31.3053 | -173.3165 | 50 | 20
472 | 7.4399 | 110.5987 | 105 | -33
4727 | 1.01 | -27.7216 | 0 | -23769.6778
4728 | 10.2078 | -178.0813 | 298 | 17022.0507
473 | 112.9329 | 41.2151 | 0 | 0
4730 | 1.03 | 7.2642 | 1240 | -264118.138
474 | 47.7657 | -102.1934 | 5 | -7
475 | 38.2255 | 178.7605 | 19 | 2
476 |  |  | 0 | 0
477 |  |  | 0 | 0
4781 |  |  | 0 | 0
4782 | 6.6798 | -82.7751 | 1282.8 | 7666.0542
4785 | 1.008 | 24.8246 | 114 | -105689.5371
4790 | 1.014 | -55.4398 | -474 | -24608.8688
4791 |  |  | 0 | 0
4798 | 4.1447 | -170.189 | 50 | 25
4799 | 1.01 | 138.6009 | -748 | -68017.6528
480 | 839.1045 | 23.092 | 0 | 114954520.8344
481 | 0.94632 | -119.476 | 0 | 71.0503
482 |  |  | 0 | 0
483 | 0.96064 | -124.4349 | 0 | 0
484 | 1.0328 | -127.0278 | 22 | -12.0408
50 | 1 | -161.0394 | -481 | 115162.5042
51 | 1.0101 | 159.1809 | -1692 | 31358.3492
52 |  |  | 0 | 0
53 | 6.0184 | 134.2433 | 1 | 1
54 | 1.2338 | 49.4612 | 13 | 6
55 |  |  | 0 | 0
56 | 3.5934 | -149.734 | 7 | 2
571 |  |  | 0 | 0
572 |  |  | 0 | 0
573 | 11.9954 | -148.3284 | 33 | 4
574 | 16.0248 | 173.7934 | 87 | -1
575 | 8.9273 | 125.1886 | 22 | 5
576 | 17.968 | 14.0383 | 0 | 52710.3312
577 | 15.4243 | -164.7166 | 0 | 38842.0777
578 | 1.732 | -25.1427 | 23 | 259.9947
58 | 44.557 | 52.0016 | 9 | 3
582 | 6.8083 | 123.9296 | 24 | 16
585 |  |  | 0 | 0
59 | 26.6221 | 112.7406 | 8 | 3
590 | 33.0513 | 97.9517 | 0 | 164477.2545
592 | 16.8022 | -161.0268 | 0 | 0
593 | 19.2041 | 8.8684 | 114 | 30
594 | 1.0409 | -45.86 | 151 | -261246.921
595 | 3.671 | -62.4551 | 23 | 4
5957 | 30.7091 | 69.0485 | 97 | 4
5958 |  |  | 0 | 0
596 | 19.3169 | -12.1014 | 27 | 3
60 | 1.0204 | -66.1989 | -885 | 30140.3643
61 | 9.0574 | 18.1187 | 4 | 3
62 | 1.6926 | 14.6129 | 174 | 21
800 | 4.1492 | 122.9699 | 0 | 2810.7182
801 | 4.2394 | 159.7688 | 275 | 115
802 | 1.9529 | -91.1516 | 10 | 5
803 | 11.6987 | -0.40856 | 5 | -1
804 | 7.0196 | 19.7963 | 16 | 5
805 | 1.0636 | 34.1091 | -150 | -29000.6512
806 |  |  | 0 | 0
807 |  |  | 0 | 0
809 | 0.0079071 | -85.0952 | 5 | 1
810 | 2.4452 | 64.9849 | 1 | 1
813 | 1.0773 | -89.4574 | 163 | -222.2706
814 | 1.6643 | -33.808 | 5 | 1
815 | 2.1735 | -49.2028 | 16 | 2
816 |  |  | 0 | 0
817 |  |  | 0 | 0
830 | 1.806 | -126.1251 | 0 | 0
831 | 1.061 | -88.3789 | 49 | -31280.4639
834 | 2.1578 | 2.748 | 8 | 2
835 | 1.5755 | 5.8463 | 10 | 3.5
836 |  |  | 0 | 0
837 |  |  | 0 | 0
838 |  |  | 0 | 0
839 | 1.4518 | -164.3946 | 29 | 9
840 | 0.52981 | 148.2107 | 50 | 12
841 | 2.8648 | 126.0315 | 35 | -5
842 | 6.0047 | 42.6026 | 20 | 13
843 | 8.7258 | 23.2926 | 150 | 50
844 |  |  | 0 | 0
845 | 0.77626 | 137.98 | 8 | 3
846 | 0.0093071 | -84.3266 | 0 | 0
860 | 1 | -100.3722 | -29 | 355529.5317
861 | 6.6131 | 69.8597 | 0 | 0
862 | 32.6492 | -126.3335 | 23 | 11
863 | 21.489 | -68.7608 | 18 | 2
865 | 160.105 | 113.7996 | 6 | 2
866 |  |  | 0 | 0
867 |  |  | 0 | 0
869 | 32.1667 | -118.9339 | 67 | 4
900 | 50.7112 | -177.3024 | 0 | 1681760.3909
9001 |  |  | 0 | 0
901 | 86.4064 | 12.7687 | 23 | -2
902 | 1.0765 | 156.0867 | 0 | 189.1971
903 | 0.43466 | -115.2011 | 10 | -7
904 | 1.0591 | -102.4443 | 51 | -16909.3783
907 | 1 | 91.1788 | 36 | -7020.9584
908 | 1.0139 | 90.9915 | 18 | 14
909 | 1.0891 | 90.0762 | -89 | -1552.9728
910 |  |  | 0 | 0
911 | 0.18654 | -83.1483 | 63 | 10
912 | 2.2106 | 122.712 | 0 | 0
913 | 1.0909 | 137.7199 | 7 | 1197.4635
918 | 0.76113 | -21.6932 | 63 | 14
924 |  |  | 0 | 0
925 | 32.0944 | 113.7924 | 24 | 3
928 | 1.291 | -93.794 | 10 | 1
929 | 0.011277 | -114.2512 | 202 | 38
930 |  |  | 0 | 0
931 |  |  | 0 | 0
932 | 0.58578 | 150.4429 | 35 | 13
935 | 1.1136 | -67.5397 | -146 | -2333.1543
937 |  |  | 0 | 0
938 | 1.8735 | -86.1371 | 0 | 576.245
939 | 1.2964 | -161.6346 | 0 | 0
940 | 1.3341 | 101.2444 | 55 | -40
941 |  |  | 0 | 0
942 | 1.0227 | -66.2117 | 131 | -39365.2141
950 | 1.0445 | 87.9777 | 26 | 4
951 | 1 | 85.9937 | 108 | 83.327
953 | 0.39343 | 172.8924 | 7 | 1
980 | 6.4256 | -74.156 | 0 | 6778.3399
981 | 1.0102 | 9.0551 | 0 | 0
986 | 1.3322 | 44.5759 | 0 | 291.3507
987 | 1.1005 | -135.6455 | 0 | 1.0984
988 | 1.0221 | 87.0092 | 0 | 0
9917 | 0.29934 | -70.4409 | 135 | -25.2894
9932 | 2.6927 | 174.2425 | 0 | 1183.7755

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
1000047991 | -9195.5394 | 23658.4608 | 12329.1979 | 21621.6109 | 3133.6585 | 45280.0717 | 28.4557 | 28.4557 | 28.4557 | 1.03 | 9.5337 | 1.01 | 138.6009 | 284.5573
10001100021 | 308875.6428 | 350224.5301 | 56593.6664 | 6907.4473 | 365469.3092 | 357131.9774 | 63.9159 | 63.9162 | 63.9162 | 8.4363 | 176.4818 | 1.03 | -45.1494 | 639.162
1000147031 | 286434.1266 | 1070423.0053 | -6945.7787 | 1772060.5499 | 279488.3479 | 2842483.5552 | 151.6673 | 151.6669 | 151.6673 | 8.4363 | 176.4818 | 13.4915 | 11.6871 | 1516.673
1000247821 | 14294.7437 | -17012.9034 | -6065.9379 | 143977.5899 | 8228.8058 | 126964.6865 | 24.9114 | 24.9105 | 24.9114 | 1.03 | -45.1494 | 6.6798 | -82.7751 | 249.1141
1000347091 | -1581.2684 | 8834.0636 | 3168.5995 | 5920.5773 | 1587.3312 | 14754.6409 | 7.7539 | 7.754 | 7.754 | 1.3365 | -141.6974 | 1 | 0 | 77.5399
1013061 | 11970.3981 | -3687.9707 | 588205.5329 | 2632474.2434 | 600175.9309 | 2628786.2726 | 187.1805 | 187.1801 | 187.1805 | 0.17561 | -82.1512 | 37.8182 | -167.623 | 1871.805
1013062 | 11767.6372 | -3626.3816 | 578431.0355 | 2587898.7985 | 590198.6727 | 2584272.417 | 184.0138 | 184.0134 | 184.0138 | 0.17561 | -82.1512 | 37.8182 | -167.623 | 1840.1381
1021031 | 65200.3849 | -80068.3964 | -25461.6183 | 274027.182 | 39738.7666 | 193958.7856 | 75.078 | 75.0779 | 75.078 | 3.6093 | -73.0037 | 9.6198 | -106.8515 | 750.78
1021032 | 65200.3849 | -80068.3964 | -25461.6183 | 274027.182 | 39738.7666 | 193958.7856 | 75.078 | 75.0779 | 75.078 | 3.6093 | -73.0037 | 9.6198 | -106.8515 | 750.78
1031041 | 28243.6374 | 273458.1746 | 21028.2237 | 10023.5226 | 49271.8612 | 283481.6973 | 74.9975 | 74.9976 | 74.9976 | 9.6198 | -106.8515 | 0.81514 | 14.5311 | 749.9761
1031042 | 28243.6374 | 273458.1746 | 21028.2237 | 10023.5226 | 49271.8612 | 283481.6973 | 74.9975 | 74.9976 | 74.9976 | 9.6198 | -106.8515 | 0.81514 | 14.5311 | 749.9761
1041011 | 2818.568 | 3720.2985 | -725.3927 | 696.3684 | 2093.1753 | 4416.6669 | 15.0267 | 15.0267 | 15.0267 | 0.81514 | 14.5311 | 0.17561 | -82.1512 | 150.2668
1041012 | 2616.1018 | 3542.4973 | -692.4233 | 648.5883 | 1923.6785 | 4191.0856 | 14.1778 | 14.1778 | 14.1778 | 0.81514 | 14.5311 | 0.17561 | -82.1512 | 141.7785
1081041 | -567.1852 | 4682.3345 | 1968.5987 | 3050.017 | 1401.4136 | 7732.3515 | 11.6872 | 11.6872 | 11.6872 | 1.0591 | -125.7225 | 0.81514 | 14.5311 | 116.8716
1081042 | -552.6888 | 4561.4796 | 1917.7017 | 2971.364 | 1365.0129 | 7532.8435 | 11.3855 | 11.3855 | 11.3855 | 1.0591 | -125.7225 | 0.81514 | 14.5311 | 113.8555
1231301 | -169689.8404 | 1160585.9818 | 747353.0998 | 1209309.983 | 577663.2594 | 2369895.9647 | 157.119 | 157.119 | 157.119 | 19.5911 | 20.3123 | 23.7447 | 160.278 | 1571.1902
1251781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1251791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 40.698 | 140.5775
1261761 | 646480.9357 | 1315207.1486 | -106128.4448 | 928986.868 | 540352.4909 | 2244194.0166 | 120.5216 | 120.5218 | 120.5218 | 31.9109 | -67.8957 | 20.3599 | 144.7975 | 1205.2178
1291801 | 679597.731 | 2951949.3561 | -430512.5486 | -413018.1754 | 249085.1825 | 2538931.1807 | 86.4013 | 86.4105 | 86.4105 | 40.483 | -178.2097 | 7.9723 | 148.5649 | 864.1053
1301021 | 99515.3503 | 1511932.5876 | 193265.0057 | 125279.9525 | 292780.3559 | 1637212.5401 | 167.4635 | 167.4637 | 167.4637 | 23.7447 | 160.278 | 3.6093 | -73.0037 | 1674.637
1301022 | 99515.3503 | 1511932.5876 | 193265.0057 | 125279.9525 | 292780.3559 | 1637212.5401 | 167.4635 | 167.4637 | 167.4637 | 23.7447 | 160.278 | 3.6093 | -73.0037 | 1674.637
1301081 | 4823161.0065 | 33201997.3486 | 1364243.1808 | -615002.0334 | 6187404.1873 | 32586995.3152 | 3708.0705 | 3708.0705 | 3708.0705 | 23.7447 | 160.278 | 1.0591 | -125.7225 | 37080.7053
1301082 | 3081109.9614 | 20455292.5589 | 839143.5784 | -383594.55 | 3920253.5398 | 20071698.0088 | 2286.2643 | 2286.2644 | 2286.2644 | 23.7447 | 160.278 | 1.0591 | -125.7225 | 22862.6436
1301321 | 91928.8348 | 295043.2821 | -52031.3261 | -116209.4732 | 39897.5088 | 178833.8089 | 34.155 | 34.1556 | 34.1556 | 23.7447 | 160.278 | 9.783 | 153.4637 | 341.5561
1301322 | 91928.8348 | 295043.2821 | -52031.3261 | -116209.4732 | 39897.5088 | 178833.8089 | 34.155 | 34.1556 | 34.1556 | 23.7447 | 160.278 | 9.783 | 153.4637 | 341.5561
1301621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 23.7447 | 160.278
1301671 | -638786.3674 | -806406.0793 | 1007225.1874 | 2462414.0084 | 368438.8199 | 1656007.9291 | 113.7003 | 113.699 | 113.7003 | 23.7447 | 160.278 | 61.4066 | 176.416 | 1137.0026
1301691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 23.7447 | 160.278
1301791 | 756133.585 | -1279245.8611 | -481003.7459 | 2501141.0426 | 275129.839 | 1221895.1815 | 164.2363 | 164.2359 | 164.2363 | 23.7447 | 160.278 | 40.698 | 140.5775 | 1642.3627
1341321 | -84.5856 | -70.5069 | 19177.5898 | 85573.2254 | 19093.0042 | 85502.7185 | 23.5249 | 23.5247 | 23.5249 | 0.012284 | 115.9084 | 9.783 | 153.4637 | 235.2489
1341322 | -84.6807 | -70.3212 | 19327.7471 | 85502.1655 | 19243.0664 | 85431.8443 | 23.5151 | 23.5149 | 23.5151 | 0.012284 | 115.9084 | 9.783 | 153.4637 | 235.1514
1341631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.012284 | 115.9084
1341721 | -0.15434 | -2.8831 | 3.4642 | 17.8346 | 3.3099 | 14.9515 | 0.6168 | 0.6168 | 0.6168 | 0.012284 | 115.9084 | 0.077299 | 107.9804 | 6.168
1351591 | -65.2783 | -13.7321 | 71.5978 | 41.951 | 6.3195 | 28.2189 | 0.60265 | 0.60265 | 0.60265 | 0.29048 | -64.6793 | 0.36136 | -46.1912 | 6.0265
1351761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29048 | -64.6793 | 20.3599 | 144.7975 | 0
1361481 | 143.6404 | 524.7425 | -14.8228 | 54.9366 | 128.8177 | 579.6791 | 3.5538 | 3.5538 | 3.5538 | 0.40176 | 69.5249 | 0.042019 | -80.0666 | 35.5376
1431481 | 434.8177 | 1833.5685 | 39.7255 | 229.1124 | 474.5432 | 2062.6809 | 14.5227 | 14.5227 | 14.5227 | 0.34052 | 96.4292 | 0.042019 | -80.0666 | 145.2267
1431482 | 411.4254 | 1737.942 | 37.5656 | 217.1581 | 448.991 | 1955.1001 | 13.764 | 13.764 | 13.764 | 0.34052 | 96.4292 | 0.042019 | -80.0666 | 137.64
1441431 | 472.5841 | 2897.935 | 394.2379 | 894.6203 | 866.822 | 3792.5554 | 7.5343 | 7.5343 | 7.5343 | 1.0227 | -69.0509 | 0.34052 | 96.4292 | 75.3434
1441432 | 479.3599 | 2938.8016 | 399.8333 | 907.2269 | 879.1932 | 3846.0285 | 7.6406 | 7.6406 | 7.6406 | 1.0227 | -69.0509 | 0.34052 | 96.4292 | 76.4064
1471751 | -2221.977 | -8188.8933 | 82508.0492 | 809431.2564 | 80286.0722 | 801242.3631 | 73.1601 | 73.159 | 73.1601 | 0.13392 | -65.8203 | 12.8418 | -56.4593 | 731.6014
14718171 | 125.9669 | -252.6539 | 77.9209 | 1812.9061 | 203.8878 | 1560.2522 | 2.4342 | 2.434 | 2.4342 | 0.13392 | -65.8203 | 0.86083 | -94.7812 | 24.342
14747271 | -274.0025 | -232.5768 | 543.9397 | 2655.2548 | 269.9371 | 2422.678 | 3.0989 | 3.0987 | 3.0989 | 0.13392 | -65.8203 | 1.01 | -27.7216 | 30.9887
1481611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.042019 | -80.0666
14847811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.042019 | -80.0666
1501261 | 108065.9815 | -352036.0708 | 458772.5444 | 2477677.7241 | 566838.526 | 2125641.6533 | 207.2253 | 207.225 | 207.2253 | 4.6635 | -40.3404 | 31.9109 | -67.8957 | 2072.253
1501511 | 8606.1698 | 16977.4688 | -3787.4961 | 2159.3478 | 4818.6736 | 19136.8166 | 10.7111 | 10.7112 | 10.7112 | 4.6635 | -40.3404 | 1.0682 | -133.1481 | 107.1121
1511231 | -6220.9109 | 31997.5399 | 160142.8407 | 575992.0333 | 153921.9298 | 607989.5732 | 80.0838 | 80.0835 | 80.0838 | 1.0682 | -133.1481 | 19.5911 | 20.3123 | 800.8378
1531731 | 9.8201 | 3227.6771 | 972.5458 | 541.8637 | 982.3659 | 3769.5408 | 8.7265 | 8.7265 | 8.7265 | 0.97066 | 121.7798 | 0.3348 | -118.921 | 87.2653
1551661 | -373554.4488 | 43408.3043 | 4802190.2867 | 20015703.0972 | 4428635.8379 | 20059111.4016 | 931.8583 | 931.8582 | 931.8583 | 1.0591 | -3.2341 | 57.9683 | 79.9027 | 9318.5834
1571531 | 1177.4013 | 474.9173 | -594.7577 | 1785.7337 | 582.6436 | 2260.651 | 5.0887 | 5.0887 | 5.0887 | 0.65473 | -144.6737 | 0.97066 | 121.7798 | 50.8874
1591361 | -209.4638 | 532.112 | 431.9568 | 466.5185 | 222.493 | 998.6305 | 4.153 | 4.153 | 4.153 | 0.36136 | -46.1912 | 0.40176 | 69.5249 | 41.5301
1601421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.0727 | -67.5832
1621321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 9.783 | 153.4637
162116301 | 48.4822 | -31.0658 | 182.2521 | 2383.0372 | 230.7343 | 2351.9713 | 2.7326 | 2.7324 | 2.7326 | 0.024332 | 26.9429 | 1.01 | -34.7798 | 27.3261
16212401 | -16.4996 | 47.94 | 91.8727 | 716.5508 | 75.3732 | 764.4908 | 2.406 | 2.406 | 2.406 | 0.024332 | 26.9429 | 0.3467 | -179.3553 | 24.0604
1631321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 9.783 | 153.4637
163016381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.01 | -34.7798
163016601 | -23.2146 | 2.2379 | 23.215 | -2.24 | 0.00040525 | -0.0020973 | 0.026663 | 0.026664 | 0.026664 | 1.01 | -34.7798 | 1.01 | -34.7694 | 0.26664
163016602 | -17.3162 | 1.7027 | 17.3165 | -1.708 | 0.00030867 | -0.0053071 | 0.019892 | 0.019893 | 0.019893 | 1.01 | -34.7798 | 1.01 | -34.7694 | 0.19893
163116321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.016 | -93.8567
163199171 | -105.6037 | 1721.9482 | 230.1859 | -453.2481 | 124.5822 | 1268.7001 | 1.9607 | 1.961 | 1.961 | 1.016 | -93.8567 | 0.29934 | -70.4409 | 19.6095
1641721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.077299 | 107.9804
1651641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166581 | 3243431.4822 | 1807736.7296 | -2853466.1437 | -61386.63 | 389965.3385 | 1746350.0996 | 168.102 | 168.1022 | 168.1022 | 57.9683 | 79.9027 | 44.557 | 52.0016 | 1681.0223
166016311 | 4604.6393 | 1957.0349 | -4068.6907 | 2962.5283 | 535.9486 | 4919.5631 | 5.7201 | 5.7201 | 5.7201 | 1.01 | -34.7694 | 1.016 | -93.8567 | 57.2008
166016361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.01 | -34.7694
1671551 | 1753538.0712 | 7833280.6796 | 29417.9853 | 135284.484 | 1782956.0565 | 7968565.1635 | 343.0547 | 343.0552 | 343.0552 | 61.4066 | 176.416 | 1.0591 | -3.2341 | 3430.5519
1671691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 61.4066 | 176.416
167316401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1701651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.2026 | -65.2701
1701721 | 1931.4915 | 8742.8856 | 71.0984 | 204.0844 | 2002.5899 | 8946.97 | 7.337 | 7.3371 | 7.3371 | 3.2026 | -65.2701 | 0.077299 | 107.9804 | 73.371
1701861 | 1958.4035 | 10628.5064 | 956.8654 | -148.6638 | 2915.2689 | 10479.8426 | 8.8561 | 8.8561 | 8.8561 | 3.2026 | -65.2701 | 0.28695 | 26.3389 | 88.5611
1705851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.2026 | -65.2701
1731561 | -287.7102 | 1132.6593 | 1093.2282 | 2013.8945 | 805.5181 | 3146.5539 | 9.1601 | 9.1601 | 9.1601 | 0.3348 | -118.921 | 0.6565 | 18.3315 | 91.6014
1755901 | -367584.0869 | 1297412.8337 | 589007.0403 | 3420121.1883 | 221422.9534 | 4717534.022 | 121.2517 | 121.2466 | 121.2517 | 12.8418 | -56.4593 | 33.0513 | 97.9517 | 1212.5165
1761561 | 413067.6561 | 1404484.9565 | -28504.0921 | 37627.4945 | 384563.564 | 1442112.4511 | 188.7 | 188.7001 | 188.7001 | 20.3599 | 144.7975 | 0.6565 | 18.3315 | 1887.0012
1781501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.6635 | -40.3404
1791501 | 250962.2401 | 1132095.6147 | 30832.0206 | 129250.3205 | 281794.2607 | 1261345.9352 | 74.7729 | 74.7739 | 74.7739 | 40.698 | 140.5775 | 4.6635 | -40.3404 | 747.739
1805761 | 371024.8567 | 471700.7213 | -171551.4531 | 1341642.2707 | 199473.4035 | 1813342.992 | 86.9232 | 86.9214 | 86.9232 | 7.9723 | 148.5649 | 17.968 | 14.0383 | 869.232
185018171 | 3864.7002 | 11009.8557 | -1782.5066 | 10469.5254 | 2082.1936 | 21479.3811 | 14.2457 | 14.2457 | 14.2457 | 0.9458 | 56.2144 | 0.86083 | -94.7812 | 142.4575
185116731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185218531 | -6884.988 | 250308.042 | 31255.49 | 41923.7051 | 24370.502 | 292231.7471 | 30.8042 | 30.8057 | 30.8057 | 9.3864 | 42.1149 | 1.9601 | -176.1659 | 308.0566
185318171 | -15002.2453 | 42508.4441 | 19445.0469 | 3717.6921 | 4442.8016 | 46226.1362 | 26.5557 | 26.5557 | 26.5557 | 1.9601 | -176.1659 | 0.86083 | -94.7812 | 265.5572
185399171 | -503.8029 | 11552.0771 | 1677.3923 | 552.2041 | 1173.5894 | 12104.2812 | 6.8118 | 6.8121 | 6.8121 | 1.9601 | -176.1659 | 0.29934 | -70.4409 | 68.1213
1861571 | 152.4214 | 381.0612 | 207.6862 | 913.1261 | 360.1076 | 1294.1873 | 3.7535 | 3.7535 | 3.7535 | 0.28695 | 26.3389 | 0.65473 | -144.6737 | 37.5349
2152411 | 98.3557 | 4425.4837 | 1508.342 | -1884.6637 | 1606.6976 | 2540.82 | 11.1602 | 11.1602 | 11.1602 | 1.0409 | -40.4666 | 0.56763 | -0.5223 | 111.6021
2152412 | 98.3557 | 4425.4837 | 1508.342 | -1884.6637 | 1606.6976 | 2540.82 | 11.1602 | 11.1602 | 11.1602 | 1.0409 | -40.4666 | 0.56763 | -0.5223 | 111.6021
2189811 | -569.3282 | -520.2453 | 1364.3665 | 8756.8408 | 795.0383 | 8236.5955 | 23.0223 | 23.0223 | 23.0223 | 0.087912 | -29.6684 | 1.0102 | 9.0551 | 230.2228
2189812 | -759.3647 | -695.5077 | 1808.2113 | 11694.2224 | 1048.8466 | 10998.7147 | 30.7393 | 30.7393 | 30.7393 | 0.087912 | -29.6684 | 1.0102 | 9.0551 | 307.3934
2202141 | -98.4319 | 4038.0246 | 236.7985 | -2618.9785 | 138.3666 | 1419.0461 | 4.7203 | 4.7203 | 4.7203 | 2.2457 | 24.5649 | 1.462 | 28.335 | 47.2033
2202221 | 5067.6368 | 6786.6717 | -2492.9492 | 2265.8543 | 2574.6876 | 9052.526 | 9.898 | 9.898 | 9.898 | 2.2457 | 24.5649 | 0.89319 | -70.9542 | 98.9804
2209811 | 1693.0028 | 5281.077 | -1369.1649 | -2085.5914 | 323.8379 | 3195.4856 | 6.4809 | 6.4809 | 6.4809 | 2.2457 | 24.5649 | 1.0102 | 9.0551 | 64.8094
2209812 | 1751.6662 | 4787.9822 | -1335.2773 | -1864.7876 | 416.3889 | 2923.1946 | 5.958 | 5.958 | 5.958 | 2.2457 | 24.5649 | 1.0102 | 9.0551 | 59.5802
2412141 | -1120.6857 | -674.1975 | 1689.9339 | 2913.891 | 569.2482 | 2239.6935 | 6.0465 | 6.0465 | 6.0465 | 0.56763 | -0.5223 | 1.462 | 28.335 | 60.4654
2412142 | -1120.6857 | -674.1975 | 1689.9339 | 2913.891 | 569.2482 | 2239.6935 | 6.0465 | 6.0465 | 6.0465 | 0.56763 | -0.5223 | 1.462 | 28.335 | 60.4654
2412421 | 99.936 | -592.0006 | -24.3554 | 1095.866 | 75.5806 | 503.8654 | 2.7757 | 2.7757 | 2.7757 | 0.56763 | -0.5223 | 1.0364 | -8.8309 | 27.7569
2412422 | 99.936 | -592.0006 | -24.3554 | 1095.866 | 75.5806 | 503.8654 | 2.7757 | 2.7757 | 2.7757 | 0.56763 | -0.5223 | 1.0364 | -8.8309 | 27.7569
251291 | -99009.6923 | -775603.8502 | 323328.8466 | 3533272.241 | 224319.1542 | 2757668.3908 | 101.2085 | 101.201 | 101.2085 | 8.9208 | 179.7437 | 40.483 | -178.2097 | 1012.0849
2518171 | 2186.1466 | 182220.3148 | 17513.6372 | -1597.7712 | 19699.7839 | 180622.5436 | 23.5882 | 23.5901 | 23.5901 | 8.9208 | 179.7437 | 0.86083 | -94.7812 | 235.9008
25261 | -1969748.683 | 7618623.0536 | 2934623.838 | 4240003.1672 | 964875.155 | 11858626.2208 | 1018.5775 | 1018.5775 | 1018.5775 | 8.9208 | 179.7437 | 5.8456 | -49.4405 | 10185.7749
25262 | -2401145.8495 | 9211625.0108 | 3539865.9247 | 5136247.3728 | 1138720.0752 | 14347872.3835 | 1232.1905 | 1232.1905 | 1232.1905 | 8.9208 | 179.7437 | 5.8456 | -49.4405 | 12321.9047
253251 | -7191293.2234 | -5069317.9598 | 39486994.0165 | 309725233.6877 | 32295700.7932 | 304655915.7279 | 1138.8669 | 1138.8186 | 1138.8669 | 8.9208 | 179.7437 | 316.5866 | -132.7023 | 11388.6692
2519811 | 2604.7969 | 8661.1334 | -1434.0356 | 3579.1187 | 1170.7613 | 12240.2521 | 10.016 | 10.0161 | 10.0161 | 2.3697 | 150.4824 | 1.0102 | 9.0551 | 100.1608
2616601 | 570.7078 | 33456.9715 | 1369.2055 | -5619.559 | 1939.9133 | 27837.4125 | 6.6098 | 6.6126 | 6.6126 | 5.8456 | -49.4405 | 1.01 | -34.7694 | 66.1261
261751 | 13788.4778 | -76626.1365 | -9496.6417 | 170708.3248 | 4291.8362 | 94082.1883 | 15.3792 | 15.3734 | 15.3792 | 5.8456 | -49.4405 | 12.8418 | -56.4593 | 153.7923
26281 | 159308.495 | -310621.635 | -147753.7625 | 478235.2296 | 11554.7326 | 167613.5945 | 68.9568 | 68.9566 | 68.9568 | 5.8456 | -49.4405 | 8.3817 | -59.4236 | 689.5683
26282 | 161539.3045 | -325731.6248 | -147148.0925 | 500127.0716 | 14391.212 | 174395.4469 | 71.8203 | 71.8201 | 71.8203 | 5.8456 | -49.4405 | 8.3817 | -59.4236 | 718.2027
269801 | 31837.8141 | -2527.6092 | -30631.8915 | 17141.9127 | 1205.9226 | 14614.3035 | 6.3088 | 6.308 | 6.3088 | 5.8456 | -49.4405 | 6.4256 | -74.156 | 63.0878
27311 | 0.23722 | 1.4631 | 0.34612 | 4.5728 | 0.58334 | 6.0359 | 0.51968 | 0.51968 | 0.51968 | 0.0032934 | 1.8127 | 0.01019 | -173.3064 | 5.1968
27312 | 0.23823 | 1.467 | 0.34823 | 4.5849 | 0.58645 | 6.0519 | 0.52106 | 0.52106 | 0.52106 | 0.0032934 | 1.8127 | 0.01019 | -173.3064 | 5.2106
29561 | -1065570.0491 | 4139819.1477 | 2127357.5301 | 760738.4518 | 1061787.481 | 4900557.5995 | 1650.0097 | 1650.0097 | 1650.0097 | 6.7989 | 115.0234 | 3.5934 | -149.734 | 16500.097
291529211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.044 | 76.7591
291629171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0455 | -75.8073
291629181 | 127.2951 | -2733.0974 | 1443.4822 | 9341.5372 | 1570.7774 | 6608.4398 | 6.8681 | 6.868 | 6.8681 | 1.0455 | -75.8073 | 3.6119 | -87.2579 | 68.6811
291629321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0455 | -75.8073
291629521 | 312.3873 | 1127.7886 | -11.0431 | 170.0021 | 301.3442 | 1297.7907 | 2.9376 | 2.9376 | 2.9376 | 1.0455 | -75.8073 | 0.15219 | 123.3914 | 29.3761
291729181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.6119 | -87.2579
291729182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.6119 | -87.2579
291929151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.0152 | 94.3114
291929211 | 3315.1372 | 7635.4024 | -2830.5171 | -3253.8677 | 484.6201 | 4381.5347 | 4.7697 | 4.77 | 4.77 | 2.0152 | 94.3114 | 1.044 | 76.7591 | 47.7001
292029221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292029501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292229231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292229451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292429401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.02 | 141.6513
292529261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.98636 | 21.2196
293229521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.15219 | 123.3914
294029231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
294029451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
294529231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
295029211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.044 | 76.7591
295029511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.04 | 124.3733
295229181 | -81.2544 | 276.3194 | 1684.0281 | 6624.4456 | 1602.7737 | 6900.765 | 4.9664 | 4.9663 | 4.9664 | 0.15219 | 123.3914 | 3.6119 | -87.2579 | 49.6645
300530041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300630041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300630201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
301930201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302030041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3063081 | 398985.3659 | 2489383.1342 | 501806.2226 | 1032968.1106 | 900791.5886 | 3522351.2448 | 174.9507 | 174.951 | 174.951 | 37.8182 | -167.623 | 17.2264 | -4.4274 | 1749.51
3063082 | 398985.3659 | 2489383.1342 | 501806.2226 | 1032968.1106 | 900791.5886 | 3522351.2448 | 174.9507 | 174.951 | 174.951 | 37.8182 | -167.623 | 17.2264 | -4.4274 | 1749.51
3073091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 67.1495 | -171.2025
3083551 | 280885.5701 | 894532.962 | -42792.9197 | 38250.9197 | 238092.6504 | 932783.8817 | 142.8359 | 142.836 | 142.836 | 17.2264 | -4.4274 | 1.0545 | -118.7873 | 1428.3596
3083552 | 280885.5701 | 894532.962 | -42792.9197 | 38250.9197 | 238092.6504 | 932783.8817 | 142.8359 | 142.836 | 142.836 | 17.2264 | -4.4274 | 1.0545 | -118.7873 | 1428.3596
3093061 | 701212.35 | 4048380.4752 | -251796.5182 | -2300242.6288 | 449415.8318 | 1748137.8464 | 160.5735 | 160.5744 | 160.5744 | 67.1495 | -171.2025 | 37.8182 | -167.623 | 1605.7443
309391 | -12570.4542 | 1189917.4463 | 200635.6167 | -447875.1346 | 188065.1625 | 742042.3117 | 46.5066 | 46.511 | 46.511 | 67.1495 | -171.2025 | 27.6906 | -147.676 | 465.1098
3116211 | 0.30337 | 0.82232 | 5.0023e-06 | 2.0929 | 0.30337 | 2.9152 | 0.099325 | 0.099322 | 0.099325 | 0.01019 | -173.3064 | 0.024332 | 26.9429 | 0.99325
3118501 | 25.6641 | 18.1572 | 264.4679 | 2905.9017 | 290.132 | 2924.0589 | 3.5625 | 3.5624 | 3.5625 | 0.01019 | -173.3064 | 0.9458 | 56.2144 | 35.6254
31251 | 23.6926 | -616.9297 | 44763.0461 | 538640.5576 | 44786.7387 | 538023.6278 | 69.9623 | 69.9617 | 69.9623 | 0.01019 | -173.3064 | 8.9208 | 179.7437 | 699.6232
3103181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 217.452 | -105.4514
3103182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 217.452 | -105.4514
3103841 | 86515579.8294 | 345638334.428 | 18633.0772 | -1720355.2335 | 86534212.9066 | 343917979.1945 | 4300.0246 | 4300.0252 | 4300.0252 | 217.452 | -105.4514 | 1.05 | -90.778 | 43000.2517
3103842 | 86515579.8294 | 345638334.428 | 18633.0772 | -1720355.2335 | 86534212.9066 | 343917979.1945 | 4300.0246 | 4300.0252 | 4300.0252 | 217.452 | -105.4514 | 1.05 | -90.778 | 43000.2517
310231031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
310330201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
310331041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
310430051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
310430061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3254691 | 120332098.2399 | 370262242.6847 | -78831894.5266 | 110061334.8659 | 41500203.7133 | 480323577.5506 | 1420.0026 | 1420.0331 | 1420.0331 | 316.5866 | -132.7023 | 110.085 | 100.9127 | 14200.3312
332511 | -1154.6808 | -592.1743 | 1336.0868 | 2536.1088 | 181.4061 | 1943.9345 | 3.1746 | 3.1745 | 3.1746 | 1.0727 | 115.4128 | 2.3697 | 150.4824 | 31.7463
33551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0727 | 115.4128
33552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0727 | 115.4128
3553141 | -2164.5993 | 19199.6825 | 47247.4545 | 157663.5118 | 45082.8553 | 176863.1944 | 48.0826 | 48.0826 | 48.0826 | 1.0545 | -118.7873 | 8.9833 | 38.0983 | 480.8264
3553151 | -2164.5993 | 19199.6825 | 47247.4545 | 157663.5118 | 45082.8553 | 176863.1944 | 48.0826 | 48.0826 | 48.0826 | 1.0545 | -118.7873 | 8.9833 | 38.0983 | 480.8264
3554501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0545 | -118.7873
3554521 | 215.4702 | 926.5462 | 26.6347 | 29.5902 | 242.1049 | 956.1363 | 2.3673 | 2.3673 | 2.3673 | 1.0545 | -118.7873 | 0.044134 | 32.3131 | 23.6734
3554531 | -312778.5299 | -608103.6012 | 130632187.0788 | 524485955.263 | 130319408.5488 | 523877851.6618 | 1701.76 | 1701.7411 | 1701.76 | 1.0545 | -118.7873 | 833.5398 | -105.554 | 17017.5995
3554571 | 42465.5951 | 64944.5895 | 1713847.3531 | 6960219.2785 | 1756312.9482 | 7025163.868 | 193.1036 | 193.1014 | 193.1036 | 1.0545 | -118.7873 | 97.4174 | 80.5595 | 1931.0364
3554811 | 12.1498 | 34.9373 | -11.2793 | -31.2619 | 0.87051 | 3.6755 | 0.092052 | 0.092165 | 0.092165 | 1.0545 | -118.7873 | 0.94632 | -119.476 | 0.92165
3554812 | 12.1498 | 34.9373 | -11.2793 | -31.2619 | 0.87051 | 3.6755 | 0.092052 | 0.092165 | 0.092165 | 1.0545 | -118.7873 | 0.94632 | -119.476 | 0.92165
36331 | 27659.2289 | 120629.8902 | 5444.1738 | 15978.9304 | 33103.4028 | 136608.8206 | 41.2974 | 41.2975 | 41.2975 | 7.8646 | -58.6868 | 1.0727 | 115.4128 | 412.9747
37521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38541 | 1052.3594 | -1086.8203 | -949.3925 | 1512.095 | 102.9668 | 425.2748 | 3.7975 | 3.7975 | 3.7975 | 1.0455 | 61.4151 | 1.2338 | 49.4612 | 37.9752
3833141 | 70399.7635 | 553610.3479 | 1076943.1265 | 4609432.6453 | 1147342.8899 | 5163042.9932 | 1382.837 | 1382.837 | 1382.837 | 1.0591 | -135.9982 | 8.9833 | 38.0983 | 13828.3699
3833151 | 70399.7635 | 553610.3479 | 1076943.1265 | 4609432.6453 | 1147342.8899 | 5163042.9932 | 1382.837 | 1382.837 | 1382.837 | 1.0591 | -135.9982 | 8.9833 | 38.0983 | 13828.3699
3833181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0591 | -135.9982
3833182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0591 | -135.9982
3843141 | -24270.454 | 38866.7807 | 128544.2971 | 370358.7392 | 104273.8431 | 409225.5199 | 114.526 | 114.526 | 114.526 | 1.05 | -90.778 | 8.9833 | 38.0983 | 1145.2601
3843151 | -24270.454 | 38866.7807 | 128544.2971 | 370358.7392 | 104273.8431 | 409225.5199 | 114.526 | 114.526 | 114.526 | 1.05 | -90.778 | 8.9833 | 38.0983 | 1145.2601
39291 | 1588654.6292 | 3250627.0631 | -742098.4699 | 488328.0164 | 846556.1593 | 3738955.0795 | 342.8953 | 342.8954 | 342.8954 | 27.6906 | -147.676 | 6.7989 | 115.0234 | 3428.9537
39292 | 1648309.2402 | 3380226.2512 | -771800.0816 | 506900.0879 | 876509.1585 | 3887126.3391 | 356.413 | 356.4131 | 356.4131 | 27.6906 | -147.676 | 6.7989 | 115.0234 | 3564.1311
39371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27.6906 | -147.676
39381 | 485450.1685 | 1764113.5813 | -16366.8718 | 67112.9618 | 469083.2968 | 1831226.5432 | 173.4052 | 173.4054 | 173.4054 | 27.6906 | -147.676 | 1.0455 | 61.4151 | 1734.0542
39591 | 1054056.7422 | 805236.1222 | -594655.8479 | 1128125.3817 | 459400.8943 | 1933361.5039 | 125.7107 | 125.7106 | 125.7107 | 27.6906 | -147.676 | 26.6221 | 112.7406 | 1257.1074
39592 | 1240084.5913 | 964624.4984 | -715979.1678 | 1329991.9161 | 524105.4235 | 2294616.4144 | 148.8966 | 148.8966 | 148.8966 | 27.6906 | -147.676 | 26.6221 | 112.7406 | 1488.9665
39621 | 159650.1598 | 1158387.9422 | 30836.7438 | 64481.9316 | 190486.9035 | 1222869.8738 | 110.8218 | 110.8221 | 110.8221 | 27.6906 | -147.676 | 1.6926 | 14.6129 | 1108.2215
4504511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4514521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.044134 | 32.3131
4524681 | 240.9643 | -117.6488 | 2512.5131 | 10994.2583 | 2753.4774 | 10876.6096 | 15.9451 | 15.9451 | 15.9451 | 0.044134 | 32.3131 | 1.8561 | -44.5361 | 159.4507
4534651 | 557081509.984 | 733031095.8138 | -289879259.2626 | 350897133.2724 | 267202250.7214 | 1083928229.0863 | 2898.7106 | 2898.7163 | 2898.7163 | 833.5398 | -105.554 | 412.0621 | 151.2399 | 28987.1629
4624611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4634661 | 92520.4548 | 666938.3706 | 13699349.3361 | 57538026.2298 | 13791869.7909 | 58204964.6005 | 1654.2316 | 1654.2313 | 1654.2316 | 1.0682 | -87.1578 | 93.8315 | 87.3477 | 16542.3157
4634662 | 84621.4606 | 609320.0932 | 12524056.0993 | 52566396.4165 | 12608677.5599 | 53175716.5096 | 1511.3506 | 1511.3503 | 1511.3506 | 1.0682 | -87.1578 | 93.8315 | 87.3477 | 15113.5062
4644541 | 62794645.6586 | 376315672.2742 | 31736819.1315 | -11201049.2363 | 94531464.7901 | 365114623.0379 | 1700.2459 | 1700.2563 | 1700.2563 | 588.8721 | -95.8551 | 51.9467 | -15.8214 | 17002.5631
4644661 | 677285547.1783 | 2760319159.6689 | 83177080.2962 | 445174837.6237 | 760462627.4745 | 3205493997.2926 | 12666.2984 | 12666.2997 | 12666.2997 | 588.8721 | -95.8551 | 93.8315 | 87.3477 | 126662.9966
4654541 | 28910196.2631 | 101349679.1109 | 691158.164 | 13268578.8386 | 29601354.4271 | 114618257.9495 | 671.2176 | 671.2307 | 671.2307 | 412.0621 | 151.2399 | 51.9467 | -15.8214 | 6712.3072
4654631 | 18780824.957 | 73770196.053 | 188393.0774 | 58748.3645 | 18969218.0344 | 73828944.4175 | 484.8103 | 484.8283 | 484.8283 | 412.0621 | 151.2399 | 1.0682 | -87.1578 | 4848.2827
4664671 | -1187376.1702 | 5534642.8021 | 2950738.9826 | 1906635.9063 | 1763362.8124 | 7441278.7084 | 158.3174 | 158.3198 | 158.3198 | 93.8315 | 87.3477 | 58.234 | -161.8909 | 1583.1982
4664672 | -1211652.9149 | 5648227.249 | 3011312.2494 | 1945712.775 | 1799659.3345 | 7593940.0239 | 161.5659 | 161.5683 | 161.5683 | 93.8315 | 87.3477 | 58.234 | -161.8909 | 1615.683
46759571 | 1105851.8532 | 1818271.8127 | -377075.4019 | 1057025.7947 | 728776.4513 | 2875297.6074 | 95.9053 | 95.9062 | 95.9062 | 58.234 | -161.8909 | 30.7091 | 69.0485 | 959.0619
4684651 | 256701.8816 | 442393.965 | 28139682.5159 | 110003568.3756 | 28396384.3975 | 110445962.3406 | 723.1553 | 723.1439 | 723.1553 | 1.8561 | -44.5361 | 412.0621 | 151.2399 | 7231.5531
4684731 | -97402.8123 | 17261.3096 | 1486407.3864 | 5831969.716 | 1389004.574 | 5849231.0256 | 139.8595 | 139.8551 | 139.8595 | 1.8561 | -44.5361 | 112.9329 | 41.2151 | 1398.5952
4684751 | 52158.0444 | 36872.5122 | 261032.0049 | 1289279.2043 | 313190.0493 | 1326151.7165 | 90.3105 | 90.3097 | 90.3105 | 1.8561 | -44.5361 | 38.2255 | 178.7605 | 903.105
469261 | 2480182.2651 | 22706835.6338 | -482039.8598 | 1113175.257 | 1998142.4052 | 23820010.8908 | 239.5925 | 239.6189 | 239.6189 | 110.085 | 100.9127 | 5.8456 | -49.4405 | 2396.1893
4699001 | -9256819.9898 | 24798974.0634 | 11916856.3041 | 2587490.1942 | 2660036.3143 | 27386464.2576 | 277.6518 | 277.6711 | 277.6711 | 110.085 | 100.9127 | 50.7112 | -177.3024 | 2776.7112
4699002 | -9148896.8587 | 25485955.3658 | 12223020.869 | 2493032.659 | 3074124.0103 | 27978988.0248 | 284.0294 | 284.05 | 284.05 | 110.085 | 100.9127 | 50.7112 | -177.3024 | 2840.5
4701100021 | 108065.3628 | 833785.3301 | -47601.5012 | 61713.2983 | 60463.8616 | 895498.6284 | 87.3738 | 87.3746 | 87.3746 | 11.1112 | 89.8216 | 1.03 | -45.1494 | 873.7457
470147021 | 27346.8858 | 1122345.2496 | 63719.9474 | -81003.1892 | 91066.8332 | 1041342.0604 | 116.6716 | 116.6721 | 116.6721 | 11.1112 | 89.8216 | 1.02 | 129.4073 | 1166.7215
4702100011 | -47498.8716 | -29401.4759 | 89490.6113 | 453274.0362 | 41991.7397 | 423872.5603 | 63.2394 | 63.2388 | 63.2394 | 1.02 | 129.4073 | 8.4363 | 176.4818 | 632.3937
470247301 | 3615.7097 | 5055.3361 | -2379.9918 | 5807.4425 | 1235.7179 | 10862.7786 | 7.0361 | 7.0361 | 7.0361 | 1.02 | 129.4073 | 1.03 | 7.2642 | 70.3607
470247302 | 3615.7097 | 5055.3361 | -2379.9918 | 5807.4425 | 1235.7179 | 10862.7786 | 7.0361 | 7.0361 | 7.0361 | 1.02 | 129.4073 | 1.03 | 7.2642 | 70.3607
470347271 | 78623.919 | 498072.9758 | -28220.2409 | -25073.9347 | 50403.6781 | 472999.0411 | 43.1565 | 43.1587 | 43.1587 | 13.4915 | 11.6871 | 1.01 | -27.7216 | 431.5869
470347821 | 1714389.2925 | 2709741.8962 | -1271528.9426 | 950628.2889 | 442860.3499 | 3660370.1852 | 274.438 | 274.4382 | 274.4382 | 13.4915 | 11.6871 | 6.6798 | -82.7751 | 2744.3818
470547151 | -194900.2048 | 116503.1682 | 730657.8433 | 6999921.0827 | 535757.6385 | 7116424.2508 | 259.5975 | 259.5956 | 259.5975 | 1.01 | 71.7732 | 31.3053 | -173.3165 | 2595.9754
470947121 | 140222.1602 | 614734.9036 | 2022511.2793 | 32255551.4088 | 2162733.4395 | 32870286.3124 | 728.0671 | 728.0653 | 728.0671 | 1 | 0 | 51.2573 | -170.7385 | 7280.6708
4714721 | -31264.8344 | -46477.1577 | 106271.0234 | 363646.1725 | 75006.189 | 317169.0148 | 267.2723 | 267.2723 | 267.2723 | 1.1 | 92.9606 | 7.4399 | 110.5987 | 2672.7227
471247141 | -10046729.3871 | 43283637.1506 | 17170947.6363 | 65172347.9267 | 7124218.2492 | 108455985.0773 | 1000.9963 | 1000.9947 | 1000.9963 | 51.2573 | -170.7385 | 77.7453 | -18.5664 | 10009.9626
4714100041 | -30746908.3008 | 72404503.7901 | 38035928.5656 | 25014122.4864 | 7289020.2648 | 97418626.2765 | 1168.3221 | 1168.3245 | 1168.3245 | 77.7453 | -18.5664 | 44.9932 | 81.7558 | 11683.2449
4715100041 | 28936133.2482 | 24347522.3846 | -23099121.9312 | 49198755.2392 | 5837011.317 | 73546277.6239 | 1394.8724 | 1394.8719 | 1394.8724 | 31.3053 | -173.3165 | 44.9932 | 81.7558 | 13948.7241
472718521 | -25842.0519 | -3649.4327 | 50947.874 | 237121.1645 | 25105.8221 | 233471.7318 | 29.8375 | 29.836 | 29.8375 | 1.01 | -27.7216 | 9.3864 | 42.1149 | 298.3754
472747281 | 32561.6554 | 49837.7903 | 36923.1822 | 600532.6351 | 69484.8376 | 650370.4254 | 68.0611 | 68.0603 | 68.0611 | 1.01 | -27.7216 | 10.2078 | -178.0813 | 680.611
472847301 | 301046.811 | 2485186.3519 | 6883.2749 | 252503.253 | 307930.086 | 2737689.6049 | 283.1785 | 283.1786 | 283.1786 | 10.2078 | -178.0813 | 1.03 | 7.2642 | 2831.786
4734741 | 5362366.6335 | 11661048.1522 | -1119059.9022 | 5312037.924 | 4243306.7313 | 16973086.0762 | 298.2561 | 298.2575 | 298.2575 | 112.9329 | 41.2151 | 47.7657 | -102.1934 | 2982.5748
4734751 | 540552.0059 | 10871621.7415 | 2618929.7624 | 2591532.6865 | 3159481.7684 | 13463154.428 | 252.9455 | 252.9479 | 252.9479 | 112.9329 | 41.2151 | 38.2255 | 178.7605 | 2529.479
4744571 | 2454310.5029 | 8681206.8003 | 4149390.0139 | 17925155.7245 | 6603700.5168 | 26606362.5249 | 495.6538 | 495.6531 | 495.6538 | 47.7657 | -102.1934 | 97.4174 | 80.5595 | 4956.5384
4754761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 38.2255 | 178.7605
4764771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4782100001 | -36409.1578 | 436379.2631 | 67007.1204 | 8320.2953 | 30597.9627 | 444699.5584 | 75.6961 | 75.6965 | 75.6965 | 6.6798 | -82.7751 | 1.03 | 9.5337 | 756.9646
478247051 | 14439.3816 | 666124.7712 | 45255.2383 | 90005.7688 | 59694.6199 | 756130.54 | 115.1756 | 115.1758 | 115.1758 | 6.6798 | -82.7751 | 1.01 | 71.7732 | 1151.758
4785100031 | 23716.9663 | 95991.5177 | 916.1093 | 131094.6226 | 24633.0755 | 227086.1404 | 113.2684 | 113.2684 | 113.2684 | 1.008 | 24.8246 | 1.3365 | -141.6974 | 1132.6837
478547991 | -3479.3435 | 6926.6729 | 4945.9167 | 5988.4378 | 1466.5731 | 12915.1107 | 8.8795 | 8.8796 | 8.8796 | 1.008 | 24.8246 | 1.01 | 138.6009 | 88.7955
479047851 | -3445.4883 | 3594.8603 | 4101.4229 | 2771.3465 | 655.9346 | 6366.2067 | 5.6703 | 5.6704 | 5.6704 | 1.014 | -55.4398 | 1.008 | 24.8246 | 56.7035
47905771 | 65577.7514 | 21014.0086 | 27584.5305 | 1047102.2134 | 93162.2819 | 1068116.2219 | 78.4176 | 78.416 | 78.4176 | 1.014 | -55.4398 | 15.4243 | -164.7166 | 784.176
479131021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
479131031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
479131032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
479131041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
479131042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47985951 | -21536.2199 | 61328.4953 | 45927.9662 | 34713.913 | 24391.7462 | 96042.4083 | 41.1566 | 41.1566 | 41.1566 | 4.1447 | -170.189 | 3.671 | -62.4551 | 411.5665
47995761 | 79521.1837 | 48752.0297 | 88328.6466 | 1657013.7474 | 167849.8303 | 1705765.7771 | 106.6392 | 106.6377 | 106.6392 | 1.01 | 138.6009 | 17.968 | 14.0383 | 1066.3925
4804691 | -40556280.7655 | 1395500013.2714 | 180099520.1747 | -33429713.3018 | 139543239.4092 | 1362070299.9697 | 1921.173 | 1921.3634 | 1921.3634 | 839.1045 | 23.092 | 110.085 | 100.9127 | 19213.6337
4814831 | 22.5585 | -8.5265 | -22.0677 | 10.5573 | 0.49078 | 2.0308 | 0.066878 | 0.06683 | 0.066878 | 0.94632 | -119.476 | 0.96064 | -124.4349 | 0.66878
4814832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94632 | -119.476 | 0.96064 | -124.4349 | 0
4824711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.1 | 92.9606
4824712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.1 | 92.9606
523071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53361 | 17108.8127 | 143315.701 | 63696.3383 | 177527.86 | 80805.151 | 320843.5609 | 62.9367 | 62.9367 | 62.9367 | 6.0184 | 134.2433 | 7.8646 | -58.6868 | 629.367
54531 | -43302.1439 | 15898.9635 | 96438.3812 | 203287.9684 | 53136.2373 | 219186.9319 | 98.1128 | 98.1128 | 98.1128 | 1.2338 | 49.4612 | 6.0184 | 134.2433 | 981.1284
56611 | 3587.6198 | 49364.592 | 35023.1488 | 119738.2047 | 38610.7686 | 169102.7967 | 36.1472 | 36.1471 | 36.1472 | 3.5934 | -149.734 | 9.0574 | 18.1187 | 361.4721
5715851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5725711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5731701 | -1129.425 | 80887.0516 | 21474.3995 | -2310.9937 | 20344.9744 | 78576.0578 | 17.6979 | 17.6986 | 17.6986 | 11.9954 | -148.3284 | 3.2026 | -65.2701 | 176.9862
5735711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.9954 | -148.3284
5735721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.9954 | -148.3284
5735751 | 262797.9935 | 201806.5473 | -161905.1898 | 185999.2957 | 100892.8037 | 387805.8431 | 72.4902 | 72.4902 | 72.4902 | 11.9954 | -148.3284 | 8.9273 | 125.1886 | 724.9016
5745731 | -193476.4783 | 288792.3646 | 247045.6451 | -81711.4619 | 53569.1668 | 207080.9027 | 56.9272 | 56.9274 | 56.9274 | 16.0248 | 173.7934 | 11.9954 | -148.3284 | 569.2739
5755741 | -185494.7886 | 80.8743 | 220283.5881 | 249683.3756 | 34788.7995 | 249764.25 | 54.5289 | 54.5288 | 54.5289 | 8.9273 | 125.1886 | 16.0248 | 173.7934 | 545.2891
5755941 | 295222.9125 | 1087599.4835 | 14271.5786 | 130623.4654 | 309494.491 | 1218222.949 | 331.2851 | 331.2851 | 331.2851 | 8.9273 | 125.1886 | 1.0409 | -45.86 | 3312.851
5755942 | 295222.9125 | 1087598.7562 | 14271.5786 | 130623.4555 | 309494.491 | 1218222.2118 | 331.2849 | 331.2851 | 331.2851 | 8.9273 | 125.1886 | 1.0409 | -45.86 | 3312.8508
5755961 | 211412.7441 | 233118.33 | -6007.921 | 680930.7262 | 205404.8231 | 914049.0563 | 92.5123 | 92.5121 | 92.5123 | 8.9273 | 125.1886 | 19.3169 | -12.1014 | 925.1225
5765771 | 272319.364 | 2779456.9512 | 181866.1483 | 2390480.2482 | 454185.5123 | 5169937.1994 | 179.4746 | 179.4748 | 179.4748 | 17.968 | 14.0383 | 15.4243 | -164.7166 | 1794.7481
57790011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15.4243 | -164.7166
58591 | -1875577.0014 | 4315986.5262 | 2797445.0053 | -282821.0437 | 921868.0039 | 4033165.4824 | 277.1681 | 277.1684 | 277.1684 | 44.557 | 52.0016 | 26.6221 | 112.7406 | 2771.6844
58592 | -1780782.3048 | 4081444.9387 | 2647507.0331 | -263736.2993 | 866724.7283 | 3817708.6393 | 262.2738 | 262.2741 | 262.2741 | 44.557 | 52.0016 | 26.6221 | 112.7406 | 2622.7407
5825751 | -11761.7471 | -32528.8904 | 14481.5694 | 42981.1745 | 2719.8222 | 10452.2841 | 13.3329 | 13.3328 | 13.3329 | 6.8083 | 123.9296 | 8.9273 | 125.1886 | 133.3295
59047051 | 235603.8375 | 3514611.2141 | -53845.9972 | -93213.9509 | 181757.8403 | 3421397.2632 | 123.0643 | 123.0712 | 123.0712 | 33.0513 | 97.9517 | 1.01 | 71.7732 | 1230.7124
5905761 | 12549292.3777 | 17723528.0067 | -10304330.2061 | 5762201.9689 | 2244962.1716 | 23485729.9756 | 758.7031 | 758.7035 | 758.7035 | 33.0513 | 97.9517 | 17.968 | 14.0383 | 7587.0351
5925751 | 532592.8287 | 562154.814 | -365822.2053 | 188312.0688 | 166770.6234 | 750466.8828 | 120.9503 | 120.9504 | 120.9504 | 16.8022 | -161.0268 | 8.9273 | 125.1886 | 1209.5038
5925931 | 172623.5115 | 1350611.2664 | 465077.515 | 1485121.056 | 637701.0265 | 2835732.3224 | 212.6663 | 212.6663 | 212.6663 | 16.8022 | -161.0268 | 19.2041 | 8.8684 | 2126.6632
5955821 | 18632.8676 | 55852.0277 | 22823.8859 | 106785.714 | 41456.7535 | 162637.7418 | 42.091 | 42.091 | 42.091 | 3.671 | -62.4551 | 6.8083 | 123.9296 | 420.91
595859571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 30.7091 | 69.0485
5965931 | -1601771.7692 | 703836.1355 | 1737365.6377 | -83494.5927 | 135593.8685 | 620341.5428 | 237.6919 | 237.6919 | 237.6919 | 19.3169 | -12.1014 | 19.2041 | 8.8684 | 2376.9191
61331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0574 | 18.1187 | 1.0727 | 115.4128 | 0
80029191 | 17508.8734 | 34267.998 | -15444.2737 | -10527.2593 | 2064.5996 | 23740.7387 | 10.7094 | 10.7099 | 10.7099 | 4.1492 | 122.9699 | 2.0152 | 94.3114 | 107.0994
8018031 | 50744.8785 | 91678.0803 | 45943.6098 | 285482.0443 | 96688.4883 | 377160.1246 | 64.8652 | 64.8652 | 64.8652 | 4.2394 | 159.7688 | 11.6987 | -0.40856 | 648.6525
8018032 | 46646.2043 | 85047.3511 | 41508.3141 | 264433.1865 | 88154.5184 | 349480.5376 | 60.0458 | 60.0457 | 60.0458 | 4.2394 | 159.7688 | 11.6987 | -0.40856 | 600.4578
8018051 | 24791.667 | 55070.8126 | -7600.0456 | 13108.5956 | 17191.6214 | 68179.4081 | 37.3857 | 37.3857 | 37.3857 | 4.2394 | 159.7688 | 1.0636 | 34.1091 | 373.8572
8018052 | 25697.5415 | 56380.8126 | -7734.5922 | 13484.8622 | 17962.9493 | 69865.6748 | 38.3558 | 38.3558 | 38.3558 | 4.2394 | 159.7688 | 1.0636 | 34.1091 | 383.5579
8018101 | 54091.3144 | 57289.4467 | -30326.2336 | 33845.6655 | 23765.0808 | 91135.1122 | 48.7738 | 48.7738 | 48.7738 | 4.2394 | 159.7688 | 2.4452 | 64.9849 | 487.7383
8018151 | 8376.8279 | 108223.0581 | 30632.9115 | 46461.3557 | 39009.7394 | 154684.4138 | 67.1939 | 67.1939 | 67.1939 | 4.2394 | 159.7688 | 2.1735 | -49.2028 | 671.9386
8018161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.2394 | 159.7688
8028101 | 311.4429 | 22638.2797 | 11823.897 | 25764.2053 | 12135.3398 | 48402.4849 | 30.4246 | 30.4246 | 30.4246 | 1.9529 | -91.1516 | 2.4452 | 64.9849 | 304.2457
8038041 | -18188.3549 | 91186.4656 | 29139.3815 | -47579.1295 | 10951.0266 | 43607.3361 | 20.8585 | 20.8587 | 20.8587 | 11.6987 | -0.40856 | 7.0196 | 19.7963 | 208.5871
8058091 | 226.933 | 825.0836 | -4.5309 | 4.4654 | 222.4021 | 829.549 | 2.1113 | 2.1114 | 2.1114 | 1.0636 | 34.1091 | 0.0079071 | -85.0952 | 21.1136
8058141 | 925.9688 | 26.2384 | -582.7632 | 1327.0976 | 343.2056 | 1353.336 | 2.2856 | 2.2855 | 2.2856 | 1.0636 | 34.1091 | 1.6643 | -33.808 | 22.8557
8058171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0636 | 34.1091
80929181 | -23.1819 | -106.8299 | 12423.1994 | 48364.1979 | 12400.0175 | 48257.3681 | 36.2815 | 36.2815 | 36.2815 | 0.0079071 | -85.0952 | 3.6119 | -87.2579 | 362.8154
8158051 | -6410.4828 | 27368.879 | 13667.5905 | 1555.8715 | 7257.1077 | 28924.7505 | 33.94 | 33.94 | 33.94 | 2.1735 | -49.2028 | 1.0636 | 34.1091 | 339.3997
8168441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8178091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.0079071 | -85.0952
83029241 | 16387.0436 | 24127.7652 | -13257.3891 | 9776.5801 | 3129.6545 | 33904.3454 | 18.6477 | 18.6477 | 18.6477 | 1.806 | -126.1251 | 1.02 | 141.6513 | 186.4773
8308001 | 35974.2131 | 25899.4091 | -26094.7234 | 98436.0165 | 9879.4897 | 124335.4257 | 28.3409 | 28.3406 | 28.3409 | 1.806 | -126.1251 | 4.1492 | 122.9699 | 283.4088
8318131 | 82.3149 | -107.9296 | -81.5 | 111.1353 | 0.81495 | 3.2057 | 0.33574 | 0.33573 | 0.33574 | 1.061 | -88.3789 | 1.0773 | -89.4574 | 3.3574
8318132 | 82.3149 | -107.9296 | -81.5 | 111.1353 | 0.81495 | 3.2057 | 0.33574 | 0.33573 | 0.33574 | 1.061 | -88.3789 | 1.0773 | -89.4574 | 3.3574
8318361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.061 | -88.3789
8318391 | 966.1885 | 216.5375 | -607.0233 | 1211.2657 | 359.1653 | 1427.8032 | 2.4491 | 2.4491 | 2.4491 | 1.061 | -88.3789 | 1.4518 | -164.3946 | 24.4909
8318431 | -34577.6297 | 25993.5576 | 93650.8356 | 343213.8363 | 59073.2059 | 369207.3938 | 106.9967 | 106.9967 | 106.9967 | 1.061 | -88.3789 | 8.7258 | 23.2926 | 1069.9671
8318451 | 2484.4343 | 3728.4804 | -719.6428 | 3198.0448 | 1764.7915 | 6926.5252 | 11.082 | 11.082 | 11.082 | 1.061 | -88.3789 | 0.77626 | 137.98 | 110.82
8318461 | 654.5879 | 2521.9904 | -4.1644 | -22.4735 | 650.4236 | 2499.5169 | 6.4447 | 6.4447 | 6.4447 | 1.061 | -88.3789 | 0.0093071 | -84.3266 | 64.4469
8348311 | 6018.8104 | 7036.6304 | -3401.1232 | 3026.9829 | 2617.6872 | 10063.6133 | 11.2617 | 11.2617 | 11.2617 | 2.1578 | 2.748 | 1.061 | -88.3789 | 112.6169
8358021 | 16681.1573 | 9050.7104 | -8616.1534 | 21890.1116 | 8065.0038 | 30940.822 | 31.613 | 31.613 | 31.613 | 1.5755 | 5.8463 | 1.9529 | -91.1516 | 316.1298
8358341 | -161.1088 | -2900.312 | 435.031 | 3954.5445 | 273.9222 | 1054.2325 | 4.8386 | 4.8386 | 4.8386 | 1.5755 | 5.8463 | 2.1578 | 2.748 | 48.3862
8368371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8378381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8388391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.4518 | -164.3946
83929251 | 1033.4021 | 5205.8249 | 352.7162 | 3588.5556 | 1386.1183 | 8794.3804 | 9.5937 | 9.5937 | 9.5937 | 1.4518 | -164.3946 | 0.98636 | 21.2196 | 95.9372
8408411 | 357.6921 | -1629.3752 | 1534.9331 | 8888.4869 | 1892.6252 | 7259.1117 | 8.263 | 8.2629 | 8.263 | 0.52981 | 148.2107 | 2.8648 | 126.0315 | 82.6297
8418041 | 51386.4272 | 19907.1685 | -11630.7565 | 134528.1364 | 39755.6708 | 154435.3049 | 50.4821 | 50.482 | 50.4821 | 2.8648 | 126.0315 | 7.0196 | 19.7963 | 504.8207
8428401 | 34738.7517 | 203752.4754 | 18139.4496 | 1884.9265 | 52878.2013 | 205637.4019 | 90.3339 | 90.3339 | 90.3339 | 6.0047 | 42.6026 | 0.52981 | 148.2107 | 903.3392
84329251 | 10364.2245 | 61104.9294 | -1420.6586 | -6860.4792 | 8943.5658 | 54244.4502 | 18.64 | 18.6402 | 18.6402 | 8.7258 | 23.2926 | 0.98636 | 21.2196 | 186.4024
8438391 | 14071.837 | 101463.7581 | 4578.452 | 16416.9294 | 18650.2891 | 117880.6874 | 30.8077 | 30.8078 | 30.8078 | 8.7258 | 23.2926 | 1.4518 | -164.3946 | 308.0783
8438421 | -6148.4053 | 17817.4125 | 8047.7261 | -10173.2107 | 1899.3208 | 7644.2018 | 5.6687 | 5.6691 | 5.6691 | 8.7258 | 23.2926 | 6.0047 | 42.6026 | 56.6913
8458011 | -1163.7422 | -1371.0875 | 3122.0812 | 9311.8071 | 1958.3389 | 7940.7196 | 6.0798 | 6.0797 | 6.0798 | 0.77626 | 137.98 | 4.2394 | 159.7688 | 60.798
8458441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.77626 | 137.98
8468401 | 2.498 | 1.0947 | 37.0299 | 150.7681 | 39.5279 | 151.8627 | 0.76901 | 0.76899 | 0.76901 | 0.0093071 | -84.3266 | 0.52981 | 148.2107 | 7.6901
8608611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -100.3722 | 6.6131 | 69.8597 | 0
86159571 | -15836.7304 | -66780.7003 | 77924.3687 | 309017.123 | 62087.6383 | 242236.4227 | 27.2361 | 27.2345 | 27.2361 | 6.6131 | 69.8597 | 30.7091 | 69.0485 | 272.3607
8618661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.6131 | 69.8597
8628601 | 2795836.3118 | 11549270.4626 | 77862.6332 | -355529.5317 | 2873698.945 | 11193740.9309 | 955.1363 | 955.1363 | 955.1363 | 32.6492 | -126.3335 | 1 | -100.3722 | 9551.3632
8628611 | 4250164.9986 | 13953237.6181 | 38545.2963 | 2954177.2669 | 4288710.295 | 16907414.885 | 1172.4276 | 1172.4277 | 1172.4277 | 32.6492 | -126.3335 | 6.6131 | 69.8597 | 11724.2766
8628691 | -103819.56 | 47588.4774 | 107472.9105 | -33340.4355 | 3653.3505 | 14248.0419 | 9.1799 | 9.1804 | 9.1804 | 32.6492 | -126.3335 | 32.1667 | -118.9339 | 91.804
8638621 | 618357.7563 | -66528.646 | -418472.2271 | 847194.3258 | 199885.5292 | 780665.6798 | 75.952 | 75.9513 | 75.952 | 21.489 | -68.7608 | 32.6492 | -126.3335 | 759.5202
8658421 | 7063395.7189 | 23621847.6186 | -924042.7589 | -34777.8614 | 6139352.96 | 23587069.7572 | 404.1307 | 404.1338 | 404.1338 | 160.105 | 113.7996 | 6.0047 | 42.6026 | 4041.3377
8658691 | 5176212.5902 | 47837414.2912 | 8278446.6737 | 4992064.1008 | 13454659.2638 | 52829478.3919 | 788.6913 | 788.693 | 788.693 | 160.105 | 113.7996 | 32.1667 | -118.9339 | 7886.93
8668671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86759581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8698401 | 149353.8889 | 545831.6462 | -8856.8366 | 2904.7925 | 140497.0523 | 548736.4387 | 46.1687 | 46.1698 | 46.1698 | 32.1667 | -118.9339 | 0.52981 | 148.2107 | 461.6979
8698631 | -883952.7036 | 1696401.5757 | 1248559.1436 | -272322.1759 | 364606.44 | 1424079.3997 | 156.0632 | 156.0635 | 156.0635 | 32.1667 | -118.9339 | 21.489 | -68.7608 | 1560.6351
9009021 | 877506.6622 | 7323161.3484 | -86290.7087 | -130650.8406 | 791215.9536 | 7192510.5078 | 167.9422 | 167.9506 | 167.9506 | 50.7112 | -177.3024 | 1.0765 | 156.0867 | 1679.5056
9009381 | 368757.6394 | 6516906.2004 | 241004.7746 | -8724.7474 | 609762.414 | 6508181.4531 | 148.6282 | 148.6366 | 148.6366 | 50.7112 | -177.3024 | 1.8735 | -86.1371 | 1486.3662
9014751 | 661051.8737 | 4333698.3657 | 747838.6567 | 1789418.2338 | 1408890.5304 | 6123116.5995 | 133.1447 | 133.1471 | 133.1471 | 86.4064 | 12.7687 | 38.2255 | 178.7605 | 1331.4708
9019241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 86.4064 | 12.7687
9019251 | -9625489.1127 | 92199008.2575 | 32930488.3699 | 10057615.7903 | 23304999.2571 | 102256624.0478 | 2815.4697 | 2815.4698 | 2815.4698 | 86.4064 | 12.7687 | 32.0944 | 113.7924 | 28154.6984
9029381 | -20221.1923 | 28772.9596 | 27905.5033 | 54473.6108 | 7684.3111 | 83246.5704 | 37.7229 | 37.7229 | 37.7229 | 1.0765 | 156.0867 | 1.8735 | -86.1371 | 377.2292
90329161 | -182.6077 | -53.4554 | 257.8316 | 378.0895 | 75.2239 | 324.6341 | 1.1488 | 1.1488 | 1.1488 | 0.43466 | -115.2011 | 1.0455 | -75.8073 | 11.4879
9039041 | -246.7992 | -360.1635 | 392.7285 | 988.6957 | 145.9293 | 628.5322 | 2.6361 | 2.6361 | 2.6361 | 0.43466 | -115.2011 | 1.0591 | -102.4443 | 26.361
9039071 | 507.4284 | 791.0158 | 237.2507 | 2149.0603 | 744.6791 | 2940.076 | 5.6741 | 5.6741 | 5.6741 | 0.43466 | -115.2011 | 1 | 91.1788 | 56.7409
9039281 | -411.4125 | -423.4356 | 678.6222 | 1616.9129 | 267.2097 | 1193.4773 | 3.5646 | 3.5645 | 3.5646 | 0.43466 | -115.2011 | 1.291 | -93.794 | 35.6457
9039291 | 67.295 | 244.9996 | -1.6404 | -6.3848 | 65.6546 | 238.6148 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 0.43466 | -115.2011 | 0.011277 | -114.2512 | 15.3402
9039292 | 67.295 | 244.9996 | -1.6404 | -6.3848 | 65.6546 | 238.6148 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 0.43466 | -115.2011 | 0.011277 | -114.2512 | 15.3402
9049281 | -7945.5065 | -5713.7072 | 8527.6976 | 8342.3879 | 582.1912 | 2628.6807 | 24.2502 | 24.2502 | 24.2502 | 1.0591 | -102.4443 | 1.291 | -93.794 | 242.5019
9079081 | 94.0772 | -757.028 | -92.8749 | 767.849 | 1.2024 | 10.8209 | 2.002 | 2.002 | 2.002 | 1 | 91.1788 | 1.0139 | 90.9915 | 20.0197
9079082 | -5.9663 | -558.4397 | 7.8995 | 566.1722 | 1.9332 | 7.7325 | 1.4656 | 1.4656 | 1.4656 | 1 | 91.1788 | 1.0139 | 90.9915 | 14.6561
9079391 | -3448.7213 | 5224.1038 | 5148.8952 | 6272.3047 | 1700.174 | 11496.4085 | 16.4277 | 16.4277 | 16.4277 | 1 | 91.1788 | 1.2964 | -161.6346 | 164.2768
9089091 | 55.9813 | -687.8866 | -48.3224 | 739.7735 | 7.6589 | 51.8869 | 1.7864 | 1.7864 | 1.7864 | 1.0139 | 90.9915 | 1.0891 | 90.0762 | 17.8639
9089092 | 10.9941 | -660.1345 | -0.48074 | 709.1949 | 10.5133 | 49.0603 | 1.7089 | 1.7089 | 1.7089 | 1.0139 | 90.9915 | 1.0891 | 90.0762 | 17.0891
9099501 | 68.9016 | 52.0023 | -67.8631 | -47.4318 | 1.0385 | 4.5704 | 0.20801 | 0.20802 | 0.20802 | 1.0891 | 90.0762 | 1.0445 | 87.9777 | 2.0802
9099502 | 68.9016 | 52.0023 | -67.8631 | -47.4318 | 1.0385 | 4.5704 | 0.20801 | 0.20802 | 0.20802 | 1.0891 | 90.0762 | 1.0445 | 87.9777 | 2.0802
9129181 | 5792.1507 | 13688.7607 | -1121.6316 | 4993.2955 | 4670.5192 | 18682.0563 | 17.6456 | 17.6456 | 17.6456 | 2.2106 | 122.712 | 0.76113 | -21.6932 | 176.4561
9129531 | 808.5036 | 33118.7365 | 4435.0052 | -3885.0203 | 5243.5087 | 29233.7162 | 39.3288 | 39.3288 | 39.3288 | 2.2106 | 122.712 | 0.39343 | 172.8924 | 393.2884
9129532 | 808.5036 | 33118.7365 | 4435.0052 | -3885.0203 | 5243.5087 | 29233.7162 | 39.3288 | 39.3288 | 39.3288 | 2.2106 | 122.712 | 0.39343 | 172.8924 | 393.2884
91829521 | 99.4512 | 781.5181 | 105.75 | 116.7592 | 205.2012 | 898.2773 | 2.7164 | 2.7164 | 2.7164 | 0.76113 | -21.6932 | 0.15219 | 123.3914 | 27.1637
9244771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9259301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 32.0944 | 113.7924
9299421 | -94.064 | -46.157 | 2590.9711 | 9142.0321 | 2496.9071 | 9095.8751 | 24.3824 | 24.3824 | 24.3824 | 0.011277 | -114.2512 | 1.0227 | -66.2117 | 243.8241
9299422 | -94.064 | -46.157 | 2590.9711 | 9142.0321 | 2496.9071 | 9095.8751 | 24.3824 | 24.3824 | 24.3824 | 0.011277 | -114.2512 | 1.0227 | -66.2117 | 243.8241
9309311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9319321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.58578 | 150.4429
93229161 | -167.9872 | 554.5341 | 507.6029 | 900.9457 | 339.6157 | 1455.4797 | 2.5958 | 2.5958 | 2.5958 | 0.58578 | 150.4429 | 1.0455 | -75.8073 | 25.9583
9328141 | 1639.0705 | 10255.3976 | 6803.7675 | 28711.5444 | 8442.838 | 38966.942 | 46.5277 | 46.5277 | 46.5277 | 0.58578 | 150.4429 | 1.6643 | -33.808 | 465.2774
9329251 | 3567.8643 | -7788.3098 | 97888.3823 | 459023.1213 | 101456.2466 | 451234.8115 | 38.3789 | 38.3777 | 38.3789 | 0.58578 | 150.4429 | 32.0944 | 113.7924 | 383.7895
9359071 | 1.3847 | 1151.7658 | 376.5416 | 963.2621 | 377.9263 | 2115.0279 | 2.7142 | 2.7142 | 2.7142 | 1.1136 | -67.5397 | 1 | 91.1788 | 27.1418
9359111 | 277.005 | 1181.3885 | -97.9339 | -178.1081 | 179.0711 | 1003.2804 | 2.8595 | 2.8595 | 2.8595 | 1.1136 | -67.5397 | 0.18654 | -83.1483 | 28.5951
9389871 | 6998.1277 | 7989.7549 | -6238.3132 | 78.5023 | 759.8145 | 8068.2572 | 6.5462 | 6.5464 | 6.5464 | 1.8735 | -86.1371 | 1.1005 | -135.6455 | 65.4635
9399041 | -3904.9567 | 5130.0412 | 5233.6068 | 593.3702 | 1328.6502 | 5723.4114 | 13.0514 | 13.0514 | 13.0514 | 1.2964 | -161.6346 | 1.0591 | -102.4443 | 130.5143
9399042 | -4623.3718 | 5069.031 | 5491.413 | 1122.9911 | 868.0412 | 6192.0221 | 13.8888 | 13.8888 | 13.8888 | 1.2964 | -161.6346 | 1.0591 | -102.4443 | 138.8877
9399111 | 117.6313 | 1472.3146 | 204.2178 | -58.8741 | 321.8491 | 1413.4404 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 1.2964 | -161.6346 | 0.18654 | -83.1483 | 29.9003
9399401 | 4101.0386 | 3169.8589 | -2713.7702 | 4592.2166 | 1387.2685 | 7762.0755 | 10.4929 | 10.4929 | 10.4929 | 1.2964 | -161.6346 | 1.3341 | 101.2444 | 104.9287
9399402 | 4101.0386 | 3169.8589 | -2713.7702 | 4592.2166 | 1387.2685 | 7762.0755 | 10.4929 | 10.4929 | 10.4929 | 1.2964 | -161.6346 | 1.3341 | 101.2444 | 104.9287
9409421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3341 | 101.2444 | 1.0227 | -66.2117 | 0
9409422 | 7561.4801 | 26489.295 | 1247.8793 | 21081.1499 | 8809.3595 | 47570.4449 | 54.1889 | 54.189 | 54.189 | 1.3341 | 101.2444 | 1.0227 | -66.2117 | 541.8896
9539041 | -3891.107 | 1878.582 | 6009.4139 | 9959.0143 | 2118.3069 | 11837.5962 | 28.822 | 28.822 | 28.822 | 0.39343 | 172.8924 | 1.0591 | -102.4443 | 288.2202
9539042 | -3891.107 | 1878.582 | 6009.4139 | 9959.0143 | 2118.3069 | 11837.5962 | 28.822 | 28.822 | 28.822 | 0.39343 | 172.8924 | 1.0591 | -102.4443 | 288.2202
9802401 | 26394.1254 | 176205.2009 | -8801.7346 | 3867.0268 | 17592.3908 | 180072.2276 | 32.018 | 32.0187 | 32.0187 | 6.4256 | -74.156 | 0.3467 | -179.3553 | 320.1869
9809861 | -7828.4136 | 94891.611 | 16472.1199 | 10880.7118 | 8643.7063 | 105772.3228 | 17.1103 | 17.1115 | 17.1115 | 6.4256 | -74.156 | 1.3322 | 44.5759 | 171.115
9869871 | 837.8356 | 9073.2054 | 721.0694 | 7492.3475 | 1558.905 | 16565.5529 | 7.898 | 7.898 | 7.898 | 1.3322 | 44.5759 | 1.1005 | -135.6455 | 78.9801
9889501 | -57.3893 | -45.9202 | 57.8433 | 47.9034 | 0.45401 | 1.9832 | 0.18871 | 0.1887 | 0.18871 | 1.0221 | 87.0092 | 1.0445 | 87.9777 | 1.8871
9889502 | -51.4755 | -41.1829 | 51.8829 | 42.9603 | 0.40733 | 1.7774 | 0.16925 | 0.16924 | 0.16925 | 1.0221 | 87.0092 | 1.0445 | 87.9777 | 1.6925
9889511 | 57.0918 | 45.6783 | -56.6382 | -43.6975 | 0.45356 | 1.9809 | 0.18772 | 0.18773 | 0.18773 | 1.0221 | 87.0092 | 1 | 85.9937 | 1.8773
9889512 | 51.773 | 41.4248 | -51.3618 | -39.6295 | 0.41126 | 1.7953 | 0.17024 | 0.17025 | 0.17025 | 1.0221 | 87.0092 | 1 | 85.9937 | 1.7025
993229191 | 51146.245 | 49609.822 | -43247.6502 | 31196.2122 | 7898.5948 | 80806.0342 | 30.5554 | 30.5555 | 30.5555 | 2.6927 | 174.2425 | 2.0152 | 94.3114 | 305.5546
99329001 | -119202.3736 | -492672.8061 | 856276.4805 | 9507402.0934 | 737074.1068 | 9014729.2873 | 217.3671 | 217.3611 | 217.3671 | 2.6927 | 174.2425 | 50.7112 | -177.3024 | 2173.6713
99329021 | 4596.4052 | 15072.1574 | -3623.7528 | -5153.4302 | 972.6524 | 9918.7272 | 6.7572 | 6.7577 | 6.7577 | 2.6927 | 174.2425 | 1.0765 | 156.0867 | 67.5766

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
1291301 | 1596547.4891 | 3543176.1077 | -1561618.6394 | -1519074.6632 | 34928.8497 | 2024101.4445 | 110.8483 | 240.782 | 40.483 | -178.2097 | 23.7447 | 160.278 | 19161.1722
1291302 | 1596547.4891 | 3543176.1077 | -1561618.6394 | -1519074.6632 | 34928.8497 | 2024101.4445 | 110.8483 | 240.782 | 40.483 | -178.2097 | 23.7447 | 160.278 | 19161.1722
1301241 | 8802.4649 | 1215013.0921 | 8873.2642 | 44068.2965 | 17675.7291 | 1259081.3886 | 134.2893 | 255.2431 | 23.7447 | 160.278 | 0.92438 | -30.6923 | 21398.8238
1301242 | 8802.4649 | 1215013.0921 | 8873.2642 | 44068.2965 | 17675.7291 | 1259081.3886 | 134.2893 | 255.2431 | 23.7447 | 160.278 | 0.92438 | -30.6923 | 21398.8238
1441421 | -46.9696 | -77.6269 | 47.5 | 89.3298 | 0.53039 | 11.7029 | 0.23282 | 0.49502 | 1.0227 | -69.0509 | 1.0727 | -67.5832 | 43.2274
1441422 | -46.9696 | -77.6269 | 47.5 | 89.3298 | 0.53039 | 11.7029 | 0.23282 | 0.49502 | 1.0227 | -69.0509 | 1.0727 | -67.5832 | 43.2274
1471481 | 7.026 | 57.8268 | -6.312 | -16.2933 | 0.71397 | 41.5335 | 0.50227 | 1.0913 | 0.13392 | -65.8203 | 0.042019 | -80.0666 | 86.8215
1471482 | 7.026 | 57.8268 | -6.312 | -16.2933 | 0.71397 | 41.5335 | 0.50227 | 1.0913 | 0.13392 | -65.8203 | 0.042019 | -80.0666 | 86.8215
155191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0591 | -3.2341
161160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16211622 | 12.8438 | -26.4701 | -10.0861 | 187.0656 | 2.7577 | 160.5955 | 1.3962 | 3.0365 | 0.024332 | 26.9429 | 0.16191 | 4.1503 | 120.7247
163016401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.01 | -34.7798
163016402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.01 | -34.7798
175176 | 1331747.8444 | 5415794.1653 | -1095014.6132 | 8387092.8892 | 236733.2312 | 13802887.0546 | 501.4804 | 1090.2397 | 12.8418 | -56.4593 | 20.3599 | 144.7975 | 28896.9146
180170 | -55363.5645 | 382900.569 | 64230.9867 | 134043.6362 | 8867.4222 | 516944.2052 | 56.0359 | 121.8003 | 7.9723 | 148.5649 | 3.2026 | -65.2701 | 9686.3288
181718161 | -1513.378 | 7869.4844 | 1839.6922 | 11156.706 | 326.3143 | 19026.1904 | 10.7494 | 23.3697 | 0.86083 | -94.7812 | 1.2698 | 64.9668 | 1858.2454
181718162 | -1513.378 | 7869.4844 | 1839.6922 | 11156.706 | 326.3143 | 19026.1904 | 10.7494 | 23.3697 | 0.86083 | -94.7812 | 1.2698 | 64.9668 | 1858.2454
18501851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.9458 | 56.2144
18531854 | -2067.757 | 19836.9851 | 2263.5841 | -8470.0265 | 195.8271 | 11366.9586 | 11.7493 | 25.5232 | 1.9601 | -176.1659 | 0.90146 | -167.1652 | 1015.4923
220221 | 956.0845 | 4686.8376 | -902.9365 | -2270.9672 | 53.148 | 2415.8704 | 5.5899 | 97.9452 | 2.2457 | 24.5649 | 1.029 | 14.4164 | 937.2112
2402411 | 13.2505 | 2809.4224 | 110.3725 | 4398.6425 | 123.623 | 7208.0649 | 9.3569 | 20.3424 | 0.3467 | -179.3553 | 0.56763 | -0.5223 | 808.768
2402412 | 6.6252 | 1404.7112 | 55.1862 | 2199.3213 | 61.8115 | 3604.0325 | 4.6785 | 10.1712 | 0.3467 | -179.3553 | 0.56763 | -0.5223 | 808.768
2539 | -2484675.4526 | -2387579.6539 | 2508263.0591 | 10399177.7585 | 23587.6066 | 8011598.1046 | 446.0342 | 1013.8253 | 8.9208 | 179.7437 | 27.6906 | -147.676 | 24114.8143
2551 | 17824.7492 | 288471.7492 | -14025.1298 | -31358.3492 | 3799.6194 | 257113.4 | 37.4109 | 981.7363 | 8.9208 | 179.7437 | 1.0101 | 159.1809 | 5399.7927
2860 | 7419.9328 | 238369.4447 | -4534.3065 | -30140.3643 | 2885.6264 | 208229.0804 | 32.8548 | 862.2709 | 8.3817 | -59.4236 | 1.0204 | -66.1989 | 4742.1763
291929181 | -7.676 | 50198.179 | 2344.1944 | 86034.8211 | 2336.5184 | 136233.0001 | 28.7637 | 62.5349 | 2.0152 | 94.3114 | 3.6119 | -87.2579 | 4972.4785
291929182 | -15.352 | 100396.358 | 4688.3888 | 172069.6423 | 4673.0368 | 272466.0003 | 57.5275 | 125.0697 | 2.0152 | 94.3114 | 3.6119 | -87.2579 | 4972.4785
29242925 | 3897.4529 | 6893.2257 | -3670.4765 | 6338.4047 | 226.9764 | 13231.6304 | 8.9645 | 19.4875 | 1.02 | 141.6513 | 0.98636 | 21.2196 | 1549.5981
295129521 | 169.0912 | 8473.5384 | -43.9364 | -1185.038 | 125.1548 | 7288.5005 | 9.4099 | 20.4482 | 1.04 | 124.3733 | 0.15219 | 123.3914 | 813.2989
295129522 | 84.5456 | 4236.7692 | -21.9682 | -592.519 | 62.5774 | 3644.2502 | 4.705 | 10.2241 | 1.04 | 124.3733 | 0.15219 | 123.3914 | 813.2989
30044004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3130 | 44.1666 | 43.5557 | 58.5756 | 6393.8049 | 102.7422 | 6437.3606 | 7.0293 | 184.581 | 0.01019 | -173.3064 | 1 | 51.5709 | 799.2591
3133 | 66.328 | -22.8382 | 34.7415 | 7065.1108 | 101.0695 | 7042.2725 | 7.9494 | 17.2843 | 0.01019 | -173.3064 | 1.0727 | 115.4128 | 859.6223
325310 | -134019792.6527 | 192296611.1103 | 136099887.6048 | -71855297.7084 | 2080094.9522 | 120441313.4019 | 854.906 | 1857.387 | 316.5866 | -132.7023 | 217.452 | -105.4514 | 147778.5104
3332 | -862.9354 | 145.9082 | 866 | -6.2148 | 3.0646 | 139.6934 | 2.141 | 25.9066 | 1.0727 | 115.4128 | 0.965 | 124.4042 | 142.4499
3844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0455 | 61.4151
3950 | 75223.1695 | 2997656.5342 | -30426.1261 | -115162.5042 | 44797.0434 | 2882494.03 | 284.1866 | 3438.5258 | 27.6906 | -147.676 | 1 | -161.0394 | 18907.7157
463462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0682 | -87.1578
464461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 588.8721 | -95.8551
467455 | 52997.332 | 1744899.3131 | -3486.7816 | -30876.843 | 49510.5504 | 1714022.4701 | 78.6703 | 149.5005 | 58.234 | -161.8909 | 1.0909 | -166.5956 | 49746.0842
469468 | 1464549.1573 | 55919665.3805 | -491901.8582 | 755959.8176 | 972647.2991 | 56675625.1981 | 586.7523 | 1275.1736 | 110.085 | 100.9127 | 1.8561 | -44.5361 | 101425.6307
471470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1 | 92.9606
473472 | -479513.604 | 12983652.563 | 771286.1877 | -258045.2255 | 291772.5837 | 12725607.3375 | 301.9182 | 573.7655 | 112.9329 | 41.2151 | 7.4399 | 110.5987 | 96220.5207
479047911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.014 | -55.4398
479047912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.014 | -55.4398
47994798 | -17854.603 | -8344.4257 | 19210.1154 | 78560.954 | 1355.5125 | 70216.5284 | 22.5318 | 51.2087 | 1.01 | 138.6009 | 4.1447 | -170.189 | 3097.3251
480466 | -256385746.4638 | 3063200680.2192 | 306947172.0433 | -117547578.3282 | 50561425.5794 | 2945653101.8911 | 4230.0418 | 9192.8071 | 839.1045 | 23.092 | 93.8315 | 87.3477 | 731202.3239
4814821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.94632 | -119.476
4814822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.94632 | -119.476
4834841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96064 | -124.4349 | 1.0328 | -127.0278 | 0
4834842 | 22.0677 | -10.5573 | -22 | 12.0408 | 0.067735 | 1.4835 | 0.06683 | 0.12745 | 0.96064 | -124.4349 | 1.0328 | -127.0278 | 42.3992
5765751 | -1243983.0507 | 3467354.9656 | 1323134.4187 | 1146019.5949 | 79151.368 | 4613374.5604 | 236.7332 | 514.5679 | 17.968 | 14.0383 | 8.9273 | 125.1886 | 20460.7709
5765752 | -621991.5254 | 1733677.4828 | 661567.2094 | 573009.7974 | 39575.684 | 2306687.2802 | 118.3666 | 257.2839 | 17.968 | 14.0383 | 8.9273 | 125.1886 | 20460.7709
577578 | -12398.9651 | 642151.0489 | 41533.275 | 50713.8454 | 29134.3099 | 692864.8943 | 48.0821 | 198.641 | 15.4243 | -164.7166 | 1.732 | -25.1427 | 16656.1206
590592 | -2280686.8612 | 5478411.2463 | 2402114.0146 | 1598140.227 | 121427.1533 | 7076551.4733 | 207.3204 | 450.631 | 33.0513 | 97.9517 | 16.8022 | -161.0268 | 35837.2764
800801 | -45594.6764 | 17852.5366 | 46123.1198 | 12763.475 | 528.4433 | 30616.0116 | 13.6268 | 29.6247 | 4.1492 | 122.9699 | 4.2394 | 159.7688 | 2355.6169
805806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0636 | 34.1091
805807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0636 | 34.1091
8308311 | -4966.9849 | 8344.5641 | 5076.2704 | -1995.6128 | 109.2855 | 6348.9513 | 6.2087 | 13.4912 | 1.806 | -126.1251 | 1.061 | -88.3789 | 1073.2364
8308312 | -4966.9849 | 8344.5641 | 5076.2704 | -1995.6128 | 109.2855 | 6348.9513 | 6.2087 | 13.4912 | 1.806 | -126.1251 | 1.061 | -88.3789 | 1073.2364
900901 | 3860167.9225 | 30444982.9578 | -2481175.6088 | 49958768.9632 | 1378992.3137 | 80403751.9211 | 698.7865 | 1519.2084 | 50.7112 | -177.3024 | 86.4064 | 12.7687 | 120800.3255
90013020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9029031 | -1947.5193 | 5267.0861 | 2050.0431 | 706.5656 | 102.5237 | 5973.6517 | 6.0236 | 13.092 | 1.0765 | 156.0867 | 0.43466 | -115.2011 | 1041.2346
9029032 | -1947.5193 | 5267.0861 | 2050.0431 | 706.5656 | 102.5237 | 5973.6517 | 6.0236 | 13.092 | 1.0765 | 156.0867 | 0.43466 | -115.2011 | 1041.2346
909910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0891 | 90.0762
912913 | -553.0729 | 2793.237 | 589.7676 | -1197.4635 | 36.6948 | 1595.7735 | 3.3804 | 6.4222 | 2.2106 | 122.712 | 1.0909 | 137.7199 | 1077.3206
935937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1136 | -67.5397
935941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1136 | -67.5397
9389391 | 10469.6493 | 13162.1032 | -10165.8874 | 4529.7266 | 303.7619 | 17691.8299 | 10.3657 | 22.53 | 1.8735 | -86.1371 | 1.2964 | -161.6346 | 1791.8029
9389392 | 10469.6493 | 13162.1032 | -10165.8874 | 4529.7266 | 303.7619 | 17691.8299 | 10.3657 | 22.53 | 1.8735 | -86.1371 | 1.2964 | -161.6346 | 1791.8029
980981 | -24903.0494 | 185187.5799 | 28088.8301 | 429.7344 | 3185.7807 | 185617.3144 | 33.5785 | 72.9755 | 6.4256 | -74.156 | 1.0102 | 9.0551 | 5804.3573
987988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1005 | -135.6455 | 1.0221 | 87.0092 | 0
99171671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.29934 | -70.4409
9932932 | 3231.1977 | 26690.4605 | -2855.3377 | -4808.0393 | 375.86 | 21882.4212 | 11.5291 | 25.0523 | 2.6927 | 174.2425 | 0.58578 | 150.4429 | 1992.9208

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
47090 | 143390.7597 | 620655.4809

## res_load
| p_mw | q_mvar
10000 | 150 | 80
10002 | 200 | 100
10003 | 350 | 80
10004 | 100 | 40
101 | 10 | 6
102 | 128 | 44
103 | 72 | 26
104 | 0.4 | 0.2
108 | 140 | 0
123 | 27 | 6
124 | 125 | -80
125 | 0 | 0
126 | 23 | 2
132 | 9 | 5
134 | 43 | -28
135 | 104 | 2
136 | 4 | 2
142 | 200 | 18
144 | 4 | 2
148 | 5 | 11
150 | 22 | 2
151 | 124 | 31
153 | 9 | 1
156 | 8 | 1
157 | 20 | -8
159 | 17 | 3
160 | 0 | 0
162 | 0 | 0
1622 | 175 | 70
163 | 0 | 0
1630 | 2500 | 200
1631 | 2500 | 200
1632 | 0 | 0
1636 | 0 | 0
1638 | 0 | 0
164 | 0 | 0
1640 | 0 | 0
166 | 3 | 2
1660 | 12500 | 5200
167 | 6 | 4
1671 | 0 | 0
1673 | 0 | 0
169 | 0 | 0
170 | 22 | -7
172 | 3 | 2
173 | 10 | 1
176 | 60 | -8
178 | 0 | 0
179 | 19 | 4
1816 | 350 | -32
1850 | 174 | 11
1851 | 0 | 0
1852 | 1 | 1
1854 | 213 | 56
214 | 46 | 5
215 | 810 | 400
218 | 146 | 16
220 | 47 | 18
222 | 19 | -4
242 | 79 | 30
251 | 19 | 4
27 | 430 | 131
29 | 7 | -1
2915 | 0 | 0
2916 | 680 | 18
2918 | 400 | 65
2920 | 0 | 0
2921 | 2230 | 55
2922 | 0 | 0
2923 | 0 | 0
2924 | 2500 | 0
2945 | 0 | 0
2950 | 0 | 0
2951 | 1200 | 500
2952 | 475 | 70
30 | 43 | 11
3004 | 0 | 0
3005 | 0 | 0
3006 | 0 | 0
3019 | 0 | 0
3020 | 0 | 0
306 | 22 | 2
307 | 0 | 0
308 | 1 | -11
309 | 23 | 4
310 | 27 | 5
318 | 0 | 0
32 | 50 | 8
383 | 410 | 200
33 | 1149 | 514
355 | 260 | 150
36 | 1 | 1
37 | 0 | 0
38 | 123 | 14
384 | 440 | 250
39 | 52 | 21
4004 | 0 | 0
44 | 0 | 0
450 | 0 | 0
451 | 0 | 0
452 | 21 | 4
453 | 6 | 2
454 | 24 | -16
455 | 144 | 54.6
457 | 9 | 1
461 | 0 | 0
462 | 0 | 0
463 | 213 | 62
464 | 56 | 45
465 | 19 | 5
468 | 17 | 2
469 | 10 | 0
4701 | 10 | 5
4702 | 550 | 150
471 | 111 | 58
4712 | 150 | 80
4715 | 50 | 20
472 | 105 | -33
4727 | 500 | 200
4728 | 298 | 10
4730 | 5000 | 50
474 | 5 | -7
475 | 19 | 2
476 | 0 | 0
477 | 0 | 0
4782 | 1282.8 | 381.1
4785 | 614 | 400
4791 | 0 | 0
4798 | 50 | 25
484 | 22 | -13
50 | 20 | 22
51 | 92 | 40
52 | 0 | 0
53 | 1 | 1
54 | 13 | 6
55 | 0 | 0
56 | 7 | 2
571 | 0 | 0
572 | 0 | 0
573 | 33 | 4
574 | 87 | -1
575 | 22 | 5
578 | 23 | 20
58 | 9 | 3
582 | 24 | 16
585 | 0 | 0
59 | 8 | 3
593 | 114 | 30
594 | 245 | 75
595 | 23 | 4
5957 | 97 | 4
596 | 27 | 3
60 | 36 | 15
61 | 4 | 3
62 | 174 | 21
801 | 275 | 115
802 | 10 | 5
803 | 5 | -1
804 | 16 | 5
805 | 220 | 0
806 | 0 | 0
807 | 0 | 0
809 | 5 | 1
810 | 1 | 1
813 | 220 | 42
814 | 5 | 1
815 | 16 | 2
816 | 0 | 0
817 | 0 | 0
831 | 49 | 9
834 | 8 | 2
835 | 10 | 3.5
836 | 0 | 0
837 | 0 | 0
838 | 0 | 0
839 | 29 | 9
840 | 50 | 12
841 | 35 | -5
842 | 20 | 13
843 | 150 | 50
844 | 0 | 0
845 | 8 | 3
860 | 23 | 6
862 | 23 | 11
863 | 18 | 2
865 | 6 | 2
866 | 0 | 0
867 | 0 | 0
869 | 67 | 4
901 | 23 | -2
903 | 10 | -7
904 | 220 | 50
907 | 37 | 2
908 | 18 | 14
911 | 63 | 10
913 | 490 | 278
918 | 63 | 14
924 | 0 | 0
925 | 24 | 3
928 | 10 | 1
929 | 202 | 38
930 | 0 | 0
931 | 0 | 0
932 | 35 | 13
940 | 55 | -40
942 | 146 | -25
950 | 26 | 4
951 | 148 | 62
953 | 7 | 1
9917 | 135 | -40

## res_shunt
| p_mw | q_mvar | vm_pu
100011 | 0 | 11619.6756 | 8.4363
100021 | 0 | 173.2082 | 1.03
1291 | 0 | 267571.1459 | 40.483
1292 | 0 | 267571.1459 | 40.483
1341 | 0 | 0.0057368 | 0.012284
1471 | 0 | 2.9281 | 0.13392
1472 | 0 | 2.9281 | 0.13392
1501 | 0 | 826.8076 | 4.6635
16211 | 0 | 0.096659 | 0.024332
16212 | 0 | 0.096659 | 0.024332
16301 | 0 | 166.5469 | 1.01
16302 | 0 | 166.5469 | 1.01
16303 | 0 | 0 | 1.01
16311 | 0 | 168.5316 | 1.016
16361 | 0 | 0 | 0
16362 | 0 | 0 | 0
16601 | 0 | 157.2943 | 1.01
16602 | 0 | 157.2943 | 1.01
16603 | 0 | 157.2943 | 1.01
16604 | 0 | 157.2943 | 1.01
1751 | 0 | 26924.4145 | 12.8418
1752 | 0 | 26924.4145 | 12.8418
1753 | 0 | 25428.6137 | 12.8418
1754 | 0 | 25428.6137 | 12.8418
1755 | 0 | 0 | 12.8418
1756 | 0 | 0 | 12.8418
1757 | 0 | 0 | 12.8418
1801 | 0 | 10376.6681 | 7.9723
1802 | 0 | 10376.6681 | 7.9723
1803 | 0 | 10376.6681 | 7.9723
18171 | 0 | 120.9835 | 0.86083
18171 | 0 | 0.67213 | 0.86083
18521 | 0 | 14384.3764 | 9.3864
18522 | 0 | 14384.3764 | 9.3864
18531 | 0 | 627.2633 | 1.9601
18532 | 0 | 627.2633 | 1.9601
18531 | 0 | 3.4848 | 1.9601
251 | 0 | 12992.6818 | 8.9208
252 | 0 | 12992.6818 | 8.9208
253 | 0 | 12992.6818 | 8.9208
261 | 0 | 5579.0084 | 5.8456
262 | 0 | 5579.0084 | 5.8456
263 | 0 | 5579.0084 | 5.8456
264 | 0 | 5579.0084 | 5.8456
265 | 0 | 5579.0084 | 5.8456
29191 | 0 | 663.0065 | 2.0152
29192 | 0 | 0 | 2.0152
29201 | 0 | 0 | 0
29211 | 0 | 177.9487 | 1.044
29212 | 0 | 0 | 1.044
29221 | 0 | 0 | 0
29451 | 0 | 0 | 0
29501 | 0 | 0 | 0
29502 | 0 | 0 | 0
29511 | 0 | 115.7631 | 1.04
311 | 0 | 0.016952 | 0.01019
3251 | 0 | 0 | 316.5866
4551 | 0 | 23.8016 | 1.0909
4691 | 0 | 1978563.268 | 110.085
4692 | 0 | 1978563.268 | 110.085
4693 | 0 | 1978563.268 | 110.085
4694 | 0 | 0 | 110.085
4695 | 0 | 0 | 110.085
4696 | 0 | 10992.0182 | 110.085
4697 | 0 | 10992.0182 | 110.085
47021 | 0 | 169.8612 | 1.02
47031 | 0 | 29717.6731 | 13.4915
47051 | 0 | 166.5469 | 1.01
47121 | 0 | 428948.4233 | 51.2573
47271 | 0 | 166.5469 | 1.01
47272 | 0 | 0 | 1.01
47281 | 0 | 17012.0507 | 10.2078
47301 | 0 | 173.2082 | 1.03
47302 | 0 | 173.2082 | 1.03
47303 | 0 | 173.2082 | 1.03
47821 | 0 | 7284.9542 | 6.6798
47901 | 0 | 167.8687 | 1.014
4801 | 0 | 114954520.8344 | 839.1045
4811 | 0 | 71.0503 | 0.94632
4841 | 0 | 0.95917 | 1.0328
5761 | 0 | 52710.3312 | 17.968
5762 | 0 | 0 | 17.968
5771 | 0 | 38842.0777 | 15.4243
5781 | 0 | 239.9947 | 1.732
5901 | 0 | 164477.2545 | 33.0513
59571 | 0 | 0 | 30.7091
8001 | 0 | 2810.7182 | 4.1492
8002 | 0 | 0 | 4.1492
8601 | 0 | 16.5289 | 1
8602 | 0 | 0 | 1
9001 | 0 | 419856.963 | 50.7112
9002 | 0 | 419856.963 | 50.7112
9003 | 0 | 419856.963 | 50.7112
9003 | 0 | 419856.963 | 50.7112
9004 | 0 | 0 | 50.7112
9001 | 0 | 2332.5387 | 50.7112
90011 | 0 | 0 | 0
90012 | 0 | 0 | 0
9021 | 0 | 189.1971 | 1.0765
9022 | 0 | 0 | 1.0765
9381 | 0 | 573.0613 | 1.8735
9381 | 0 | 3.1837 | 1.8735
9801 | 0 | 6740.8905 | 6.4256
9802 | 0 | 0 | 6.4256
9801 | 0 | 37.4494 | 6.4256
9861 | 0 | 289.7411 | 1.3322
9861 | 0 | 1.6097 | 1.3322
9871 | 0 | 0 | 1.1005
9871 | 0 | 1.0984 | 1.1005
99171 | 0 | 14.6293 | 0.29934
99171 | 0 | 0.081274 | 0.29934
99321 | 0 | 1183.7755 | 2.6927

## res_gen
| p_mw | q_mvar | va_degree | vm_pu
10002 | 850 | 51881.0504 | -45.1494 | 1.03
108 | 129 | -989352.7693 | -125.7225 | 1.0591
142 | 295 | 196.6596 | -67.5832 | 1.0727
144 | 172 | 5683.4829 | -69.0509 | 1.0227
151 | 108 | 34187.8877 | -133.1481 | 1.0682
155 | 6 | 178692.7883 | -3.2341 | 1.0591
1630 | 2523 | 2920.0717 | -34.7798 | 1.01
1631 | 2857 | 5053.0081 | -93.8567 | 1.016
1632 | 0 | 0 | 0 | 0
1636 | 0 | 0 | 0 | 0
1638 | 0 | 0 | 0 | 0
1660 | 12865 | 2162.7051 | -34.7694 | 1.01
191 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | 845 | 9250.9674 | -40.4666 | 1.0409
221 | 152 | -2270.9672 | 14.4164 | 1.029
242 | 50 | 2221.7321 | -8.8309 | 1.0364
2916 | 270 | -308.2736 | -75.8073 | 1.0455
2921 | 2360 | -3020.919 | 76.7591 | 1.044
2923 | 0 | 0 | 0 | 0
2924 | 2864 | 16669.8059 | 141.6513 | 1.02
2925 | 123 | 3066.4811 | 21.2196 | 0.98636
2926 | 0 | 0 | 0 | 0
2945 | 0 | 0 | 0 | 0
2950 | 0 | 0 | 0 | 0
2951 | 1454 | 13326.0707 | 124.3733 | 1.04
30 | 587 | 6404.8049 | 51.5709 | 1
3004 | 0 | 0 | 0 | 0
3006 | 0 | 0 | 0 | 0
3019 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 916 | 1.7852 | 124.4042 | 0.965
33 | 925 | 23111.7751 | 115.4128 | 1.0727
355 | 508 | -427111.3864 | -118.7873 | 1.0545
38 | 12 | 66040.1416 | 61.4151 | 1.0455
383 | 602 | 1107420.6959 | -135.9982 | 1.0591
384 | 353 | -3362726.9056 | -90.778 | 1.05
4004 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 0 | 0 | 0 | 0
455 | 131 | -30798.4413 | -166.5956 | 1.0909
462 | 0 | 0 | 0 | 0
463 | 200 | 1335068.8283 | -87.1578 | 1.0682
470 | 0 | 0 | 0 | 0
4702 | 2850 | -99974.1315 | 129.4073 | 1.02
4705 | 411.5013 | 113461.533 | 71.7732 | 1.01
471 | 120 | -46419.1577 | 92.9606 | 1.1
10000 | 250 | 32058.7561 | 9.5337 | 1.03
4727 | 500 | 24136.2247 | -27.7216 | 1.01
4730 | 3760 | 264687.7625 | 7.2642 | 1.03
4785 | 500 | 106089.5371 | 24.8246 | 1.008
4790 | 474 | 24776.7376 | -55.4398 | 1.014
4791 | 0 | 0 | 0 | 0
4799 | 748 | 68017.6528 | 138.6009 | 1.01
50 | 501 | -115140.5042 | -161.0394 | 1
51 | 1784 | -31318.3492 | 159.1809 | 1.0101
594 | 94 | 261321.921 | -45.86 | 1.0409
60 | 921 | -30125.3643 | -66.1989 | 1.0204
805 | 370 | 29000.6512 | 34.1091 | 1.0636
806 | 0 | 0 | 0 | 0
807 | 0 | 0 | 0 | 0
813 | 57 | 264.2706 | -89.4574 | 1.0773
831 | 0 | 31289.4639 | -88.3789 | 1.061
860 | 52 | -355507.0027 | -100.3722 | 1
904 | 169 | 16959.3783 | -102.4443 | 1.0591
907 | 1 | 7022.9584 | 91.1788 | 1
909 | 89 | 1552.9728 | 90.0762 | 1.0891
910 | 0 | 0 | 0 | 0
913 | 483 | -919.4635 | 137.7199 | 1.0909
935 | 146 | 2333.1543 | -67.5397 | 1.1136
937 | 0 | 0 | 0 | 0
942 | 15 | 39340.2141 | -66.2117 | 1.0227
951 | 40 | -21.327 | 85.9937 | 1

## ---measurement
| name | measurement_type | element_type | element | value | std_dev | side
1000001 | ПС 220 кВ Чернозубовка - СШ 220 кВ | v | bus | 186 | 0.001 | 0.004
1000002 | ПС 500 кВ Талдыкорган - СШ 220 кВ | v | bus | 988 | 1.086 | 0.054302
1000003 | ПС 220 кВ Коунрад - СШ 220 кВ | v | bus | 481 | 0.001 | 0.004
1000004 | ПС 220 кВ Коунрад - СШ 110 кВ | v | bus | 482 | 0.001 | 0.004
1000005 | Карагандинская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | v | bus | 383 | 1.036 | 0.0518
1000006 | ПС 500 кВ Талдыкорган - СШ 500 кВ | v | bus | 987 | 1.0229 | 0.051144
1000007 | ПС 220 кВ Металлургическая - СШ 220 кВ | v | bus | 384 | 1.033 | 0.05165
1000008 | ПС 500 кВ Семей - СШ 500 кВ | v | bus | 980 | 1.0206 | 0.051031
1000009 | отпайка Л-2278 | v | bus | 314 | 0.001 | 0.004
1000010 | ПС 500 кВ Семей - СШ 220 кВ | v | bus | 981 | 1.0293 | 0.051466
1000011 | отпайка Л-2288 | v | bus | 315 | 0.001 | 0.004
1000012 | ПС 500 кВ Тюмень - СШ 500 кВ | v | bus | 4730 | 1.0324 | 0.051622
1000013 | ПС 500 кВ Беркут - СШ 500 кВ | v | bus | 4728 | 1.0356 | 0.05178
1000014 | Ириклинская ГРЭС - СШ 500 кВ | v | bus | 4790 | 1.0395 | 0.051973
1000015 | Троицкая ГРЭС - СШ 220 кВ | v | bus | 4798 | 1.056 | 0.052798
1000016 | Троицкая ГРЭС - СШ 500 кВ | v | bus | 4799 | 1.0104 | 0.05052
1000017 | ПС 500 кВ ЕГПП - СШ 220 кВ | v | bus | 170 | 1.0426 | 0.05213
1000018 | ПС 500 кВ ЕГПП - СШ 500 кВ | v | bus | 180 | 0.9952 | 0.04976
1000019 | ПС 1150 кВ Кокшетауская - СШ 500 кВ | v | bus | 175 | 1.0171 | 0.050856
1000020 | ПС 500 кВ Козырево - СШ 500 кВ | v | bus | 4703 | 1.0142 | 0.05071
1000021 | Рефтинская ГРЭС - СШ 500 кВ | v | bus | 4702 | 1.0363 | 0.051814
1000022 | ПС 500 кВ Южная - СШ 500 кВ | v | bus | 4701 | 1.0161 | 0.050803
1000023 | ПС 220 кВ Апановка (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 573 | 0.001 | 0.004
1000024 | ПС 220 кВ Лисаковская - СШ 220 кВ | v | bus | 574 | 0.001 | 0.004
1000025 | ПС 500 кВ Сокол - СШ 220 кВ | v | bus | 575 | 1.0449 | 0.052245
1000026 | ПС 500 кВ Сокол - СШ 500 кВ | v | bus | 576 | 1.0267 | 0.051336
1000027 | ПС 500 кВ Житикара - СШ 500 кВ | v | bus | 577 | 1.0299 | 0.051496
1000028 | ПС 500 кВ Житикара - СШ 110 кВ | v | bus | 578 | 0.51064 | 0.025532
1000029 | ПС 500 кВ Приваловская - СШ 500 кВ | v | bus | 50032 | 1.0188 | 0.050939
1000030 | ПС 500 кВ Шагол - СШ 500 кВ | v | bus | 4782 | 1.0118 | 0.050588
1000031 | ПС 500 кВ Бекетово - СШ 500 кВ | v | bus | 4709 | 1.0211 | 0.051056
1000032 | ПС 500 кВ Заря - СШ 500 кВ | v | bus | 1631 | 1.0311 | 0.051557
1000033 | ПС 220 кВ Качары - СШ 220 кВ | v | bus | 582 | 1.0513 | 0.052564
1000034 | ПС 500 кВ Магнитогорская - СШ 500 кВ | v | bus | 4785 | 1.0044 | 0.050218
1000035 | ПС 1150 кВ Костанайская - СШ 500 кВ | v | bus | 590 | 1.0199 | 0.050993
1000036 | ПС 1150 кВ Костанайская - СШ 220 кВ | v | bus | 592 | 1.0545 | 0.052725
1000037 | ПС 220 кВ Центральная - СШ 220 кВ | v | bus | 593 | 1.0399 | 0.051993
1000038 | ПС 220 кВ Сарбайская - СШ 220 кВ | v | bus | 594 | 1.0362 | 0.051811
1000039 | ПС 220 кВ Приуральская - СШ 220 кВ | v | bus | 595 | 1.0476 | 0.052382
1000040 | ПС 500 кВ Златоуст - СШ 500 кВ | v | bus | 4715 | 1.0213 | 0.051066
1000041 | ПС 500 кВ Кропачево - СШ 500 кВ | v | bus | 4714 | 1.0204 | 0.051018
1000042 | ПС 500 кВ Уфимская - СШ 500 кВ | v | bus | 4712 | 1.0076 | 0.050379
1000043 | ПС 220 кВ Заречная - СШ 220 кВ | v | bus | 596 | 1.0449 | 0.052245
1000044 | ПС 1150 кВ Челябинская - СШ 500 кВ | v | bus | 4705 | 1.0175 | 0.050877
1000045 | ПС 220 кВ ПС-51 - СШ 220 кВ | v | bus | 251 | 1.041 | 0.052048
1000046 | ЭГРЭС-1 - СШ 500 кВ | v | bus | 25 | 1.0282 | 0.05141
1000047 | ПС 1150 кВ Экибастузская - СШ 500 кВ | v | bus | 26 | 1.0263 | 0.051313
1000048 | ЭГРЭС-2 - СШ 500 кВ | v | bus | 28 | 1.0294 | 0.051471
1000049 | ЭГРЭС-2 - СШ 220 кВ | v | bus | 29 | 1.04 | 0.052
1000050 | ЕЭК Блоки 5,6,7,8 | v | bus | 30 | 0.001 | 0.004
1000051 | ЕЭК - СШ 500 кВ | v | bus | 31 | 1.0269 | 0.051347
1000052 | ЕЭК Блоки 2,3,4 | v | bus | 32 | 0.001 | 0.004
1000053 | ЕЭК - СШ 220 кВ | v | bus | 33 | 1.053 | 0.052652
1000054 | ПС 220 кВ Калкаман - СШ 220 кВ | v | bus | 36 | 0.001 | 0.004
1000055 | ПС 220 кВ Экибастузская - СШ 220 кВ | v | bus | 38 | 1.0335 | 0.051673
1000056 | ЭГРЭС-1 - СШ 220 кВ | v | bus | 39 | 1.0461 | 0.052307
1000057 | ЭГРЭС-1 Блок 2 | v | bus | 50 | 0.001 | 0.004
1000058 | ЭГРЭС-1 Блоки 3,4,5,6,7,8 | v | bus | 51 | 0.001 | 0.004
1000059 | ПС 220 кВ ЭПК - СШ 220 кВ | v | bus | 53 | 1.038 | 0.051902
1000060 | ПС 220 кВ ЦРМЗ - СШ 220 кВ | v | bus | 54 | 0.001 | 0.004
1000061 | ПС 220 кВ Строительная -2 - СШ 220 кВ | v | bus | 56 | 0.001 | 0.004
1000062 | ПС 220 кВ Уленты (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 58 | 1 | 0.05
1000063 | ПС 220 кВ Бозщаколь (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 59 | 0.001 | 0.004
1000064 | ЭГРЭС-2 Блоки 1,2 | v | bus | 60 | 0.001 | 0.004
1000065 | ПС 220 кВ Таскудык (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 61 | 0.001 | 0.004
1000066 | ПС 500 кВ Нура - СШ 500 кВ | v | bus | 325 | 1.0199 | 0.050993
1000067 | ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 500 кВ | v | bus | 129 | 1.018 | 0.050902
1000068 | ПС 220 кВ Ерментау (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 166 | 0.001 | 0.004
1000069 | ПС 500 кВ Рубцовская - СШ 500 кВ | v | bus | 1621 | 1.025 | 0.051252
1000070 | ПС 500 кВ Таврическая - СШ 500 кВ | v | bus | 1817 | 1.0256 | 0.051281
1000071 | ПС 500 кВ Иртышская - СШ 500 кВ | v | bus | 1850 | 1.033 | 0.051648
1000072 | ПС 500 кВ КЭЗ - СШ 500 кВ | v | bus | 27 | 0.001 | 0.004
1000073 | ПС 220 кВ ПС-14 - СШ 220 кВ | v | bus | 214 | 1.055 | 0.052748
1000074 | ПС 220 кВ ПС-18 - СШ 220 кВ | v | bus | 218 | 1.0262 | 0.051309
1000075 | Шульбинская ГЭС - СШ 220 кВ | v | bus | 220 | 1.0548 | 0.052741
1000076 | ПС 500 кВ Усть-каменогорская - СШ 500 кВ | v | bus | 240 | 1.0095 | 0.050473
1000077 | ПС 500 кВ Усть-Каменогорская - СШ 220 кВ | v | bus | 241 | 1.0563 | 0.052816
1000078 | Шульбинская ГЭС - СШ 13,8 кВ | v | bus | 221 | 0.001 | 0.004
1000079 | ПС 220 кВ Шоптыколь (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 101 | 0.001 | 0.004
1000080 | ПС 220 кВ Батыс - СШ 220 кВ | v | bus | 102 | 1.0733 | 0.053666
1000081 | ПС 220 кВ Достык - СШ 220 кВ | v | bus | 103 | 1.0727 | 0.053636
1000082 | ПС 220 кВ Шыгыс - СШ 220 кВ | v | bus | 104 | 1.0755 | 0.053773
1000083 | ПС 220 кВ Осакаровка - СШ 220 кВ | v | bus | 306 | 1.0622 | 0.053111
1000084 | ПС 220 кВ Cарань - СШ 220 кВ | v | bus | 308 | 0.001 | 0.004
1000085 | ПС 220 кВ НС-19 - СШ 220 кВ | v | bus | 309 | 0.001 | 0.004
1000086 | ПС 500 кВ Нура - СШ 220 кВ | v | bus | 310 | 1.0508 | 0.052541
1000087 | ГРЭС-2 Топар - СШ 220 кВ | v | bus | 355 | 1.0321 | 0.051605
1000088 | ПС 220 кВ Айса (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 452 | 0.001 | 0.004
1000089 | ПС 220 кВ Жана-арка - СШ 220 кВ | v | bus | 453 | 0.001 | 0.004
1000090 | ПС 220 кВ Барсенгир - СШ 220 кВ | v | bus | 454 | 0.001 | 0.004
1000091 | ПС 220 кВ Кумколь СШ 110кВ | v | bus | 455 | 0.52773 | 0.026386
1000092 | ПС 220 кВ Кайракты - СШ 220 кВ | v | bus | 457 | 1.0686 | 0.053432
1000093 | Жезказган ТЭЦ - СШ 220 кВ | v | bus | 463 | 1.0504 | 0.05252
1000094 | ПС 220 кВ Никольская - СШ 220 кВ | v | bus | 464 | 1.0686 | 0.053432
1000095 | ПС 220 кВ Kаражал - СШ 220 кВ | v | bus | 465 | 1.0136 | 0.050682
1000096 | ПС 500 кВ Жезказган - СШ 220 кВ | v | bus | 466 | 1.0709 | 0.053545
1000097 | ПС 220 кВ Кумколь - СШ 220 кВ | v | bus | 467 | 1.0586 | 0.05293
1000098 | ПС 500 кВ Агадырь - СШ 220 кВ | v | bus | 468 | 1.0545 | 0.052725
1000099 | ПС 500 кВ Агадырь - СШ 500 кВ | v | bus | 469 | 1.034 | 0.051701
1000100 | Балхашская ТЭЦ СШ 110кВ | v | bus | 471 | 0.55186 | 0.027593
1000101 | ПС 220 кВ Балхашская СШ 110кВ | v | bus | 472 | 0.54577 | 0.027289
1000102 | ПС 220 кВ Балхашская - СШ 220 кВ | v | bus | 473 | 1.0764 | 0.05382
1000103 | ПС 220 кВ Акчатау - СШ 220 кВ | v | bus | 474 | 1.0805 | 0.054025
1000104 | ПС 220 кВ Mоинты (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 475 | 0.001 | 0.004
1000105 | ПС 500 кВ Жезказган - СШ 500 кВ | v | bus | 480 | 1.0249 | 0.051244
1000106 | ПС 500 кВ ЮКГРЭС - СШ 500 кВ | v | bus | 900 | 1.045 | 0.052249
1000107 | ПС 500 кВ Фрунзе - СШ 500 кВ | v | bus | 2919 | 1.02 | 0.051
1000108 | ПС 500 кВ ЮКГРЭС - СШ 220 кВ | v | bus | 901 | 1.0874 | 0.054368
1000109 | ПС 500 кВ Алматы - СШ 500 кВ | v | bus | 902 | 1.0299 | 0.051496
1000110 | ПС 500 кВ Алма - СШ 500 кВ | v | bus | 938 | 1.0422 | 0.05211
1000111 | ПС 500 кВ Алматы - СШ 220 кВ | v | bus | 903 | 1.0805 | 0.054025
1000112 | ПС 500 кВ Алма - СШ 220 кВ | v | bus | 939 | 1.0586 | 0.052932
1000113 | Алматинская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | v | bus | 904 | 1.062 | 0.053098
1000114 | ПС 220 кВ Робот - СШ 220 кВ | v | bus | 907 | 1.0613 | 0.053064
1000115 | ПС 220 кВ Бесагаш - СШ 220 кВ | v | bus | 940 | 1.0795 | 0.053977
1000116 | ПС 220 кВ ПС-62А - СШ 220 кВ | v | bus | 908 | 0.001 | 0.004
1000117 | Капшагайская ГЭС - СШ 220 кВ | v | bus | 909 | 1.079 | 0.053952
1000118 | ПС 220 кВ Шелек - СШ 220 кВ | v | bus | 911 | 1.0532 | 0.052659
1000119 | ПС 220 кВ ПС-7А (Алм) - СШ 220 кВ | v | bus | 912 | 1.0305 | 0.051523
1000120 | ПС 220 кВ ПС-7А (Алм) - СШ 110 кВ | v | bus | 913 | 0.53364 | 0.026682
1000121 | ПС 220 кВ Западная - СШ 220 кВ | v | bus | 918 | 1.0284 | 0.05142
1000122 | ПС 220 кВ Шыганак (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 925 | 0.001 | 0.004
1000123 | ПС 220 кВ Сары-озек - СШ 220 кВ | v | bus | 950 | 1.0776 | 0.053882
1000124 | ПС 220 кВ Талдыкорганская - СШ 220 кВ | v | bus | 951 | 1.0723 | 0.053616
1000125 | ПС 220 кВ Главная - СШ 220 кВ | v | bus | 2916 | 0.001 | 0.004
1000126 | ПС 220 кВ Медеу (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 928 | 0.001 | 0.004
1000127 | ПС 220 кВ Таугуль - СШ 220 кВ | v | bus | 929 | 1.0718 | 0.053591
1000128 | ПС 500 кВ Шу - СШ 220 кВ | v | bus | 932 | 1.0705 | 0.053523
1000129 | ПС 220 кВ Аспара (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 814 | 0.001 | 0.004
1000130 | ПС 500 кВ Жамбыл - СШ 500 кВ | v | bus | 800 | 1.0267 | 0.051336
1000131 | ПС 500 кВ Жамбыл - СШ 220 кВ | v | bus | 801 | 1.07 | 0.0535
1000132 | ПС 220 кВ Бурное - СШ 220 кВ | v | bus | 802 | 0.001 | 0.004
1000133 | ПС 220 кВ Каратау - СШ 220 кВ | v | bus | 803 | 1.0695 | 0.053477
1000134 | ПС 220 кВ Опорная - СШ 220 кВ | v | bus | 804 | 1.0563 | 0.052816
1000135 | Жамбылская ГРЭС - СШ 220 кВ | v | bus | 805 | 1.0813 | 0.054066
1000136 | ПС 220 кВ Мерке - СШ 220 кВ | v | bus | 809 | 0.001 | 0.004
1000137 | ПС 220 кВ Жамбыл-тяга (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 815 | 0.001 | 0.004
1000138 | ПС 500 кВ Шымкент - СШ 500 кВ | v | bus | 830 | 0.98698 | 0.049349
1000139 | ПС 500 кВ Шымкент - СШ 220 кВ | v | bus | 831 | 1.0723 | 0.053616
1000140 | ПС 220 кВ Сас-тюбе - СШ 220 кВ | v | bus | 834 | 1.0723 | 0.053616
1000141 | ПС 220 кВ Ванновка - СШ 220 кВ | v | bus | 835 | 1.0769 | 0.053843
1000142 | ПС 220 кВ Жылга (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 839 | 0.001 | 0.004
1000143 | ПС 220 кВ Кентау - СШ 220 кВ | v | bus | 840 | 1.0385 | 0.051925
1000144 | ПС 220 кВ Шолак-корган - СШ 220 кВ | v | bus | 841 | 1.0522 | 0.052609
1000145 | ПС 220 кВ Шымкентская - СШ 220 кВ | v | bus | 843 | 1.0408 | 0.052039
1000146 | ПС 220 кВ Кызылсай (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 845 | 0.001 | 0.004
1000147 | ПС 220 кВ ГНПС - СШ 220 кВ | v | bus | 846 | 0.001 | 0.004
1000148 | Кызылординская ТЭЦ - СШ 220 кВ | v | bus | 860 | 1.036 | 0.0518
1000149 | отпайка Л-2019 | v | bus | 861 | 0.001 | 0.004
1000150 | ПС 220 кВ Кызылординская - СШ 220 кВ | v | bus | 862 | 1.0445 | 0.052223
1000151 | ПС 220 кВ Шиели - СШ 220 кВ | v | bus | 863 | 0.001 | 0.004
1000152 | ПС 220 кВ Жанакорган - СШ 220 кВ | v | bus | 865 | 1.0441 | 0.052207
1000153 | ПС 500 кВ Фрунзе - СШ 220 кВ | v | bus | 2918 | 0.001 | 0.004
1000154 | Ташкентская ГРЭС - СШ 500 кВ | v | bus | 2924 | 0.972 | 0.0486
1000155 | Ташкентская ГРЭС - СШ 220 кВ | v | bus | 2925 | 0.99 | 0.0495
1000156 | ПС 220 кВ ГПП-2 - СШ 220 кВ | v | bus | 5957 | 0.001 | 0.004
1000157 | ПС 500 кВ Таврическая - СШ 220 кВ | v | bus | 1816 | 1.0884 | 0.05442
1000158 | ПС 500 кВ Иртышская - СШ 220 кВ | v | bus | 1851 | 1.0537 | 0.052686
1000159 | ПС 220 кВ Миргалимсай - СШ 220 кВ | v | bus | 842 | 1.0255 | 0.051275
1000160 | ПС 220 кВ Еркеншилик (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 167 | 0.001 | 0.004
1000161 | ПС 220 кВ Жолымбет - СШ 220 кВ | v | bus | 123 | 0.001 | 0.004
1000162 | ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 110 кВ | v | bus | 124 | 0.54009 | 0.027005
1000163 | ПС 220 кВ Танкерис (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 179 | 0.001 | 0.004
1000164 | ПС 220 кВ Бурабай (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 126 | 0.001 | 0.004
1000165 | ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 220 кВ | v | bus | 130 | 1.0773 | 0.053866
1000166 | ПС 220 кВ Жалтыр (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 132 | 0.001 | 0.004
1000167 | ПС 220 кВ Атбасар - СШ 220 кВ | v | bus | 134 | 1.0632 | 0.053159
1000168 | ПС 220 кВ КГПП - СШ 220 кВ | v | bus | 135 | 1.0554 | 0.05277
1000169 | ПС 220 кВ Красноармейская - СШ 220 кВ | v | bus | 159 | 1.054 | 0.052702
1000170 | ПС 220 кВ Киялы - СШ 220 кВ | v | bus | 136 | 0.001 | 0.004
1000171 | ПС 500 кВ Барнаул - СШ 500 кВ | v | bus | 1630 | 1.03 | 0.051502
1000172 | ПС 220 кВ Смирново - СШ 220 кВ | v | bus | 143 | 0.001 | 0.004
1000173 | Петропавловская ТЭЦ-2 - СШ 220 кВ | v | bus | 144 | 1.0645 | 0.053227
1000174 | ПС 500 кВ Аврора - СШ 500 кВ | v | bus | 147 | 1.013 | 0.050651
1000175 | ПС 500 кВ Аврора - СШ 220 кВ | v | bus | 148 | 1.0581 | 0.052907
1000176 | ПС 220 кВ Макинск - СШ 220 кВ | v | bus | 150 | 1.059 | 0.052952
1000177 | ПС 220 кВ Степная - СШ 220 кВ | v | bus | 151 | 1.0455 | 0.052273
1000178 | Токтогульская ГЭС - СШ 500 кВ | v | bus | 2921 | 1.008 | 0.0504
1000179 | ПС 220 кВ Янко (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 153 | 0.001 | 0.004
1000180 | ПС 220 кВ Буран - СШ 220 кВ | v | bus | 173 | 1.0732 | 0.053661
1000181 | ПС 220 кВ Уголки (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 156 | 0.001 | 0.004
1000182 | ПС 220 кВ Куйбышевская - СШ 220 кВ | v | bus | 157 | 1.075 | 0.053752
1000183 | ПС 1150 кВ Кокшетауская - СШ 220 кВ | v | bus | 176 | 1.0636 | 0.053182
1000184 | ПС 220 кВ Перекатная (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 172 | 0.001 | 0.004
1000185 | ПС 500 кВ Курган - СШ 500 кВ | v | bus | 4727 | 1.026 | 0.0513
1000186 | ПС 500 кВ Шу - СШ 500 кВ | v | bus | 9932 | 1.0231 | 0.051153
1000187 | ПС 500 кВ Смеловская - СШ 500 кВ | v | bus | 50014 | 1.0243 | 0.051214
1000188 | ПС 220 кВ БГОК - СШ 220 кВ | v | bus | 62 | 0.001 | 0.004
1000189 | ПС 220 кВ Коян-коз - СШ 220 кВ | v | bus | 953 | 0.001 | 0.004
1000190 | Шымкентская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | v | bus | 813 | 0.001 | 0.004
1000191 | ПС 500 кВ Барнаульская - СШ 220 кВ | v | bus | 1640 | 1.0506 | 0.05253
1000192 | ПС 220 кВ РУ-6 - СШ 220 кВ | v | bus | 869 | 1.042 | 0.052102
1000193 | ПС 500 кВ Актогай - СШ 500 кВ | v | bus | 986 | 1.0338 | 0.051692
1000194 | Мойнакская ГЭС - СШ 220 кВ | v | bus | 935 | 1.075 | 0.053752
1000195 | ПС 1150 кВ Алтай - СШ 500 кВ | v | bus | 1660 | 1.0308 | 0.051541
1000196 | ПС 500 кВ Рубцовская - СШ 220 кВ | v | bus | 1622 | 1.0862 | 0.054311
1000197 | ПС 500 кВ Барабинская - СШ 500 кВ | v | bus | 9917 | 1.0306 | 0.05153
1000198 | ПС 500 кВ Курчатовская - СШ 500 кВ | v | bus | 50002 | 1.0182 | 0.050911
1000199 | ПС 500 кВ Исеть - СШ 500 кВ | v | bus | 50001 | 1.0191 | 0.050953
1000200 | ВЭС Ерейментау - СШ 220 кВ | v | bus | 155 | 1.0639 | 0.053195
1000201 | СЭС Бурное - СШ 220 кВ | v | bus | 810 | 1.0739 | 0.053695
1000202 | Южноуральская ГРЭС-2 - СШ 500 кВ | v | bus | 47161 | 1.0137 | 0.050685
1000203 | ПС 500 кВ Кемин - СШ 220 кВ | v | bus | 2952 | 0.001 | 0.004
1000204 | ПС 500 кВ Восход - СШ 220 кВ | v | bus | 1854 | 1.0694 | 0.053468
1000205 | ПС 500 кВ Восход - СШ 500 кВ | v | bus | 1853 | 1.0231 | 0.051156
1000206 | ПС 500 кВ Витязь - СШ 500 кВ | v | bus | 1852 | 1.0183 | 0.050916
1000207 | ПС 500 кВ Кемин - СШ 500 кВ | v | bus | 2951 | 1.008 | 0.0504
1000208 | Акмолинская ТЭЦ-2 - СШ 220 кВ | v | bus | 108 | 1.0735 | 0.053673
1000209 | ПС 500 кВ Датка - СШ 500 кВ | v | bus | 2950 | 1.002 | 0.0501
1000210 | ПС 220 кВ Ерменсай - СШ 220 кВ | v | bus | 942 | 1.0664 | 0.053318
1000211 | ПС 500 кВ Новокузнецкая - СШ 500 кВ | v | bus | 1638 | 1.0357 | 0.051785
1000212 | ПС 1150 кВ Итатская - СШ 500 кВ | v | bus | 1636 | 1.0428 | 0.052139
1000213 | ПС 500 кВ Юрга - СШ 500 кВ | v | bus | 1632 | 1.0317 | 0.051587
1000214 | ПС 500 кВ Барабинская - СШ 220 кВ | v | bus | 1671 | 1.0622 | 0.053111
1000215 | ПС 500 кВ Ново-Анжерская - СШ 500 кВ | v | bus | 1633 | 1.0244 | 0.051221
1000216 | Беловская ГРЭС - СШ 500 кВ | v | bus | 1637 | 1.0135 | 0.050677
1000217 | ПС 500 кВ Кузбасская - СШ 500 кВ | v | bus | 1652 | 1.0257 | 0.051286
1000218 | ВЭС Экспо - СШ 220 кВ | v | bus | 188 | 1.1052 | 0.055259
1000219 | СЭС Капчагай - СШ 220 кВ | v | bus | 946 | 1.0733 | 0.053666
1000220 | СЭС Байконыр - СШ 220 кВ | v | bus | 872 | 0.001 | 0.004
1000221 | ПС 220 кВ Бадам (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 836 | 0.001 | 0.004
1000222 | ПС 220 кВ Бурное-тяга (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 816 | 0.001 | 0.004
1000223 | ПС 220 кВ Жидели (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 931 | 0.001 | 0.004
1000224 | ПС 220 кВ Мынарал (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 924 | 0.001 | 0.004
1000225 | ПС 220 кВ Кара-Мурын (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 450 | 0.001 | 0.004
1000226 | ПС 220 кВ НС-7 - СШ 220 кВ | v | bus | 37 | 0.001 | 0.004
1000227 | ПС 220 кВ Сары-Оба (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 169 | 0.001 | 0.004
1000228 | ПС 220 кВ Ельтай (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 178 | 0.001 | 0.004
1000229 | ПС 220 кВ ОП-80 (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 165 | 0.001 | 0.004
1000230 | ПС 220 кВ Челгаши (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 585 | 0.001 | 0.004
1000231 | СЭС Жалагаш - СШ 220 кВ | v | bus | 866 | 0.001 | 0.004
1000232 | ПС 500 кВ Томская - СШ 500 кВ | v | bus | 1651 | 0.001 | 0.004
1000233 | ПС 500 кВ Актогай - СШ 220 кВ | v | bus | 223 | 0.001 | 0.004
2000001 | ПС 220 кВ Чернозубовка - СШ 220 кВ | p | bus | 186 | 0.001 | 0.004
2000002 | ПС 500 кВ Талдыкорган - СШ 220 кВ | p | bus | 988 | 0.001 | 0.004
2000003 | ПС 220 кВ Коунрад - СШ 220 кВ | p | bus | 481 | 0.001 | 0.004
2000004 | ПС 220 кВ Коунрад - СШ 110 кВ | p | bus | 482 | 0.001 | 0.004
2000005 | Карагандинская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | p | bus | 383 | 543.92 | 27.196
2000006 | ПС 500 кВ Талдыкорган - СШ 500 кВ | p | bus | 987 | 0.001 | 0.004
2000007 | ПС 220 кВ Металлургическая - СШ 220 кВ | p | bus | 384 | 393.06 | 19.653
2000008 | ПС 500 кВ Семей - СШ 500 кВ | p | bus | 980 | 0.001 | 0.004
2000009 | отпайка Л-2278 | p | bus | 314 | 0.001 | 0.004
2000010 | ПС 500 кВ Семей - СШ 220 кВ | p | bus | 981 | 0.001 | 0.004
2000011 | отпайка Л-2288 | p | bus | 315 | 0.001 | 0.004
2000012 | ПС 500 кВ Тюмень - СШ 500 кВ | p | bus | 4730 | 0.001 | 0.004
2000013 | ПС 500 кВ Беркут - СШ 500 кВ | p | bus | 4728 | 0.001 | 0.004
2000014 | Ириклинская ГРЭС - СШ 500 кВ | p | bus | 4790 | 513.1 | 25.655
2000015 | Троицкая ГРЭС - СШ 220 кВ | p | bus | 4798 | 32.92 | 1.646
2000016 | Троицкая ГРЭС - СШ 500 кВ | p | bus | 4799 | 0 | 0.004
2000017 | ПС 500 кВ ЕГПП - СШ 220 кВ | p | bus | 170 | 0.001 | 0.004
2000018 | ПС 500 кВ ЕГПП - СШ 500 кВ | p | bus | 180 | 0.001 | 0.004
2000019 | ПС 1150 кВ Кокшетауская - СШ 500 кВ | p | bus | 175 | 0.001 | 0.004
2000020 | ПС 500 кВ Козырево - СШ 500 кВ | p | bus | 4703 | 0.001 | 0.004
2000021 | Рефтинская ГРЭС - СШ 500 кВ | p | bus | 4702 | 2114.1 | 105.705
2000022 | ПС 500 кВ Южная - СШ 500 кВ | p | bus | 4701 | 0.001 | 0.004
2000023 | ПС 220 кВ Апановка (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 573 | 0.001 | 0.004
2000024 | ПС 220 кВ Лисаковская - СШ 220 кВ | p | bus | 574 | 0.001 | 0.004
2000025 | ПС 500 кВ Сокол - СШ 220 кВ | p | bus | 575 | 0.001 | 0.004
2000026 | ПС 500 кВ Сокол - СШ 500 кВ | p | bus | 576 | 0.001 | 0.004
2000027 | ПС 500 кВ Житикара - СШ 500 кВ | p | bus | 577 | 0.001 | 0.004
2000028 | ПС 500 кВ Житикара - СШ 110 кВ | p | bus | 578 | 0.001 | 0.004
2000029 | ПС 500 кВ Приваловская - СШ 500 кВ | p | bus | 50032 | 0.001 | 0.004
2000030 | ПС 500 кВ Шагол - СШ 500 кВ | p | bus | 4782 | 0.001 | 0.004
2000031 | ПС 500 кВ Бекетово - СШ 500 кВ | p | bus | 4709 | 0.001 | 0.004
2000032 | ПС 500 кВ Заря - СШ 500 кВ | p | bus | 1631 | 0.001 | 0.004
2000033 | ПС 220 кВ Качары - СШ 220 кВ | p | bus | 582 | 0.001 | 0.004
2000034 | ПС 500 кВ Магнитогорская - СШ 500 кВ | p | bus | 4785 | 0.001 | 0.004
2000035 | ПС 1150 кВ Костанайская - СШ 500 кВ | p | bus | 590 | 0.001 | 0.004
2000036 | ПС 1150 кВ Костанайская - СШ 220 кВ | p | bus | 592 | 0.001 | 0.004
2000037 | ПС 220 кВ Центральная - СШ 220 кВ | p | bus | 593 | 0.001 | 0.004
2000038 | ПС 220 кВ Сарбайская - СШ 220 кВ | p | bus | 594 | 149 | 7.45
2000039 | ПС 220 кВ Приуральская - СШ 220 кВ | p | bus | 595 | 0.001 | 0.004
2000040 | ПС 500 кВ Златоуст - СШ 500 кВ | p | bus | 4715 | 0.001 | 0.004
2000041 | ПС 500 кВ Кропачево - СШ 500 кВ | p | bus | 4714 | 0.001 | 0.004
2000042 | ПС 500 кВ Уфимская - СШ 500 кВ | p | bus | 4712 | 0.001 | 0.004
2000043 | ПС 220 кВ Заречная - СШ 220 кВ | p | bus | 596 | 0.001 | 0.004
2000044 | ПС 1150 кВ Челябинская - СШ 500 кВ | p | bus | 4705 | 0.001 | 0.004
2000045 | ПС 220 кВ ПС-51 - СШ 220 кВ | p | bus | 251 | 0.001 | 0.004
2000046 | ЭГРЭС-1 - СШ 500 кВ | p | bus | 25 | 0.001 | 0.004
2000047 | ПС 1150 кВ Экибастузская - СШ 500 кВ | p | bus | 26 | 0.001 | 0.004
2000048 | ЭГРЭС-2 - СШ 500 кВ | p | bus | 28 | 0.001 | 0.004
2000049 | ЭГРЭС-2 - СШ 220 кВ | p | bus | 29 | 0.001 | 0.004
2000050 | ЕЭК Блоки 5,6,7,8 | p | bus | 30 | 700.74 | 35.037
2000051 | ЕЭК - СШ 500 кВ | p | bus | 31 | 0.001 | 0.004
2000052 | ЕЭК Блоки 2,3,4 | p | bus | 32 | 765.58 | 38.279
2000053 | ЕЭК - СШ 220 кВ | p | bus | 33 | 0.001 | 0.004
2000054 | ПС 220 кВ Калкаман - СШ 220 кВ | p | bus | 36 | 0.001 | 0.004
2000055 | ПС 220 кВ Экибастузская - СШ 220 кВ | p | bus | 38 | 0.001 | 0.004
2000056 | ЭГРЭС-1 - СШ 220 кВ | p | bus | 39 | 0.001 | 0.004
2000057 | ЭГРЭС-1 Блок 2 | p | bus | 50 | 496.8 | 24.84
2000058 | ЭГРЭС-1 Блоки 3,4,5,6,7,8 | p | bus | 51 | 2440.2 | 122.01
2000059 | ПС 220 кВ ЭПК - СШ 220 кВ | p | bus | 53 | 0.001 | 0.004
2000060 | ПС 220 кВ ЦРМЗ - СШ 220 кВ | p | bus | 54 | 0.001 | 0.004
2000061 | ПС 220 кВ Строительная -2 - СШ 220 кВ | p | bus | 56 | 0.001 | 0.004
2000062 | ПС 220 кВ Уленты (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 58 | 0.001 | 0.004
2000063 | ПС 220 кВ Бозщаколь (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 59 | 0.001 | 0.004
2000064 | ЭГРЭС-2 Блоки 1,2 | p | bus | 60 | 940.69 | 47.0345
2000065 | ПС 220 кВ Таскудык (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 61 | 0.001 | 0.004
2000066 | ПС 500 кВ Нура - СШ 500 кВ | p | bus | 325 | 0.001 | 0.004
2000067 | ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 500 кВ | p | bus | 129 | 0.001 | 0.004
2000068 | ПС 220 кВ Ерментау (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 166 | 0.001 | 0.004
2000069 | ПС 500 кВ Рубцовская - СШ 500 кВ | p | bus | 1621 | 0.001 | 0.004
2000070 | ПС 500 кВ Таврическая - СШ 500 кВ | p | bus | 1817 | 0.001 | 0.004
2000071 | ПС 500 кВ Иртышская - СШ 500 кВ | p | bus | 1850 | 0.001 | 0.004
2000072 | ПС 500 кВ КЭЗ - СШ 500 кВ | p | bus | 27 | 0.001 | 0.004
2000073 | ПС 220 кВ ПС-14 - СШ 220 кВ | p | bus | 214 | 0.001 | 0.004
2000074 | ПС 220 кВ ПС-18 - СШ 220 кВ | p | bus | 218 | 0.001 | 0.004
2000075 | Шульбинская ГЭС - СШ 220 кВ | p | bus | 220 | 0.001 | 0.004
2000076 | ПС 500 кВ Усть-каменогорская - СШ 500 кВ | p | bus | 240 | 0.001 | 0.004
2000077 | ПС 500 кВ Усть-Каменогорская - СШ 220 кВ | p | bus | 241 | 1039.1 | 51.955
2000078 | Шульбинская ГЭС - СШ 13,8 кВ | p | bus | 221 | 127.2 | 6.36
2000079 | ПС 220 кВ Шоптыколь (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 101 | 0.001 | 0.004
2000080 | ПС 220 кВ Батыс - СШ 220 кВ | p | bus | 102 | 0.001 | 0.004
2000081 | ПС 220 кВ Достык - СШ 220 кВ | p | bus | 103 | 0.001 | 0.004
2000082 | ПС 220 кВ Шыгыс - СШ 220 кВ | p | bus | 104 | 0.001 | 0.004
2000083 | ПС 220 кВ Осакаровка - СШ 220 кВ | p | bus | 306 | 0.001 | 0.004
2000084 | ПС 220 кВ Cарань - СШ 220 кВ | p | bus | 308 | 0.001 | 0.004
2000085 | ПС 220 кВ НС-19 - СШ 220 кВ | p | bus | 309 | 0.001 | 0.004
2000086 | ПС 500 кВ Нура - СШ 220 кВ | p | bus | 310 | 0.001 | 0.004
2000087 | ГРЭС-2 Топар - СШ 220 кВ | p | bus | 355 | 413.3 | 20.665
2000088 | ПС 220 кВ Айса (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 452 | 0.001 | 0.004
2000089 | ПС 220 кВ Жана-арка - СШ 220 кВ | p | bus | 453 | 0.001 | 0.004
2000090 | ПС 220 кВ Барсенгир - СШ 220 кВ | p | bus | 454 | 0.001 | 0.004
2000091 | ПС 220 кВ Кумколь СШ 110кВ | p | bus | 455 | 144.69 | 7.2345
2000092 | ПС 220 кВ Кайракты - СШ 220 кВ | p | bus | 457 | 0.001 | 0.004
2000093 | Жезказган ТЭЦ - СШ 220 кВ | p | bus | 463 | 211.89 | 10.5945
2000094 | ПС 220 кВ Никольская - СШ 220 кВ | p | bus | 464 | 0.001 | 0.004
2000095 | ПС 220 кВ Kаражал - СШ 220 кВ | p | bus | 465 | 0.001 | 0.004
2000096 | ПС 500 кВ Жезказган - СШ 220 кВ | p | bus | 466 | 0.001 | 0.004
2000097 | ПС 220 кВ Кумколь - СШ 220 кВ | p | bus | 467 | 0.001 | 0.004
2000098 | ПС 500 кВ Агадырь - СШ 220 кВ | p | bus | 468 | 0.001 | 0.004
2000099 | ПС 500 кВ Агадырь - СШ 500 кВ | p | bus | 469 | 0.001 | 0.004
2000100 | Балхашская ТЭЦ СШ 110кВ | p | bus | 471 | 148.54 | 7.427
2000101 | ПС 220 кВ Балхашская СШ 110кВ | p | bus | 472 | 0.001 | 0.004
2000102 | ПС 220 кВ Балхашская - СШ 220 кВ | p | bus | 473 | 0.001 | 0.004
2000103 | ПС 220 кВ Акчатау - СШ 220 кВ | p | bus | 474 | 0.001 | 0.004
2000104 | ПС 220 кВ Mоинты (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 475 | 0.001 | 0.004
2000105 | ПС 500 кВ Жезказган - СШ 500 кВ | p | bus | 480 | 0.001 | 0.004
2000106 | ПС 500 кВ ЮКГРЭС - СШ 500 кВ | p | bus | 900 | 0.001 | 0.004
2000107 | ПС 500 кВ Фрунзе - СШ 500 кВ | p | bus | 2919 | 0.001 | 0.004
2000108 | ПС 500 кВ ЮКГРЭС - СШ 220 кВ | p | bus | 901 | 0.001 | 0.004
2000109 | ПС 500 кВ Алматы - СШ 500 кВ | p | bus | 902 | 0.001 | 0.004
2000110 | ПС 500 кВ Алма - СШ 500 кВ | p | bus | 938 | 0.001 | 0.004
2000111 | ПС 500 кВ Алматы - СШ 220 кВ | p | bus | 903 | 0.001 | 0.004
2000112 | ПС 500 кВ Алма - СШ 220 кВ | p | bus | 939 | 0.001 | 0.004
2000113 | Алматинская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | p | bus | 904 | 139 | 6.95
2000114 | ПС 220 кВ Робот - СШ 220 кВ | p | bus | 907 | 0.001 | 0.004
2000115 | ПС 220 кВ Бесагаш - СШ 220 кВ | p | bus | 940 | 0.001 | 0.004
2000116 | ПС 220 кВ ПС-62А - СШ 220 кВ | p | bus | 908 | 0.001 | 0.004
2000117 | Капшагайская ГЭС - СШ 220 кВ | p | bus | 909 | 50.0019 | 2.5001
2000118 | ПС 220 кВ Шелек - СШ 220 кВ | p | bus | 911 | 0.001 | 0.004
2000119 | ПС 220 кВ ПС-7А (Алм) - СШ 220 кВ | p | bus | 912 | 0.001 | 0.004
2000120 | ПС 220 кВ ПС-7А (Алм) - СШ 110 кВ | p | bus | 913 | 442.23 | 22.1115
2000121 | ПС 220 кВ Западная - СШ 220 кВ | p | bus | 918 | 0.001 | 0.004
2000122 | ПС 220 кВ Шыганак (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 925 | 0.001 | 0.004
2000123 | ПС 220 кВ Сары-озек - СШ 220 кВ | p | bus | 950 | 0.001 | 0.004
2000124 | ПС 220 кВ Талдыкорганская - СШ 220 кВ | p | bus | 951 | 0.001 | 0.004
2000125 | ПС 220 кВ Главная - СШ 220 кВ | p | bus | 2916 | 385.2 | 19.26
2000126 | ПС 220 кВ Медеу (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 928 | 0.001 | 0.004
2000127 | ПС 220 кВ Таугуль - СШ 220 кВ | p | bus | 929 | 0.001 | 0.004
2000128 | ПС 500 кВ Шу - СШ 220 кВ | p | bus | 932 | 0.001 | 0.004
2000129 | ПС 220 кВ Аспара (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 814 | 0.001 | 0.004
2000130 | ПС 500 кВ Жамбыл - СШ 500 кВ | p | bus | 800 | 0.001 | 0.004
2000131 | ПС 500 кВ Жамбыл - СШ 220 кВ | p | bus | 801 | 0.001 | 0.004
2000132 | ПС 220 кВ Бурное - СШ 220 кВ | p | bus | 802 | 0.001 | 0.004
2000133 | ПС 220 кВ Каратау - СШ 220 кВ | p | bus | 803 | 0.001 | 0.004
2000134 | ПС 220 кВ Опорная - СШ 220 кВ | p | bus | 804 | 0.001 | 0.004
2000135 | Жамбылская ГРЭС - СШ 220 кВ | p | bus | 805 | 358.21 | 17.9105
2000136 | ПС 220 кВ Мерке - СШ 220 кВ | p | bus | 809 | 0.001 | 0.004
2000137 | ПС 220 кВ Жамбыл-тяга (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 815 | 0.001 | 0.004
2000138 | ПС 500 кВ Шымкент - СШ 500 кВ | p | bus | 830 | 0.001 | 0.004
2000139 | ПС 500 кВ Шымкент - СШ 220 кВ | p | bus | 831 | 0.001 | 0.004
2000140 | ПС 220 кВ Сас-тюбе - СШ 220 кВ | p | bus | 834 | 0.001 | 0.004
2000141 | ПС 220 кВ Ванновка - СШ 220 кВ | p | bus | 835 | 0.001 | 0.004
2000142 | ПС 220 кВ Жылга (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 839 | 0.001 | 0.004
2000143 | ПС 220 кВ Кентау - СШ 220 кВ | p | bus | 840 | 0.001 | 0.004
2000144 | ПС 220 кВ Шолак-корган - СШ 220 кВ | p | bus | 841 | 0.001 | 0.004
2000145 | ПС 220 кВ Шымкентская - СШ 220 кВ | p | bus | 843 | 0.001 | 0.004
2000146 | ПС 220 кВ Кызылсай (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 845 | 0.001 | 0.004
2000147 | ПС 220 кВ ГНПС - СШ 220 кВ | p | bus | 846 | 0.001 | 0.004
2000148 | Кызылординская ТЭЦ - СШ 220 кВ | p | bus | 860 | 59.39 | 2.9695
2000149 | отпайка Л-2019 | p | bus | 861 | 0.001 | 0.004
2000150 | ПС 220 кВ Кызылординская - СШ 220 кВ | p | bus | 862 | 0.001 | 0.004
2000151 | ПС 220 кВ Шиели - СШ 220 кВ | p | bus | 863 | 0.001 | 0.004
2000152 | ПС 220 кВ Жанакорган - СШ 220 кВ | p | bus | 865 | 0.001 | 0.004
2000153 | ПС 500 кВ Фрунзе - СШ 220 кВ | p | bus | 2918 | 0.001 | 0.004
2000154 | Ташкентская ГРЭС - СШ 500 кВ | p | bus | 2924 | 0.001 | 0.004
2000155 | Ташкентская ГРЭС - СШ 220 кВ | p | bus | 2925 | 640 | 32
2000156 | ПС 220 кВ ГПП-2 - СШ 220 кВ | p | bus | 5957 | 0.001 | 0.004
2000157 | ПС 500 кВ Таврическая - СШ 220 кВ | p | bus | 1816 | 0.001 | 0.004
2000158 | ПС 500 кВ Иртышская - СШ 220 кВ | p | bus | 1851 | 0.001 | 0.004
2000159 | ПС 220 кВ Миргалимсай - СШ 220 кВ | p | bus | 842 | 0.001 | 0.004
2000160 | ПС 220 кВ Еркеншилик (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 167 | 0.001 | 0.004
2000161 | ПС 220 кВ Жолымбет - СШ 220 кВ | p | bus | 123 | 0.001 | 0.004
2000162 | ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 110 кВ | p | bus | 124 | 0.001 | 0.004
2000163 | ПС 220 кВ Танкерис (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 179 | 0.001 | 0.004
2000164 | ПС 220 кВ Бурабай (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 126 | 0.001 | 0.004
2000165 | ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 220 кВ | p | bus | 130 | 0.001 | 0.004
2000166 | ПС 220 кВ Жалтыр (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 132 | 0.001 | 0.004
2000167 | ПС 220 кВ Атбасар - СШ 220 кВ | p | bus | 134 | 0.001 | 0.004
2000168 | ПС 220 кВ КГПП - СШ 220 кВ | p | bus | 135 | 0.001 | 0.004
2000169 | ПС 220 кВ Красноармейская - СШ 220 кВ | p | bus | 159 | 0.001 | 0.004
2000170 | ПС 220 кВ Киялы - СШ 220 кВ | p | bus | 136 | 0.001 | 0.004
2000171 | ПС 500 кВ Барнаул - СШ 500 кВ | p | bus | 1630 | 0.001 | 0.004
2000172 | ПС 220 кВ Смирново - СШ 220 кВ | p | bus | 143 | 0.001 | 0.004
2000173 | Петропавловская ТЭЦ-2 - СШ 220 кВ | p | bus | 144 | 326.24 | 16.312
2000174 | ПС 500 кВ Аврора - СШ 500 кВ | p | bus | 147 | 0.001 | 0.004
2000175 | ПС 500 кВ Аврора - СШ 220 кВ | p | bus | 148 | 0.001 | 0.004
2000176 | ПС 220 кВ Макинск - СШ 220 кВ | p | bus | 150 | 0.001 | 0.004
2000177 | ПС 220 кВ Степная - СШ 220 кВ | p | bus | 151 | 59 | 2.95
2000178 | Токтогульская ГЭС - СШ 500 кВ | p | bus | 2921 | 474 | 23.7
2000179 | ПС 220 кВ Янко (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 153 | 0.001 | 0.004
2000180 | ПС 220 кВ Буран - СШ 220 кВ | p | bus | 173 | 0.001 | 0.004
2000181 | ПС 220 кВ Уголки (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 156 | 0.001 | 0.004
2000182 | ПС 220 кВ Куйбышевская - СШ 220 кВ | p | bus | 157 | 0.001 | 0.004
2000183 | ПС 1150 кВ Кокшетауская - СШ 220 кВ | p | bus | 176 | 0.001 | 0.004
2000184 | ПС 220 кВ Перекатная (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 172 | 0.001 | 0.004
2000185 | ПС 500 кВ Курган - СШ 500 кВ | p | bus | 4727 | 0.001 | 0.004
2000186 | ПС 500 кВ Шу - СШ 500 кВ | p | bus | 9932 | 0.001 | 0.004
2000187 | ПС 500 кВ Смеловская - СШ 500 кВ | p | bus | 50014 | 0.001 | 0.004
2000188 | ПС 220 кВ БГОК - СШ 220 кВ | p | bus | 62 | 0.001 | 0.004
2000189 | ПС 220 кВ Коян-коз - СШ 220 кВ | p | bus | 953 | 0.001 | 0.004
2000190 | Шымкентская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | p | bus | 813 | 0 | 0.004
2000191 | ПС 500 кВ Барнаульская - СШ 220 кВ | p | bus | 1640 | 0.001 | 0.004
2000192 | ПС 220 кВ РУ-6 - СШ 220 кВ | p | bus | 869 | 0.001 | 0.004
2000193 | ПС 500 кВ Актогай - СШ 500 кВ | p | bus | 986 | 0.001 | 0.004
2000194 | Мойнакская ГЭС - СШ 220 кВ | p | bus | 935 | 0.35 | 0.0175
2000195 | ПС 1150 кВ Алтай - СШ 500 кВ | p | bus | 1660 | 0.001 | 0.004
2000196 | ПС 500 кВ Рубцовская - СШ 220 кВ | p | bus | 1622 | 0.001 | 0.004
2000197 | ПС 500 кВ Барабинская - СШ 500 кВ | p | bus | 9917 | 0.001 | 0.004
2000198 | ПС 500 кВ Курчатовская - СШ 500 кВ | p | bus | 50002 | 867.2 | 43.36
2000199 | ПС 500 кВ Исеть - СШ 500 кВ | p | bus | 50001 | 0.001 | 0.004
2000200 | ВЭС Ерейментау - СШ 220 кВ | p | bus | 155 | 0.001 | 0.004
2000201 | СЭС Бурное - СШ 220 кВ | p | bus | 810 | 0.001 | 0.004
2000202 | Южноуральская ГРЭС-2 - СШ 500 кВ | p | bus | 47161 | 0.001 | 0.004
2000203 | ПС 500 кВ Кемин - СШ 220 кВ | p | bus | 2952 | 0.001 | 0.004
2000204 | ПС 500 кВ Восход - СШ 220 кВ | p | bus | 1854 | 0.001 | 0.004
2000205 | ПС 500 кВ Восход - СШ 500 кВ | p | bus | 1853 | 0.001 | 0.004
2000206 | ПС 500 кВ Витязь - СШ 500 кВ | p | bus | 1852 | 0.001 | 0.004
2000207 | ПС 500 кВ Кемин - СШ 500 кВ | p | bus | 2951 | 0.001 | 0.004
2000208 | Акмолинская ТЭЦ-2 - СШ 220 кВ | p | bus | 108 | 542.3 | 27.115
2000209 | ПС 500 кВ Датка - СШ 500 кВ | p | bus | 2950 | 0.001 | 0.004
2000210 | ПС 220 кВ Ерменсай - СШ 220 кВ | p | bus | 942 | 0.001 | 0.004
2000211 | ПС 500 кВ Новокузнецкая - СШ 500 кВ | p | bus | 1638 | 0.001 | 0.004
2000212 | ПС 1150 кВ Итатская - СШ 500 кВ | p | bus | 1636 | 0.001 | 0.004
2000213 | ПС 500 кВ Юрга - СШ 500 кВ | p | bus | 1632 | 0.001 | 0.004
2000214 | ПС 500 кВ Барабинская - СШ 220 кВ | p | bus | 1671 | 0.001 | 0.004
2000215 | ПС 500 кВ Ново-Анжерская - СШ 500 кВ | p | bus | 1633 | 0.001 | 0.004
2000216 | Беловская ГРЭС - СШ 500 кВ | p | bus | 1637 | 0.001 | 0.004
2000217 | ПС 500 кВ Кузбасская - СШ 500 кВ | p | bus | 1652 | 0.001 | 0.004
2000218 | ВЭС Экспо - СШ 220 кВ | p | bus | 188 | 0.001 | 0.004
2000219 | СЭС Капчагай - СШ 220 кВ | p | bus | 946 | 0.001 | 0.004
2000220 | СЭС Байконыр - СШ 220 кВ | p | bus | 872 | 0.001 | 0.004
2000221 | ПС 220 кВ Бадам (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 836 | 0.001 | 0.004
2000222 | ПС 220 кВ Бурное-тяга (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 816 | 0.001 | 0.004
2000223 | ПС 220 кВ Жидели (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 931 | 0.001 | 0.004
2000224 | ПС 220 кВ Мынарал (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 924 | 0.001 | 0.004
2000225 | ПС 220 кВ Кара-Мурын (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 450 | 0.001 | 0.004
2000226 | ПС 220 кВ НС-7 - СШ 220 кВ | p | bus | 37 | 0.001 | 0.004
2000227 | ПС 220 кВ Сары-Оба (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 169 | 0.001 | 0.004
2000228 | ПС 220 кВ Ельтай (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 178 | 0.001 | 0.004
2000229 | ПС 220 кВ ОП-80 (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 165 | 0.001 | 0.004
2000230 | ПС 220 кВ Челгаши (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 585 | 0.001 | 0.004
2000231 | СЭС Жалагаш - СШ 220 кВ | p | bus | 866 | 0.001 | 0.004
2000232 | ПС 500 кВ Томская - СШ 500 кВ | p | bus | 1651 | 0.001 | 0.004
2000233 | ПС 500 кВ Актогай - СШ 220 кВ | p | bus | 223 | 0.001 | 0.004
2000234 | ПС 220 кВ Чернозубовка - СШ 220 кВ | p | bus | 186 | 0.001 | 0.004
2000235 | ПС 500 кВ Талдыкорган - СШ 220 кВ | p | bus | 988 | 0.001 | 0.004
2000236 | ПС 220 кВ Коунрад - СШ 220 кВ | p | bus | 481 | 0.001 | 0.004
2000237 | ПС 220 кВ Коунрад - СШ 110 кВ | p | bus | 482 | 0.001 | 0.004
2000238 | Карагандинская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | p | bus | 383 | 0.001 | 0.004
2000239 | ПС 500 кВ Талдыкорган - СШ 500 кВ | p | bus | 987 | 0.001 | 0.004
2000240 | ПС 220 кВ Металлургическая - СШ 220 кВ | p | bus | 384 | 0.001 | 0.004
2000241 | ПС 500 кВ Семей - СШ 500 кВ | p | bus | 980 | 0.001 | 0.004
2000242 | отпайка Л-2278 | p | bus | 314 | 0.001 | 0.004
2000243 | ПС 500 кВ Семей - СШ 220 кВ | p | bus | 981 | 0.001 | 0.004
2000244 | отпайка Л-2288 | p | bus | 315 | 0.001 | 0.004
2000245 | ПС 500 кВ Тюмень - СШ 500 кВ | p | bus | 4730 | 0.001 | 0.004
2000246 | ПС 500 кВ Беркут - СШ 500 кВ | p | bus | 4728 | 322 | 16.1
2000247 | Ириклинская ГРЭС - СШ 500 кВ | p | bus | 4790 | 0.001 | 0.004
2000248 | Троицкая ГРЭС - СШ 220 кВ | p | bus | 4798 | 0.001 | 0.004
2000249 | Троицкая ГРЭС - СШ 500 кВ | p | bus | 4799 | 0.001 | 0.004
2000250 | ПС 500 кВ ЕГПП - СШ 220 кВ | p | bus | 170 | -17.21 | 0.8605
2000251 | ПС 500 кВ ЕГПП - СШ 500 кВ | p | bus | 180 | 0.001 | 0.004
2000252 | ПС 1150 кВ Кокшетауская - СШ 500 кВ | p | bus | 175 | 0.001 | 0.004
2000253 | ПС 500 кВ Козырево - СШ 500 кВ | p | bus | 4703 | -276.2 | 13.81
2000254 | Рефтинская ГРЭС - СШ 500 кВ | p | bus | 4702 | 0.001 | 0.004
2000255 | ПС 500 кВ Южная - СШ 500 кВ | p | bus | 4701 | 0.001 | 0.004
2000256 | ПС 220 кВ Апановка (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 573 | 0.001 | 0.004
2000257 | ПС 220 кВ Лисаковская - СШ 220 кВ | p | bus | 574 | -74.53 | 3.7265
2000258 | ПС 500 кВ Сокол - СШ 220 кВ | p | bus | 575 | -5.92 | 0.296
2000259 | ПС 500 кВ Сокол - СШ 500 кВ | p | bus | 576 | 0.001 | 0.004
2000260 | ПС 500 кВ Житикара - СШ 500 кВ | p | bus | 577 | -207.25 | 10.3625
2000261 | ПС 500 кВ Житикара - СШ 110 кВ | p | bus | 578 | 0.001 | 0.004
2000262 | ПС 500 кВ Приваловская - СШ 500 кВ | p | bus | 50032 | -71.88 | 3.594
2000263 | ПС 500 кВ Шагол - СШ 500 кВ | p | bus | 4782 | 91.04 | 4.552
2000264 | ПС 500 кВ Бекетово - СШ 500 кВ | p | bus | 4709 | 0.001 | 0.004
2000265 | ПС 500 кВ Заря - СШ 500 кВ | p | bus | 1631 | 0.001 | 0.004
2000266 | ПС 220 кВ Качары - СШ 220 кВ | p | bus | 582 | -27.5 | 1.375
2000267 | ПС 500 кВ Магнитогорская - СШ 500 кВ | p | bus | 4785 | -349.3 | 17.465
2000268 | ПС 1150 кВ Костанайская - СШ 500 кВ | p | bus | 590 | 0.001 | 0.004
2000269 | ПС 1150 кВ Костанайская - СШ 220 кВ | p | bus | 592 | 0.001 | 0.004
2000270 | ПС 220 кВ Центральная - СШ 220 кВ | p | bus | 593 | -107.03 | 5.3515
2000271 | ПС 220 кВ Сарбайская - СШ 220 кВ | p | bus | 594 | 0.001 | 0.004
2000272 | ПС 220 кВ Приуральская - СШ 220 кВ | p | bus | 595 | 0.001 | 0.004
2000273 | ПС 500 кВ Златоуст - СШ 500 кВ | p | bus | 4715 | -219.3 | 10.965
2000274 | ПС 500 кВ Кропачево - СШ 500 кВ | p | bus | 4714 | -112.41 | 5.6205
2000275 | ПС 500 кВ Уфимская - СШ 500 кВ | p | bus | 4712 | 0.001 | 0.004
2000276 | ПС 220 кВ Заречная - СШ 220 кВ | p | bus | 596 | -20.5 | 1.025
2000277 | ПС 1150 кВ Челябинская - СШ 500 кВ | p | bus | 4705 | 0.001 | 0.004
2000278 | ПС 220 кВ ПС-51 - СШ 220 кВ | p | bus | 251 | -10.42 | 0.521
2000279 | ЭГРЭС-1 - СШ 500 кВ | p | bus | 25 | 0.001 | 0.004
2000280 | ПС 1150 кВ Экибастузская - СШ 500 кВ | p | bus | 26 | 0.001 | 0.004
2000281 | ЭГРЭС-2 - СШ 500 кВ | p | bus | 28 | 0.001 | 0.004
2000282 | ЭГРЭС-2 - СШ 220 кВ | p | bus | 29 | 0.001 | 0.004
2000283 | ЕЭК Блоки 5,6,7,8 | p | bus | 30 | 0.001 | 0.004
2000284 | ЕЭК - СШ 500 кВ | p | bus | 31 | 0.001 | 0.004
2000285 | ЕЭК Блоки 2,3,4 | p | bus | 32 | 0.001 | 0.004
2000286 | ЕЭК - СШ 220 кВ | p | bus | 33 | 0.001 | 0.004
2000287 | ПС 220 кВ Калкаман - СШ 220 кВ | p | bus | 36 | 0.001 | 0.004
2000288 | ПС 220 кВ Экибастузская - СШ 220 кВ | p | bus | 38 | -101.36 | 5.068
2000289 | ЭГРЭС-1 - СШ 220 кВ | p | bus | 39 | 0.001 | 0.004
2000290 | ЭГРЭС-1 Блок 2 | p | bus | 50 | 0.001 | 0.004
2000291 | ЭГРЭС-1 Блоки 3,4,5,6,7,8 | p | bus | 51 | 0.001 | 0.004
2000292 | ПС 220 кВ ЭПК - СШ 220 кВ | p | bus | 53 | 0.001 | 0.004
2000293 | ПС 220 кВ ЦРМЗ - СШ 220 кВ | p | bus | 54 | 0.001 | 0.004
2000294 | ПС 220 кВ Строительная -2 - СШ 220 кВ | p | bus | 56 | 0.001 | 0.004
2000295 | ПС 220 кВ Уленты (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 58 | 0.001 | 0.004
2000296 | ПС 220 кВ Бозщаколь (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 59 | 0.001 | 0.004
2000297 | ЭГРЭС-2 Блоки 1,2 | p | bus | 60 | 0.001 | 0.004
2000298 | ПС 220 кВ Таскудык (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 61 | 0.001 | 0.004
2000299 | ПС 500 кВ Нура - СШ 500 кВ | p | bus | 325 | 0.001 | 0.004
2000300 | ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 500 кВ | p | bus | 129 | 0.001 | 0.004
2000301 | ПС 220 кВ Ерментау (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 166 | 0.001 | 0.004
2000302 | ПС 500 кВ Рубцовская - СШ 500 кВ | p | bus | 1621 | 0.001 | 0.004
2000303 | ПС 500 кВ Таврическая - СШ 500 кВ | p | bus | 1817 | 0.001 | 0.004
2000304 | ПС 500 кВ Иртышская - СШ 500 кВ | p | bus | 1850 | 0.001 | 0.004
2000305 | ПС 500 кВ КЭЗ - СШ 500 кВ | p | bus | 27 | 0.001 | 0.004
2000306 | ПС 220 кВ ПС-14 - СШ 220 кВ | p | bus | 214 | -46.82 | 2.341
2000307 | ПС 220 кВ ПС-18 - СШ 220 кВ | p | bus | 218 | 0.001 | 0.004
2000308 | Шульбинская ГЭС - СШ 220 кВ | p | bus | 220 | -68.69 | 3.4345
2000309 | ПС 500 кВ Усть-каменогорская - СШ 500 кВ | p | bus | 240 | 0.001 | 0.004
2000310 | ПС 500 кВ Усть-Каменогорская - СШ 220 кВ | p | bus | 241 | 0.001 | 0.004
2000311 | Шульбинская ГЭС - СШ 13,8 кВ | p | bus | 221 | 0.001 | 0.004
2000312 | ПС 220 кВ Шоптыколь (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 101 | 0.001 | 0.004
2000313 | ПС 220 кВ Батыс - СШ 220 кВ | p | bus | 102 | -148.7 | 7.435
2000314 | ПС 220 кВ Достык - СШ 220 кВ | p | bus | 103 | 0 | 0.004
2000315 | ПС 220 кВ Шыгыс - СШ 220 кВ | p | bus | 104 | -2 | 0.1
2000316 | ПС 220 кВ Осакаровка - СШ 220 кВ | p | bus | 306 | -5.38 | 0.269
2000317 | ПС 220 кВ Cарань - СШ 220 кВ | p | bus | 308 | 0.001 | 0.004
2000318 | ПС 220 кВ НС-19 - СШ 220 кВ | p | bus | 309 | 0.001 | 0.004
2000319 | ПС 500 кВ Нура - СШ 220 кВ | p | bus | 310 | -15.31 | 0.7655
2000320 | ГРЭС-2 Топар - СШ 220 кВ | p | bus | 355 | 0.001 | 0.004
2000321 | ПС 220 кВ Айса (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 452 | 0.001 | 0.004
2000322 | ПС 220 кВ Жана-арка - СШ 220 кВ | p | bus | 453 | 0.001 | 0.004
2000323 | ПС 220 кВ Барсенгир - СШ 220 кВ | p | bus | 454 | 0.001 | 0.004
2000324 | ПС 220 кВ Кумколь СШ 110кВ | p | bus | 455 | 0.001 | 0.004
2000325 | ПС 220 кВ Кайракты - СШ 220 кВ | p | bus | 457 | 0.001 | 0.004
2000326 | Жезказган ТЭЦ - СШ 220 кВ | p | bus | 463 | 0.001 | 0.004
2000327 | ПС 220 кВ Никольская - СШ 220 кВ | p | bus | 464 | -76.33 | 3.8165
2000328 | ПС 220 кВ Kаражал - СШ 220 кВ | p | bus | 465 | 0.001 | 0.004
2000329 | ПС 500 кВ Жезказган - СШ 220 кВ | p | bus | 466 | 0.001 | 0.004
2000330 | ПС 220 кВ Кумколь - СШ 220 кВ | p | bus | 467 | 0.001 | 0.004
2000331 | ПС 500 кВ Агадырь - СШ 220 кВ | p | bus | 468 | -17.17 | 0.8585
2000332 | ПС 500 кВ Агадырь - СШ 500 кВ | p | bus | 469 | 0.001 | 0.004
2000333 | Балхашская ТЭЦ СШ 110кВ | p | bus | 471 | 0.001 | 0.004
2000334 | ПС 220 кВ Балхашская СШ 110кВ | p | bus | 472 | 0.001 | 0.004
2000335 | ПС 220 кВ Балхашская - СШ 220 кВ | p | bus | 473 | 0.001 | 0.004
2000336 | ПС 220 кВ Акчатау - СШ 220 кВ | p | bus | 474 | 0.001 | 0.004
2000337 | ПС 220 кВ Mоинты (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 475 | 0.001 | 0.004
2000338 | ПС 500 кВ Жезказган - СШ 500 кВ | p | bus | 480 | 0.001 | 0.004
2000339 | ПС 500 кВ ЮКГРЭС - СШ 500 кВ | p | bus | 900 | 0.001 | 0.004
2000340 | ПС 500 кВ Фрунзе - СШ 500 кВ | p | bus | 2919 | 0.001 | 0.004
2000341 | ПС 500 кВ ЮКГРЭС - СШ 220 кВ | p | bus | 901 | -24.75 | 1.2375
2000342 | ПС 500 кВ Алматы - СШ 500 кВ | p | bus | 902 | 0.001 | 0.004
2000343 | ПС 500 кВ Алма - СШ 500 кВ | p | bus | 938 | 0.001 | 0.004
2000344 | ПС 500 кВ Алматы - СШ 220 кВ | p | bus | 903 | 0.001 | 0.004
2000345 | ПС 500 кВ Алма - СШ 220 кВ | p | bus | 939 | 0.001 | 0.004
2000346 | Алматинская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | p | bus | 904 | 0.001 | 0.004
2000347 | ПС 220 кВ Робот - СШ 220 кВ | p | bus | 907 | 0.001 | 0.004
2000348 | ПС 220 кВ Бесагаш - СШ 220 кВ | p | bus | 940 | -140.02 | 7.001
2000349 | ПС 220 кВ ПС-62А - СШ 220 кВ | p | bus | 908 | -60.7 | 3.035
2000350 | Капшагайская ГЭС - СШ 220 кВ | p | bus | 909 | 0.001 | 0.004
2000351 | ПС 220 кВ Шелек - СШ 220 кВ | p | bus | 911 | -70.7 | 3.535
2000352 | ПС 220 кВ ПС-7А (Алм) - СШ 220 кВ | p | bus | 912 | 0.001 | 0.004
2000353 | ПС 220 кВ ПС-7А (Алм) - СШ 110 кВ | p | bus | 913 | 0.001 | 0.004
2000354 | ПС 220 кВ Западная - СШ 220 кВ | p | bus | 918 | -55.85 | 2.7925
2000355 | ПС 220 кВ Шыганак (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 925 | 0.001 | 0.004
2000356 | ПС 220 кВ Сары-озек - СШ 220 кВ | p | bus | 950 | 0.001 | 0.004
2000357 | ПС 220 кВ Талдыкорганская - СШ 220 кВ | p | bus | 951 | -100.26 | 5.013
2000358 | ПС 220 кВ Главная - СШ 220 кВ | p | bus | 2916 | 0.001 | 0.004
2000359 | ПС 220 кВ Медеу (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 928 | 0.001 | 0.004
2000360 | ПС 220 кВ Таугуль - СШ 220 кВ | p | bus | 929 | -144.5 | 7.225
2000361 | ПС 500 кВ Шу - СШ 220 кВ | p | bus | 932 | -35.43 | 1.7715
2000362 | ПС 220 кВ Аспара (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 814 | 0.001 | 0.004
2000363 | ПС 500 кВ Жамбыл - СШ 500 кВ | p | bus | 800 | 0.001 | 0.004
2000364 | ПС 500 кВ Жамбыл - СШ 220 кВ | p | bus | 801 | -221.71 | 11.0855
2000365 | ПС 220 кВ Бурное - СШ 220 кВ | p | bus | 802 | 0.001 | 0.004
2000366 | ПС 220 кВ Каратау - СШ 220 кВ | p | bus | 803 | -9.67 | 0.4835
2000367 | ПС 220 кВ Опорная - СШ 220 кВ | p | bus | 804 | -20.42 | 1.021
2000368 | Жамбылская ГРЭС - СШ 220 кВ | p | bus | 805 | 0.001 | 0.004
2000369 | ПС 220 кВ Мерке - СШ 220 кВ | p | bus | 809 | 0.001 | 0.004
2000370 | ПС 220 кВ Жамбыл-тяга (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 815 | 0.001 | 0.004
2000371 | ПС 500 кВ Шымкент - СШ 500 кВ | p | bus | 830 | 0.001 | 0.004
2000372 | ПС 500 кВ Шымкент - СШ 220 кВ | p | bus | 831 | -18.45 | 0.9225
2000373 | ПС 220 кВ Сас-тюбе - СШ 220 кВ | p | bus | 834 | 0.0012 | 0.004
2000374 | ПС 220 кВ Ванновка - СШ 220 кВ | p | bus | 835 | -11.95 | 0.5975
2000375 | ПС 220 кВ Жылга (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 839 | 0.001 | 0.004
2000376 | ПС 220 кВ Кентау - СШ 220 кВ | p | bus | 840 | -48.85 | 2.4425
2000377 | ПС 220 кВ Шолак-корган - СШ 220 кВ | p | bus | 841 | 0.001 | 0.004
2000378 | ПС 220 кВ Шымкентская - СШ 220 кВ | p | bus | 843 | -200.07 | 10.0035
2000379 | ПС 220 кВ Кызылсай (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 845 | 0.001 | 0.004
2000380 | ПС 220 кВ ГНПС - СШ 220 кВ | p | bus | 846 | 0.001 | 0.004
2000381 | Кызылординская ТЭЦ - СШ 220 кВ | p | bus | 860 | 0.001 | 0.004
2000382 | отпайка Л-2019 | p | bus | 861 | 0.001 | 0.004
2000383 | ПС 220 кВ Кызылординская - СШ 220 кВ | p | bus | 862 | -28.07 | 1.4035
2000384 | ПС 220 кВ Шиели - СШ 220 кВ | p | bus | 863 | 0.001 | 0.004
2000385 | ПС 220 кВ Жанакорган - СШ 220 кВ | p | bus | 865 | 0.001 | 0.004
2000386 | ПС 500 кВ Фрунзе - СШ 220 кВ | p | bus | 2918 | 0.001 | 0.004
2000387 | Ташкентская ГРЭС - СШ 500 кВ | p | bus | 2924 | 0.001 | 0.004
2000388 | Ташкентская ГРЭС - СШ 220 кВ | p | bus | 2925 | 0.001 | 0.004
2000389 | ПС 220 кВ ГПП-2 - СШ 220 кВ | p | bus | 5957 | 0.001 | 0.004
2000390 | ПС 500 кВ Таврическая - СШ 220 кВ | p | bus | 1816 | 0.001 | 0.004
2000391 | ПС 500 кВ Иртышская - СШ 220 кВ | p | bus | 1851 | 0.001 | 0.004
2000392 | ПС 220 кВ Миргалимсай - СШ 220 кВ | p | bus | 842 | -18.2 | 0.91
2000393 | ПС 220 кВ Еркеншилик (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 167 | 0.001 | 0.004
2000394 | ПС 220 кВ Жолымбет - СШ 220 кВ | p | bus | 123 | 0.001 | 0.004
2000395 | ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 110 кВ | p | bus | 124 | 0.001 | 0.004
2000396 | ПС 220 кВ Танкерис (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 179 | 0.001 | 0.004
2000397 | ПС 220 кВ Бурабай (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 126 | 0.001 | 0.004
2000398 | ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 220 кВ | p | bus | 130 | 0.001 | 0.004
2000399 | ПС 220 кВ Жалтыр (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 132 | 0.001 | 0.004
2000400 | ПС 220 кВ Атбасар - СШ 220 кВ | p | bus | 134 | -37.81 | 1.8905
2000401 | ПС 220 кВ КГПП - СШ 220 кВ | p | bus | 135 | -146.53 | 7.3265
2000402 | ПС 220 кВ Красноармейская - СШ 220 кВ | p | bus | 159 | 0.001 | 0.004
2000403 | ПС 220 кВ Киялы - СШ 220 кВ | p | bus | 136 | -5.27 | 0.2635
2000404 | ПС 500 кВ Барнаул - СШ 500 кВ | p | bus | 1630 | 0.001 | 0.004
2000405 | ПС 220 кВ Смирново - СШ 220 кВ | p | bus | 143 | 0.001 | 0.004
2000406 | Петропавловская ТЭЦ-2 - СШ 220 кВ | p | bus | 144 | 0.001 | 0.004
2000407 | ПС 500 кВ Аврора - СШ 500 кВ | p | bus | 147 | 0.001 | 0.004
2000408 | ПС 500 кВ Аврора - СШ 220 кВ | p | bus | 148 | 9.22 | 0.461
2000409 | ПС 220 кВ Макинск - СШ 220 кВ | p | bus | 150 | -35.77 | 1.7885
2000410 | ПС 220 кВ Степная - СШ 220 кВ | p | bus | 151 | 0.001 | 0.004
2000411 | Токтогульская ГЭС - СШ 500 кВ | p | bus | 2921 | 0.001 | 0.004
2000412 | ПС 220 кВ Янко (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 153 | 0.001 | 0.004
2000413 | ПС 220 кВ Буран - СШ 220 кВ | p | bus | 173 | -5.12 | 0.256
2000414 | ПС 220 кВ Уголки (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 156 | 0.001 | 0.004
2000415 | ПС 220 кВ Куйбышевская - СШ 220 кВ | p | bus | 157 | -8.37 | 0.4185
2000416 | ПС 1150 кВ Кокшетауская - СШ 220 кВ | p | bus | 176 | -53.43 | 2.6715
2000417 | ПС 220 кВ Перекатная (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 172 | 0.001 | 0.004
2000418 | ПС 500 кВ Курган - СШ 500 кВ | p | bus | 4727 | 20 | 1
2000419 | ПС 500 кВ Шу - СШ 500 кВ | p | bus | 9932 | 0.001 | 0.004
2000420 | ПС 500 кВ Смеловская - СШ 500 кВ | p | bus | 50014 | -177.35 | 8.8675
2000421 | ПС 220 кВ БГОК - СШ 220 кВ | p | bus | 62 | 0.001 | 0.004
2000422 | ПС 220 кВ Коян-коз - СШ 220 кВ | p | bus | 953 | 0.001 | 0.004
2000423 | Шымкентская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | p | bus | 813 | 0.001 | 0.004
2000424 | ПС 500 кВ Барнаульская - СШ 220 кВ | p | bus | 1640 | 0.001 | 0.004
2000425 | ПС 220 кВ РУ-6 - СШ 220 кВ | p | bus | 869 | -45.76 | 2.288
2000426 | ПС 500 кВ Актогай - СШ 500 кВ | p | bus | 986 | 0.001 | 0.004
2000427 | Мойнакская ГЭС - СШ 220 кВ | p | bus | 935 | 0.001 | 0.004
2000428 | ПС 1150 кВ Алтай - СШ 500 кВ | p | bus | 1660 | 0.001 | 0.004
2000429 | ПС 500 кВ Рубцовская - СШ 220 кВ | p | bus | 1622 | 0.001 | 0.004
2000430 | ПС 500 кВ Барабинская - СШ 500 кВ | p | bus | 9917 | 0.001 | 0.004
2000431 | ПС 500 кВ Курчатовская - СШ 500 кВ | p | bus | 50002 | 0.001 | 0.004
2000432 | ПС 500 кВ Исеть - СШ 500 кВ | p | bus | 50001 | 0.001 | 0.004
2000433 | ВЭС Ерейментау - СШ 220 кВ | p | bus | 155 | 0.84 | 0.042
2000434 | СЭС Бурное - СШ 220 кВ | p | bus | 810 | 0 | 0.004
2000435 | Южноуральская ГРЭС-2 - СШ 500 кВ | p | bus | 47161 | 0.001 | 0.004
2000436 | ПС 500 кВ Кемин - СШ 220 кВ | p | bus | 2952 | 0.001 | 0.004
2000437 | ПС 500 кВ Восход - СШ 220 кВ | p | bus | 1854 | 0.001 | 0.004
2000438 | ПС 500 кВ Восход - СШ 500 кВ | p | bus | 1853 | 0.001 | 0.004
2000439 | ПС 500 кВ Витязь - СШ 500 кВ | p | bus | 1852 | 0.0014 | 0.004
2000440 | ПС 500 кВ Кемин - СШ 500 кВ | p | bus | 2951 | 0.001 | 0.004
2000441 | Акмолинская ТЭЦ-2 - СШ 220 кВ | p | bus | 108 | 0.001 | 0.004
2000442 | ПС 500 кВ Датка - СШ 500 кВ | p | bus | 2950 | 0.001 | 0.004
2000443 | ПС 220 кВ Ерменсай - СШ 220 кВ | p | bus | 942 | -122.1 | 6.105
2000444 | ПС 500 кВ Новокузнецкая - СШ 500 кВ | p | bus | 1638 | 0.001 | 0.004
2000445 | ПС 1150 кВ Итатская - СШ 500 кВ | p | bus | 1636 | 0.001 | 0.004
2000446 | ПС 500 кВ Юрга - СШ 500 кВ | p | bus | 1632 | 0.001 | 0.004
2000447 | ПС 500 кВ Барабинская - СШ 220 кВ | p | bus | 1671 | 0.001 | 0.004
2000448 | ПС 500 кВ Ново-Анжерская - СШ 500 кВ | p | bus | 1633 | 0.001 | 0.004
2000449 | Беловская ГРЭС - СШ 500 кВ | p | bus | 1637 | 0.001 | 0.004
2000450 | ПС 500 кВ Кузбасская - СШ 500 кВ | p | bus | 1652 | 0.001 | 0.004
2000451 | ВЭС Экспо - СШ 220 кВ | p | bus | 188 | 13.95 | 0.6975
2000452 | СЭС Капчагай - СШ 220 кВ | p | bus | 946 | 0.0011 | 0.004
2000453 | СЭС Байконыр - СШ 220 кВ | p | bus | 872 | 1.83 | 0.0915
2000454 | ПС 220 кВ Бадам (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 836 | 0.001 | 0.004
2000455 | ПС 220 кВ Бурное-тяга (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 816 | 0.001 | 0.004
2000456 | ПС 220 кВ Жидели (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 931 | 0.001 | 0.004
2000457 | ПС 220 кВ Мынарал (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 924 | 0.001 | 0.004
2000458 | ПС 220 кВ Кара-Мурын (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 450 | 0.001 | 0.004
2000459 | ПС 220 кВ НС-7 - СШ 220 кВ | p | bus | 37 | 0.001 | 0.004
2000460 | ПС 220 кВ Сары-Оба (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 169 | 0.001 | 0.004
2000461 | ПС 220 кВ Ельтай (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 178 | 0.001 | 0.004
2000462 | ПС 220 кВ ОП-80 (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 165 | 0.001 | 0.004
2000463 | ПС 220 кВ Челгаши (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 585 | 0.001 | 0.004
2000464 | СЭС Жалагаш - СШ 220 кВ | p | bus | 866 | 0.001 | 0.004
2000465 | ПС 500 кВ Томская - СШ 500 кВ | p | bus | 1651 | 0.001 | 0.004
2000466 | ПС 500 кВ Актогай - СШ 220 кВ | p | bus | 223 | 0.001 | 0.004
3000001 | ПС 220 кВ Чернозубовка - СШ 220 кВ | q | bus | 186 | 0.001 | 0.004
3000002 | ПС 500 кВ Талдыкорган - СШ 220 кВ | q | bus | 988 | 0.001 | 0.004
3000003 | ПС 220 кВ Коунрад - СШ 220 кВ | q | bus | 481 | 0.001 | 0.004
3000004 | ПС 220 кВ Коунрад - СШ 110 кВ | q | bus | 482 | 0.001 | 0.004
3000005 | Карагандинская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | q | bus | 383 | 0.001 | 0.004
3000006 | ПС 500 кВ Талдыкорган - СШ 500 кВ | q | bus | 987 | 117.22 | 5.861
3000007 | ПС 220 кВ Металлургическая - СШ 220 кВ | q | bus | 384 | 0.001 | 0.004
3000008 | ПС 500 кВ Семей - СШ 500 кВ | q | bus | 980 | 110.39 | 5.5195
3000009 | отпайка Л-2278 | q | bus | 314 | 0.001 | 0.004
3000010 | ПС 500 кВ Семей - СШ 220 кВ | q | bus | 981 | 0.001 | 0.004
3000011 | отпайка Л-2288 | q | bus | 315 | 0.001 | 0.004
3000012 | ПС 500 кВ Тюмень - СШ 500 кВ | q | bus | 4730 | 0.001 | 0.004
3000013 | ПС 500 кВ Беркут - СШ 500 кВ | q | bus | 4728 | 0.001 | 0.004
3000014 | Ириклинская ГРЭС - СШ 500 кВ | q | bus | 4790 | -47.5 | 2.375
3000015 | Троицкая ГРЭС - СШ 220 кВ | q | bus | 4798 | -26.71 | 1.3355
3000016 | Троицкая ГРЭС - СШ 500 кВ | q | bus | 4799 | 0 | 0.004
3000017 | ПС 500 кВ ЕГПП - СШ 220 кВ | q | bus | 170 | 0.001 | 0.004
3000018 | ПС 500 кВ ЕГПП - СШ 500 кВ | q | bus | 180 | 0.001 | 0.004
3000019 | ПС 1150 кВ Кокшетауская - СШ 500 кВ | q | bus | 175 | 0.001 | 0.004
3000020 | ПС 500 кВ Козырево - СШ 500 кВ | q | bus | 4703 | 0.001 | 0.004
3000021 | Рефтинская ГРЭС - СШ 500 кВ | q | bus | 4702 | -291.01 | 14.5505
3000022 | ПС 500 кВ Южная - СШ 500 кВ | q | bus | 4701 | 0.001 | 0.004
3000023 | ПС 220 кВ Апановка (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 573 | 0.001 | 0.004
3000024 | ПС 220 кВ Лисаковская - СШ 220 кВ | q | bus | 574 | 0.001 | 0.004
3000025 | ПС 500 кВ Сокол - СШ 220 кВ | q | bus | 575 | 0.001 | 0.004
3000026 | ПС 500 кВ Сокол - СШ 500 кВ | q | bus | 576 | 0.001 | 0.004
3000027 | ПС 500 кВ Житикара - СШ 500 кВ | q | bus | 577 | 0.001 | 0.004
3000028 | ПС 500 кВ Житикара - СШ 110 кВ | q | bus | 578 | 0.001 | 0.004
3000029 | ПС 500 кВ Приваловская - СШ 500 кВ | q | bus | 50032 | 0.001 | 0.004
3000030 | ПС 500 кВ Шагол - СШ 500 кВ | q | bus | 4782 | 0.001 | 0.004
3000031 | ПС 500 кВ Бекетово - СШ 500 кВ | q | bus | 4709 | 0.001 | 0.004
3000032 | ПС 500 кВ Заря - СШ 500 кВ | q | bus | 1631 | 0.001 | 0.004
3000033 | ПС 220 кВ Качары - СШ 220 кВ | q | bus | 582 | 0.001 | 0.004
3000034 | ПС 500 кВ Магнитогорская - СШ 500 кВ | q | bus | 4785 | 0.001 | 0.004
3000035 | ПС 1150 кВ Костанайская - СШ 500 кВ | q | bus | 590 | 0.001 | 0.004
3000036 | ПС 1150 кВ Костанайская - СШ 220 кВ | q | bus | 592 | 0.001 | 0.004
3000037 | ПС 220 кВ Центральная - СШ 220 кВ | q | bus | 593 | 0.001 | 0.004
3000038 | ПС 220 кВ Сарбайская - СШ 220 кВ | q | bus | 594 | -115.01 | 5.7505
3000039 | ПС 220 кВ Приуральская - СШ 220 кВ | q | bus | 595 | 0.001 | 0.004
3000040 | ПС 500 кВ Златоуст - СШ 500 кВ | q | bus | 4715 | 0.001 | 0.004
3000041 | ПС 500 кВ Кропачево - СШ 500 кВ | q | bus | 4714 | 0.001 | 0.004
3000042 | ПС 500 кВ Уфимская - СШ 500 кВ | q | bus | 4712 | 0.001 | 0.004
3000043 | ПС 220 кВ Заречная - СШ 220 кВ | q | bus | 596 | 0.001 | 0.004
3000044 | ПС 1150 кВ Челябинская - СШ 500 кВ | q | bus | 4705 | 0.001 | 0.004
3000045 | ПС 220 кВ ПС-51 - СШ 220 кВ | q | bus | 251 | 0.001 | 0.004
3000046 | ЭГРЭС-1 - СШ 500 кВ | q | bus | 25 | 0.001 | 0.004
3000047 | ПС 1150 кВ Экибастузская - СШ 500 кВ | q | bus | 26 | 0.001 | 0.004
3000048 | ЭГРЭС-2 - СШ 500 кВ | q | bus | 28 | 0.001 | 0.004
3000049 | ЭГРЭС-2 - СШ 220 кВ | q | bus | 29 | 0.001 | 0.004
3000050 | ЕЭК Блоки 5,6,7,8 | q | bus | 30 | -273.91 | 13.6955
3000051 | ЕЭК - СШ 500 кВ | q | bus | 31 | 0.001 | 0.004
3000052 | ЕЭК Блоки 2,3,4 | q | bus | 32 | -236.54 | 11.827
3000053 | ЕЭК - СШ 220 кВ | q | bus | 33 | 0.001 | 0.004
3000054 | ПС 220 кВ Калкаман - СШ 220 кВ | q | bus | 36 | 0.001 | 0.004
3000055 | ПС 220 кВ Экибастузская - СШ 220 кВ | q | bus | 38 | 0.001 | 0.004
3000056 | ЭГРЭС-1 - СШ 220 кВ | q | bus | 39 | 0.001 | 0.004
3000057 | ЭГРЭС-1 Блок 2 | q | bus | 50 | -79.49 | 3.9745
3000058 | ЭГРЭС-1 Блоки 3,4,5,6,7,8 | q | bus | 51 | -267.38 | 13.369
3000059 | ПС 220 кВ ЭПК - СШ 220 кВ | q | bus | 53 | 0.001 | 0.004
3000060 | ПС 220 кВ ЦРМЗ - СШ 220 кВ | q | bus | 54 | 0.001 | 0.004
3000061 | ПС 220 кВ Строительная -2 - СШ 220 кВ | q | bus | 56 | 0.001 | 0.004
3000062 | ПС 220 кВ Уленты (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 58 | 0.001 | 0.004
3000063 | ПС 220 кВ Бозщаколь (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 59 | 0.001 | 0.004
3000064 | ЭГРЭС-2 Блоки 1,2 | q | bus | 60 | -86.43 | 4.3215
3000065 | ПС 220 кВ Таскудык (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 61 | 0.001 | 0.004
3000066 | ПС 500 кВ Нура - СШ 500 кВ | q | bus | 325 | 0.001 | 0.004
3000067 | ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 500 кВ | q | bus | 129 | 0.001 | 0.004
3000068 | ПС 220 кВ Ерментау (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 166 | 0.001 | 0.004
3000069 | ПС 500 кВ Рубцовская - СШ 500 кВ | q | bus | 1621 | 0.001 | 0.004
3000070 | ПС 500 кВ Таврическая - СШ 500 кВ | q | bus | 1817 | 137.83 | 6.8915
3000071 | ПС 500 кВ Иртышская - СШ 500 кВ | q | bus | 1850 | 0.001 | 0.004
3000072 | ПС 500 кВ КЭЗ - СШ 500 кВ | q | bus | 27 | 0.001 | 0.004
3000073 | ПС 220 кВ ПС-14 - СШ 220 кВ | q | bus | 214 | 0.001 | 0.004
3000074 | ПС 220 кВ ПС-18 - СШ 220 кВ | q | bus | 218 | 0.001 | 0.004
3000075 | Шульбинская ГЭС - СШ 220 кВ | q | bus | 220 | 0.001 | 0.004
3000076 | ПС 500 кВ Усть-каменогорская - СШ 500 кВ | q | bus | 240 | 0.001 | 0.004
3000077 | ПС 500 кВ Усть-Каменогорская - СШ 220 кВ | q | bus | 241 | 0.001 | 0.004
3000078 | Шульбинская ГЭС - СШ 13,8 кВ | q | bus | 221 | -99.89 | 4.9945
3000079 | ПС 220 кВ Шоптыколь (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 101 | 0.001 | 0.004
3000080 | ПС 220 кВ Батыс - СШ 220 кВ | q | bus | 102 | 0.001 | 0.004
3000081 | ПС 220 кВ Достык - СШ 220 кВ | q | bus | 103 | 0.001 | 0.004
3000082 | ПС 220 кВ Шыгыс - СШ 220 кВ | q | bus | 104 | 0.001 | 0.004
3000083 | ПС 220 кВ Осакаровка - СШ 220 кВ | q | bus | 306 | 0.001 | 0.004
3000084 | ПС 220 кВ Cарань - СШ 220 кВ | q | bus | 308 | 0.001 | 0.004
3000085 | ПС 220 кВ НС-19 - СШ 220 кВ | q | bus | 309 | 0.001 | 0.004
3000086 | ПС 500 кВ Нура - СШ 220 кВ | q | bus | 310 | 0.001 | 0.004
3000087 | ГРЭС-2 Топар - СШ 220 кВ | q | bus | 355 | -1.46 | 0.073
3000088 | ПС 220 кВ Айса (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 452 | 0.001 | 0.004
3000089 | ПС 220 кВ Жана-арка - СШ 220 кВ | q | bus | 453 | 0.001 | 0.004
3000090 | ПС 220 кВ Барсенгир - СШ 220 кВ | q | bus | 454 | 0.001 | 0.004
3000091 | ПС 220 кВ Кумколь СШ 110кВ | q | bus | 455 | -25.78 | 1.289
3000092 | ПС 220 кВ Кайракты - СШ 220 кВ | q | bus | 457 | 0.001 | 0.004
3000093 | Жезказган ТЭЦ - СШ 220 кВ | q | bus | 463 | 0.001 | 0.004
3000094 | ПС 220 кВ Никольская - СШ 220 кВ | q | bus | 464 | 0.001 | 0.004
3000095 | ПС 220 кВ Kаражал - СШ 220 кВ | q | bus | 465 | 0.001 | 0.004
3000096 | ПС 500 кВ Жезказган - СШ 220 кВ | q | bus | 466 | 0.001 | 0.004
3000097 | ПС 220 кВ Кумколь - СШ 220 кВ | q | bus | 467 | 0.001 | 0.004
3000098 | ПС 500 кВ Агадырь - СШ 220 кВ | q | bus | 468 | 0.001 | 0.004
3000099 | ПС 500 кВ Агадырь - СШ 500 кВ | q | bus | 469 | 108.4 | 5.42
3000100 | Балхашская ТЭЦ СШ 110кВ | q | bus | 471 | 0.001 | 0.004
3000101 | ПС 220 кВ Балхашская СШ 110кВ | q | bus | 472 | 0.001 | 0.004
3000102 | ПС 220 кВ Балхашская - СШ 220 кВ | q | bus | 473 | 0.001 | 0.004
3000103 | ПС 220 кВ Акчатау - СШ 220 кВ | q | bus | 474 | 0.001 | 0.004
3000104 | ПС 220 кВ Mоинты (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 475 | 0.001 | 0.004
3000105 | ПС 500 кВ Жезказган - СШ 500 кВ | q | bus | 480 | 0.001 | 0.004
3000106 | ПС 500 кВ ЮКГРЭС - СШ 500 кВ | q | bus | 900 | 163.9 | 8.195
3000107 | ПС 500 кВ Фрунзе - СШ 500 кВ | q | bus | 2919 | 0.001 | 0.004
3000108 | ПС 500 кВ ЮКГРЭС - СШ 220 кВ | q | bus | 901 | 0.001 | 0.004
3000109 | ПС 500 кВ Алматы - СШ 500 кВ | q | bus | 902 | 0.001 | 0.004
3000110 | ПС 500 кВ Алма - СШ 500 кВ | q | bus | 938 | 72.11 | 3.6055
3000111 | ПС 500 кВ Алматы - СШ 220 кВ | q | bus | 903 | 0.001 | 0.004
3000112 | ПС 500 кВ Алма - СШ 220 кВ | q | bus | 939 | 0.001 | 0.004
3000113 | Алматинская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | q | bus | 904 | -50.93 | 2.5465
3000114 | ПС 220 кВ Робот - СШ 220 кВ | q | bus | 907 | 0.001 | 0.004
3000115 | ПС 220 кВ Бесагаш - СШ 220 кВ | q | bus | 940 | 0.001 | 0.004
3000116 | ПС 220 кВ ПС-62А - СШ 220 кВ | q | bus | 908 | 0.001 | 0.004
3000117 | Капшагайская ГЭС - СШ 220 кВ | q | bus | 909 | 0.67 | 0.0335
3000118 | ПС 220 кВ Шелек - СШ 220 кВ | q | bus | 911 | 0.001 | 0.004
3000119 | ПС 220 кВ ПС-7А (Алм) - СШ 220 кВ | q | bus | 912 | 0.001 | 0.004
3000120 | ПС 220 кВ ПС-7А (Алм) - СШ 110 кВ | q | bus | 913 | -136.12 | 6.806
3000121 | ПС 220 кВ Западная - СШ 220 кВ | q | bus | 918 | 0.001 | 0.004
3000122 | ПС 220 кВ Шыганак (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 925 | 0.001 | 0.004
3000123 | ПС 220 кВ Сары-озек - СШ 220 кВ | q | bus | 950 | 0.001 | 0.004
3000124 | ПС 220 кВ Талдыкорганская - СШ 220 кВ | q | bus | 951 | 0.001 | 0.004
3000125 | ПС 220 кВ Главная - СШ 220 кВ | q | bus | 2916 | 0.001 | 0.004
3000126 | ПС 220 кВ Медеу (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 928 | 0.001 | 0.004
3000127 | ПС 220 кВ Таугуль - СШ 220 кВ | q | bus | 929 | 0.001 | 0.004
3000128 | ПС 500 кВ Шу - СШ 220 кВ | q | bus | 932 | 0.001 | 0.004
3000129 | ПС 220 кВ Аспара (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 814 | 0.001 | 0.004
3000130 | ПС 500 кВ Жамбыл - СШ 500 кВ | q | bus | 800 | 0.001 | 0.004
3000131 | ПС 500 кВ Жамбыл - СШ 220 кВ | q | bus | 801 | 0.001 | 0.004
3000132 | ПС 220 кВ Бурное - СШ 220 кВ | q | bus | 802 | 0.001 | 0.004
3000133 | ПС 220 кВ Каратау - СШ 220 кВ | q | bus | 803 | 0.001 | 0.004
3000134 | ПС 220 кВ Опорная - СШ 220 кВ | q | bus | 804 | 0.001 | 0.004
3000135 | Жамбылская ГРЭС - СШ 220 кВ | q | bus | 805 | 0.001 | 0.004
3000136 | ПС 220 кВ Мерке - СШ 220 кВ | q | bus | 809 | 0.001 | 0.004
3000137 | ПС 220 кВ Жамбыл-тяга (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 815 | 0.001 | 0.004
3000138 | ПС 500 кВ Шымкент - СШ 500 кВ | q | bus | 830 | 0.001 | 0.004
3000139 | ПС 500 кВ Шымкент - СШ 220 кВ | q | bus | 831 | -34.23 | 1.7115
3000140 | ПС 220 кВ Сас-тюбе - СШ 220 кВ | q | bus | 834 | 0.001 | 0.004
3000141 | ПС 220 кВ Ванновка - СШ 220 кВ | q | bus | 835 | 0.001 | 0.004
3000142 | ПС 220 кВ Жылга (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 839 | 0.001 | 0.004
3000143 | ПС 220 кВ Кентау - СШ 220 кВ | q | bus | 840 | 0.001 | 0.004
3000144 | ПС 220 кВ Шолак-корган - СШ 220 кВ | q | bus | 841 | 0.001 | 0.004
3000145 | ПС 220 кВ Шымкентская - СШ 220 кВ | q | bus | 843 | 0.001 | 0.004
3000146 | ПС 220 кВ Кызылсай (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 845 | 0.001 | 0.004
3000147 | ПС 220 кВ ГНПС - СШ 220 кВ | q | bus | 846 | 0.001 | 0.004
3000148 | Кызылординская ТЭЦ - СШ 220 кВ | q | bus | 860 | 0.001 | 0.004
3000149 | отпайка Л-2019 | q | bus | 861 | 0.001 | 0.004
3000150 | ПС 220 кВ Кызылординская - СШ 220 кВ | q | bus | 862 | 0.001 | 0.004
3000151 | ПС 220 кВ Шиели - СШ 220 кВ | q | bus | 863 | 0.001 | 0.004
3000152 | ПС 220 кВ Жанакорган - СШ 220 кВ | q | bus | 865 | 0.001 | 0.004
3000153 | ПС 500 кВ Фрунзе - СШ 220 кВ | q | bus | 2918 | 0.001 | 0.004
3000154 | Ташкентская ГРЭС - СШ 500 кВ | q | bus | 2924 | 0.001 | 0.004
3000155 | Ташкентская ГРЭС - СШ 220 кВ | q | bus | 2925 | -270 | 13.5
3000156 | ПС 220 кВ ГПП-2 - СШ 220 кВ | q | bus | 5957 | 0.001 | 0.004
3000157 | ПС 500 кВ Таврическая - СШ 220 кВ | q | bus | 1816 | 0.001 | 0.004
3000158 | ПС 500 кВ Иртышская - СШ 220 кВ | q | bus | 1851 | 0.001 | 0.004
3000159 | ПС 220 кВ Миргалимсай - СШ 220 кВ | q | bus | 842 | 0.001 | 0.004
3000160 | ПС 220 кВ Еркеншилик (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 167 | 0.001 | 0.004
3000161 | ПС 220 кВ Жолымбет - СШ 220 кВ | q | bus | 123 | 0.001 | 0.004
3000162 | ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 110 кВ | q | bus | 124 | 0.001 | 0.004
3000163 | ПС 220 кВ Танкерис (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 179 | 0.001 | 0.004
3000164 | ПС 220 кВ Бурабай (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 126 | 0.001 | 0.004
3000165 | ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 220 кВ | q | bus | 130 | 0.001 | 0.004
3000166 | ПС 220 кВ Жалтыр (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 132 | 0.001 | 0.004
3000167 | ПС 220 кВ Атбасар - СШ 220 кВ | q | bus | 134 | 0.001 | 0.004
3000168 | ПС 220 кВ КГПП - СШ 220 кВ | q | bus | 135 | 0.001 | 0.004
3000169 | ПС 220 кВ Красноармейская - СШ 220 кВ | q | bus | 159 | 0.001 | 0.004
3000170 | ПС 220 кВ Киялы - СШ 220 кВ | q | bus | 136 | 0.001 | 0.004
3000171 | ПС 500 кВ Барнаул - СШ 500 кВ | q | bus | 1630 | 0.001 | 0.004
3000172 | ПС 220 кВ Смирново - СШ 220 кВ | q | bus | 143 | 0.001 | 0.004
3000173 | Петропавловская ТЭЦ-2 - СШ 220 кВ | q | bus | 144 | -59.15 | 2.9575
3000174 | ПС 500 кВ Аврора - СШ 500 кВ | q | bus | 147 | 0.001 | 0.004
3000175 | ПС 500 кВ Аврора - СШ 220 кВ | q | bus | 148 | 0.001 | 0.004
3000176 | ПС 220 кВ Макинск - СШ 220 кВ | q | bus | 150 | 0.001 | 0.004
3000177 | ПС 220 кВ Степная - СШ 220 кВ | q | bus | 151 | -18 | 0.9
3000178 | Токтогульская ГЭС - СШ 500 кВ | q | bus | 2921 | -54 | 2.7
3000179 | ПС 220 кВ Янко (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 153 | 0.001 | 0.004
3000180 | ПС 220 кВ Буран - СШ 220 кВ | q | bus | 173 | 0.001 | 0.004
3000181 | ПС 220 кВ Уголки (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 156 | 0.001 | 0.004
3000182 | ПС 220 кВ Куйбышевская - СШ 220 кВ | q | bus | 157 | 0.001 | 0.004
3000183 | ПС 1150 кВ Кокшетауская - СШ 220 кВ | q | bus | 176 | 0.001 | 0.004
3000184 | ПС 220 кВ Перекатная (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 172 | 0.001 | 0.004
3000185 | ПС 500 кВ Курган - СШ 500 кВ | q | bus | 4727 | 0.001 | 0.004
3000186 | ПС 500 кВ Шу - СШ 500 кВ | q | bus | 9932 | 0.001 | 0.004
3000187 | ПС 500 кВ Смеловская - СШ 500 кВ | q | bus | 50014 | 0.001 | 0.004
3000188 | ПС 220 кВ БГОК - СШ 220 кВ | q | bus | 62 | 0.001 | 0.004
3000189 | ПС 220 кВ Коян-коз - СШ 220 кВ | q | bus | 953 | 0.001 | 0.004
3000190 | Шымкентская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | q | bus | 813 | 0.001 | 0.004
3000191 | ПС 500 кВ Барнаульская - СШ 220 кВ | q | bus | 1640 | 0.001 | 0.004
3000192 | ПС 220 кВ РУ-6 - СШ 220 кВ | q | bus | 869 | 0.001 | 0.004
3000193 | ПС 500 кВ Актогай - СШ 500 кВ | q | bus | 986 | 0 | 0.004
3000194 | Мойнакская ГЭС - СШ 220 кВ | q | bus | 935 | 0.001 | 0.004
3000195 | ПС 1150 кВ Алтай - СШ 500 кВ | q | bus | 1660 | 0.001 | 0.004
3000196 | ПС 500 кВ Рубцовская - СШ 220 кВ | q | bus | 1622 | 0.001 | 0.004
3000197 | ПС 500 кВ Барабинская - СШ 500 кВ | q | bus | 9917 | 149.2 | 7.46
3000198 | ПС 500 кВ Курчатовская - СШ 500 кВ | q | bus | 50002 | -184.07 | 9.2035
3000199 | ПС 500 кВ Исеть - СШ 500 кВ | q | bus | 50001 | 0.001 | 0.004
3000200 | ВЭС Ерейментау - СШ 220 кВ | q | bus | 155 | 0.001 | 0.004
3000201 | СЭС Бурное - СШ 220 кВ | q | bus | 810 | 0.001 | 0.004
3000202 | Южноуральская ГРЭС-2 - СШ 500 кВ | q | bus | 47161 | 0.001 | 0.004
3000203 | ПС 500 кВ Кемин - СШ 220 кВ | q | bus | 2952 | 0.001 | 0.004
3000204 | ПС 500 кВ Восход - СШ 220 кВ | q | bus | 1854 | 0.001 | 0.004
3000205 | ПС 500 кВ Восход - СШ 500 кВ | q | bus | 1853 | 85.04 | 4.252
3000206 | ПС 500 кВ Витязь - СШ 500 кВ | q | bus | 1852 | 0.001 | 0.004
3000207 | ПС 500 кВ Кемин - СШ 500 кВ | q | bus | 2951 | 0.001 | 0.004
3000208 | Акмолинская ТЭЦ-2 - СШ 220 кВ | q | bus | 108 | -92.1 | 4.605
3000209 | ПС 500 кВ Датка - СШ 500 кВ | q | bus | 2950 | 0.001 | 0.004
3000210 | ПС 220 кВ Ерменсай - СШ 220 кВ | q | bus | 942 | 0.001 | 0.004
3000211 | ПС 500 кВ Новокузнецкая - СШ 500 кВ | q | bus | 1638 | 0.001 | 0.004
3000212 | ПС 1150 кВ Итатская - СШ 500 кВ | q | bus | 1636 | 0.001 | 0.004
3000213 | ПС 500 кВ Юрга - СШ 500 кВ | q | bus | 1632 | 0.001 | 0.004
3000214 | ПС 500 кВ Барабинская - СШ 220 кВ | q | bus | 1671 | 0.001 | 0.004
3000215 | ПС 500 кВ Ново-Анжерская - СШ 500 кВ | q | bus | 1633 | 0.001 | 0.004
3000216 | Беловская ГРЭС - СШ 500 кВ | q | bus | 1637 | 0.001 | 0.004
3000217 | ПС 500 кВ Кузбасская - СШ 500 кВ | q | bus | 1652 | 0.001 | 0.004
3000218 | ВЭС Экспо - СШ 220 кВ | q | bus | 188 | 0.001 | 0.004
3000219 | СЭС Капчагай - СШ 220 кВ | q | bus | 946 | 0.001 | 0.004
3000220 | СЭС Байконыр - СШ 220 кВ | q | bus | 872 | 0.001 | 0.004
3000221 | ПС 220 кВ Бадам (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 836 | 0.001 | 0.004
3000222 | ПС 220 кВ Бурное-тяга (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 816 | 0.001 | 0.004
3000223 | ПС 220 кВ Жидели (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 931 | 0.001 | 0.004
3000224 | ПС 220 кВ Мынарал (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 924 | 0.001 | 0.004
3000225 | ПС 220 кВ Кара-Мурын (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 450 | 0.001 | 0.004
3000226 | ПС 220 кВ НС-7 - СШ 220 кВ | q | bus | 37 | 0.001 | 0.004
3000227 | ПС 220 кВ Сары-Оба (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 169 | 0.001 | 0.004
3000228 | ПС 220 кВ Ельтай (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 178 | 0.001 | 0.004
3000229 | ПС 220 кВ ОП-80 (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 165 | 0.001 | 0.004
3000230 | ПС 220 кВ Челгаши (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 585 | 0.001 | 0.004
3000231 | СЭС Жалагаш - СШ 220 кВ | q | bus | 866 | 0.001 | 0.004
3000232 | ПС 500 кВ Томская - СШ 500 кВ | q | bus | 1651 | 0.001 | 0.004
3000233 | ПС 500 кВ Актогай - СШ 220 кВ | q | bus | 223 | 0.001 | 0.004
3000234 | ПС 220 кВ Чернозубовка - СШ 220 кВ | q | bus | 186 | 0.001 | 0.004
3000235 | ПС 500 кВ Талдыкорган - СШ 220 кВ | q | bus | 988 | 0.001 | 0.004
3000236 | ПС 220 кВ Коунрад - СШ 220 кВ | q | bus | 481 | 0.001 | 0.004
3000237 | ПС 220 кВ Коунрад - СШ 110 кВ | q | bus | 482 | 0.001 | 0.004
3000238 | Карагандинская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | q | bus | 383 | 0.001 | 0.004
3000239 | ПС 500 кВ Талдыкорган - СШ 500 кВ | q | bus | 987 | 0.001 | 0.004
3000240 | ПС 220 кВ Металлургическая - СШ 220 кВ | q | bus | 384 | 0.001 | 0.004
3000241 | ПС 500 кВ Семей - СШ 500 кВ | q | bus | 980 | 0.001 | 0.004
3000242 | отпайка Л-2278 | q | bus | 314 | 0.001 | 0.004
3000243 | ПС 500 кВ Семей - СШ 220 кВ | q | bus | 981 | 0.001 | 0.004
3000244 | отпайка Л-2288 | q | bus | 315 | 0.001 | 0.004
3000245 | ПС 500 кВ Тюмень - СШ 500 кВ | q | bus | 4730 | 0.001 | 0.004
3000246 | ПС 500 кВ Беркут - СШ 500 кВ | q | bus | 4728 | 86.4 | 4.32
3000247 | Ириклинская ГРЭС - СШ 500 кВ | q | bus | 4790 | 0.001 | 0.004
3000248 | Троицкая ГРЭС - СШ 220 кВ | q | bus | 4798 | 0.001 | 0.004
3000249 | Троицкая ГРЭС - СШ 500 кВ | q | bus | 4799 | 0.001 | 0.004
3000250 | ПС 500 кВ ЕГПП - СШ 220 кВ | q | bus | 170 | 2.83 | 0.1415
3000251 | ПС 500 кВ ЕГПП - СШ 500 кВ | q | bus | 180 | 0.001 | 0.004
3000252 | ПС 1150 кВ Кокшетауская - СШ 500 кВ | q | bus | 175 | 0.001 | 0.004
3000253 | ПС 500 кВ Козырево - СШ 500 кВ | q | bus | 4703 | -161.1 | 8.055
3000254 | Рефтинская ГРЭС - СШ 500 кВ | q | bus | 4702 | 0.001 | 0.004
3000255 | ПС 500 кВ Южная - СШ 500 кВ | q | bus | 4701 | 0.001 | 0.004
3000256 | ПС 220 кВ Апановка (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 573 | 0.001 | 0.004
3000257 | ПС 220 кВ Лисаковская - СШ 220 кВ | q | bus | 574 | -13.83 | 0.6915
3000258 | ПС 500 кВ Сокол - СШ 220 кВ | q | bus | 575 | -1.91 | 0.0955
3000259 | ПС 500 кВ Сокол - СШ 500 кВ | q | bus | 576 | 0.001 | 0.004
3000260 | ПС 500 кВ Житикара - СШ 500 кВ | q | bus | 577 | -45.88 | 2.294
3000261 | ПС 500 кВ Житикара - СШ 110 кВ | q | bus | 578 | 0.001 | 0.004
3000262 | ПС 500 кВ Приваловская - СШ 500 кВ | q | bus | 50032 | -28.12 | 1.406
3000263 | ПС 500 кВ Шагол - СШ 500 кВ | q | bus | 4782 | -311.26 | 15.563
3000264 | ПС 500 кВ Бекетово - СШ 500 кВ | q | bus | 4709 | 0.001 | 0.004
3000265 | ПС 500 кВ Заря - СШ 500 кВ | q | bus | 1631 | 0.001 | 0.004
3000266 | ПС 220 кВ Качары - СШ 220 кВ | q | bus | 582 | 0.7 | 0.035
3000267 | ПС 500 кВ Магнитогорская - СШ 500 кВ | q | bus | 4785 | -306.59 | 15.3295
3000268 | ПС 1150 кВ Костанайская - СШ 500 кВ | q | bus | 590 | 0.001 | 0.004
3000269 | ПС 1150 кВ Костанайская - СШ 220 кВ | q | bus | 592 | 0.001 | 0.004
3000270 | ПС 220 кВ Центральная - СШ 220 кВ | q | bus | 593 | -43.44 | 2.172
3000271 | ПС 220 кВ Сарбайская - СШ 220 кВ | q | bus | 594 | 0.001 | 0.004
3000272 | ПС 220 кВ Приуральская - СШ 220 кВ | q | bus | 595 | 0.001 | 0.004
3000273 | ПС 500 кВ Златоуст - СШ 500 кВ | q | bus | 4715 | -141.53 | 7.0765
3000274 | ПС 500 кВ Кропачево - СШ 500 кВ | q | bus | 4714 | -59.63 | 2.9815
3000275 | ПС 500 кВ Уфимская - СШ 500 кВ | q | bus | 4712 | 0.001 | 0.004
3000276 | ПС 220 кВ Заречная - СШ 220 кВ | q | bus | 596 | 0.001 | 0.004
3000277 | ПС 1150 кВ Челябинская - СШ 500 кВ | q | bus | 4705 | 0.001 | 0.004
3000278 | ПС 220 кВ ПС-51 - СШ 220 кВ | q | bus | 251 | 19.88 | 0.994
3000279 | ЭГРЭС-1 - СШ 500 кВ | q | bus | 25 | 0.001 | 0.004
3000280 | ПС 1150 кВ Экибастузская - СШ 500 кВ | q | bus | 26 | 0.001 | 0.004
3000281 | ЭГРЭС-2 - СШ 500 кВ | q | bus | 28 | 0.001 | 0.004
3000282 | ЭГРЭС-2 - СШ 220 кВ | q | bus | 29 | 0.001 | 0.004
3000283 | ЕЭК Блоки 5,6,7,8 | q | bus | 30 | 0.001 | 0.004
3000284 | ЕЭК - СШ 500 кВ | q | bus | 31 | 0.001 | 0.004
3000285 | ЕЭК Блоки 2,3,4 | q | bus | 32 | 0.001 | 0.004
3000286 | ЕЭК - СШ 220 кВ | q | bus | 33 | 0.001 | 0.004
3000287 | ПС 220 кВ Калкаман - СШ 220 кВ | q | bus | 36 | 0.001 | 0.004
3000288 | ПС 220 кВ Экибастузская - СШ 220 кВ | q | bus | 38 | 1.85 | 0.0925
3000289 | ЭГРЭС-1 - СШ 220 кВ | q | bus | 39 | 0.001 | 0.004
3000290 | ЭГРЭС-1 Блок 2 | q | bus | 50 | 0.001 | 0.004
3000291 | ЭГРЭС-1 Блоки 3,4,5,6,7,8 | q | bus | 51 | 0.001 | 0.004
3000292 | ПС 220 кВ ЭПК - СШ 220 кВ | q | bus | 53 | 0.001 | 0.004
3000293 | ПС 220 кВ ЦРМЗ - СШ 220 кВ | q | bus | 54 | 0.001 | 0.004
3000294 | ПС 220 кВ Строительная -2 - СШ 220 кВ | q | bus | 56 | 0.001 | 0.004
3000295 | ПС 220 кВ Уленты (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 58 | 0.001 | 0.004
3000296 | ПС 220 кВ Бозщаколь (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 59 | 0.001 | 0.004
3000297 | ЭГРЭС-2 Блоки 1,2 | q | bus | 60 | 0.001 | 0.004
3000298 | ПС 220 кВ Таскудык (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 61 | 0.001 | 0.004
3000299 | ПС 500 кВ Нура - СШ 500 кВ | q | bus | 325 | 0.001 | 0.004
3000300 | ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 500 кВ | q | bus | 129 | 0.001 | 0.004
3000301 | ПС 220 кВ Ерментау (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 166 | 0.001 | 0.004
3000302 | ПС 500 кВ Рубцовская - СШ 500 кВ | q | bus | 1621 | 0.001 | 0.004
3000303 | ПС 500 кВ Таврическая - СШ 500 кВ | q | bus | 1817 | 0.001 | 0.004
3000304 | ПС 500 кВ Иртышская - СШ 500 кВ | q | bus | 1850 | 0.001 | 0.004
3000305 | ПС 500 кВ КЭЗ - СШ 500 кВ | q | bus | 27 | 0.001 | 0.004
3000306 | ПС 220 кВ ПС-14 - СШ 220 кВ | q | bus | 214 | -14.32 | 0.716
3000307 | ПС 220 кВ ПС-18 - СШ 220 кВ | q | bus | 218 | 0.001 | 0.004
3000308 | Шульбинская ГЭС - СШ 220 кВ | q | bus | 220 | 4.27 | 0.2135
3000309 | ПС 500 кВ Усть-каменогорская - СШ 500 кВ | q | bus | 240 | 0.001 | 0.004
3000310 | ПС 500 кВ Усть-Каменогорская - СШ 220 кВ | q | bus | 241 | 0.001 | 0.004
3000311 | Шульбинская ГЭС - СШ 13,8 кВ | q | bus | 221 | 0.001 | 0.004
3000312 | ПС 220 кВ Шоптыколь (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 101 | 0.001 | 0.004
3000313 | ПС 220 кВ Батыс - СШ 220 кВ | q | bus | 102 | -35.25 | 1.7625
3000314 | ПС 220 кВ Достык - СШ 220 кВ | q | bus | 103 | -1110.4 | 55.52
3000315 | ПС 220 кВ Шыгыс - СШ 220 кВ | q | bus | 104 | 0.8 | 0.04
3000316 | ПС 220 кВ Осакаровка - СШ 220 кВ | q | bus | 306 | -15.23 | 0.7615
3000317 | ПС 220 кВ Cарань - СШ 220 кВ | q | bus | 308 | 0.001 | 0.004
3000318 | ПС 220 кВ НС-19 - СШ 220 кВ | q | bus | 309 | 0.001 | 0.004
3000319 | ПС 500 кВ Нура - СШ 220 кВ | q | bus | 310 | 2.78 | 0.139
3000320 | ГРЭС-2 Топар - СШ 220 кВ | q | bus | 355 | 0.001 | 0.004
3000321 | ПС 220 кВ Айса (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 452 | 0.001 | 0.004
3000322 | ПС 220 кВ Жана-арка - СШ 220 кВ | q | bus | 453 | 0.001 | 0.004
3000323 | ПС 220 кВ Барсенгир - СШ 220 кВ | q | bus | 454 | 0.001 | 0.004
3000324 | ПС 220 кВ Кумколь СШ 110кВ | q | bus | 455 | 0.001 | 0.004
3000325 | ПС 220 кВ Кайракты - СШ 220 кВ | q | bus | 457 | 0.001 | 0.004
3000326 | Жезказган ТЭЦ - СШ 220 кВ | q | bus | 463 | 0.001 | 0.004
3000327 | ПС 220 кВ Никольская - СШ 220 кВ | q | bus | 464 | -50.3 | 2.515
3000328 | ПС 220 кВ Kаражал - СШ 220 кВ | q | bus | 465 | 0.001 | 0.004
3000329 | ПС 500 кВ Жезказган - СШ 220 кВ | q | bus | 466 | 0.001 | 0.004
3000330 | ПС 220 кВ Кумколь - СШ 220 кВ | q | bus | 467 | 0.001 | 0.004
3000331 | ПС 500 кВ Агадырь - СШ 220 кВ | q | bus | 468 | 93.87 | 4.6935
3000332 | ПС 500 кВ Агадырь - СШ 500 кВ | q | bus | 469 | 0.001 | 0.004
3000333 | Балхашская ТЭЦ СШ 110кВ | q | bus | 471 | 0.001 | 0.004
3000334 | ПС 220 кВ Балхашская СШ 110кВ | q | bus | 472 | 0.001 | 0.004
3000335 | ПС 220 кВ Балхашская - СШ 220 кВ | q | bus | 473 | 0.001 | 0.004
3000336 | ПС 220 кВ Акчатау - СШ 220 кВ | q | bus | 474 | 0.001 | 0.004
3000337 | ПС 220 кВ Mоинты (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 475 | 0.001 | 0.004
3000338 | ПС 500 кВ Жезказган - СШ 500 кВ | q | bus | 480 | 0.001 | 0.004
3000339 | ПС 500 кВ ЮКГРЭС - СШ 500 кВ | q | bus | 900 | 0.001 | 0.004
3000340 | ПС 500 кВ Фрунзе - СШ 500 кВ | q | bus | 2919 | 0.001 | 0.004
3000341 | ПС 500 кВ ЮКГРЭС - СШ 220 кВ | q | bus | 901 | -1.11 | 0.0555
3000342 | ПС 500 кВ Алматы - СШ 500 кВ | q | bus | 902 | 0.001 | 0.004
3000343 | ПС 500 кВ Алма - СШ 500 кВ | q | bus | 938 | 0.001 | 0.004
3000344 | ПС 500 кВ Алматы - СШ 220 кВ | q | bus | 903 | 0.001 | 0.004
3000345 | ПС 500 кВ Алма - СШ 220 кВ | q | bus | 939 | 0.001 | 0.004
3000346 | Алматинская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | q | bus | 904 | 0.001 | 0.004
3000347 | ПС 220 кВ Робот - СШ 220 кВ | q | bus | 907 | 0.001 | 0.004
3000348 | ПС 220 кВ Бесагаш - СШ 220 кВ | q | bus | 940 | -44.55 | 2.2275
3000349 | ПС 220 кВ ПС-62А - СШ 220 кВ | q | bus | 908 | 0.001 | 0.004
3000350 | Капшагайская ГЭС - СШ 220 кВ | q | bus | 909 | 0.001 | 0.004
3000351 | ПС 220 кВ Шелек - СШ 220 кВ | q | bus | 911 | 0.001 | 0.004
3000352 | ПС 220 кВ ПС-7А (Алм) - СШ 220 кВ | q | bus | 912 | 0.001 | 0.004
3000353 | ПС 220 кВ ПС-7А (Алм) - СШ 110 кВ | q | bus | 913 | 0.001 | 0.004
3000354 | ПС 220 кВ Западная - СШ 220 кВ | q | bus | 918 | 0 | 0.004
3000355 | ПС 220 кВ Шыганак (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 925 | 0.001 | 0.004
3000356 | ПС 220 кВ Сары-озек - СШ 220 кВ | q | bus | 950 | 0.001 | 0.004
3000357 | ПС 220 кВ Талдыкорганская - СШ 220 кВ | q | bus | 951 | -31.9 | 1.595
3000358 | ПС 220 кВ Главная - СШ 220 кВ | q | bus | 2916 | 0.001 | 0.004
3000359 | ПС 220 кВ Медеу (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 928 | 0.001 | 0.004
3000360 | ПС 220 кВ Таугуль - СШ 220 кВ | q | bus | 929 | 0.001 | 0.004
3000361 | ПС 500 кВ Шу - СШ 220 кВ | q | bus | 932 | 12.2 | 0.61
3000362 | ПС 220 кВ Аспара (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 814 | 0.001 | 0.004
3000363 | ПС 500 кВ Жамбыл - СШ 500 кВ | q | bus | 800 | 0.001 | 0.004
3000364 | ПС 500 кВ Жамбыл - СШ 220 кВ | q | bus | 801 | -101.11 | 5.0555
3000365 | ПС 220 кВ Бурное - СШ 220 кВ | q | bus | 802 | 0.001 | 0.004
3000366 | ПС 220 кВ Каратау - СШ 220 кВ | q | bus | 803 | 0.72 | 0.036
3000367 | ПС 220 кВ Опорная - СШ 220 кВ | q | bus | 804 | -11.48 | 0.574
3000368 | Жамбылская ГРЭС - СШ 220 кВ | q | bus | 805 | 0.001 | 0.004
3000369 | ПС 220 кВ Мерке - СШ 220 кВ | q | bus | 809 | 0.001 | 0.004
3000370 | ПС 220 кВ Жамбыл-тяга (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 815 | 0.001 | 0.004
3000371 | ПС 500 кВ Шымкент - СШ 500 кВ | q | bus | 830 | 0.001 | 0.004
3000372 | ПС 500 кВ Шымкент - СШ 220 кВ | q | bus | 831 | 41.77 | 2.0885
3000373 | ПС 220 кВ Сас-тюбе - СШ 220 кВ | q | bus | 834 | -1.97 | 0.0985
3000374 | ПС 220 кВ Ванновка - СШ 220 кВ | q | bus | 835 | -6.78 | 0.339
3000375 | ПС 220 кВ Жылга (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 839 | 0.001 | 0.004
3000376 | ПС 220 кВ Кентау - СШ 220 кВ | q | bus | 840 | -49.28 | 2.464
3000377 | ПС 220 кВ Шолак-корган - СШ 220 кВ | q | bus | 841 | 0.001 | 0.004
3000378 | ПС 220 кВ Шымкентская - СШ 220 кВ | q | bus | 843 | -97.16 | 4.858
3000379 | ПС 220 кВ Кызылсай (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 845 | 0.001 | 0.004
3000380 | ПС 220 кВ ГНПС - СШ 220 кВ | q | bus | 846 | 0.001 | 0.004
3000381 | Кызылординская ТЭЦ - СШ 220 кВ | q | bus | 860 | 0.001 | 0.004
3000382 | отпайка Л-2019 | q | bus | 861 | 0.001 | 0.004
3000383 | ПС 220 кВ Кызылординская - СШ 220 кВ | q | bus | 862 | -14.99 | 0.7495
3000384 | ПС 220 кВ Шиели - СШ 220 кВ | q | bus | 863 | 0.001 | 0.004
3000385 | ПС 220 кВ Жанакорган - СШ 220 кВ | q | bus | 865 | 0.001 | 0.004
3000386 | ПС 500 кВ Фрунзе - СШ 220 кВ | q | bus | 2918 | 0.001 | 0.004
3000387 | Ташкентская ГРЭС - СШ 500 кВ | q | bus | 2924 | 0.001 | 0.004
3000388 | Ташкентская ГРЭС - СШ 220 кВ | q | bus | 2925 | 0.001 | 0.004
3000389 | ПС 220 кВ ГПП-2 - СШ 220 кВ | q | bus | 5957 | 0.001 | 0.004
3000390 | ПС 500 кВ Таврическая - СШ 220 кВ | q | bus | 1816 | 0.001 | 0.004
3000391 | ПС 500 кВ Иртышская - СШ 220 кВ | q | bus | 1851 | 0.001 | 0.004
3000392 | ПС 220 кВ Миргалимсай - СШ 220 кВ | q | bus | 842 | -33.66 | 1.683
3000393 | ПС 220 кВ Еркеншилик (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 167 | 0.001 | 0.004
3000394 | ПС 220 кВ Жолымбет - СШ 220 кВ | q | bus | 123 | 0.001 | 0.004
3000395 | ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 110 кВ | q | bus | 124 | 0.001 | 0.004
3000396 | ПС 220 кВ Танкерис (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 179 | 0.001 | 0.004
3000397 | ПС 220 кВ Бурабай (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 126 | 0.001 | 0.004
3000398 | ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 220 кВ | q | bus | 130 | 0.001 | 0.004
3000399 | ПС 220 кВ Жалтыр (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 132 | 0.001 | 0.004
3000400 | ПС 220 кВ Атбасар - СШ 220 кВ | q | bus | 134 | -38.85 | 1.9425
3000401 | ПС 220 кВ КГПП - СШ 220 кВ | q | bus | 135 | -2.27 | 0.1135
3000402 | ПС 220 кВ Красноармейская - СШ 220 кВ | q | bus | 159 | 0.001 | 0.004
3000403 | ПС 220 кВ Киялы - СШ 220 кВ | q | bus | 136 | 0.001 | 0.004
3000404 | ПС 500 кВ Барнаул - СШ 500 кВ | q | bus | 1630 | 0.001 | 0.004
3000405 | ПС 220 кВ Смирново - СШ 220 кВ | q | bus | 143 | 0.001 | 0.004
3000406 | Петропавловская ТЭЦ-2 - СШ 220 кВ | q | bus | 144 | 0.001 | 0.004
3000407 | ПС 500 кВ Аврора - СШ 500 кВ | q | bus | 147 | 0.001 | 0.004
3000408 | ПС 500 кВ Аврора - СШ 220 кВ | q | bus | 148 | 44.38 | 2.219
3000409 | ПС 220 кВ Макинск - СШ 220 кВ | q | bus | 150 | -8.2 | 0.41
3000410 | ПС 220 кВ Степная - СШ 220 кВ | q | bus | 151 | 0.001 | 0.004
3000411 | Токтогульская ГЭС - СШ 500 кВ | q | bus | 2921 | 0.001 | 0.004
3000412 | ПС 220 кВ Янко (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 153 | 0.001 | 0.004
3000413 | ПС 220 кВ Буран - СШ 220 кВ | q | bus | 173 | -1.65 | 0.0825
3000414 | ПС 220 кВ Уголки (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 156 | 0.001 | 0.004
3000415 | ПС 220 кВ Куйбышевская - СШ 220 кВ | q | bus | 157 | 2.41 | 0.1205
3000416 | ПС 1150 кВ Кокшетауская - СШ 220 кВ | q | bus | 176 | -28.54 | 1.427
3000417 | ПС 220 кВ Перекатная (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 172 | 0.001 | 0.004
3000418 | ПС 500 кВ Курган - СШ 500 кВ | q | bus | 4727 | -86.7 | 4.335
3000419 | ПС 500 кВ Шу - СШ 500 кВ | q | bus | 9932 | 0.001 | 0.004
3000420 | ПС 500 кВ Смеловская - СШ 500 кВ | q | bus | 50014 | -98.91 | 4.9455
3000421 | ПС 220 кВ БГОК - СШ 220 кВ | q | bus | 62 | 0.001 | 0.004
3000422 | ПС 220 кВ Коян-коз - СШ 220 кВ | q | bus | 953 | 0.001 | 0.004
3000423 | Шымкентская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | q | bus | 813 | 0.001 | 0.004
3000424 | ПС 500 кВ Барнаульская - СШ 220 кВ | q | bus | 1640 | 0.001 | 0.004
3000425 | ПС 220 кВ РУ-6 - СШ 220 кВ | q | bus | 869 | -5.09 | 0.2545
3000426 | ПС 500 кВ Актогай - СШ 500 кВ | q | bus | 986 | 0.001 | 0.004
3000427 | Мойнакская ГЭС - СШ 220 кВ | q | bus | 935 | 0.001 | 0.004
3000428 | ПС 1150 кВ Алтай - СШ 500 кВ | q | bus | 1660 | 0.001 | 0.004
3000429 | ПС 500 кВ Рубцовская - СШ 220 кВ | q | bus | 1622 | 0.001 | 0.004
3000430 | ПС 500 кВ Барабинская - СШ 500 кВ | q | bus | 9917 | 0.001 | 0.004
3000431 | ПС 500 кВ Курчатовская - СШ 500 кВ | q | bus | 50002 | 0.001 | 0.004
3000432 | ПС 500 кВ Исеть - СШ 500 кВ | q | bus | 50001 | 0.001 | 0.004
3000433 | ВЭС Ерейментау - СШ 220 кВ | q | bus | 155 | 0 | 0.004
3000434 | СЭС Бурное - СШ 220 кВ | q | bus | 810 | 0 | 0.004
3000435 | Южноуральская ГРЭС-2 - СШ 500 кВ | q | bus | 47161 | 0.001 | 0.004
3000436 | ПС 500 кВ Кемин - СШ 220 кВ | q | bus | 2952 | 0.001 | 0.004
3000437 | ПС 500 кВ Восход - СШ 220 кВ | q | bus | 1854 | 0.001 | 0.004
3000438 | ПС 500 кВ Восход - СШ 500 кВ | q | bus | 1853 | 0.001 | 0.004
3000439 | ПС 500 кВ Витязь - СШ 500 кВ | q | bus | 1852 | 0.02 | 0.004
3000440 | ПС 500 кВ Кемин - СШ 500 кВ | q | bus | 2951 | 0.001 | 0.004
3000441 | Акмолинская ТЭЦ-2 - СШ 220 кВ | q | bus | 108 | 0.001 | 0.004
3000442 | ПС 500 кВ Датка - СШ 500 кВ | q | bus | 2950 | 0.001 | 0.004
3000443 | ПС 220 кВ Ерменсай - СШ 220 кВ | q | bus | 942 | 0.001 | 0.004
3000444 | ПС 500 кВ Новокузнецкая - СШ 500 кВ | q | bus | 1638 | 0.001 | 0.004
3000445 | ПС 1150 кВ Итатская - СШ 500 кВ | q | bus | 1636 | 0.001 | 0.004
3000446 | ПС 500 кВ Юрга - СШ 500 кВ | q | bus | 1632 | 0.001 | 0.004
3000447 | ПС 500 кВ Барабинская - СШ 220 кВ | q | bus | 1671 | 0.001 | 0.004
3000448 | ПС 500 кВ Ново-Анжерская - СШ 500 кВ | q | bus | 1633 | 0.001 | 0.004
3000449 | Беловская ГРЭС - СШ 500 кВ | q | bus | 1637 | 0.001 | 0.004
3000450 | ПС 500 кВ Кузбасская - СШ 500 кВ | q | bus | 1652 | 0.001 | 0.004
3000451 | ВЭС Экспо - СШ 220 кВ | q | bus | 188 | 1.17 | 0.0585
3000452 | СЭС Капчагай - СШ 220 кВ | q | bus | 946 | 0.55 | 0.0275
3000453 | СЭС Байконыр - СШ 220 кВ | q | bus | 872 | 0.001 | 0.004
3000454 | ПС 220 кВ Бадам (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 836 | 0.001 | 0.004
3000455 | ПС 220 кВ Бурное-тяга (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 816 | 0.001 | 0.004
3000456 | ПС 220 кВ Жидели (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 931 | 0.001 | 0.004
3000457 | ПС 220 кВ Мынарал (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 924 | 0.001 | 0.004
3000458 | ПС 220 кВ Кара-Мурын (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 450 | 0.001 | 0.004
3000459 | ПС 220 кВ НС-7 - СШ 220 кВ | q | bus | 37 | 0.001 | 0.004
3000460 | ПС 220 кВ Сары-Оба (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 169 | 0.001 | 0.004
3000461 | ПС 220 кВ Ельтай (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 178 | 0.001 | 0.004
3000462 | ПС 220 кВ ОП-80 (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 165 | 0.001 | 0.004
3000463 | ПС 220 кВ Челгаши (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 585 | 0.001 | 0.004
3000464 | СЭС Жалагаш - СШ 220 кВ | q | bus | 866 | 0.001 | 0.004
3000465 | ПС 500 кВ Томская - СШ 500 кВ | q | bus | 1651 | 0.001 | 0.004
3000466 | ПС 500 кВ Актогай - СШ 220 кВ | q | bus | 223 | 0.001 | 0.004
4000001 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Восход | p | trafo | 500003 | 0 | 0.004 | 1853
4000002 | Л-2298 (Нура - Металлургическая цепь правая) | p | line | 400305 | -76.4 | 3.82 | 310
4000003 | Л-3064 (ПС-18 - Семей цепь 1) | p | line | 400008 | 73.09 | 3.6545 | 218
4000004 | Л-2691 (КГПП - Красноармейская) | p | line | 400009 | 80.75 | 4.0375 | 135
4000005 | Л-2671 (Макинск - Степная) | p | line | 400010 | -18.79 | 0.9395 | 150
4000006 | АТ-3 500/220 на ПС 500 кВ ЦГПП | p | trafo | 500004 | 209.23 | 10.4615 | 129
4000007 | Л-1103 (Костанайская - Челябинская) | p | line | 400012 | 206.46 | 10.323 | 590
4000008 | Л-5716 (Троицкая ГРЭС - Сокол) | p | line | 400013 | -133 | 6.65 | 4799
4000009 | Л-5736 (Ириклинская ГРЭС -Житикара) | p | line | 400014 | 77 | 3.85 | 4790
4000010 | Л-5086 (ЕГПП - Сокол) | p | line | 400015 | 0 | 0.004 | 180
4000011 | Л-5726 (Сокол - Житикара) | p | line | 400016 | -342.52 | 17.126 | 576
4000012 | Л-5096 (Костанайская - Сокол) | p | line | 400017 | -378.91 | 18.9455 | 590
4000013 | Л-2076 (Троицкая ГРЭС - Приуральская) | p | line | 400018 | -35.7 | 1.785 | 4798
4000014 | Л-2086 (Приуральская - Кашары) | p | line | 400022 | -23.15 | 1.1575 | 595
4000015 | Л-2096 (Кашары - Сокол) | p | line | 400023 | 4.35 | 0.2175 | 582
4000016 | Л-2036 (Сокол - Заречная) | p | line | 400024 | -36.37 | 1.8185 | 575
4000017 | Л-2066 (Костанайская - Центральная) | p | line | 400025 | -91.19 | 4.5595 | 592
4000018 | Л-2056 (Костанайская - Сокол) | p | line | 400026 | -34.28 | 1.714 | 592
4000019 | Л-2106 (Сокол - Лисаковская) | p | line | 400027 | 0 | 0.004 | 575
4000020 | Л-2126 (Лисаковская - Апановка (т)) | p | line | 400028 | 75.7 | 3.785 | 574
4000021 | Л-2116 (Апановка (т) - Сокол) | p | line | 400029 | -0.001 | 0.004 | 573
4000022 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Кемин - Фрунзе) | p | line | 400034 | -0.001 | 0.004 | 2952
4000023 | Л-2016 (Сокол-Сарбайская цепь 1) | p | line | 400040 | -39.33 | 1.9665 | 575
4000024 | Л-2026 (Сокол-Сарбайская цепь 2) | p | line | 400041 | -39.5 | 1.975 | 575
4000025 | ВЛ 500 кВ Шагол - ЮжноУральская ГРЭС-2 | p | line | 400042 | 624 | 31.2 | 4782
4000026 | АТ-1 500/220 на ПС 500кВ Сокол | p | trafo | 500005 | -0.001 | 0.004 | 576
4000027 | АТ-2 500/220 на ПС 500кВ Сокол | p | trafo | 500006 | -0.001 | 0.004 | 576
4000028 | АТ-3 500/220 на ПС 1150 кВ Костанайская | p | trafo | 500007 | -0.001 | 0.004 | 590
4000029 | АТ-2 500/110 на ПС 500кВ Житикара | p | trafo | 500008 | -0.001 | 0.004 | 577
4000030 | Л-2819 (Бурное -СЭС Бурное) | p | line | 400043 | -0.001 | 0.004 | 802
4000031 | Л-5107 (ЭГРЭС-1 - Экибастузская) | p | line | 400044 | -356.67 | 17.8335 | 25
4000032 | АТ-1 500/220 на ЭГРЭС-1 | p | trafo | 500009 | -0.001 | 0.004 | 25
4000033 | ЭКВ Блочные тр-ры 3,4,5,6,7,8 на ЭГРЭС-1 | p | trafo | 500010 | -0.001 | 0.004 | 25
4000034 | Л-5817 (Экибастузская - ЭГРЭС-2) | p | line | 400045 | 462.76 | 23.138 | 26
4000035 | Л-1101 (Экибастузская - Кокшетауская) | p | line | 400046 | -265.79 | 13.2895 | 26
4000036 | ЭКВ Блочные тр-ры 1,2 на ЭГРЭС-2 | p | trafo | 500011 | -0.001 | 0.004 | 28
4000037 | ЭКВ Блочные тр-ры 5,6,7,8 на ЭС АО "ЕЭК" | p | trafo | 500012 | 700.74 | 35.037 | 31
4000038 | АТ-3 500/220 на ЭС АО "ЕЭК" | p | trafo | 500013 | -0.001 | 0.004 | 31
4000039 | ЭКВ Блочные тр-ры 2,3,4 на ЭС АО "ЕЭК" | p | trafo | 500014 | 765.58 | 38.279 | 33
4000040 | Л-3050 (ЕЭК - ПС-51) | p | line | 400049 | -128.57 | 6.4285 | 33
4000041 | Л-2077 (Калкаман - ЕЭК) | p | line | 400050 | -0.001 | 0.004 | 36
4000042 | Л-2327 (Экибастузcкая - ЦРМЗ) | p | line | 400052 | 36.28 | 1.814 | 38
4000043 | Л-2377 (ЭГРЭС-1 - ЭГРЭС-2 цепь 1) | p | line | 400053 | 5.7 | 0.285 | 39
4000044 | Л-2447 (ЭГРЭС-1 - ЭГРЭС-2 цепь 2) | p | line | 400054 | 9.51 | 0.4755 | 39
4000045 | ЭКВ (Л-2397+Л-2387) (ЭГРЭС-1 - ФПП - Экибастузcкая 220) | p | line | 400056 | -77.94 | 3.897 | 39
4000046 | ЭКВ Блочные тр-ры 1,2 на ЭГРЭС-1 | p | trafo | 500015 | -0.001 | 0.004 | 39
4000047 | Л-2347 (Уленты(т) - Бозшаколь(т) цепь 1) | p | line | 400057 | -55.13 | 2.7565 | 58
4000048 | Л-2357 (Уленты(т) - Бозшаколь(т) цепь 2) | p | line | 400058 | -62.73 | 3.1365 | 58
4000049 | Л-2307 (ЭПК - Калкаман) | p | line | 400059 | 46.15 | 2.3075 | 53
4000050 | Л-2427 (ЭГРЭС-2 - Строительная-2) | p | line | 400060 | 19.76 | 0.988 | 29
4000051 | Л-2287 (Таскудык (т) - ЕЭК) | p | line | 400061 | -0.001 | 0.004 | 61
4000052 | Л-2297 (Строительная-2 - Таскудык (т)) | p | line | 400062 | 25.48 | 1.274 | 56
4000053 | Л-2791 (Ерментау (т) - Уленты (т)) | p | line | 400063 | -94.85 | 4.7425 | 166
4000054 | ВЛ 500 кВ КЭЗ - ЕЭК цепь 1 | p | line | 400064 | -0.001 | 0.004 | 27
4000055 | ВЛ 500 кВ КЭЗ - ЕЭК цепь 2 | p | line | 400065 | -0.001 | 0.004 | 27
4000056 | Л-1104 (Экибастузская - Алтай) | p | line | 400066 | -48.25 | 2.4125 | 26
4000057 | Л-5544 (Рубцовская - Усть-Каменогорская) | p | line | 400067 | -214.34 | 10.717 | 1621
4000058 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Усть-Каменгорская | p | trafo | 500016 | -0.001 | 0.004 | 240
4000059 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Усть-Каменгорская | p | trafo | 500017 | -0.001 | 0.004 | 240
4000060 | Л-2134 (Усть-Каменогорская - ПС-14 цепь правая) | p | line | 400068 | -46.99 | 2.3495 | 241
4000061 | Л-2144 (Усть-Каменогорская - ПС-14 цепь левая) | p | line | 400069 | -46.12 | 2.306 | 241
4000062 | ВЛ 500 кВ Челябинск - Златоуст | p | line | 400070 | -662.97 | 33.1485 | 4705
4000063 | Л-3014 (ШГЭС - ПС-14) | p | line | 400071 | 46.63 | 2.3315 | 220
4000064 | ВЛ 500 кВ Шагол - Челябинск | p | line | 400072 | 859 | 42.95 | 4782
4000065 | ВЛ 500 кВ Смеловская - Бекетово | p | line | 400073 | 2.61 | 0.1305 | 50014
4000066 | Л-3034 (ПС-51 - Семей) | p | line | 400074 | -119.03 | 5.9515 | 251
4000067 | Л-3024 (ШГЭС - Семей) | p | line | 400075 | -50.44 | 2.522 | 220
4000068 | ЭКВ Тр-ры 1,2,3 на Шульбинской ГЭС | p | trafo | 500018 | -0.001 | 0.004 | 220
4000069 | Л-2411 (Шоптыколь (т) - Осакаровка цепь правая) | p | line | 400076 | -0.001 | 0.004 | 101
4000070 | Л-2421 (Шоптыколь (т) - Осакаровка цепь левая) | p | line | 400077 | -0.001 | 0.004 | 101
4000071 | Л-2138 (НС-19 - Осакаровка) | p | line | 400079 | -0.001 | 0.004 | 309
4000072 | Л-5138 (Нура - Агадырь) | p | line | 400080 | -666.05 | 33.3025 | 325
4000073 | Л-2278 (КарГРЭС-2 - отпайка Л-2278) | p | line | 400081 | 61.2 | 3.06 | 355
4000074 | Л-2288 (КарГРЭС-2 - отпайка Л-2288) | p | line | 400082 | 59.75 | 2.9875 | 355
4000075 | Л-2358 (Кар.ГРЭС-2 - Жана-Арка) | p | line | 400084 | -94.07 | 4.7035 | 355
4000076 | Л-2178 (Кар. ГРЭС-2 - Кайракты) | p | line | 400085 | -68.95 | 3.4475 | 355
4000077 | Л-2348 (Айса - Агадырь) | p | line | 400088 | -0.001 | 0.004 | 452
4000078 | Л-2408 (ЖТЭЦ - Жезказган цепь 1) | p | line | 400090 | 1.16 | 0.058 | 463
4000079 | Л-2418 (ЖТЭЦ - Жезказган цепь 2) | p | line | 400091 | 1.29 | 0.0645 | 463
4000080 | Л-2398 (Никольская - Барсенгир) | p | line | 400092 | 19.11 | 0.9555 | 464
4000081 | Л-2218 (Никольская - Жезказган) | p | line | 400093 | 62.34 | 3.117 | 464
4000082 | Л-2388 (Каражал - Барсенгир) | p | line | 400094 | -49.11 | 2.4555 | 465
4000083 | Л-2378 (Каражал - ЖТЭЦ) | p | line | 400095 | -59.03 | 2.9515 | 465
4000084 | Л-2318 (Жезказган -Кумколь цепь 1) | p | line | 400096 | -65.26 | 3.263 | 466
4000085 | Л-2328 (Жезказган -Кумколь цепь 2) | p | line | 400097 | -66.48 | 3.324 | 466
4000086 | ЭКВ АТ-1,2 220/110 на ПС-220 кВ Кумколь | p | trafo | 500021 | -0.65 | 0.0325 | 467
4000087 | Л-2428 (Агадырь - Каражал) | p | line | 400098 | -29.06 | 1.453 | 468
4000088 | Л-2208 (Агадырь - Балхашская) | p | line | 400099 | -30.11 | 1.5055 | 468
4000089 | Л-2438 (Агадырь - Моинты) | p | line | 400100 | -81.62 | 4.081 | 468
4000090 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Агадырь | p | trafo | 500022 | 74.97 | 3.7485 | 469
4000091 | Л-5300 (Агадырь - ЮКГРЭС) | p | line | 400101 | -617.8 | 30.89 | 469
4000092 | ЭКВ ВЛ 110 кВ БТЭЦ - Балхашская цепь 1,2 | p | line | 400102 | 3.13 | 0.1565 | 471
4000093 | ЭКВ АТ-1,2,3 220/110 на ПС 220кВ Балхашская | p | trafo | 500023 | -0.001 | 0.004 | 473
4000094 | Л-2198 (Балхашская - Акшатау) | p | line | 400103 | 55.65 | 2.7825 | 473
4000095 | Л-2188 (Акшатау - Кайракты) | p | line | 400104 | -4.59 | 0.2295 | 474
4000096 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Жезказган | p | trafo | 500024 | 195.55 | 9.7775 | 480
4000097 | Л-5148 (Жезказган - Агадырь) | p | line | 400107 | 196.97 | 9.8485 | 480
4000098 | Л-5313 (ЮКГРЭС - Алматы) | p | line | 400108 | -340.15 | 17.0075 | 900
4000099 | Л-5363 (ЮКГРЭС - Алма) | p | line | 400109 | -266.64 | 13.332 | 900
4000100 | Л-5353 (Алматы - Алма) | p | line | 400110 | 167.16 | 8.358 | 902
4000101 | Л-2413 (Алма - Бесагаш) | p | line | 400111 | -100.2 | 5.01 | 939
4000102 | Л-2423 (Алма - Бесагаш) | p | line | 400112 | -99.46 | 4.973 | 939
4000103 | Л-2103 (Алма - АТЭЦ-3) | p | line | 400113 | -137.41 | 6.8705 | 939
4000104 | Л-2113 (Алма - АТЭЦ-3) | p | line | 400114 | -124.88 | 6.244 | 939
4000105 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ ЮКГРЭС | p | trafo | 500025 | -0.001 | 0.004 | 900
4000106 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Алматы | p | trafo | 500026 | -0.001 | 0.004 | 902
4000107 | Л-2053 (Алматы - Робот) | p | line | 400116 | 10.27 | 0.5135 | 903
4000108 | Л-2773 (Алматы - Медеу (т)) | p | line | 400117 | -46.29 | 2.3145 | 903
4000109 | Л-2013 (Алматы - АТЭЦ-3) | p | line | 400118 | -49.25 | 2.4625 | 903
4000110 | Л-2193 (Алматы - Главная) | p | line | 400119 | -124.26 | 6.213 | 903
4000111 | Л-2433 (Алма - Шелек) | p | line | 400120 | -53.66 | 2.683 | 939
4000112 | Л-2123 (Робот - ПС-62А) | p | line | 400121 | 36.7 | 1.835 | 907
4000113 | Л-2133 (Робот - ПС-62А) | p | line | 400121 | 38 | 1.9 | 907
4000114 | Л-2123 (ПС-62А - КапГЭС) | p | line | 400123 | -0.001 | 0.004 | 908
4000115 | Л-2133 (ПС-62А - КапГЭС) | p | line | 400124 | -0.001 | 0.004 | 908
4000116 | Л-2333 (КапГЭС - СЭС Капчагай) | p | line | --- | -41 | 2.05 | 909
4000117 | Л-2043 (КапГЭС - Сары-Озек) | p | line | 400125 | -44.42 | 2.221 | 909
4000118 | Л-2533 (Талдыкорган - ПС-152 Талдыкорганская) | p | line | 400127 | -56 | 2.8 | 988
4000119 | Л-2543 (Талдыкорган - ПС-152 Талдыкорганская) | p | line | 400128 | -59.19 | 2.9595 | 988
4000120 | ЭКВ АТ-1,2 220/110 на 220 кВ ПС-7А | p | trafo | 500029 | 75.3 | 3.765 | 912
4000121 | Л-2173 (ПС-7А - Западная) | p | line | 400129 | -156.84 | 7.842 | 912
4000122 | Л-2183 (Западная - Кемин) | p | line | 400130 | -99.3 | 4.965 | 918
4000123 | Л-2023 (АТЭЦ-3 - Медеу (т)) | p | line | 400132 | 42.33 | 2.1165 | 904
4000124 | Л-2083 (Алматы - Таугуль) | p | line | 400133 | -86.84 | 4.342 | 903
4000125 | Л-2093 (Алматы - Таугуль) | p | line | 400134 | -87.19 | 4.3595 | 903
4000126 | Л-2233 (Шу - Аспара (т)) | p | line | 400137 | -39.85 | 1.9925 | 932
4000127 | Л-2163 (Шу - Главная) | p | line | 400138 | -134 | 6.7 | 932
4000128 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Жамбыл | p | trafo | 500030 | -0.001 | 0.004 | 800
4000129 | Л-5159 (Жамбыл - Фрунзе) | p | line | 400139 | 86.22 | 4.311 | 800
4000130 | Л-2829 (Жамбыл - СЭС Бурное) | p | line | 400140 | -8.01 | 0.4005 | 801
4000131 | Л-2219 (Жамбыл - Каратау) | p | line | 400141 | -39.16 | 1.958 | 801
4000132 | Л-2129 (Жамбыл - ЖГРЭС) | p | line | 400142 | 60.04 | 3.002 | 801
4000133 | Л-2149 (Жамбыл - Жамбыл-тяга) | p | line | 400143 | 35.33 | 1.7665 | 801
4000134 | Л-5169 (Шымкент - Жамбыл) | p | line | 400145 | -94.13 | 4.7065 | 830
4000135 | Л-2819 (Ванновка - Бурное) | p | line | 400146 | -8.25 | 0.4125 | 835
4000136 | Л-2089 (Каратау - Опорная) | p | line | 400147 | -40.1 | 2.005 | 803
4000137 | Л-2249 (ЖГРЭС - Аспара(т)) | p | line | 400148 | 33.02 | 1.651 | 805
4000138 | Л-2759 (Мерке - Фрунзе) | p | line | 400150 | -0.001 | 0.004 | 809
4000139 | Л-2119 (Жамбыл-тяга - ЖГРЭС) | p | line | 400151 | -0.001 | 0.004 | 815
4000140 | Л-5019 (Шымкент - ТашГРЭС) | p | line | 400153 | 529.99 | 26.4995 | 830
4000141 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Шымкент | p | trafo | 500033 | -0.001 | 0.004 | 830
4000142 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Шымкент | p | trafo | 500034 | -0.001 | 0.004 | 830
4000143 | Л-2399 (Шымкент - ШТЭЦ-3) | p | line | 400154 | -113.99 | 5.6995 | 831
4000144 | Л-2349 (Шымкент - Шымкентская) | p | line | 400156 | -98.15 | 4.9075 | 831
4000145 | Л-2499 (Шымкент - Кызыл-Сай(т)) | p | line | 400157 | -28.37 | 1.4185 | 831
4000146 | Л-2309 (Шымкент - ГНПС) | p | line | 400158 | -53.43 | 2.6715 | 831
4000147 | Л-2809 (Ванновка - Сас-Тюбе) | p | line | 400159 | -3.7 | 0.185 | 835
4000148 | Л-2429 (Жылга (т) - ТашГРЭС) | p | line | 400163 | -0.001 | 0.004 | 839
4000149 | Л-2559 (Кентау - Шолак-Курган) | p | line | 400164 | 14.72 | 0.736 | 840
4000150 | Л-2569 (Шолак-Корган - Опорная) | p | line | 400165 | 48.55 | 2.4275 | 841
4000151 | Л-2549 (Миргалимсай - Кентау) | p | line | 400166 | -7.35 | 0.3675 | 842
4000152 | Л-2539 (Жанакорган - Миргалимсай) | p | line | 400167 | -26.38 | 1.319 | 865
4000153 | Л-2449 (Шымкентская - Жылга(т)) | p | line | 400168 | 60.35 | 3.0175 | 843
4000154 | Л-2319 (Шымкентская - Миргалимсай) | p | line | 400169 | -53.04 | 2.652 | 843
4000155 | Л-2419 (Шымкентская - ТашГРЭС) | p | line | 400170 | 101.49 | 5.0745 | 843
4000156 | Л-2379 (Сас-Тюбе - Шымкент) | p | line | 400173 | -0.001 | 0.004 | 834
4000157 | Л-2439 (ГНПС - Кентау) | p | line | 400174 | -0.001 | 0.004 | 846
4000158 | АТ-1 220/110 на ПС 220 кВ Коунрад | p | trafo | 500035 | -0.001 | 0.004 | 481
4000159 | Л-2019 (Кзылординская ТЭЦ - отпайка Л-2019) | p | line | 400175 | 0.04 | 0.004 | 860
4000160 | Л-2599 (СЭС Байконыр - РУ-6) | p | line | --- | -1.83 | 0.0915 | 872
4000161 | Л-2519 (РУ-6 - Кентау) | p | line | 400178 | 25.4 | 1.27 | 869
4000162 | Л-2509 (Кызылординская - КТЭЦ-6) | p | line | 400179 | 1.88 | 0.094 | 862
4000163 | Л-2019 (Кзылординская - отпайка Л-2019) | p | line | 400180 | 48.34 | 2.417 | 862
4000164 | Л-2589 (Шиели - Кызылординская) | p | line | 400181 | -0.001 | 0.004 | 863
4000165 | Л-114 (Коунрад - Балхашская ТЭЦ) | p | line | 400184 | -0.001 | 0.004 | 482
4000166 | АТ-1 220/110 на ПС 500 кВ ЦГПП | p | trafo | 500036 | 96.11 | 4.8055 | 130
4000167 | АТ-2 220/110 на ПС 500 кВ ЦГПП | p | trafo | 500037 | 94.79 | 4.7395 | 130
4000168 | Л-2851 (Батыс - Достык правая) | p | line | 400185 | -17.3 | 0.865 | 102
4000169 | Л-2861 (Батыс - Достык левая) | p | line | 400186 | -17.2 | 0.86 | 102
4000170 | Л-2871 (Достык - Шыгыс правая) | p | line | 400187 | 20 | 1 | 103
4000171 | Л-2881 (Достык - Шыгыс левая) | p | line | 400188 | 20 | 1 | 103
4000172 | Л-2911 (ЦГПП - АТЭЦ-2 цепь правая) | p | line | 400189 | 2.09 | 0.1045 | 130
4000173 | Л-2411 (Шыгыс - Шоптыколь (т) цепь правая) | p | line | 400190 | -53.4 | 2.67 | 104
4000174 | Л-2421 (Шыгыс - Шоптыколь (т) цепь левая) | p | line | 400191 | -43.6 | 2.18 | 104
4000175 | Л-2541 (Чернозубовка - Куйбышевская) | p | line | 400192 | -0.001 | 0.004 | 186
4000176 | АТ-4 500/220 на ПС 1150 кВ Кокшетауская | p | trafo | 500038 | -0.001 | 0.004 | 175
4000177 | Л-5071 (ЦГПП - ЕГПП) | p | line | 400193 | -65.66 | 3.283 | 129
4000178 | ВЛ 500 кВ Южноуральская ГРЭС-2 - Троицкая ГРЭС | p | line | 400194 | 789.74 | 39.487 | 47161
4000179 | АТ-500 500/220 на ПС 500 кВ ЕГПП | p | trafo | 500039 | -0.001 | 0.004 | 180
4000180 | Л-2681 (КГПП - Кокшетауская) | p | line | 400197 | 54.3 | 2.715 | 135
4000181 | АТ-4 500/220 на ПС 500 кВ ЦГПП | p | trafo | 500004 | 224.6 | 11.23 | 129
4000182 | Л-2831 (ЦГПП - Батыс правая) | p | line | 400198 | -97.32 | 4.866 | 130
4000183 | Л-2841 (ЦГПП - Батыс левая) | p | line | 400199 | -97.73 | 4.8865 | 130
4000184 | Л-2661 (Степная - Жолымбет) | p | line | 400200 | 31.1 | 1.555 | 151
4000185 | Л-2461 (АГПП ЦТастак(т) цепь левая) | p | line | 400201 | 14.72 | 0.736 | 134
4000186 | Л-2431 (Ирченко(т)- ЦГПП цепь правая)(отв. Жалтыр) | p | line | 400202 | -29.03 | 1.4515 | 130
4000187 | Л-2491 (АГПП - Перекатная(т)) | p | line | 400204 | 19.63 | 0.9815 | 134
4000188 | Л-2661 (Жолымбет - ЦГПП) | p | line | 400205 | -0.001 | 0.004 | 123
4000189 | Л-2711 (ППТЭЦ-2 - Смирново) | p | line | 400206 | -58.29 | 2.9145 | 144
4000190 | Л-2721 (ППТЭЦ-2 - Смирново ) | p | line | 400207 | -57.99 | 2.8995 | 144
4000191 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Аврора | p | trafo | 500041 | -10.64 | 0.532 | 147
4000192 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Аврора | p | trafo | 500042 | -11.15 | 0.5575 | 147
4000193 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Семей | p | trafo | 500044 | -0.001 | 0.004 | 980
4000194 | Л-5561 (Аврора - Таврическая) | p | line | 400210 | -61.7 | 3.085 | 147
4000195 | Л-2701 (Киялы - Аврора) | p | line | 400211 | -0.001 | 0.004 | 136
4000196 | Л-2611 (Макинск - Бурабай (т)) | p | line | 400212 | 48.38 | 2.419 | 150
4000197 | Л-2591 (Кокшетау (т) - Кокшетауская) | p | line | 400213 | -0.001 | 0.004 | 126
4000198 | Л-2651 (ЦГПП - Танкерис (т)) | p | line | 400214 | -24.85 | 1.2425 | 130
4000199 | Л-2551 (Куйбышевская - Янко(т)) | p | line | 400217 | 23.49 | 1.1745 | 157
4000200 | Л-2561 (Янко(т) - Буран) | p | line | 400218 | -0.001 | 0.004 | 153
4000201 | Л-2571 (Буран - Уголки (т)) | p | line | 400219 | 34.98 | 1.749 | 173
4000202 | Л-2581 (Кокшетауская - Уголки (т)) | p | line | 400220 | -39.85 | 1.9925 | 176
4000203 | Л-2701 (Красноармейская - Киялы) | p | line | 400226 | 92.83 | 4.6415 | 159
4000204 | Л-5191 (Аврора - Кокшетауская) | p | line | 400230 | -257.09 | 12.8545 | 147
4000205 | Л-5201 (Аврора - Курган) | p | line | 400231 | 291.1 | 14.555 | 147
4000206 | Л-2891 (ВЭС Экспо - Шыгыс) | p | line | 0 | -62.39 | 3.1195 | 188
4000207 | Л-2139 (Жамбыл - ЖГРЭС) | p | line | 400233 | 62.13 | 3.1065 | 801
4000208 | Л-2901 (АТЭЦ-2 - Шыгыс) | p | line | 400232 | -92.8 | 4.64 | 108
4000209 | Л-2229 (Жамбыл - Каратау) | p | line | 400236 | -41.59 | 2.0795 | 801
4000210 | ВЛ 500 кВ Златоуст - Приваловская | p | line | 0 | -433.81 | 21.6905 | 4715
4000211 | Л-559 (Курган - Витязь) | p | line | 400238 | -145.8 | 7.29 | 4727
4000212 | Л-2043 (Талдыкорган - Сары-Озек) | p | line | 400239 | -65.21 | 3.2605 | 988
4000213 | Л-115 (Коунрад - Балхашская ТЭЦ) | p | line | 400240 | -0.001 | 0.004 | 482
4000214 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Алма | p | trafo | 500046 | -0.001 | 0.004 | 938
4000215 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Алма | p | trafo | 500047 | -0.001 | 0.004 | 938
4000216 | Л-2033 (Талдыкорган - Сары-Озек) | p | line | 400239 | -61.77 | 3.0885 | 988
4000217 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Талдыкорган | p | trafo | 500048 | -0.001 | 0.004 | 987
4000218 | ВЛ 500 кВ Кропачево - Приваловская | p | line | 0 | 325.55 | 16.2775 | 4714
4000219 | ВЛ 500 кВ Уфимская - Кропачево | p | line | 400244 | 219.39 | 10.9695 | 4712
4000220 | Л-5413 (Алма - Талдыкорган) | p | line | 400245 | 392.4 | 19.62 | 938
4000221 | ВЛ 500 кВ Бекетово - Уфимская | p | line | 400246 | 150.49 | 7.5245 | 4709
4000222 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Алматы | p | trafo | 500026 | -0.001 | 0.004 | 902
4000223 | ВЛ 500 кВ Магнитогорская - Смеловская | p | line | 0 | -169.04 | 8.452 | 4785
4000224 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Кемин | p | trafo | 500050 | -0.001 | 0.004 | 2951
4000225 | Л-2283 (ЮКГРЭС - Шыганак(т)) | p | line | 400248 | -97.28 | 4.864 | 901
4000226 | Л-2029 (Кумколь - ГПП-2 Байконыр) | p | line | 400252 | -127.28 | 6.364 | 467
4000227 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Кемин | p | trafo | 500050 | -0.001 | 0.004 | 2951
4000228 | Л-5827 (Экибастузская - ЭГРЭС-2) | p | line | 400253 | 437.44 | 21.872 | 26
4000229 | Л-5117 (ЭГРЭС-1 - Экибастузская) | p | line | 400254 | -408.2 | 20.41 | 25
4000230 | Л-2368 (Жана-Арка - Каражал) | p | line | 400255 | -0.001 | 0.004 | 453
4000231 | Л-2921 (ЦГПП - АТЭЦ-2 цепь левая) | p | line | 400256 | 3.76 | 0.188 | 130
4000232 | Л-5050 (ЭГРЭС-1 - ЦГПП) | p | line | 400257 | -508.58 | 25.429 | 25
4000233 | Л-2497 (ЭГРЭС-1 - БГОК) | p | line | 400258 | -44.34 | 2.217 | 39
4000234 | Л-2711 (Смирново - Аврора) | p | line | 400259 | -0.001 | 0.004 | 143
4000235 | Л-2931 (ВЭС Ерейментау - Ерментау (т)) | p | line | 400260 | -90.52 | 4.526 | 155
4000236 | Л-2781 (Еркеншилик (т) - ВЭС Ерейментау) | p | line | 400261 | -0.001 | 0.004 | 167
4000237 | Л-2721 (Смирново - Аврора) | p | line | 400259 | -0.001 | 0.004 | 143
4000238 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Нура | p | trafo | 500054 | -0.001 | 0.004 | 325
4000239 | Л-2317 (ЦРМЗ - ЭПК) | p | line | 400263 | 44.9 | 2.245 | 54
4000240 | Л-2143 (Коян-коз - АТЭЦ-3 цепь левая) | p | line | 400264 | -0.001 | 0.004 | 953
4000241 | Л-2153 (Коян-коз - АТЭЦ-3 цепь правая) | p | line | 400265 | -0.001 | 0.004 | 953
4000242 | Л-2143 (ПС-7А - Коян-коз цепь левая) | p | line | 400266 | 114.91 | 5.7455 | 912
4000243 | Л-2153 (ПС-7А - Коян-коз цепь правая) | p | line | 400267 | 112.12 | 5.606 | 912
4000244 | Л-2463 (Робот - Алма) | p | line | 400268 | -25.9 | 1.295 | 907
4000245 | Л-5320 (Агадырь - ЮКГРЭС) | p | line | 400269 | -633.62 | 31.681 | 469
4000246 | Л-5017 (ЕЭК - ЭГРЭС-1) | p | line | 400270 | 33.84 | 1.692 | 31
4000247 | Л-2409 (Шымкент - ШТЭЦ-3) | p | line | 400272 | -103.37 | 5.1685 | 831
4000248 | Л-2258 (Сарань - КарГРЭС-2 цепь правая) | p | line | 400273 | -0.001 | 0.004 | 308
4000249 | Л-2268 (Сарань - КарГРЭС-2 цепь левая) | p | line | 400273 | -0.001 | 0.004 | 308
4000250 | Л-2258 (Осакаровка - Сарань цепь правая) | p | line | 400276 | -83.01 | 4.1505 | 306
4000251 | Л-2268 (Осакаровка - Сарань цепь левая) | p | line | 400277 | -78.18 | 3.909 | 306
4000252 | Л-5527 (ЕЭК - Рубцовская) | p | line | 400278 | -269.03 | 13.4515 | 31
4000253 | АТ-1 500/220 на Троицкой ГРЭС | p | trafo | 500057 | 121 | 6.05 | 4799
4000254 | Л-555 (Датка - Кемин) | p | line | 400279 | -277.76 | 13.888 | 2950
4000255 | Л-554 (Датка - Токтогульская ГЭС) | p | line | 400280 | -0.001 | 0.004 | 2950
4000256 | ВЛ 500 кВ Исеть - Козырево | p | line | 0 | 778.13 | 38.9065 | 50001
4000257 | Л-5537 (ЕЭК - Иртышская) | p | line | 400282 | -303.71 | 15.1855 | 31
4000258 | ВЛ 500 кВ Курчатовская - Шагол | p | line | 0 | 712.83 | 35.6415 | 50002
4000259 | Л-532 (Заря - Барабинская) | p | line | 400285 | -73.7 | 3.685 | 1631
4000260 | Л-2518 (КарГРЭС-2 - Коунрад) | p | line | 400286 | -85.54 | 4.277 | 355
4000261 | ЭКВ АТ-1,2 500/220 на ПС 500 кВ Рубцовская | p | trafo | 500058 | 199.27 | 9.9635 | 1621
4000262 | Л-551 (Рубцовская - Барнаульская) | p | line | 400287 | 136.27 | 6.8135 | 1621
4000263 | Л-2353 (Бесагаш - Ерменсай) | p | line | 400288 | -47.67 | 2.3835 | 940
4000264 | Л-2363 (Бесагаш - Ерменсай) | p | line | 400288 | -47.53 | 2.3765 | 940
4000265 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Барнаульская | p | trafo | 500059 | -0.001 | 0.004 | 1630
4000266 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Барнаульская | p | trafo | 500060 | -0.001 | 0.004 | 1630
4000267 | Л-595 (Барнаульская - Алтай цепь 1) | p | line | 400291 | 136.53 | 6.8265 | 1630
4000268 | Л-596 (Барнаульская - Алтай цепь 2) | p | line | 400292 | -202.47 | 10.1235 | 1630
4000269 | Л-5370 (Экибастузская - Семей) | p | line | 400295 | -459.28 | 22.964 | 26
4000270 | Л-3074 (ПС-18 - Семей) | p | line | 400297 | 90.67 | 4.5335 | 218
4000271 | Л-5394 (Семей - Актогай) | p | line | 400298 | -744.29 | 37.2145 | 980
4000272 | Л-2528 (КарГРЭС-2 - Коунрад) | p | line | 400286 | -85.67 | 4.2835 | 355
4000273 | Л-5384 (Семей - Усть-Каменогорская) | p | line | 400300 | 265.94 | 13.297 | 980
4000274 | Л-3454 (ШГЭС - Семей) | p | line | 400301 | -50.67 | 2.5335 | 220
4000275 | Л-5400 (Актогай - Талдыкорган) | p | line | 400302 | -654.32 | 32.716 | 986
4000276 | ВЛ 500 кВ Беркут - Тюмень | p | line | 400303 | -333 | 16.65 | 4728
4000277 | ВЛ 500 кВ Курган - Беркут | p | line | 400304 | -665.5 | 33.275 | 4727
4000278 | Л-2308 (Нура - Металлургическая цепь левая) | p | line | 400305 | -76.4 | 3.82 | 310
4000279 | Л-2288 (Металлургическая - отпайка Л-2288) | p | line | 400306 | -16.36 | 0.818 | 384
4000280 | Л-2383 (Мойнакская ГЭС - Робот) | p | line | 400307 | -23.63 | 1.1815 | 935
4000281 | Л-2288 (КарТЭЦ-3 - отпайка Л-2288) | p | line | 400308 | -43.65 | 2.1825 | 383
4000282 | Л-2373 (Мойнакская ГЭС - Шелек) | p | line | 400309 | 23.29 | 1.1645 | 935
4000283 | Л-2063 (Таугуль - Ерменсай) | p | line | 400310 | -12.9 | 0.645 | 929
4000284 | Л-2073 (Таугуль - Ерменсай) | p | line | 400310 | -13.7 | 0.685 | 929
4000285 | Л-558 (Витязь - Восход) | p | line | 400312 | -144.93 | 7.2465 | 1852
4000286 | Л-567 (Восход - Таврическая) | p | line | 400313 | -62.69 | 3.1345 | 1853
4000287 | Л-534 (Восход - Барабинская) | p | line | 400314 | -86.98 | 4.349 | 1853
4000288 | АТ-2 220/110 на ПС 220 кВ Коунрад | p | trafo | 500035 | -0.001 | 0.004 | 481
4000289 | Л-2278 (Металлургическая - отпайка Л-2278) | p | line | 400316 | -17.23 | 0.8615 | 384
4000290 | Л-533 (Алтай - Заря) | p | line | 400317 | -240.09 | 12.0045 | 1660
4000291 | Л-2278 (КарТЭЦ-3 - отпайка Л-2278) | p | line | 400318 | -42.67 | 2.1335 | 383
4000292 | ВЛ 500 кВ Магнитогорская - Троицкая ГРЭС | p | line | 400319 | -507.56 | 25.378 | 4785
4000293 | ВЛ 500 кВ Козырево - Шагол | p | line | 400320 | 715.4 | 35.77 | 4703
4000294 | ВЛ 500 кВ Ириклинская ГРЭС - Магнитогорская | p | line | 400321 | -8 | 0.4 | 4790
4000295 | Л-2046 (Заречная - Центральная) | p | line | 400323 | -21 | 1.05 | 596
4000296 | Л-2531 (ЕГПП - Чернозубовка) | p | line | 400325 | 1.57 | 0.0785 | 170
4000297 | Л-1102 (Кокшетауская - Костанайская) | p | line | 400326 | -294.26 | 14.713 | 175
4000298 | Л-5170 (Агадырь - Экибастузская) | p | line | 400327 | 866.18 | 43.309 | 469
4000299 | Л-2347 (ЭГРЭС-1 - Бозшаколь(т)) | p | line | 400328 | -55.13 | 2.7565 | 39
4000300 | Л-2357 (ЭГРЭС-1 - Бозшаколь(т)) | p | line | 400329 | -62.73 | 3.1365 | 39
4000301 | Л-5577 (ЭГРЭС-1 - Таврическая) | p | line | 400330 | -253.06 | 12.653 | 25
4000302 | Л-2448 (Балхашская - Моинты) | p | line | 400333 | -20.78 | 1.039 | 473
4000303 | Л-5120 (ЭГРЭС-1 - Нура) | p | line | 400334 | -863.42 | 43.171 | 25
4000304 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Таврическая | p | trafo | 500064 | 230.38 | 11.519 | 1817
4000305 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Таврическая | p | trafo | 500065 | 210.57 | 10.5285 | 1817
4000306 | Л-5143 (Шу - Фрунзе) | p | line | 400335 | -474.23 | 23.7115 | 9932
4000307 | Л-5343 (Шу - Алматы) | p | line | 400336 | 79.1 | 3.955 | 9932
4000308 | Л-5333 (Шу - ЮКГРЭС) | p | line | 400337 | 532.37 | 26.6185 | 9932
4000309 | АТ-3 500/220 на ПС 500 кВ Шу | p | trafo | 500066 | -138.27 | 6.9135 | 9932
4000310 | Л-2589 (РУ-6 - Шиели) | p | line | 400338 | -8.25 | 0.4125 | 869
4000311 | Л-2529 (Жанакорган - РУ-6) | p | line | 400339 | 21.29 | 1.0645 | 865
4000312 | Л-555 (Иртышская - Таврическая) | p | line | 400340 | -81.92 | 4.096 | 1850
4000313 | АТ-3 500/220 на ПС 500 кВ Иртышская | p | trafo | 500067 | 208.52 | 10.426 | 1850
4000314 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Фрунзе | p | trafo | 500068 | -0.001 | 0.004 | 2919
4000315 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Фрунзе | p | trafo | 500069 | -0.001 | 0.004 | 2919
4000316 | Т-13 500/220 на ТашГРЭС | p | trafo | 500070 | -0.001 | 0.004 | 2924
4000317 | ВЛ 500 кВ Южная - Рефтинская ГРЭС | p | line | 400354 | 813.51 | 40.6755 | 4701
4000318 | ВЛ 500 кВ Южная - Курчатовская | p | line | 0 | 2.36 | 0.118 | 4701
4000319 | ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Исеть | p | line | 0 | 699.82 | 34.991 | 4702
4000320 | ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Тюмень цепь 1 | p | line | 400357 | -64.42 | 3.221 | 4702
4000321 | ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Тюмень цепь 2 | p | line | 400358 | -61.67 | 3.0835 | 4702
4000322 | ВЛ 500 кВ Козырево - Курган | p | line | 400359 | -249.1 | 12.455 | 4703
4000323 | ВЛ 500 кВ Исеть - Курчатовская | p | line | 0 | -90.54 | 4.527 | 50001
4000324 | Л-540 (Барнаульская - Новокузнецкая) | p | line | 400365 | 254.25 | 12.7125 | 1630
4000325 | Л-1106 (Алтай - Итатская) | p | line | 400366 | 526.05 | 26.3025 | 1660
4000326 | ВЛ 500 кВ Заря - Юрга | p | line | 400367 | -84.9 | 4.245 | 1631
4000327 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Барабинская | p | trafo | 500074 | -0.001 | 0.004 | 9917
4000328 | Л-2479 (Шымкент - Бадам) | p | line | 400155 | 6.09 | 0.3045 | 831
4000329 | Л-2799 (Жамбыл - Бурное-тяга(т)) | p | line | 400136 | -15.49 | 0.7745 | 801
4000330 | Л-2253 (Жидели - Шу) | p | line | 400136 | -0.001 | 0.004 | 931
4000331 | Л-2019 (отпайка - СЭС Жалагаш) | p | line | 400176 | 48.38 | 2.419 | 861
4000332 | Л-2303 (ЮКГРЭС - Mынарал) | p | line | ? | 78.83 | 3.9415 | 901
4000333 | Л-2087 (ЭГРЭС-1 - НС-7) | p | line | 400055 | -119.76 | 5.988 | 39
4000334 | Л-2238 (КарГРЭС-2 - Кара-мурын) | p | line | 400083 | -108.02 | 5.401 | 355
4000335 | Л-2186 (ЕГПП - Челгаши) | p | line | 400033 | -17.23 | 0.8615 | 170
4000336 | Л-2521 (ЕГПП - ОП-80) | p | line | 400195 | -28.37 | 1.4185 | 170
4000337 | цгпп - Жалтыр (т) | p | line | 400202 | -22.55 | 1.1275 | 130
4000338 | Атбасар - Жалтыр (т) | p | line | 400201 | 4.7 | 0.235 | 134
4000339 | Л-2761 (ЦГПП - Сары-Оба(т)) | p | line | 400203 | 77.27 | 3.8635 | 130
4000340 | Л-2621 (Ельтай(т) - Макинск) | p | line | 400228 | -0.001 | 0.004 | 178
4000341 | Л-2759 (ЖГРЭС - Мерке) | p | line | 400381 | -11.46 | 0.573 | 805
4000342 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Главная - Чуйская - Кемин) | p | line | 400382 | -27.53 | 1.3765 | 2916
4000343 | ЭКВ ВЛ 500 кВ (Фрунзе - Тулебердыева - Токтогульская ГЭС) | p | line | 400383 | 96.81 | 4.8405 | 2919
4000344 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Главная - Кара-Балта - Фрунзе) | p | line | 400384 | -67.15 | 3.3575 | 2916
4000345 | ВЛ 500 кВ Юрга - Ново-Анжерская | p | line | 0 | 0 | 0.004 | 1632
4000346 | ВЛ 500 кВ Ново-Анжерская - Итатская | p | line | 0 | 445.36 | 22.268 | 1633
4000347 | ВЛ 500 кВ Ново-Анжерская - Беловская ГРЭС | p | line | 0 | 148.01 | 7.4005 | 1633
4000348 | ВЛ 500 кВ Беловская ГРЭС - Кузбасская | p | line | 0 | 38 | 1.9 | 1637
4000349 | ВЛ 500 кВ Кузбасская - Новокузнецкая | p | line | 0 | 205.41 | 10.2705 | 1652
4000350 | Л-2941 (АТЭЦ-2 - ВЭС Экспо) | p | line | 0 | -44.9 | 2.245 | 108
4000351 | Л-2033 (СЭС Капчагай - Сары-Озек) | p | line | 0 | -41.99 | 2.0995 | 946
4000352 | Л-2579 (Кызылординская - СЭС Байконыр) | p | line | 0 | -7.31 | 0.3655 | 862
4000353 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Бадам(т) - Арыс(т) - Монтайтас(т) - Жылга(т)) | p | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 836
4000354 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Кызылсай(т) - Тюлькубас(т) - Бурное-тяга(т)) | p | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 845
4000355 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Жидели(т) - Кияхты(т) - Шыганак(т)) | p | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 931
4000356 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Мынарал(т) - Сарышаган(т) - Каражингил(т) - Моинты(т)) | p | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 924
4000357 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Кара-Мурын(т) - Жарык(т) - Айса(т)) | p | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 450
4000358 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (НС-19 - НС-17 - НС-12 - НС-7) | p | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 309
4000359 | Л-2771 (Еркеншилик(т) - Сары-Оба(т)) | p | line | 400229 | -0.001 | 0.004 | 167
4000360 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Ельтай(т) - Шортанды(т) - Танкерис(т)) | p | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 178
4000361 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (ОП-80 - Жаксы - Перекатная) | p | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 165
4000362 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Апановка - Кусмурын - Аман-Карагай - Челгаши) | p | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 573
4000363 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (СЭС Жалагаш - Жалагаш - Жусалы - ГПП-2) | p | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 866
4000364 | ВЛ 500 кВ Итатская - Томская | p | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 1636
4000365 | ВЛ 500 кВ Ново-Анжерская - Томская | p | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 1633
4000366 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Актогай | p | trafo | 0 | -0.001 | 0.004 | 986
4000367 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Восход | p | trafo | 500003 | -0.001 | 0.004 | 1854
4000368 | Л-2298 (Нура - Металлургическая цепь правая) | p | line | 400305 | 74.83 | 3.7415 | 384
4000369 | Л-3064 (ПС-18 - Семей цепь 1) | p | line | 400008 | -72.73 | 3.6365 | 981
4000370 | Л-2691 (КГПП - Красноармейская) | p | line | 400009 | -81.24 | 4.062 | 159
4000371 | Л-2671 (Макинск - Степная) | p | line | 400010 | -1.8 | 0.09 | 151
4000372 | АТ-3 500/220 на ПС 500 кВ ЦГПП | p | trafo | 500004 | 210.8 | 10.54 | 130
4000373 | Л-1103 (Костанайская - Челябинская) | p | line | 400012 | -212.63 | 10.6315 | 4705
4000374 | Л-5716 (Троицкая ГРЭС - Сокол) | p | line | 400013 | 130.52 | 6.526 | 576
4000375 | Л-5736 (Ириклинская ГРЭС -Житикара) | p | line | 400014 | -78.31 | 3.9155 | 577
4000376 | Л-5086 (ЕГПП - Сокол) | p | line | 400015 | 0 | 0.004 | 576
4000377 | Л-5726 (Сокол - Житикара) | p | line | 400016 | 331.44 | 16.572 | 577
4000378 | Л-5096 (Костанайская - Сокол) | p | line | 400017 | 377.32 | 18.866 | 576
4000379 | Л-2076 (Троицкая ГРЭС - Приуральская) | p | line | 400018 | 35.7 | 1.785 | 595
4000380 | Л-2086 (Приуральская - Кашары) | p | line | 400022 | 23.15 | 1.1575 | 582
4000381 | Л-2096 (Кашары - Сокол) | p | line | 400023 | -2.44 | 0.122 | 575
4000382 | Л-2036 (Сокол - Заречная) | p | line | 400024 | 36.37 | 1.8185 | 596
4000383 | Л-2066 (Костанайская - Центральная) | p | line | 400025 | 91.16 | 4.558 | 593
4000384 | Л-2056 (Костанайская - Сокол) | p | line | 400026 | 34.28 | 1.714 | 575
4000385 | Л-2106 (Сокол - Лисаковская) | p | line | 400027 | 0 | 0.004 | 574
4000386 | Л-2126 (Лисаковская - Апановка (т)) | p | line | 400028 | -0.001 | 0.004 | 573
4000387 | Л-2116 (Апановка (т) - Сокол) | p | line | 400029 | -88.58 | 4.429 | 575
4000388 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Кемин - Фрунзе) | p | line | 400034 | -0.001 | 0.004 | 2918
4000389 | Л-2016 (Сокол-Сарбайская цепь 1) | p | line | 400040 | -0.001 | 0.004 | 594
4000390 | Л-2026 (Сокол-Сарбайская цепь 2) | p | line | 400041 | -0.001 | 0.004 | 594
4000391 | ВЛ 500 кВ Шагол - ЮжноУральская ГРЭС-2 | p | line | 0 | -634.53 | 31.7265 | 47161
4000392 | АТ-1 500/220 на ПС 500кВ Сокол | p | trafo | 500005 | 87.78 | 4.389 | 575
4000393 | АТ-2 500/220 на ПС 500кВ Сокол | p | trafo | 500006 | 87.98 | 4.399 | 575
4000394 | АТ-3 500/220 на ПС 1150 кВ Костанайская | p | trafo | 500007 | 125.31 | 6.2655 | 592
4000395 | АТ-2 500/110 на ПС 500кВ Житикара | p | trafo | 500008 | 49.99 | 2.4995 | 578
4000396 | Л-2819 (Бурное -СЭС Бурное) | p | line | 400043 | 0.02 | 0.004 | 810
4000397 | Л-5107 (ЭГРЭС-1 - Экибастузская) | p | line | 400044 | 354.38 | 17.719 | 26
4000398 | АТ-1 500/220 на ЭГРЭС-1 | p | trafo | 500009 | -69.53 | 3.4765 | 39
4000399 | ЭКВ Блочные тр-ры 3,4,5,6,7,8 на ЭГРЭС-1 | p | trafo | 500010 | 2440.2 | 122.01 | 51
4000400 | Л-5817 (Экибастузская - ЭГРЭС-2) | p | line | 400045 | -471.1 | 23.555 | 28
4000401 | Л-1101 (Экибастузская - Кокшетауская) | p | line | 400046 | 253.13 | 12.6565 | 175
4000402 | ЭКВ Блочные тр-ры 1,2 на ЭГРЭС-2 | p | trafo | 500011 | -0.001 | 0.004 | 60
4000403 | ЭКВ Блочные тр-ры 5,6,7,8 на ЭС АО "ЕЭК" | p | trafo | 500012 | -0.001 | 0.004 | 30
4000404 | АТ-3 500/220 на ЭС АО "ЕЭК" | p | trafo | 500013 | -279.73 | 13.9865 | 33
4000405 | ЭКВ Блочные тр-ры 2,3,4 на ЭС АО "ЕЭК" | p | trafo | 500014 | -0.001 | 0.004 | 32
4000406 | Л-3050 (ЕЭК - ПС-51) | p | line | 400049 | 138.9 | 6.945 | 251
4000407 | Л-2077 (Калкаман - ЕЭК) | p | line | 400050 | -54.39 | 2.7195 | 33
4000408 | Л-2327 (Экибастузcкая - ЦРМЗ) | p | line | 400052 | -36.13 | 1.8065 | 54
4000409 | Л-2377 (ЭГРЭС-1 - ЭГРЭС-2 цепь 1) | p | line | 400053 | -9.12 | 0.456 | 29
4000410 | Л-2447 (ЭГРЭС-1 - ЭГРЭС-2 цепь 2) | p | line | 400054 | -9.12 | 0.456 | 29
4000411 | ЭКВ (Л-2397+Л-2387) (ЭГРЭС-1 - ФПП - Экибастузcкая 220) | p | line | 400056 | 66.17 | 3.3085 | 38
4000412 | ЭКВ Блочные тр-ры 1,2 на ЭГРЭС-1 | p | trafo | 500015 | 496.8 | 24.84 | 50
4000413 | Л-2347 (Уленты(т) - Бозшаколь(т) цепь 1) | p | line | 400057 | -0.001 | 0.004 | 59
4000414 | Л-2357 (Уленты(т) - Бозшаколь(т) цепь 2) | p | line | 400058 | -0.001 | 0.004 | 59
4000415 | Л-2307 (ЭПК - Калкаман) | p | line | 400059 | -54.94 | 2.747 | 36
4000416 | Л-2427 (ЭГРЭС-2 - Строительная-2) | p | line | 400060 | -24.85 | 1.2425 | 56
4000417 | Л-2287 (Таскудык (т) - ЕЭК) | p | line | 400061 | -34.78 | 1.739 | 33
4000418 | Л-2297 (Строительная-2 - Таскудык (т)) | p | line | 400062 | -0.001 | 0.004 | 61
4000419 | Л-2791 (Ерментау (т) - Уленты (т)) | p | line | 400063 | -94.85 | 4.7425 | 58
4000420 | ВЛ 500 кВ КЭЗ - ЕЭК цепь 1 | p | line | 400064 | -214.04 | 10.702 | 31
4000421 | ВЛ 500 кВ КЭЗ - ЕЭК цепь 2 | p | line | 400065 | -219.96 | 10.998 | 31
4000422 | Л-1104 (Экибастузская - Алтай) | p | line | 400066 | 54.74 | 2.737 | 1660
4000423 | Л-5544 (Рубцовская - Усть-Каменогорская) | p | line | 400067 | 208.04 | 10.402 | 240
4000424 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Усть-Каменгорская | p | trafo | 500016 | -28.82 | 1.441 | 241
4000425 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Усть-Каменгорская | p | trafo | 500017 | -30.22 | 1.511 | 241
4000426 | Л-2134 (Усть-Каменогорская - ПС-14 цепь правая) | p | line | 400068 | 46.12 | 2.306 | 214
4000427 | Л-2144 (Усть-Каменогорская - ПС-14 цепь левая) | p | line | 400069 | 46.29 | 2.3145 | 214
4000428 | ВЛ 500 кВ Челябинск - Златоуст | p | line | 400070 | 662.97 | 33.1485 | 4715
4000429 | Л-3014 (ШГЭС - ПС-14) | p | line | 400071 | -46.81 | 2.3405 | 214
4000430 | ВЛ 500 кВ Шагол - Челябинск | p | line | 400072 | 862.63 | 43.1315 | 4705
4000431 | ВЛ 500 кВ Смеловская - Бекетово | p | line | 0 | 4.78 | 0.239 | 4709
4000432 | Л-3034 (ПС-51 - Семей) | p | line | 400074 | 101.44 | 5.072 | 981
4000433 | Л-3024 (ШГЭС - Семей) | p | line | 400075 | 50.17 | 2.5085 | 981
4000434 | ЭКВ Тр-ры 1,2,3 на Шульбинской ГЭС | p | trafo | 500018 | -0.001 | 0.004 | 221
4000435 | Л-2411 (Шоптыколь (т) - Осакаровка цепь правая) | p | line | 400076 | 40.46 | 2.023 | 306
4000436 | Л-2421 (Шоптыколь (т) - Осакаровка цепь левая) | p | line | 400077 | 43.33 | 2.1665 | 306
4000437 | Л-2138 (НС-19 - Осакаровка) | p | line | 400079 | 94.85 | 4.7425 | 306
4000438 | Л-5138 (Нура - Агадырь) | p | line | 400080 | 664.47 | 33.2235 | 469
4000439 | Л-2278 (КарГРЭС-2 - отпайка Л-2278) | p | line | 400081 | -0.001 | 0.004 | 314
4000440 | Л-2288 (КарГРЭС-2 - отпайка Л-2288) | p | line | 400082 | -0.001 | 0.004 | 315
4000441 | Л-2358 (Кар.ГРЭС-2 - Жана-Арка) | p | line | 400084 | -0.001 | 0.004 | 453
4000442 | Л-2178 (Кар. ГРЭС-2 - Кайракты) | p | line | 400085 | -0.001 | 0.004 | 457
4000443 | Л-2348 (Айса - Агадырь) | p | line | 400088 | 84.58 | 4.229 | 468
4000444 | Л-2408 (ЖТЭЦ - Жезказган цепь 1) | p | line | 400090 | -1.57 | 0.0785 | 466
4000445 | Л-2418 (ЖТЭЦ - Жезказган цепь 2) | p | line | 400091 | -0.17 | 0.0085 | 466
4000446 | Л-2398 (Никольская - Барсенгир) | p | line | 400092 | -0.001 | 0.004 | 454
4000447 | Л-2218 (Никольская - Жезказган) | p | line | 400093 | -63.17 | 3.1585 | 466
4000448 | Л-2388 (Каражал - Барсенгир) | p | line | 400094 | -0.001 | 0.004 | 454
4000449 | Л-2378 (Каражал - ЖТЭЦ) | p | line | 400095 | 54.03 | 2.7015 | 463
4000450 | Л-2318 (Жезказган -Кумколь цепь 1) | p | line | 400096 | 63.9 | 3.195 | 467
4000451 | Л-2328 (Жезказган -Кумколь цепь 2) | p | line | 400097 | 62.02 | 3.101 | 467
4000452 | ЭКВ АТ-1,2 220/110 на ПС-220 кВ Кумколь | p | trafo | 500021 | -0.001 | 0.004 | 455
4000453 | Л-2428 (Агадырь - Каражал) | p | line | 400098 | 29.06 | 1.453 | 465
4000454 | Л-2208 (Агадырь - Балхашская) | p | line | 400099 | 30.28 | 1.514 | 473
4000455 | Л-2438 (Агадырь - Моинты) | p | line | 400100 | -0.001 | 0.004 | 475
4000456 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Агадырь | p | trafo | 500022 | -74.26 | 3.713 | 468
4000457 | Л-5300 (Агадырь - ЮКГРЭС) | p | line | 400101 | 609.89 | 30.4945 | 900
4000458 | ЭКВ ВЛ 110 кВ БТЭЦ - Балхашская цепь 1,2 | p | line | 400102 | -2.98 | 0.149 | 472
4000459 | ЭКВ АТ-1,2,3 220/110 на ПС 220кВ Балхашская | p | trafo | 500023 | 62.51 | 3.1255 | 472
4000460 | Л-2198 (Балхашская - Акшатау) | p | line | 400103 | -4.49 | 0.2245 | 474
4000461 | Л-2188 (Акшатау - Кайракты) | p | line | 400104 | 5.92 | 0.296 | 457
4000462 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Жезказган | p | trafo | 500024 | 194.83 | 9.7415 | 466
4000463 | Л-5148 (Жезказган - Агадырь) | p | line | 400107 | -200.53 | 10.0265 | 469
4000464 | Л-5313 (ЮКГРЭС - Алматы) | p | line | 0 | 332.23 | 16.6115 | 902
4000465 | Л-5363 (ЮКГРЭС - Алма) | p | line | 400109 | 264.58 | 13.229 | 938
4000466 | Л-5353 (Алматы - Алма) | p | line | 400110 | -160.2 | 8.01 | 938
4000467 | Л-2413 (Алма - Бесагаш) | p | line | 400111 | 98.32 | 4.916 | 940
4000468 | Л-2423 (Алма - Бесагаш) | p | line | 400112 | 99.31 | 4.9655 | 940
4000469 | Л-2103 (Алма - АТЭЦ-3) | p | line | 400113 | 138.54 | 6.927 | 904
4000470 | Л-2113 (Алма - АТЭЦ-3) | p | line | 400114 | 124.39 | 6.2195 | 904
4000471 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ ЮКГРЭС | p | trafo | 500025 | -46.75 | 2.3375 | 901
4000472 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Алматы | p | trafo | 500026 | 205.92 | 10.296 | 903
4000473 | Л-2053 (Алматы - Робот) | p | line | 400116 | -10.9 | 0.545 | 907
4000474 | Л-2773 (Алматы - Медеу (т)) | p | line | 400117 | -0.001 | 0.004 | 928
4000475 | Л-2013 (Алматы - АТЭЦ-3) | p | line | 400118 | 48.66 | 2.433 | 904
4000476 | Л-2193 (Алматы - Главная) | p | line | 400119 | 121.82 | 6.091 | 2916
4000477 | Л-2433 (Алма - Шелек) | p | line | 400120 | -0.001 | 0.004 | 911
4000478 | Л-2123 (Робот - ПС-62А) | p | line | 400121 | -0.001 | 0.004 | 908
4000479 | Л-2133 (Робот - ПС-62А) | p | line | 400121 | -0.001 | 0.004 | 908
4000480 | Л-2123 (ПС-62А - КапГЭС) | p | line | 400123 | 67.1 | 3.355 | 909
4000481 | Л-2133 (ПС-62А - КапГЭС) | p | line | 400124 | 67.99 | 3.3995 | 909
4000482 | Л-2333 (КапГЭС - СЭС Капчагай) | p | line | 0 | 41.96 | 2.098 | 946
4000483 | Л-2043 (КапГЭС - Сары-Озек) | p | line | 400125 | -0.001 | 0.004 | 950
4000484 | Л-2533 (Талдыкорган - ПС-152 Талдыкорганская) | p | line | 400127 | -51.53 | 2.5765 | 951
4000485 | Л-2543 (Талдыкорган - ПС-152 Талдыкорганская) | p | line | 400128 | -53.83 | 2.6915 | 951
4000486 | ЭКВ АТ-1,2 220/110 на 220 кВ ПС-7А | p | trafo | 500029 | -0.001 | 0.004 | 913
4000487 | Л-2173 (ПС-7А - Западная) | p | line | 400129 | -50.33 | 2.5165 | 918
4000488 | Л-2183 (Западная - Кемин) | p | line | 400130 | 99.26 | 4.963 | 2952
4000489 | Л-2023 (АТЭЦ-3 - Медеу (т)) | p | line | 400132 | -0.001 | 0.004 | 928
4000490 | Л-2083 (Алматы - Таугуль) | p | line | 400133 | 86.3 | 4.315 | 929
4000491 | Л-2093 (Алматы - Таугуль) | p | line | 400134 | 85.1 | 4.255 | 929
4000492 | Л-2233 (Шу - Аспара (т)) | p | line | 400137 | -0.001 | 0.004 | 814
4000493 | Л-2163 (Шу - Главная) | p | line | 400138 | 130.97 | 6.5485 | 2916
4000494 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Жамбыл | p | trafo | 500030 | 172.14 | 8.607 | 801
4000495 | Л-5159 (Жамбыл - Фрунзе) | p | line | 400139 | -96.85 | 4.8425 | 2919
4000496 | Л-2829 (Жамбыл - СЭС Бурное) | p | line | 400140 | -0.001 | 0.004 | 810
4000497 | Л-2219 (Жамбыл - Каратау) | p | line | 400141 | 23.49 | 1.1745 | 803
4000498 | Л-2129 (Жамбыл - ЖГРЭС) | p | line | 400142 | -59.84 | 2.992 | 805
4000499 | Л-2149 (Жамбыл - Жамбыл-тяга) | p | line | 400143 | -0.001 | 0.004 | 815
4000500 | Л-5169 (Шымкент - Жамбыл) | p | line | 400145 | 86.22 | 4.311 | 800
4000501 | Л-2819 (Ванновка - Бурное) | p | line | 400146 | -0.001 | 0.004 | 802
4000502 | Л-2089 (Каратау - Опорная) | p | line | 400147 | 66.62 | 3.331 | 804
4000503 | Л-2249 (ЖГРЭС - Аспара(т)) | p | line | 400148 | -0.001 | 0.004 | 814
4000504 | Л-2759 (Мерке - Фрунзе) | p | line | 400150 | -0.1 | 0.005 | 2918
4000505 | Л-2119 (Жамбыл-тяга - ЖГРЭС) | p | line | 400151 | -49.64 | 2.482 | 805
4000506 | Л-5019 (Шымкент - ТашГРЭС) | p | line | 400153 | -540.38 | 27.019 | 2924
4000507 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Шымкент | p | trafo | 500033 | 238.96 | 11.948 | 831
4000508 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Шымкент | p | trafo | 500034 | 191.99 | 9.5995 | 831
4000509 | Л-2399 (Шымкент - ШТЭЦ-3) | p | line | 400154 | -0.001 | 0.004 | 813
4000510 | Л-2349 (Шымкент - Шымкентская) | p | line | 400156 | 98.15 | 4.9075 | 843
4000511 | Л-2499 (Шымкент - Кызыл-Сай(т)) | p | line | 400157 | -0.001 | 0.004 | 845
4000512 | Л-2309 (Шымкент - ГНПС) | p | line | 400158 | -0.001 | 0.004 | 846
4000513 | Л-2809 (Ванновка - Сас-Тюбе) | p | line | 400159 | -0.001 | 0.004 | 834
4000514 | Л-2429 (Жылга (т) - ТашГРЭС) | p | line | 400163 | -94.49 | 4.7245 | 2925
4000515 | Л-2559 (Кентау - Шолак-Курган) | p | line | 400164 | -15.14 | 0.757 | 841
4000516 | Л-2569 (Шолак-Корган - Опорная) | p | line | 400165 | -47.51 | 2.3755 | 804
4000517 | Л-2549 (Миргалимсай - Кентау) | p | line | 400166 | 8.35 | 0.4175 | 840
4000518 | Л-2539 (Жанакорган - Миргалимсай) | p | line | 400167 | -23.76 | 1.188 | 842
4000519 | Л-2449 (Шымкентская - Жылга(т)) | p | line | 400168 | -0.001 | 0.004 | 839
4000520 | Л-2319 (Шымкентская - Миргалимсай) | p | line | 400169 | 51 | 2.55 | 842
4000521 | Л-2419 (Шымкентская - ТашГРЭС) | p | line | 400170 | -106.68 | 5.334 | 2925
4000522 | Л-2379 (Сас-Тюбе - Шымкент) | p | line | 400173 | -18.97 | 0.9485 | 831
4000523 | Л-2439 (ГНПС - Кентау) | p | line | 400174 | 52.21 | 2.6105 | 840
4000524 | АТ-1 220/110 на ПС 220 кВ Коунрад | p | trafo | 500035 | -0.001 | 0.004 | 482
4000525 | Л-2019 (Кзылординская ТЭЦ - отпайка Л-2019) | p | line | 400175 | -0.001 | 0.004 | 861
4000526 | Л-2599 (СЭС Байконыр - РУ-6) | p | line | 0 | 9.41 | 0.4705 | 869
4000527 | Л-2519 (РУ-6 - Кентау) | p | line | 400178 | -26.94 | 1.347 | 840
4000528 | Л-2509 (Кызылординская - КТЭЦ-6) | p | line | 400179 | -1.88 | 0.094 | 860
4000529 | Л-2019 (Кзылординская - отпайка Л-2019) | p | line | 400180 | -0.001 | 0.004 | 861
4000530 | Л-2589 (Шиели - Кызылординская) | p | line | 400181 | -14.2 | 0.71 | 862
4000531 | Л-114 (Коунрад - Балхашская ТЭЦ) | p | line | 400184 | -13.05 | 0.6525 | 471
4000532 | АТ-1 220/110 на ПС 500 кВ ЦГПП | p | trafo | 500036 | -0.001 | 0.004 | 124
4000533 | АТ-2 220/110 на ПС 500 кВ ЦГПП | p | trafo | 500037 | -0.001 | 0.004 | 124
4000534 | Л-2851 (Батыс - Достык правая) | p | line | 400185 | 0 | 0.004 | 103
4000535 | Л-2861 (Батыс - Достык левая) | p | line | 400186 | 0 | 0.004 | 103
4000536 | Л-2871 (Достык - Шыгыс правая) | p | line | 400187 | -29.7 | 1.485 | 104
4000537 | Л-2881 (Достык - Шыгыс левая) | p | line | 400188 | -30.5 | 1.525 | 104
4000538 | Л-2911 (ЦГПП - АТЭЦ-2 цепь правая) | p | line | 400189 | -1.7 | 0.085 | 108
4000539 | Л-2411 (Шыгыс - Шоптыколь (т) цепь правая) | p | line | 400190 | -0.001 | 0.004 | 101
4000540 | Л-2421 (Шыгыс - Шоптыколь (т) цепь левая) | p | line | 400191 | -0.001 | 0.004 | 101
4000541 | Л-2541 (Чернозубовка - Куйбышевская) | p | line | 400192 | -3.24 | 0.162 | 157
4000542 | АТ-4 500/220 на ПС 1150 кВ Кокшетауская | p | trafo | 500038 | 207.1 | 10.355 | 176
4000543 | Л-5071 (ЦГПП - ЕГПП) | p | line | 400193 | 63.28 | 3.164 | 180
4000544 | ВЛ 500 кВ Южноуральская ГРЭС-2 - Троицкая ГРЭС | p | line | 0 | 788 | 39.4 | 4799
4000545 | АТ-500 500/220 на ПС 500 кВ ЕГПП | p | trafo | 500039 | 64.65 | 3.2325 | 170
4000546 | Л-2681 (КГПП - Кокшетауская) | p | line | 400197 | -53.77 | 2.6885 | 176
4000547 | АТ-4 500/220 на ПС 500 кВ ЦГПП | p | trafo | 500004 | 224.02 | 11.201 | 130
4000548 | Л-2831 (ЦГПП - Батыс правая) | p | line | 400198 | 96.82 | 4.841 | 102
4000549 | Л-2841 (ЦГПП - Батыс левая) | p | line | 400199 | 96.96 | 4.848 | 102
4000550 | Л-2661 (Степная - Жолымбет) | p | line | 400200 | -0.001 | 0.004 | 123
4000551 | Л-2461 (АГПП ЦТастак(т) цепь левая) | p | line | 400201 | -0.001 | 0.004 | 132
4000552 | Л-2431 (Ирченко(т)- ЦГПП цепь правая)(отв. Жалтыр) | p | line | 400202 | -0.001 | 0.004 | 132
4000553 | Л-2491 (АГПП - Перекатная(т)) | p | line | 400204 | -0.001 | 0.004 | 172
4000554 | Л-2661 (Жолымбет - ЦГПП) | p | line | 400205 | -52.42 | 2.621 | 130
4000555 | Л-2711 (ППТЭЦ-2 - Смирново) | p | line | 400206 | -0.001 | 0.004 | 143
4000556 | Л-2721 (ППТЭЦ-2 - Смирново ) | p | line | 400207 | -0.001 | 0.004 | 143
4000557 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Аврора | p | trafo | 500041 | -0.001 | 0.004 | 148
4000558 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Аврора | p | trafo | 500042 | -0.001 | 0.004 | 148
4000559 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Семей | p | trafo | 500044 | -39.74 | 1.987 | 981
4000560 | Л-5561 (Аврора - Таврическая) | p | line | 400210 | 60.72 | 3.036 | 1817
4000561 | Л-2701 (Киялы - Аврора) | p | line | 400211 | -97.63 | 4.8815 | 148
4000562 | Л-2611 (Макинск - Бурабай (т)) | p | line | 400212 | -0.001 | 0.004 | 126
4000563 | Л-2591 (Кокшетау (т) - Кокшетауская) | p | line | 400213 | -57.78 | 2.889 | 176
4000564 | Л-2651 (ЦГПП - Танкерис (т)) | p | line | 400214 | -0.001 | 0.004 | 179
4000565 | Л-2551 (Куйбышевская - Янко(т)) | p | line | 400217 | -0.001 | 0.004 | 153
4000566 | Л-2561 (Янко(т) - Буран) | p | line | 400218 | -31.22 | 1.561 | 173
4000567 | Л-2571 (Буран - Уголки (т)) | p | line | 400219 | -0.001 | 0.004 | 156
4000568 | Л-2581 (Кокшетауская - Уголки (т)) | p | line | 400220 | -0.001 | 0.004 | 156
4000569 | Л-2701 (Красноармейская - Киялы) | p | line | 400226 | -0.001 | 0.004 | 136
4000570 | Л-5191 (Аврора - Кокшетауская) | p | line | 400230 | 251.55 | 12.5775 | 175
4000571 | Л-5201 (Аврора - Курган) | p | line | 400231 | -292.7 | 14.635 | 4727
4000572 | Л-2891 (ВЭС Экспо - Шыгыс) | p | line | 0 | 62.5 | 3.125 | 104
4000573 | Л-2139 (Жамбыл - ЖГРЭС) | p | line | 400233 | -63.08 | 3.154 | 805
4000574 | Л-2901 (АТЭЦ-2 - Шыгыс) | p | line | 400232 | 96.1 | 4.805 | 104
4000575 | Л-2229 (Жамбыл - Каратау) | p | line | 400236 | 24.43 | 1.2215 | 803
4000576 | ВЛ 500 кВ Златоуст - Приваловская | p | line | 0 | 433.81 | 21.6905 | 50032
4000577 | Л-559 (Курган - Витязь) | p | line | 400238 | 146.78 | 7.339 | 1852
4000578 | Л-2043 (Талдыкорган - Сары-Озек) | p | line | 400239 | -0.001 | 0.004 | 950
4000579 | Л-115 (Коунрад - Балхашская ТЭЦ) | p | line | 400240 | -13.24 | 0.662 | 471
4000580 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Алма | p | trafo | 500046 | 248.93 | 12.4465 | 939
4000581 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Алма | p | trafo | 500047 | 244.95 | 12.2475 | 939
4000582 | Л-2033 (Талдыкорган - Сары-Озек) | p | line | 400239 | -0.001 | 0.004 | 950
4000583 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Талдыкорган | p | trafo | 500048 | 242.65 | 12.1325 | 988
4000584 | ВЛ 500 кВ Кропачево - Приваловская | p | line | 0 | -337.15 | 16.8575 | 50032
4000585 | ВЛ 500 кВ Уфимская - Кропачево | p | line | 400244 | 216.77 | 10.8385 | 4714
4000586 | Л-5413 (Алма - Талдыкорган) | p | line | 400245 | -395.19 | 19.7595 | 987
4000587 | ВЛ 500 кВ Бекетово - Уфимская | p | line | 400246 | 149.01 | 7.4505 | 4712
4000588 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Алматы | p | trafo | 500026 | 203.75 | 10.1875 | 903
4000589 | ВЛ 500 кВ Магнитогорская - Смеловская | p | line | 0 | 181.41 | 9.0705 | 50014
4000590 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Кемин | p | trafo | 500050 | -0.001 | 0.004 | 2952
4000591 | Л-2283 (ЮКГРЭС - Шыганак(т)) | p | line | 400248 | -0.001 | 0.004 | 925
4000592 | Л-2029 (Кумколь - ГПП-2 Байконыр) | p | line | 400252 | -0.001 | 0.004 | 5957
4000593 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Кемин | p | trafo | 500050 | -0.001 | 0.004 | 2952
4000594 | Л-5827 (Экибастузская - ЭГРЭС-2) | p | line | 400253 | -443.39 | 22.1695 | 28
4000595 | Л-5117 (ЭГРЭС-1 - Экибастузская) | p | line | 400254 | 413.71 | 20.6855 | 26
4000596 | Л-2368 (Жана-Арка - Каражал) | p | line | 400255 | 86.07 | 4.3035 | 465
4000597 | Л-2921 (ЦГПП - АТЭЦ-2 цепь левая) | p | line | 400256 | -4 | 0.2 | 108
4000598 | Л-5050 (ЭГРЭС-1 - ЦГПП) | p | line | 400257 | 501.52 | 25.076 | 129
4000599 | Л-2497 (ЭГРЭС-1 - БГОК) | p | line | 400258 | -0.001 | 0.004 | 62
4000600 | Л-2711 (Смирново - Аврора) | p | line | 400259 | 55.51 | 2.7755 | 148
4000601 | Л-2931 (ВЭС Ерейментау - Ерментау (т)) | p | line | 400260 | -0.001 | 0.004 | 166
4000602 | Л-2781 (Еркеншилик (т) - ВЭС Ерейментау) | p | line | 400261 | 92.14 | 4.607 | 155
4000603 | Л-2721 (Смирново - Аврора) | p | line | 400259 | 57.43 | 2.8715 | 148
4000604 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Нура | p | trafo | 500054 | -169.04 | 8.452 | 310
4000605 | Л-2317 (ЦРМЗ - ЭПК) | p | line | 400263 | -44.38 | 2.219 | 53
4000606 | Л-2143 (Коян-коз - АТЭЦ-3 цепь левая) | p | line | 400264 | -121.08 | 6.054 | 904
4000607 | Л-2153 (Коян-коз - АТЭЦ-3 цепь правая) | p | line | 400265 | -117.18 | 5.859 | 904
4000608 | Л-2143 (ПС-7А - Коян-коз цепь левая) | p | line | 400266 | -0.001 | 0.004 | 953
4000609 | Л-2153 (ПС-7А - Коян-коз цепь правая) | p | line | 400267 | -0.001 | 0.004 | 953
4000610 | Л-2463 (Робот - Алма) | p | line | 400268 | 26.4 | 1.32 | 939
4000611 | Л-5320 (Агадырь - ЮКГРЭС) | p | line | 400269 | 604.35 | 30.2175 | 900
4000612 | Л-5017 (ЕЭК - ЭГРЭС-1) | p | line | 400270 | -24.67 | 1.2335 | 25
4000613 | Л-2409 (Шымкент - ШТЭЦ-3) | p | line | 400272 | -0.001 | 0.004 | 813
4000614 | Л-2258 (Сарань - КарГРЭС-2 цепь правая) | p | line | 400273 | 55.48 | 2.774 | 355
4000615 | Л-2268 (Сарань - КарГРЭС-2 цепь левая) | p | line | 400273 | 75.28 | 3.764 | 355
4000616 | Л-2258 (Осакаровка - Сарань цепь правая) | p | line | 400276 | -0.001 | 0.004 | 308
4000617 | Л-2268 (Осакаровка - Сарань цепь левая) | p | line | 400277 | -0.001 | 0.004 | 308
4000618 | Л-5527 (ЕЭК - Рубцовская) | p | line | 400278 | 267.56 | 13.378 | 1621
4000619 | АТ-1 500/220 на Троицкой ГРЭС | p | trafo | 500057 | -0.001 | 0.004 | 4798
4000620 | Л-555 (Датка - Кемин) | p | line | 400279 | 277.68 | 13.884 | 2951
4000621 | Л-554 (Датка - Токтогульская ГЭС) | p | line | 400280 | 290.96 | 14.548 | 2921
4000622 | ВЛ 500 кВ Исеть - Козырево | p | line | 0 | 775.4 | 38.77 | 4703
4000623 | Л-5537 (ЕЭК - Иртышская) | p | line | 400282 | 294.03 | 14.7015 | 1850
4000624 | ВЛ 500 кВ Курчатовская - Шагол | p | line | 0 | -698.68 | 34.934 | 4782
4000625 | Л-532 (Заря - Барабинская) | p | line | 400285 | -70.4 | 3.52 | 9917
4000626 | Л-2518 (КарГРЭС-2 - Коунрад) | p | line | 400286 | -0.001 | 0.004 | 481
4000627 | ЭКВ АТ-1,2 500/220 на ПС 500 кВ Рубцовская | p | trafo | 500058 | -0.001 | 0.004 | 1622
4000628 | Л-551 (Рубцовская - Барнаульская) | p | line | 400287 | -138.86 | 6.943 | 1630
4000629 | Л-2353 (Бесагаш - Ерменсай) | p | line | 400288 | 48.2 | 2.41 | 942
4000630 | Л-2363 (Бесагаш - Ерменсай) | p | line | 400288 | 48.2 | 2.41 | 942
4000631 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Барнаульская | p | trafo | 500059 | 225.11 | 11.2555 | 1640
4000632 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Барнаульская | p | trafo | 500060 | 222.42 | 11.121 | 1640
4000633 | Л-595 (Барнаульская - Алтай цепь 1) | p | line | 400291 | -140.55 | 7.0275 | 1660
4000634 | Л-596 (Барнаульская - Алтай цепь 2) | p | line | 400292 | -206.28 | 10.314 | 1660
4000635 | Л-5370 (Экибастузская - Семей) | p | line | 400295 | 438.77 | 21.9385 | 980
4000636 | Л-3074 (ПС-18 - Семей) | p | line | 400297 | -91.38 | 4.569 | 981
4000637 | Л-5394 (Семей - Актогай) | p | line | 400298 | 720.96 | 36.048 | 986
4000638 | Л-2528 (КарГРЭС-2 - Коунрад) | p | line | 400286 | -0.001 | 0.004 | 481
4000639 | Л-5384 (Семей - Усть-Каменогорская) | p | line | 400300 | -265.79 | 13.2895 | 240
4000640 | Л-3454 (ШГЭС - Семей) | p | line | 400301 | 50.41 | 2.5205 | 981
4000641 | Л-5400 (Актогай - Талдыкорган) | p | line | 400302 | 635.21 | 31.7605 | 987
4000642 | ВЛ 500 кВ Беркут - Тюмень | p | line | 400303 | -344.04 | 17.202 | 4730
4000643 | ВЛ 500 кВ Курган - Беркут | p | line | 400304 | 681.1 | 34.055 | 4728
4000644 | Л-2308 (Нура - Металлургическая цепь левая) | p | line | 400305 | 76.92 | 3.846 | 384
4000645 | Л-2288 (Металлургическая - отпайка Л-2288) | p | line | 400306 | -0.001 | 0.004 | 315
4000646 | Л-2383 (Мойнакская ГЭС - Робот) | p | line | 400307 | -25.6 | 1.28 | 907
4000647 | Л-2288 (КарТЭЦ-3 - отпайка Л-2288) | p | line | 400308 | -0.001 | 0.004 | 315
4000648 | Л-2373 (Мойнакская ГЭС - Шелек) | p | line | 400309 | -0.001 | 0.004 | 911
4000649 | Л-2063 (Таугуль - Ерменсай) | p | line | 400310 | 12.5 | 0.625 | 942
4000650 | Л-2073 (Таугуль - Ерменсай) | p | line | 400310 | 12.3 | 0.615 | 942
4000651 | Л-558 (Витязь - Восход) | p | line | 400312 | 149.68 | 7.484 | 1853
4000652 | Л-567 (Восход - Таврическая) | p | line | 400313 | 59.8 | 2.99 | 1817
4000653 | Л-534 (Восход - Барабинская) | p | line | 400314 | 87.8 | 4.39 | 9917
4000654 | АТ-2 220/110 на ПС 220 кВ Коунрад | p | trafo | 500035 | -0.001 | 0.004 | 482
4000655 | Л-2278 (Металлургическая - отпайка Л-2278) | p | line | 400316 | -0.001 | 0.004 | 314
4000656 | Л-533 (Алтай - Заря) | p | line | 400317 | 233.2 | 11.66 | 1631
4000657 | Л-2278 (КарТЭЦ-3 - отпайка Л-2278) | p | line | 400318 | -0.001 | 0.004 | 314
4000658 | ВЛ 500 кВ Магнитогорская - Троицкая ГРЭС | p | line | 400319 | -528 | 26.4 | 4799
4000659 | ВЛ 500 кВ Козырево - Шагол | p | line | 400320 | -706.39 | 35.3195 | 4782
4000660 | ВЛ 500 кВ Ириклинская ГРЭС - Магнитогорская | p | line | 400321 | 15.51 | 0.7755 | 4785
4000661 | Л-2046 (Заречная - Центральная) | p | line | 400323 | 15.87 | 0.7935 | 593
4000662 | Л-2531 (ЕГПП - Чернозубовка) | p | line | 400325 | -0.001 | 0.004 | 186
4000663 | Л-1102 (Кокшетауская - Костанайская) | p | line | 400326 | 295.06 | 14.753 | 590
4000664 | Л-5170 (Агадырь - Экибастузская) | p | line | 400327 | -896.24 | 44.812 | 26
4000665 | Л-2347 (ЭГРЭС-1 - Бозшаколь(т)) | p | line | 400328 | -0.001 | 0.004 | 59
4000666 | Л-2357 (ЭГРЭС-1 - Бозшаколь(т)) | p | line | 400329 | -0.001 | 0.004 | 59
4000667 | Л-5577 (ЭГРЭС-1 - Таврическая) | p | line | 400330 | 247.29 | 12.3645 | 1817
4000668 | Л-2448 (Балхашская - Моинты) | p | line | 400333 | -0.001 | 0.004 | 475
4000669 | Л-5120 (ЭГРЭС-1 - Нура) | p | line | 400334 | 836.91 | 41.8455 | 325
4000670 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Таврическая | p | trafo | 500064 | -0.001 | 0.004 | 1816
4000671 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Таврическая | p | trafo | 500065 | -0.001 | 0.004 | 1816
4000672 | Л-5143 (Шу - Фрунзе) | p | line | 400335 | 457.04 | 22.852 | 2919
4000673 | Л-5343 (Шу - Алматы) | p | line | 400336 | -84.64 | 4.232 | 902
4000674 | Л-5333 (Шу - ЮКГРЭС) | p | line | 400337 | -548.98 | 27.449 | 900
4000675 | АТ-3 500/220 на ПС 500 кВ Шу | p | trafo | 500066 | 138.77 | 6.9385 | 932
4000676 | Л-2589 (РУ-6 - Шиели) | p | line | 400338 | -0.001 | 0.004 | 863
4000677 | Л-2529 (Жанакорган - РУ-6) | p | line | 400339 | 19.25 | 0.9625 | 869
4000678 | Л-555 (Иртышская - Таврическая) | p | line | 400340 | 86.9 | 4.345 | 1817
4000679 | АТ-3 500/220 на ПС 500 кВ Иртышская | p | trafo | 500067 | -0.001 | 0.004 | 1851
4000680 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Фрунзе | p | trafo | 500068 | -0.001 | 0.004 | 2918
4000681 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Фрунзе | p | trafo | 500069 | -0.001 | 0.004 | 2918
4000682 | Т-13 500/220 на ТашГРЭС | p | trafo | 500070 | -0.001 | 0.004 | 2925
4000683 | ВЛ 500 кВ Южная - Рефтинская ГРЭС | p | line | 400354 | 819.82 | 40.991 | 4702
4000684 | ВЛ 500 кВ Южная - Курчатовская | p | line | 0 | -5.02 | 0.251 | 50002
4000685 | ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Исеть | p | line | 0 | -689.22 | 34.461 | 50001
4000686 | ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Тюмень цепь 1 | p | line | 400357 | 68 | 3.4 | 4730
4000687 | ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Тюмень цепь 2 | p | line | 400358 | 61.67 | 3.0835 | 4730
4000688 | ВЛ 500 кВ Козырево - Курган | p | line | 400359 | -246.1 | 12.305 | 4727
4000689 | ВЛ 500 кВ Исеть - Курчатовская | p | line | 0 | 90.95 | 4.5475 | 50002
4000690 | Л-540 (Барнаульская - Новокузнецкая) | p | line | 400365 | 260.4 | 13.02 | 1638
4000691 | Л-1106 (Алтай - Итатская) | p | line | 400366 | 534.24 | 26.712 | 1636
4000692 | ВЛ 500 кВ Заря - Юрга | p | line | 400367 | -78.65 | 3.9325 | 1632
4000693 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Барабинская | p | trafo | 500074 | 158.2 | 7.91 | 1671
4000694 | Л-2479 (Шымкент - Бадам) | p | line | 400155 | -0.001 | 0.004 | 836
4000695 | Л-2799 (Жамбыл - Бурное-тяга(т)) | p | line | 400136 | -0.001 | 0.004 | 816
4000696 | Л-2253 (Жидели - Шу) | p | line | 400136 | 70.13 | 3.5065 | 932
4000697 | Л-2019 (отпайка - СЭС Жалагаш) | p | line | 400176 | -0.001 | 0.004 | 866
4000698 | Л-2303 (ЮКГРЭС - Mынарал) | p | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 924
4000699 | Л-2087 (ЭГРЭС-1 - НС-7) | p | line | 400055 | -0.001 | 0.004 | 37
4000700 | Л-2238 (КарГРЭС-2 - Кара-мурын) | p | line | 400083 | -0.001 | 0.004 | 450
4000701 | Л-2186 (ЕГПП - Челгаши) | p | line | 400033 | -0.001 | 0.004 | 585
4000702 | Л-2521 (ЕГПП - ОП-80) | p | line | 400195 | -0.001 | 0.004 | 165
4000703 | цгпп - Жалтыр (т) | p | line | 400202 | -0.001 | 0.004 | 132
4000704 | Атбасар - Жалтыр (т) | p | line | 400201 | -0.001 | 0.004 | 132
4000705 | Л-2761 (ЦГПП - Сары-Оба(т)) | p | line | 400203 | -0.001 | 0.004 | 169
4000706 | Л-2621 (Ельтай(т) - Макинск) | p | line | 400228 | 12.53 | 0.6265 | 150
4000707 | Л-2759 (ЖГРЭС - Мерке) | p | line | 400381 | -0.001 | 0.004 | 809
4000708 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Главная - Чуйская - Кемин) | p | line | 400382 | -0.001 | 0.004 | 2952
4000709 | ЭКВ ВЛ 500 кВ (Фрунзе - Тулебердыева - Токтогульская ГЭС) | p | line | 400383 | -0.001 | 0.004 | 2921
4000710 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Главная - Кара-Балта - Фрунзе) | p | line | 400384 | -0.001 | 0.004 | 2918
4000711 | ВЛ 500 кВ Юрга - Ново-Анжерская | p | line | 0 | 0 | 0.004 | 1633
4000712 | ВЛ 500 кВ Ново-Анжерская - Итатская | p | line | 0 | 452.17 | 22.6085 | 1636
4000713 | ВЛ 500 кВ Ново-Анжерская - Беловская ГРЭС | p | line | 0 | -155.6 | 7.78 | 1637
4000714 | ВЛ 500 кВ Беловская ГРЭС - Кузбасская | p | line | 0 | 33.51 | 1.6755 | 1652
4000715 | ВЛ 500 кВ Кузбасская - Новокузнецкая | p | line | 0 | -206 | 10.3 | 1638
4000716 | Л-2941 (АТЭЦ-2 - ВЭС Экспо) | p | line | 0 | 44.44 | 2.222 | 188
4000717 | Л-2033 (СЭС Капчагай - Сары-Озек) | p | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 950
4000718 | Л-2579 (Кызылординская - СЭС Байконыр) | p | line | 0 | 0 | 0.004 | 872
4000719 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Бадам(т) - Арыс(т) - Монтайтас(т) - Жылга(т)) | p | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 839
4000720 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Кызылсай(т) - Тюлькубас(т) - Бурное-тяга(т)) | p | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 816
4000721 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Жидели(т) - Кияхты(т) - Шыганак(т)) | p | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 925
4000722 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Мынарал(т) - Сарышаган(т) - Каражингил(т) - Моинты(т)) | p | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 475
4000723 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Кара-Мурын(т) - Жарык(т) - Айса(т)) | p | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 452
4000724 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (НС-19 - НС-17 - НС-12 - НС-7) | p | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 37
4000725 | Л-2771 (Еркеншилик(т) - Сары-Оба(т)) | p | line | 400229 | -0.001 | 0.004 | 169
4000726 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Ельтай(т) - Шортанды(т) - Танкерис(т)) | p | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 179
4000727 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (ОП-80 - Жаксы - Перекатная) | p | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 172
4000728 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Апановка - Кусмурын - Аман-Карагай - Челгаши) | p | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 585
4000729 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (СЭС Жалагаш - Жалагаш - Жусалы - ГПП-2) | p | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 5957
4000730 | ВЛ 500 кВ Итатская - Томская | p | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 1651
4000731 | ВЛ 500 кВ Ново-Анжерская - Томская | p | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 1651
4000732 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Актогай | p | trafo | 0 | -0.001 | 0.004 | 223
5000001 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Восход | q | trafo | 500003 | 0 | 0.004 | 1853
5000002 | Л-2298 (Нура - Металлургическая цепь правая) | q | line | 400305 | -55.69 | 2.7845 | 310
5000003 | Л-3064 (ПС-18 - Семей цепь 1) | q | line | 400008 | 18.62 | 0.931 | 218
5000004 | Л-2691 (КГПП - Красноармейская) | q | line | 400009 | 7.14 | 0.357 | 135
5000005 | Л-2671 (Макинск - Степная) | q | line | 400010 | 6.26 | 0.313 | 150
5000006 | АТ-3 500/220 на ПС 500 кВ ЦГПП | q | trafo | 500004 | -40.8 | 2.04 | 129
5000007 | Л-1103 (Костанайская - Челябинская) | q | line | 400012 | 174.03 | 8.7015 | 590
5000008 | Л-5716 (Троицкая ГРЭС - Сокол) | q | line | 400013 | 101 | 5.05 | 4799
5000009 | Л-5736 (Ириклинская ГРЭС -Житикара) | q | line | 400014 | 79 | 3.95 | 4790
5000010 | Л-5086 (ЕГПП - Сокол) | q | line | 400015 | 0 | 0.004 | 180
5000011 | Л-5726 (Сокол - Житикара) | q | line | 400016 | -22.15 | 1.1075 | 576
5000012 | Л-5096 (Костанайская - Сокол) | q | line | 400017 | 34.01 | 1.7005 | 590
5000013 | Л-2076 (Троицкая ГРЭС - Приуральская) | q | line | 400018 | -1.8 | 0.09 | 4798
5000014 | Л-2086 (Приуральская - Кашары) | q | line | 400022 | -0.001 | 0.004 | 595
5000015 | Л-2096 (Кашары - Сокол) | q | line | 400023 | -22.28 | 1.114 | 582
5000016 | Л-2036 (Сокол - Заречная) | q | line | 400024 | 9.75 | 0.4875 | 575
5000017 | Л-2066 (Костанайская - Центральная) | q | line | 400025 | -21.93 | 1.0965 | 592
5000018 | Л-2056 (Костанайская - Сокол) | q | line | 400026 | -31.5 | 1.575 | 592
5000019 | Л-2106 (Сокол - Лисаковская) | q | line | 400027 | 0 | 0.004 | 575
5000020 | Л-2126 (Лисаковская - Апановка (т)) | q | line | 400028 | 14.44 | 0.722 | 574
5000021 | Л-2116 (Апановка (т) - Сокол) | q | line | 400029 | -0.001 | 0.004 | 573
5000022 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Кемин - Фрунзе) | q | line | 400034 | -0.001 | 0.004 | 2952
5000023 | Л-2016 (Сокол-Сарбайская цепь 1) | q | line | 400040 | -57.78 | 2.889 | 575
5000024 | Л-2026 (Сокол-Сарбайская цепь 2) | q | line | 400041 | -57.26 | 2.863 | 575
5000025 | ВЛ 500 кВ Шагол - ЮжноУральская ГРЭС-2 | q | line | 400042 | 125 | 6.25 | 4782
5000026 | АТ-1 500/220 на ПС 500кВ Сокол | q | trafo | 500005 | -0.001 | 0.004 | 576
5000027 | АТ-2 500/220 на ПС 500кВ Сокол | q | trafo | 500006 | -0.001 | 0.004 | 576
5000028 | АТ-3 500/220 на ПС 1150 кВ Костанайская | q | trafo | 500007 | -0.001 | 0.004 | 590
5000029 | АТ-2 500/110 на ПС 500кВ Житикара | q | trafo | 500008 | -0.001 | 0.004 | 577
5000030 | Л-2819 (Бурное -СЭС Бурное) | q | line | 400043 | -0.001 | 0.004 | 802
5000031 | Л-5107 (ЭГРЭС-1 - Экибастузская) | q | line | 400044 | -14.95 | 0.7475 | 25
5000032 | АТ-1 500/220 на ЭГРЭС-1 | q | trafo | 500009 | -0.001 | 0.004 | 25
5000033 | ЭКВ Блочные тр-ры 3,4,5,6,7,8 на ЭГРЭС-1 | q | trafo | 500010 | -0.001 | 0.004 | 25
5000034 | Л-5817 (Экибастузская - ЭГРЭС-2) | q | line | 400045 | 26.1 | 1.305 | 26
5000035 | Л-1101 (Экибастузская - Кокшетауская) | q | line | 400046 | 100.46 | 5.023 | 26
5000036 | ЭКВ Блочные тр-ры 1,2 на ЭГРЭС-2 | q | trafo | 500011 | -0.001 | 0.004 | 28
5000037 | ЭКВ Блочные тр-ры 5,6,7,8 на ЭС АО "ЕЭК" | q | trafo | 500012 | 273.91 | 13.6955 | 31
5000038 | АТ-3 500/220 на ЭС АО "ЕЭК" | q | trafo | 500013 | -0.001 | 0.004 | 31
5000039 | ЭКВ Блочные тр-ры 2,3,4 на ЭС АО "ЕЭК" | q | trafo | 500014 | 236.54 | 11.827 | 33
5000040 | Л-3050 (ЕЭК - ПС-51) | q | line | 400049 | 19.98 | 0.999 | 33
5000041 | Л-2077 (Калкаман - ЕЭК) | q | line | 400050 | -0.001 | 0.004 | 36
5000042 | Л-2327 (Экибастузcкая - ЦРМЗ) | q | line | 400052 | 16.71 | 0.8355 | 38
5000043 | Л-2377 (ЭГРЭС-1 - ЭГРЭС-2 цепь 1) | q | line | 400053 | 9.51 | 0.4755 | 39
5000044 | Л-2447 (ЭГРЭС-1 - ЭГРЭС-2 цепь 2) | q | line | 400054 | 5.7 | 0.285 | 39
5000045 | ЭКВ (Л-2397+Л-2387) (ЭГРЭС-1 - ФПП - Экибастузcкая 220) | q | line | 400056 | -20.91 | 1.0455 | 39
5000046 | ЭКВ Блочные тр-ры 1,2 на ЭГРЭС-1 | q | trafo | 500015 | -0.001 | 0.004 | 39
5000047 | Л-2347 (Уленты(т) - Бозшаколь(т) цепь 1) | q | line | 400057 | 28.52 | 1.426 | 58
5000048 | Л-2357 (Уленты(т) - Бозшаколь(т) цепь 2) | q | line | 400058 | 28.52 | 1.426 | 58
5000049 | Л-2307 (ЭПК - Калкаман) | q | line | 400059 | 15.04 | 0.752 | 53
5000050 | Л-2427 (ЭГРЭС-2 - Строительная-2) | q | line | 400060 | 1 | 0.05 | 29
5000051 | Л-2287 (Таскудык (т) - ЕЭК) | q | line | 400061 | -0.001 | 0.004 | 61
5000052 | Л-2297 (Строительная-2 - Таскудык (т)) | q | line | 400062 | 9.08 | 0.454 | 56
5000053 | Л-2791 (Ерментау (т) - Уленты (т)) | q | line | 400063 | 34.66 | 1.733 | 166
5000054 | ВЛ 500 кВ КЭЗ - ЕЭК цепь 1 | q | line | 400064 | -0.001 | 0.004 | 27
5000055 | ВЛ 500 кВ КЭЗ - ЕЭК цепь 2 | q | line | 400065 | -0.001 | 0.004 | 27
5000056 | Л-1104 (Экибастузская - Алтай) | q | line | 400066 | 340.94 | 17.047 | 26
5000057 | Л-5544 (Рубцовская - Усть-Каменогорская) | q | line | 400067 | 38.4 | 1.92 | 1621
5000058 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Усть-Каменгорская | q | trafo | 500016 | -0.001 | 0.004 | 240
5000059 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Усть-Каменгорская | q | trafo | 500017 | -0.001 | 0.004 | 240
5000060 | Л-2134 (Усть-Каменогорская - ПС-14 цепь правая) | q | line | 400068 | 4.18 | 0.209 | 241
5000061 | Л-2144 (Усть-Каменогорская - ПС-14 цепь левая) | q | line | 400069 | 6.79 | 0.3395 | 241
5000062 | ВЛ 500 кВ Челябинск - Златоуст | q | line | 400070 | 32.19 | 1.6095 | 4705
5000063 | Л-3014 (ШГЭС - ПС-14) | q | line | 400071 | -3.12 | 0.156 | 220
5000064 | ВЛ 500 кВ Шагол - Челябинск | q | line | 400072 | 222 | 11.1 | 4782
5000065 | ВЛ 500 кВ Смеловская - Бекетово | q | line | 400073 | 157.43 | 7.8715 | 50014
5000066 | Л-3034 (ПС-51 - Семей) | q | line | 400074 | -16.11 | 0.8055 | 251
5000067 | Л-3024 (ШГЭС - Семей) | q | line | 400075 | -41.3 | 2.065 | 220
5000068 | ЭКВ Тр-ры 1,2,3 на Шульбинской ГЭС | q | trafo | 500018 | -0.001 | 0.004 | 220
5000069 | Л-2411 (Шоптыколь (т) - Осакаровка цепь правая) | q | line | 400076 | -0.001 | 0.004 | 101
5000070 | Л-2421 (Шоптыколь (т) - Осакаровка цепь левая) | q | line | 400077 | -0.001 | 0.004 | 101
5000071 | Л-2138 (НС-19 - Осакаровка) | q | line | 400079 | -0.001 | 0.004 | 309
5000072 | Л-5138 (Нура - Агадырь) | q | line | 400080 | 142.39 | 7.1195 | 325
5000073 | Л-2278 (КарГРЭС-2 - отпайка Л-2278) | q | line | 400081 | -11.84 | 0.592 | 355
5000074 | Л-2288 (КарГРЭС-2 - отпайка Л-2288) | q | line | 400082 | -11.62 | 0.581 | 355
5000075 | Л-2358 (Кар.ГРЭС-2 - Жана-Арка) | q | line | 400084 | 45.45 | 2.2725 | 355
5000076 | Л-2178 (Кар. ГРЭС-2 - Кайракты) | q | line | 400085 | 46.9 | 2.345 | 355
5000077 | Л-2348 (Айса - Агадырь) | q | line | 400088 | -0.001 | 0.004 | 452
5000078 | Л-2408 (ЖТЭЦ - Жезказган цепь 1) | q | line | 400090 | 73.26 | 3.663 | 463
5000079 | Л-2418 (ЖТЭЦ - Жезказган цепь 2) | q | line | 400091 | 25.19 | 1.2595 | 463
5000080 | Л-2398 (Никольская - Барсенгир) | q | line | 400092 | 34.46 | 1.723 | 464
5000081 | Л-2218 (Никольская - Жезказган) | q | line | 400093 | 18.27 | 0.9135 | 464
5000082 | Л-2388 (Каражал - Барсенгир) | q | line | 400094 | -0.001 | 0.004 | 465
5000083 | Л-2378 (Каражал - ЖТЭЦ) | q | line | 400095 | -0.001 | 0.004 | 465
5000084 | Л-2318 (Жезказган -Кумколь цепь 1) | q | line | 400096 | 21.75 | 1.0875 | 466
5000085 | Л-2328 (Жезказган -Кумколь цепь 2) | q | line | 400097 | 23.67 | 1.1835 | 466
5000086 | ЭКВ АТ-1,2 220/110 на ПС-220 кВ Кумколь | q | trafo | 500021 | -18.21 | 0.9105 | 467
5000087 | Л-2428 (Агадырь - Каражал) | q | line | 400098 | 38.81 | 1.9405 | 468
5000088 | Л-2208 (Агадырь - Балхашская) | q | line | 400099 | 32.72 | 1.636 | 468
5000089 | Л-2438 (Агадырь - Моинты) | q | line | 400100 | 50.47 | 2.5235 | 468
5000090 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Агадырь | q | trafo | 500022 | -85.88 | 4.294 | 469
5000091 | Л-5300 (Агадырь - ЮКГРЭС) | q | line | 400101 | 192.22 | 9.611 | 469
5000092 | ЭКВ ВЛ 110 кВ БТЭЦ - Балхашская цепь 1,2 | q | line | 400102 | 37.26 | 1.863 | 471
5000093 | ЭКВ АТ-1,2,3 220/110 на ПС 220кВ Балхашская | q | trafo | 500023 | -0.001 | 0.004 | 473
5000094 | Л-2198 (Балхашская - Акшатау) | q | line | 400103 | -6.06 | 0.303 | 473
5000095 | Л-2188 (Акшатау - Кайракты) | q | line | 400104 | 5.53 | 0.2765 | 474
5000096 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Жезказган | q | trafo | 500024 | 17.83 | 0.8915 | 480
5000097 | Л-5148 (Жезказган - Агадырь) | q | line | 400107 | 18.98 | 0.949 | 480
5000098 | Л-5313 (ЮКГРЭС - Алматы) | q | line | 400108 | -26.9 | 1.345 | 900
5000099 | Л-5363 (ЮКГРЭС - Алма) | q | line | 400109 | 175.06 | 8.753 | 900
5000100 | Л-5353 (Алматы - Алма) | q | line | 400110 | 161.3 | 8.065 | 902
5000101 | Л-2413 (Алма - Бесагаш) | q | line | 400111 | 73.06 | 3.653 | 939
5000102 | Л-2423 (Алма - Бесагаш) | q | line | 400112 | 73.31 | 3.6655 | 939
5000103 | Л-2103 (Алма - АТЭЦ-3) | q | line | 400113 | -26.03 | 1.3015 | 939
5000104 | Л-2113 (Алма - АТЭЦ-3) | q | line | 400114 | -13.14 | 0.657 | 939
5000105 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ ЮКГРЭС | q | trafo | 500025 | -0.001 | 0.004 | 900
5000106 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Алматы | q | trafo | 500026 | -0.001 | 0.004 | 902
5000107 | Л-2053 (Алматы - Робот) | q | line | 400116 | -3.31 | 0.1655 | 903
5000108 | Л-2773 (Алматы - Медеу (т)) | q | line | 400117 | -31.32 | 1.566 | 903
5000109 | Л-2013 (Алматы - АТЭЦ-3) | q | line | 400118 | -34.46 | 1.723 | 903
5000110 | Л-2193 (Алматы - Главная) | q | line | 400119 | -23.32 | 1.166 | 903
5000111 | Л-2433 (Алма - Шелек) | q | line | 400120 | 20.26 | 1.013 | 939
5000112 | Л-2123 (Робот - ПС-62А) | q | line | 400121 | 6.5 | 0.325 | 907
5000113 | Л-2133 (Робот - ПС-62А) | q | line | 400121 | 10.3 | 0.515 | 907
5000114 | Л-2123 (ПС-62А - КапГЭС) | q | line | 400123 | -0.001 | 0.004 | 908
5000115 | Л-2133 (ПС-62А - КапГЭС) | q | line | 400124 | -0.001 | 0.004 | 908
5000116 | Л-2333 (КапГЭС - СЭС Капчагай) | q | line | --- | -12.48 | 0.624 | 909
5000117 | Л-2043 (КапГЭС - Сары-Озек) | q | line | 400125 | -9.57 | 0.4785 | 909
5000118 | Л-2533 (Талдыкорган - ПС-152 Талдыкорганская) | q | line | 400127 | -8.23 | 0.4115 | 988
5000119 | Л-2543 (Талдыкорган - ПС-152 Талдыкорганская) | q | line | 400128 | -10.19 | 0.5095 | 988
5000120 | ЭКВ АТ-1,2 220/110 на 220 кВ ПС-7А | q | trafo | 500029 | -0.001 | 0.004 | 912
5000121 | Л-2173 (ПС-7А - Западная) | q | line | 400129 | -13.81 | 0.6905 | 912
5000122 | Л-2183 (Западная - Кемин) | q | line | 400130 | -31.09 | 1.5545 | 918
5000123 | Л-2023 (АТЭЦ-3 - Медеу (т)) | q | line | 400132 | 36.56 | 1.828 | 904
5000124 | Л-2083 (Алматы - Таугуль) | q | line | 400133 | 36.55 | 1.8275 | 903
5000125 | Л-2093 (Алматы - Таугуль) | q | line | 400134 | 38.11 | 1.9055 | 903
5000126 | Л-2233 (Шу - Аспара (т)) | q | line | 400137 | 26.63 | 1.3315 | 932
5000127 | Л-2163 (Шу - Главная) | q | line | 400138 | -29.41 | 1.4705 | 932
5000128 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Жамбыл | q | trafo | 500030 | -0.001 | 0.004 | 800
5000129 | Л-5159 (Жамбыл - Фрунзе) | q | line | 400139 | 105.21 | 5.2605 | 800
5000130 | Л-2829 (Жамбыл - СЭС Бурное) | q | line | 400140 | 9.05 | 0.4525 | 801
5000131 | Л-2219 (Жамбыл - Каратау) | q | line | 400141 | 9.92 | 0.496 | 801
5000132 | Л-2129 (Жамбыл - ЖГРЭС) | q | line | 400142 | 20.71 | 1.0355 | 801
5000133 | Л-2149 (Жамбыл - Жамбыл-тяга) | q | line | 400143 | 13.92 | 0.696 | 801
5000134 | Л-5169 (Шымкент - Жамбыл) | q | line | 400145 | 253.13 | 12.6565 | 830
5000135 | Л-2819 (Ванновка - Бурное) | q | line | 400146 | -4.18 | 0.209 | 835
5000136 | Л-2089 (Каратау - Опорная) | q | line | 400147 | 0 | 0.004 | 803
5000137 | Л-2249 (ЖГРЭС - Аспара(т)) | q | line | 400148 | 4.2 | 0.21 | 805
5000138 | Л-2759 (Мерке - Фрунзе) | q | line | 400150 | -0.001 | 0.004 | 809
5000139 | Л-2119 (Жамбыл-тяга - ЖГРЭС) | q | line | 400151 | -0.001 | 0.004 | 815
5000140 | Л-5019 (Шымкент - ТашГРЭС) | q | line | 400153 | -69.61 | 3.4805 | 830
5000141 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Шымкент | q | trafo | 500033 | -0.001 | 0.004 | 830
5000142 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Шымкент | q | trafo | 500034 | -0.001 | 0.004 | 830
5000143 | Л-2399 (Шымкент - ШТЭЦ-3) | q | line | 400154 | -62.48 | 3.124 | 831
5000144 | Л-2349 (Шымкент - Шымкентская) | q | line | 400156 | -124.95 | 6.2475 | 831
5000145 | Л-2499 (Шымкент - Кызыл-Сай(т)) | q | line | 400157 | 4.52 | 0.226 | 831
5000146 | Л-2309 (Шымкент - ГНПС) | q | line | 400158 | 12.0079 | 0.6004 | 831
5000147 | Л-2809 (Ванновка - Сас-Тюбе) | q | line | 400159 | -2.6 | 0.13 | 835
5000148 | Л-2429 (Жылга (т) - ТашГРЭС) | q | line | 400163 | -0.001 | 0.004 | 839
5000149 | Л-2559 (Кентау - Шолак-Курган) | q | line | 400164 | 19.42 | 0.971 | 840
5000150 | Л-2569 (Шолак-Корган - Опорная) | q | line | 400165 | 5.22 | 0.261 | 841
5000151 | Л-2549 (Миргалимсай - Кентау) | q | line | 400166 | 12.71 | 0.6355 | 842
5000152 | Л-2539 (Жанакорган - Миргалимсай) | q | line | 400167 | 2.65 | 0.1325 | 865
5000153 | Л-2449 (Шымкентская - Жылга(т)) | q | line | 400168 | -7.1 | 0.355 | 843
5000154 | Л-2319 (Шымкентская - Миргалимсай) | q | line | 400169 | 19.63 | 0.9815 | 843
5000155 | Л-2419 (Шымкентская - ТашГРЭС) | q | line | 400170 | -36.75 | 1.8375 | 843
5000156 | Л-2379 (Сас-Тюбе - Шымкент) | q | line | 400173 | -0.001 | 0.004 | 834
5000157 | Л-2439 (ГНПС - Кентау) | q | line | 400174 | -0.001 | 0.004 | 846
5000158 | АТ-1 220/110 на ПС 220 кВ Коунрад | q | trafo | 500035 | -0.001 | 0.004 | 481
5000159 | Л-2019 (Кзылординская ТЭЦ - отпайка Л-2019) | q | line | 400175 | -0.001 | 0.004 | 860
5000160 | Л-2599 (СЭС Байконыр - РУ-6) | q | line | --- | 0.1 | 0.005 | 872
5000161 | Л-2519 (РУ-6 - Кентау) | q | line | 400178 | 3.89 | 0.1945 | 869
5000162 | Л-2509 (Кызылординская - КТЭЦ-6) | q | line | 400179 | -9.92 | 0.496 | 862
5000163 | Л-2019 (Кзылординская - отпайка Л-2019) | q | line | 400180 | -0.84 | 0.042 | 862
5000164 | Л-2589 (Шиели - Кызылординская) | q | line | 400181 | -0.001 | 0.004 | 863
5000165 | Л-114 (Коунрад - Балхашская ТЭЦ) | q | line | 400184 | -0.001 | 0.004 | 482
5000166 | АТ-1 220/110 на ПС 500 кВ ЦГПП | q | trafo | 500036 | -21.06 | 1.053 | 130
5000167 | АТ-2 220/110 на ПС 500 кВ ЦГПП | q | trafo | 500037 | -20.19 | 1.0095 | 130
5000168 | Л-2851 (Батыс - Достык правая) | q | line | 400185 | 21.1 | 1.055 | 102
5000169 | Л-2861 (Батыс - Достык левая) | q | line | 400186 | 21.2 | 1.06 | 102
5000170 | Л-2871 (Достык - Шыгыс правая) | q | line | 400187 | -16302 | 815.1 | 103
5000171 | Л-2881 (Достык - Шыгыс левая) | q | line | 400188 | -2772 | 138.6 | 103
5000172 | Л-2911 (ЦГПП - АТЭЦ-2 цепь правая) | q | line | 400189 | 27.15 | 1.3575 | 130
5000173 | Л-2411 (Шыгыс - Шоптыколь (т) цепь правая) | q | line | 400190 | -7.1 | 0.355 | 104
5000174 | Л-2421 (Шыгыс - Шоптыколь (т) цепь левая) | q | line | 400191 | 2.2 | 0.11 | 104
5000175 | Л-2541 (Чернозубовка - Куйбышевская) | q | line | 400192 | -0.001 | 0.004 | 186
5000176 | АТ-4 500/220 на ПС 1150 кВ Кокшетауская | q | trafo | 500038 | -0.001 | 0.004 | 175
5000177 | Л-5071 (ЦГПП - ЕГПП) | q | line | 400193 | -23.73 | 1.1865 | 129
5000178 | ВЛ 500 кВ Южноуральская ГРЭС-2 - Троицкая ГРЭС | q | line | 400194 | -106.55 | 5.3275 | 47161
5000179 | АТ-500 500/220 на ПС 500 кВ ЕГПП | q | trafo | 500039 | -0.001 | 0.004 | 180
5000180 | Л-2681 (КГПП - Кокшетауская) | q | line | 400197 | 22.28 | 1.114 | 135
5000181 | АТ-4 500/220 на ПС 500 кВ ЦГПП | q | trafo | 500004 | -51.16 | 2.558 | 129
5000182 | Л-2831 (ЦГПП - Батыс правая) | q | line | 400198 | 7.1 | 0.355 | 130
5000183 | Л-2841 (ЦГПП - Батыс левая) | q | line | 400199 | 7.1 | 0.355 | 130
5000184 | Л-2661 (Степная - Жолымбет) | q | line | 400200 | 22 | 1.1 | 151
5000185 | Л-2461 (АГПП ЦТастак(т) цепь левая) | q | line | 400201 | 19.63 | 0.9815 | 134
5000186 | Л-2431 (Ирченко(т)- ЦГПП цепь правая)(отв. Жалтыр) | q | line | 400202 | 10.44 | 0.522 | 130
5000187 | Л-2491 (АГПП - Перекатная(т)) | q | line | 400204 | -14.2 | 0.71 | 134
5000188 | Л-2661 (Жолымбет - ЦГПП) | q | line | 400205 | -0.001 | 0.004 | 123
5000189 | Л-2711 (ППТЭЦ-2 - Смирново) | q | line | 400206 | 8 | 0.4 | 144
5000190 | Л-2721 (ППТЭЦ-2 - Смирново ) | q | line | 400207 | 9.45 | 0.4725 | 144
5000191 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Аврора | q | trafo | 500041 | 18.72 | 0.936 | 147
5000192 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Аврора | q | trafo | 500042 | 36.33 | 1.8165 | 147
5000193 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Семей | q | trafo | 500044 | -0.001 | 0.004 | 980
5000194 | Л-5561 (Аврора - Таврическая) | q | line | 400210 | 154.25 | 7.7125 | 147
5000195 | Л-2701 (Киялы - Аврора) | q | line | 400211 | -0.001 | 0.004 | 136
5000196 | Л-2611 (Макинск - Бурабай (т)) | q | line | 400212 | -1.57 | 0.0785 | 150
5000197 | Л-2591 (Кокшетау (т) - Кокшетауская) | q | line | 400213 | -0.001 | 0.004 | 126
5000198 | Л-2651 (ЦГПП - Танкерис (т)) | q | line | 400214 | 6.26 | 0.313 | 130
5000199 | Л-2551 (Куйбышевская - Янко(т)) | q | line | 400217 | 2.61 | 0.1305 | 157
5000200 | Л-2561 (Янко(т) - Буран) | q | line | 400218 | -0.001 | 0.004 | 153
5000201 | Л-2571 (Буран - Уголки (т)) | q | line | 400219 | 19.84 | 0.992 | 173
5000202 | Л-2581 (Кокшетауская - Уголки (т)) | q | line | 400220 | -28.02 | 1.401 | 176
5000203 | Л-2701 (Красноармейская - Киялы) | q | line | 400226 | 5.53 | 0.2765 | 159
5000204 | Л-5191 (Аврора - Кокшетауская) | q | line | 400230 | -140.01 | 7.0005 | 147
5000205 | Л-5201 (Аврора - Курган) | q | line | 400231 | 101.25 | 5.0625 | 147
5000206 | Л-2891 (ВЭС Экспо - Шыгыс) | q | line | 0 | -5.03 | 0.2515 | 188
5000207 | Л-2139 (Жамбыл - ЖГРЭС) | q | line | 400233 | 21.06 | 1.053 | 801
5000208 | Л-2901 (АТЭЦ-2 - Шыгыс) | q | line | 400232 | 19.9 | 0.995 | 108
5000209 | Л-2229 (Жамбыл - Каратау) | q | line | 400236 | 10.09 | 0.5045 | 801
5000210 | ВЛ 500 кВ Златоуст - Приваловская | q | line | 0 | 110.72 | 5.536 | 4715
5000211 | Л-559 (Курган - Витязь) | q | line | 400238 | 139.1 | 6.955 | 4727
5000212 | Л-2043 (Талдыкорган - Сары-Озек) | q | line | 400239 | 13.63 | 0.6815 | 988
5000213 | Л-115 (Коунрад - Балхашская ТЭЦ) | q | line | 400240 | -0.001 | 0.004 | 482
5000214 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Алма | q | trafo | 500046 | -0.001 | 0.004 | 938
5000215 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Алма | q | trafo | 500047 | -0.001 | 0.004 | 938
5000216 | Л-2033 (Талдыкорган - Сары-Озек) | q | line | 400239 | 15.1 | 0.755 | 988
5000217 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Талдыкорган | q | trafo | 500048 | -0.001 | 0.004 | 987
5000218 | ВЛ 500 кВ Кропачево - Приваловская | q | line | 0 | -30.13 | 1.5065 | 4714
5000219 | ВЛ 500 кВ Уфимская - Кропачево | q | line | 400244 | 39.49 | 1.9745 | 4712
5000220 | Л-5413 (Алма - Талдыкорган) | q | line | 400245 | 53.03 | 2.6515 | 938
5000221 | ВЛ 500 кВ Бекетово - Уфимская | q | line | 400246 | 95.04 | 4.752 | 4709
5000222 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Алматы | q | trafo | 500026 | -0.001 | 0.004 | 902
5000223 | ВЛ 500 кВ Магнитогорская - Смеловская | q | line | 0 | 77.32 | 3.866 | 4785
5000224 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Кемин | q | trafo | 500050 | -0.001 | 0.004 | 2951
5000225 | Л-2283 (ЮКГРЭС - Шыганак(т)) | q | line | 400248 | 18.97 | 0.9485 | 901
5000226 | Л-2029 (Кумколь - ГПП-2 Байконыр) | q | line | 400252 | 18.38 | 0.919 | 467
5000227 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Кемин | q | trafo | 500050 | -0.001 | 0.004 | 2951
5000228 | Л-5827 (Экибастузская - ЭГРЭС-2) | q | line | 400253 | -34.81 | 1.7405 | 26
5000229 | Л-5117 (ЭГРЭС-1 - Экибастузская) | q | line | 400254 | -18.75 | 0.9375 | 25
5000230 | Л-2368 (Жана-Арка - Каражал) | q | line | 400255 | -0.001 | 0.004 | 453
5000231 | Л-2921 (ЦГПП - АТЭЦ-2 цепь левая) | q | line | 400256 | 26.1 | 1.305 | 130
5000232 | Л-5050 (ЭГРЭС-1 - ЦГПП) | q | line | 400257 | 101.4 | 5.07 | 25
5000233 | Л-2497 (ЭГРЭС-1 - БГОК) | q | line | 400258 | 11.42 | 0.571 | 39
5000234 | Л-2711 (Смирново - Аврора) | q | line | 400259 | -0.001 | 0.004 | 143
5000235 | Л-2931 (ВЭС Ерейментау - Ерментау (т)) | q | line | 400260 | 32.58 | 1.629 | 155
5000236 | Л-2781 (Еркеншилик (т) - ВЭС Ерейментау) | q | line | 400261 | -0.001 | 0.004 | 167
5000237 | Л-2721 (Смирново - Аврора) | q | line | 400259 | -0.001 | 0.004 | 143
5000238 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Нура | q | trafo | 500054 | -0.001 | 0.004 | 325
5000239 | Л-2317 (ЦРМЗ - ЭПК) | q | line | 400263 | 17.65 | 0.8825 | 54
5000240 | Л-2143 (Коян-коз - АТЭЦ-3 цепь левая) | q | line | 400264 | -0.001 | 0.004 | 953
5000241 | Л-2153 (Коян-коз - АТЭЦ-3 цепь правая) | q | line | 400265 | -0.001 | 0.004 | 953
5000242 | Л-2143 (ПС-7А - Коян-коз цепь левая) | q | line | 400266 | 24.51 | 1.2255 | 912
5000243 | Л-2153 (ПС-7А - Коян-коз цепь правая) | q | line | 400267 | 20.71 | 1.0355 | 912
5000244 | Л-2463 (Робот - Алма) | q | line | 400268 | -52.5 | 2.625 | 907
5000245 | Л-5320 (Агадырь - ЮКГРЭС) | q | line | 400269 | 2.37 | 0.1185 | 469
5000246 | Л-5017 (ЕЭК - ЭГРЭС-1) | q | line | 400270 | 82.91 | 4.1455 | 31
5000247 | Л-2409 (Шымкент - ШТЭЦ-3) | q | line | 400272 | -57.26 | 2.863 | 831
5000248 | Л-2258 (Сарань - КарГРЭС-2 цепь правая) | q | line | 400273 | -0.001 | 0.004 | 308
5000249 | Л-2268 (Сарань - КарГРЭС-2 цепь левая) | q | line | 400273 | -0.001 | 0.004 | 308
5000250 | Л-2258 (Осакаровка - Сарань цепь правая) | q | line | 400276 | 0 | 0.004 | 306
5000251 | Л-2268 (Осакаровка - Сарань цепь левая) | q | line | 400277 | 1.96 | 0.098 | 306
5000252 | Л-5527 (ЕЭК - Рубцовская) | q | line | 400278 | 162.43 | 8.1215 | 31
5000253 | АТ-1 500/220 на Троицкой ГРЭС | q | trafo | 500057 | 102 | 5.1 | 4799
5000254 | Л-555 (Датка - Кемин) | q | line | 400279 | -0.001 | 0.004 | 2950
5000255 | Л-554 (Датка - Токтогульская ГЭС) | q | line | 400280 | -0.001 | 0.004 | 2950
5000256 | ВЛ 500 кВ Исеть - Козырево | q | line | 0 | -24.09 | 1.2045 | 50001
5000257 | Л-5537 (ЕЭК - Иртышская) | q | line | 400282 | 107.44 | 5.372 | 31
5000258 | ВЛ 500 кВ Курчатовская - Шагол | q | line | 0 | -54.76 | 2.738 | 50002
5000259 | Л-532 (Заря - Барабинская) | q | line | 400285 | 191.5 | 9.575 | 1631
5000260 | Л-2518 (КарГРЭС-2 - Коунрад) | q | line | 400286 | 21.56 | 1.078 | 355
5000261 | ЭКВ АТ-1,2 500/220 на ПС 500 кВ Рубцовская | q | trafo | 500058 | -0.001 | 0.004 | 1621
5000262 | Л-551 (Рубцовская - Барнаульская) | q | line | 400287 | 179.22 | 8.961 | 1621
5000263 | Л-2353 (Бесагаш - Ерменсай) | q | line | 400288 | -69 | 3.45 | 940
5000264 | Л-2363 (Бесагаш - Ерменсай) | q | line | 400288 | -69 | 3.45 | 940
5000265 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Барнаульская | q | trafo | 500059 | -0.001 | 0.004 | 1630
5000266 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Барнаульская | q | trafo | 500060 | -0.001 | 0.004 | 1630
5000267 | Л-595 (Барнаульская - Алтай цепь 1) | q | line | 400291 | 109.27 | 5.4635 | 1630
5000268 | Л-596 (Барнаульская - Алтай цепь 2) | q | line | 400292 | -168.86 | 8.443 | 1630
5000269 | Л-5370 (Экибастузская - Семей) | q | line | 400295 | 179.37 | 8.9685 | 26
5000270 | Л-3074 (ПС-18 - Семей) | q | line | 400297 | 24.19 | 1.2095 | 218
5000271 | Л-5394 (Семей - Актогай) | q | line | 400298 | 158.89 | 7.9445 | 980
5000272 | Л-2528 (КарГРЭС-2 - Коунрад) | q | line | 400286 | 20.9 | 1.045 | 355
5000273 | Л-5384 (Семей - Усть-Каменогорская) | q | line | 400300 | 27.32 | 1.366 | 980
5000274 | Л-3454 (ШГЭС - Семей) | q | line | 400301 | -44.65 | 2.2325 | 220
5000275 | Л-5400 (Актогай - Талдыкорган) | q | line | 400302 | 163.92 | 8.196 | 986
5000276 | ВЛ 500 кВ Беркут - Тюмень | q | line | 400303 | -25.3 | 1.265 | 4728
5000277 | ВЛ 500 кВ Курган - Беркут | q | line | 400304 | 147.5 | 7.375 | 4727
5000278 | Л-2308 (Нура - Металлургическая цепь левая) | q | line | 400305 | -55.69 | 2.7845 | 310
5000279 | Л-2288 (Металлургическая - отпайка Л-2288) | q | line | 400306 | 12.88 | 0.644 | 384
5000280 | Л-2383 (Мойнакская ГЭС - Робот) | q | line | 400307 | -11.82 | 0.591 | 935
5000281 | Л-2288 (КарТЭЦ-3 - отпайка Л-2288) | q | line | 400308 | -0.001 | 0.004 | 383
5000282 | Л-2373 (Мойнакская ГЭС - Шелек) | q | line | 400309 | 11.99 | 0.5995 | 935
5000283 | Л-2063 (Таугуль - Ерменсай) | q | line | 400310 | 31.2 | 1.56 | 929
5000284 | Л-2073 (Таугуль - Ерменсай) | q | line | 400310 | 31.2 | 1.56 | 929
5000285 | Л-558 (Витязь - Восход) | q | line | 400312 | 190.67 | 9.5335 | 1852
5000286 | Л-567 (Восход - Таврическая) | q | line | 400313 | 85.34 | 4.267 | 1853
5000287 | Л-534 (Восход - Барабинская) | q | line | 400314 | 179.79 | 8.9895 | 1853
5000288 | АТ-2 220/110 на ПС 220 кВ Коунрад | q | trafo | 500035 | -0.001 | 0.004 | 481
5000289 | Л-2278 (Металлургическая - отпайка Л-2278) | q | line | 400316 | 13.05 | 0.6525 | 384
5000290 | Л-533 (Алтай - Заря) | q | line | 400317 | -130.4 | 6.52 | 1660
5000291 | Л-2278 (КарТЭЦ-3 - отпайка Л-2278) | q | line | 400318 | -0.001 | 0.004 | 383
5000292 | ВЛ 500 кВ Магнитогорская - Троицкая ГРЭС | q | line | 400319 | 47.05 | 2.3525 | 4785
5000293 | ВЛ 500 кВ Козырево - Шагол | q | line | 400320 | 88.4 | 4.42 | 4703
5000294 | ВЛ 500 кВ Ириклинская ГРЭС - Магнитогорская | q | line | 400321 | -28 | 1.4 | 4790
5000295 | Л-2046 (Заречная - Центральная) | q | line | 400323 | -0.001 | 0.004 | 596
5000296 | Л-2531 (ЕГПП - Чернозубовка) | q | line | 400325 | -37.07 | 1.8535 | 170
5000297 | Л-1102 (Кокшетауская - Костанайская) | q | line | 400326 | 89.39 | 4.4695 | 175
5000298 | Л-5170 (Агадырь - Экибастузская) | q | line | 400327 | -208.83 | 10.4415 | 469
5000299 | Л-2347 (ЭГРЭС-1 - Бозшаколь(т)) | q | line | 400328 | 28.52 | 1.426 | 39
5000300 | Л-2357 (ЭГРЭС-1 - Бозшаколь(т)) | q | line | 400329 | 28.52 | 1.426 | 39
5000301 | Л-5577 (ЭГРЭС-1 - Таврическая) | q | line | 400330 | 196.92 | 9.846 | 25
5000302 | Л-2448 (Балхашская - Моинты) | q | line | 400333 | 40.37 | 2.0185 | 473
5000303 | Л-5120 (ЭГРЭС-1 - Нура) | q | line | 400334 | 58.15 | 2.9075 | 25
5000304 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Таврическая | q | trafo | 500064 | 86.82 | 4.341 | 1817
5000305 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Таврическая | q | trafo | 500065 | 81.48 | 4.074 | 1817
5000306 | Л-5143 (Шу - Фрунзе) | q | line | 400335 | 97.3 | 4.865 | 9932
5000307 | Л-5343 (Шу - Алматы) | q | line | 400336 | 145.55 | 7.2775 | 9932
5000308 | Л-5333 (Шу - ЮКГРЭС) | q | line | 400337 | -86.22 | 4.311 | 9932
5000309 | АТ-3 500/220 на ПС 500 кВ Шу | q | trafo | 500066 | 18.34 | 0.917 | 9932
5000310 | Л-2589 (РУ-6 - Шиели) | q | line | 400338 | -6.89 | 0.3445 | 869
5000311 | Л-2529 (Жанакорган - РУ-6) | q | line | 400339 | -7.37 | 0.3685 | 865
5000312 | Л-555 (Иртышская - Таврическая) | q | line | 400340 | 68.94 | 3.447 | 1850
5000313 | АТ-3 500/220 на ПС 500 кВ Иртышская | q | trafo | 500067 | -18.19 | 0.9095 | 1850
5000314 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Фрунзе | q | trafo | 500068 | -0.001 | 0.004 | 2919
5000315 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Фрунзе | q | trafo | 500069 | -0.001 | 0.004 | 2919
5000316 | Т-13 500/220 на ТашГРЭС | q | trafo | 500070 | -0.001 | 0.004 | 2924
5000317 | ВЛ 500 кВ Южная - Рефтинская ГРЭС | q | line | 400354 | 61.09 | 3.0545 | 4701
5000318 | ВЛ 500 кВ Южная - Курчатовская | q | line | 0 | -53.47 | 2.6735 | 4701
5000319 | ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Исеть | q | line | 0 | -27.83 | 1.3915 | 4702
5000320 | ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Тюмень цепь 1 | q | line | 400357 | 121.79 | 6.0895 | 4702
5000321 | ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Тюмень цепь 2 | q | line | 400358 | 126.06 | 6.303 | 4702
5000322 | ВЛ 500 кВ Козырево - Курган | q | line | 400359 | 149.9 | 7.495 | 4703
5000323 | ВЛ 500 кВ Исеть - Курчатовская | q | line | 0 | -50.9 | 2.545 | 50001
5000324 | Л-540 (Барнаульская - Новокузнецкая) | q | line | 400365 | 73.55 | 3.6775 | 1630
5000325 | Л-1106 (Алтай - Итатская) | q | line | 400366 | 214.45 | 10.7225 | 1660
5000326 | ВЛ 500 кВ Заря - Юрга | q | line | 400367 | 51.4 | 2.57 | 1631
5000327 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Барабинская | q | trafo | 500074 | -0.001 | 0.004 | 9917
5000328 | Л-2479 (Шымкент - Бадам) | q | line | 400155 | -18.1 | 0.905 | 831
5000329 | Л-2799 (Жамбыл - Бурное-тяга(т)) | q | line | 400136 | 10.27 | 0.5135 | 801
5000330 | Л-2253 (Жидели - Шу) | q | line | 400136 | -0.001 | 0.004 | 931
5000331 | Л-2019 (отпайка - СЭС Жалагаш) | q | line | 400176 | -0.84 | 0.042 | 861
5000332 | Л-2303 (ЮКГРЭС - Mынарал) | q | line | ? | -6.79 | 0.3395 | 901
5000333 | Л-2087 (ЭГРЭС-1 - НС-7) | q | line | 400055 | 32.32 | 1.616 | 39
5000334 | Л-2238 (КарГРЭС-2 - Кара-мурын) | q | line | 400083 | 29.48 | 1.474 | 355
5000335 | Л-2186 (ЕГПП - Челгаши) | q | line | 400033 | -20.01 | 1.0005 | 170
5000336 | Л-2521 (ЕГПП - ОП-80) | q | line | 400195 | -32.02 | 1.601 | 170
5000337 | цгпп - Жалтыр (т) | q | line | 400202 | 13.37 | 0.6685 | 130
5000338 | Атбасар - Жалтыр (т) | q | line | 400201 | 14.2 | 0.71 | 134
5000339 | Л-2761 (ЦГПП - Сары-Оба(т)) | q | line | 400203 | -22.97 | 1.1485 | 130
5000340 | Л-2621 (Ельтай(т) - Макинск) | q | line | 400228 | -0.001 | 0.004 | 178
5000341 | Л-2759 (ЖГРЭС - Мерке) | q | line | 400381 | 0.36 | 0.018 | 805
5000342 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Главная - Чуйская - Кемин) | q | line | 400382 | 39.53 | 1.9765 | 2916
5000343 | ЭКВ ВЛ 500 кВ (Фрунзе - Тулебердыева - Токтогульская ГЭС) | q | line | 400383 | -0.001 | 0.004 | 2919
5000344 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Главная - Кара-Балта - Фрунзе) | q | line | 400384 | -0.001 | 0.004 | 2916
5000345 | ВЛ 500 кВ Юрга - Ново-Анжерская | q | line | 0 | 0 | 0.004 | 1632
5000346 | ВЛ 500 кВ Ново-Анжерская - Итатская | q | line | 0 | 96.63 | 4.8315 | 1633
5000347 | ВЛ 500 кВ Ново-Анжерская - Беловская ГРЭС | q | line | 0 | -106.78 | 5.339 | 1633
5000348 | ВЛ 500 кВ Беловская ГРЭС - Кузбасская | q | line | 0 | -96.6 | 4.83 | 1637
5000349 | ВЛ 500 кВ Кузбасская - Новокузнецкая | q | line | 0 | -98.46 | 4.923 | 1652
5000350 | Л-2941 (АТЭЦ-2 - ВЭС Экспо) | q | line | 0 | 18.2 | 0.91 | 108
5000351 | Л-2033 (СЭС Капчагай - Сары-Озек) | q | line | 0 | 1.2 | 0.06 | 946
5000352 | Л-2579 (Кызылординская - СЭС Байконыр) | q | line | 0 | 15.87 | 0.7935 | 862
5000353 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Бадам(т) - Арыс(т) - Монтайтас(т) - Жылга(т)) | q | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 836
5000354 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Кызылсай(т) - Тюлькубас(т) - Бурное-тяга(т)) | q | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 845
5000355 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Жидели(т) - Кияхты(т) - Шыганак(т)) | q | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 931
5000356 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Мынарал(т) - Сарышаган(т) - Каражингил(т) - Моинты(т)) | q | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 924
5000357 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Кара-Мурын(т) - Жарык(т) - Айса(т)) | q | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 450
5000358 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (НС-19 - НС-17 - НС-12 - НС-7) | q | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 309
5000359 | Л-2771 (Еркеншилик(т) - Сары-Оба(т)) | q | line | 400229 | -0.001 | 0.004 | 167
5000360 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Ельтай(т) - Шортанды(т) - Танкерис(т)) | q | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 178
5000361 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (ОП-80 - Жаксы - Перекатная) | q | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 165
5000362 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Апановка - Кусмурын - Аман-Карагай - Челгаши) | q | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 573
5000363 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (СЭС Жалагаш - Жалагаш - Жусалы - ГПП-2) | q | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 866
5000364 | ВЛ 500 кВ Итатская - Томская | q | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 1636
5000365 | ВЛ 500 кВ Ново-Анжерская - Томская | q | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 1633
5000366 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Актогай | q | trafo | 0 | -0.001 | 0.004 | 986
5000367 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Восход | q | trafo | 500003 | -0.001 | 0.004 | 1853
5000368 | Л-2298 (Нура - Металлургическая цепь правая) | q | line | 400305 | 55.69 | 2.7845 | 310
5000369 | Л-3064 (ПС-18 - Семей цепь 1) | q | line | 400008 | -17.42 | 0.871 | 218
5000370 | Л-2691 (КГПП - Красноармейская) | q | line | 400009 | 12.63 | 0.6315 | 135
5000371 | Л-2671 (Макинск - Степная) | q | line | 400010 | 3.7 | 0.185 | 150
5000372 | АТ-3 500/220 на ПС 500 кВ ЦГПП | q | trafo | 500004 | 51.18 | 2.559 | 129
5000373 | Л-1103 (Костанайская - Челябинская) | q | line | 400012 | 190.3 | 9.515 | 590
5000374 | Л-5716 (Троицкая ГРЭС - Сокол) | q | line | 400013 | 55.37 | 2.7685 | 4799
5000375 | Л-5736 (Ириклинская ГРЭС -Житикара) | q | line | 400014 | 117.07 | 5.8535 | 4790
5000376 | Л-5086 (ЕГПП - Сокол) | q | line | 400015 | 0 | 0.004 | 180
5000377 | Л-5726 (Сокол - Житикара) | q | line | 400016 | 7.91 | 0.3955 | 576
5000378 | Л-5096 (Костанайская - Сокол) | q | line | 400017 | 0 | 0.004 | 590
5000379 | Л-2076 (Троицкая ГРЭС - Приуральская) | q | line | 400018 | -0.001 | 0.004 | 4798
5000380 | Л-2086 (Приуральская - Кашары) | q | line | 400022 | 22.97 | 1.1485 | 595
5000381 | Л-2096 (Кашары - Сокол) | q | line | 400023 | 22.28 | 1.114 | 582
5000382 | Л-2036 (Сокол - Заречная) | q | line | 400024 | -0.001 | 0.004 | 575
5000383 | Л-2066 (Костанайская - Центральная) | q | line | 400025 | 26.21 | 1.3105 | 592
5000384 | Л-2056 (Костанайская - Сокол) | q | line | 400026 | 36.55 | 1.8275 | 592
5000385 | Л-2106 (Сокол - Лисаковская) | q | line | 400027 | 0 | 0.004 | 575
5000386 | Л-2126 (Лисаковская - Апановка (т)) | q | line | 400028 | -0.001 | 0.004 | 574
5000387 | Л-2116 (Апановка (т) - Сокол) | q | line | 400029 | 9.05 | 0.4525 | 573
5000388 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Кемин - Фрунзе) | q | line | 400034 | -0.001 | 0.004 | 2952
5000389 | Л-2016 (Сокол-Сарбайская цепь 1) | q | line | 400040 | -0.001 | 0.004 | 575
5000390 | Л-2026 (Сокол-Сарбайская цепь 2) | q | line | 400041 | -0.001 | 0.004 | 575
5000391 | ВЛ 500 кВ Шагол - ЮжноУральская ГРЭС-2 | q | line | 0 | 53.002 | 2.6501 | 4782
5000392 | АТ-1 500/220 на ПС 500кВ Сокол | q | trafo | 500005 | 17.95 | 0.8975 | 576
5000393 | АТ-2 500/220 на ПС 500кВ Сокол | q | trafo | 500006 | 17.65 | 0.8825 | 576
5000394 | АТ-3 500/220 на ПС 1150 кВ Костанайская | q | trafo | 500007 | 53.61 | 2.6805 | 590
5000395 | АТ-2 500/110 на ПС 500кВ Житикара | q | trafo | 500008 | 77.97 | 3.8985 | 577
5000396 | Л-2819 (Бурное -СЭС Бурное) | q | line | 400043 | 0.57 | 0.0285 | 802
5000397 | Л-5107 (ЭГРЭС-1 - Экибастузская) | q | line | 400044 | 32.43 | 1.6215 | 25
5000398 | АТ-1 500/220 на ЭГРЭС-1 | q | trafo | 500009 | -133.76 | 6.688 | 25
5000399 | ЭКВ Блочные тр-ры 3,4,5,6,7,8 на ЭГРЭС-1 | q | trafo | 500010 | 267.38 | 13.369 | 25
5000400 | Л-5817 (Экибастузская - ЭГРЭС-2) | q | line | 400045 | -0.001 | 0.004 | 26
5000401 | Л-1101 (Экибастузская - Кокшетауская) | q | line | 400046 | -188.27 | 9.4135 | 26
5000402 | ЭКВ Блочные тр-ры 1,2 на ЭГРЭС-2 | q | trafo | 500011 | -0.001 | 0.004 | 28
5000403 | ЭКВ Блочные тр-ры 5,6,7,8 на ЭС АО "ЕЭК" | q | trafo | 500012 | -0.001 | 0.004 | 31
5000404 | АТ-3 500/220 на ЭС АО "ЕЭК" | q | trafo | 500013 | -307.93 | 15.3965 | 31
5000405 | ЭКВ Блочные тр-ры 2,3,4 на ЭС АО "ЕЭК" | q | trafo | 500014 | -0.001 | 0.004 | 33
5000406 | Л-3050 (ЕЭК - ПС-51) | q | line | 400049 | -2.78 | 0.139 | 33
5000407 | Л-2077 (Калкаман - ЕЭК) | q | line | 400050 | 3.7 | 0.185 | 36
5000408 | Л-2327 (Экибастузcкая - ЦРМЗ) | q | line | 400052 | -13.47 | 0.6735 | 38
5000409 | Л-2377 (ЭГРЭС-1 - ЭГРЭС-2 цепь 1) | q | line | 400053 | 1 | 0.05 | 39
5000410 | Л-2447 (ЭГРЭС-1 - ЭГРЭС-2 цепь 2) | q | line | 400054 | 2 | 0.1 | 39
5000411 | ЭКВ (Л-2397+Л-2387) (ЭГРЭС-1 - ФПП - Экибастузcкая 220) | q | line | 400056 | 19.19 | 0.9595 | 39
5000412 | ЭКВ Блочные тр-ры 1,2 на ЭГРЭС-1 | q | trafo | 500015 | 79.49 | 3.9745 | 39
5000413 | Л-2347 (Уленты(т) - Бозшаколь(т) цепь 1) | q | line | 400057 | -0.001 | 0.004 | 58
5000414 | Л-2357 (Уленты(т) - Бозшаколь(т) цепь 2) | q | line | 400058 | -0.001 | 0.004 | 58
5000415 | Л-2307 (ЭПК - Калкаман) | q | line | 400059 | -0.001 | 0.004 | 53
5000416 | Л-2427 (ЭГРЭС-2 - Строительная-2) | q | line | 400060 | -7.2 | 0.36 | 29
5000417 | Л-2287 (Таскудык (т) - ЕЭК) | q | line | 400061 | 7.03 | 0.3515 | 61
5000418 | Л-2297 (Строительная-2 - Таскудык (т)) | q | line | 400062 | -0.001 | 0.004 | 56
5000419 | Л-2791 (Ерментау (т) - Уленты (т)) | q | line | 400063 | 34.66 | 1.733 | 166
5000420 | ВЛ 500 кВ КЭЗ - ЕЭК цепь 1 | q | line | 400064 | -72.76 | 3.638 | 27
5000421 | ВЛ 500 кВ КЭЗ - ЕЭК цепь 2 | q | line | 400065 | -77.83 | 3.8915 | 27
5000422 | Л-1104 (Экибастузская - Алтай) | q | line | 400066 | 423.96 | 21.198 | 26
5000423 | Л-5544 (Рубцовская - Усть-Каменогорская) | q | line | 400067 | 102.83 | 5.1415 | 1621
5000424 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Усть-Каменгорская | q | trafo | 500016 | 123.49 | 6.1745 | 240
5000425 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Усть-Каменгорская | q | trafo | 500017 | 122.38 | 6.119 | 240
5000426 | Л-2134 (Усть-Каменогорская - ПС-14 цепь правая) | q | line | 400068 | 1.74 | 0.087 | 241
5000427 | Л-2144 (Усть-Каменогорская - ПС-14 цепь левая) | q | line | 400069 | 0 | 0.004 | 241
5000428 | ВЛ 500 кВ Челябинск - Златоуст | q | line | 400070 | 0 | 0.004 | 4705
5000429 | Л-3014 (ШГЭС - ПС-14) | q | line | 400071 | 16.36 | 0.818 | 220
5000430 | ВЛ 500 кВ Шагол - Челябинск | q | line | 400072 | -220.19 | 11.0095 | 4782
5000431 | ВЛ 500 кВ Смеловская - Бекетово | q | line | 0 | 113.19 | 5.6595 | 50014
5000432 | Л-3034 (ПС-51 - Семей) | q | line | 400074 | 33.24 | 1.662 | 251
5000433 | Л-3024 (ШГЭС - Семей) | q | line | 400075 | 53.35 | 2.6675 | 220
5000434 | ЭКВ Тр-ры 1,2,3 на Шульбинской ГЭС | q | trafo | 500018 | -0.001 | 0.004 | 220
5000435 | Л-2411 (Шоптыколь (т) - Осакаровка цепь правая) | q | line | 400076 | 8.35 | 0.4175 | 101
5000436 | Л-2421 (Шоптыколь (т) - Осакаровка цепь левая) | q | line | 400077 | 9.14 | 0.457 | 101
5000437 | Л-2138 (НС-19 - Осакаровка) | q | line | 400079 | -15.92 | 0.796 | 309
5000438 | Л-5138 (Нура - Агадырь) | q | line | 400080 | -185.89 | 9.2945 | 325
5000439 | Л-2278 (КарГРЭС-2 - отпайка Л-2278) | q | line | 400081 | -0.001 | 0.004 | 355
5000440 | Л-2288 (КарГРЭС-2 - отпайка Л-2288) | q | line | 400082 | -0.001 | 0.004 | 355
5000441 | Л-2358 (Кар.ГРЭС-2 - Жана-Арка) | q | line | 400084 | -0.001 | 0.004 | 355
5000442 | Л-2178 (Кар. ГРЭС-2 - Кайракты) | q | line | 400085 | -0.001 | 0.004 | 355
5000443 | Л-2348 (Айса - Агадырь) | q | line | 400088 | -28.89 | 1.4445 | 452
5000444 | Л-2408 (ЖТЭЦ - Жезказган цепь 1) | q | line | 400090 | -16.36 | 0.818 | 463
5000445 | Л-2418 (ЖТЭЦ - Жезказган цепь 2) | q | line | 400091 | -23.15 | 1.1575 | 463
5000446 | Л-2398 (Никольская - Барсенгир) | q | line | 400092 | -0.001 | 0.004 | 464
5000447 | Л-2218 (Никольская - Жезказган) | q | line | 400093 | -16.36 | 0.818 | 464
5000448 | Л-2388 (Каражал - Барсенгир) | q | line | 400094 | -0.001 | 0.004 | 465
5000449 | Л-2378 (Каражал - ЖТЭЦ) | q | line | 400095 | -15.66 | 0.783 | 465
5000450 | Л-2318 (Жезказган -Кумколь цепь 1) | q | line | 400096 | 5.01 | 0.2505 | 466
5000451 | Л-2328 (Жезказган -Кумколь цепь 2) | q | line | 400097 | 5.64 | 0.282 | 466
5000452 | ЭКВ АТ-1,2 220/110 на ПС-220 кВ Кумколь | q | trafo | 500021 | -0.001 | 0.004 | 467
5000453 | Л-2428 (Агадырь - Каражал) | q | line | 400098 | -0.001 | 0.004 | 468
5000454 | Л-2208 (Агадырь - Балхашская) | q | line | 400099 | -1.04 | 0.052 | 468
5000455 | Л-2438 (Агадырь - Моинты) | q | line | 400100 | -0.001 | 0.004 | 468
5000456 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Агадырь | q | trafo | 500022 | 88.65 | 4.4325 | 469
5000457 | Л-5300 (Агадырь - ЮКГРЭС) | q | line | 400101 | -134.48 | 6.724 | 469
5000458 | ЭКВ ВЛ 110 кВ БТЭЦ - Балхашская цепь 1,2 | q | line | 400102 | -30.02 | 1.501 | 471
5000459 | ЭКВ АТ-1,2,3 220/110 на ПС 220кВ Балхашская | q | trafo | 500023 | 29.16 | 1.458 | 473
5000460 | Л-2198 (Балхашская - Акшатау) | q | line | 400103 | 5.64 | 0.282 | 473
5000461 | Л-2188 (Акшатау - Кайракты) | q | line | 400104 | -0.001 | 0.004 | 474
5000462 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Жезказган | q | trafo | 500024 | 11.74 | 0.587 | 480
5000463 | Л-5148 (Жезказган - Агадырь) | q | line | 400107 | 218.72 | 10.936 | 480
5000464 | Л-5313 (ЮКГРЭС - Алматы) | q | line | 0 | -65.66 | 3.283 | 900
5000465 | Л-5363 (ЮКГРЭС - Алма) | q | line | 400109 | -61.96 | 3.098 | 900
5000466 | Л-5353 (Алматы - Алма) | q | line | 400110 | -85.4 | 4.27 | 902
5000467 | Л-2413 (Алма - Бесагаш) | q | line | 400111 | -65.8 | 3.29 | 939
5000468 | Л-2423 (Алма - Бесагаш) | q | line | 400112 | -65.8 | 3.29 | 939
5000469 | Л-2103 (Алма - АТЭЦ-3) | q | line | 400113 | 26.33 | 1.3165 | 939
5000470 | Л-2113 (Алма - АТЭЦ-3) | q | line | 400114 | 14.79 | 0.7395 | 939
5000471 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ ЮКГРЭС | q | trafo | 500025 | 9.62 | 0.481 | 900
5000472 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Алматы | q | trafo | 500026 | 11.85 | 0.5925 | 902
5000473 | Л-2053 (Алматы - Робот) | q | line | 400116 | 14.6 | 0.73 | 903
5000474 | Л-2773 (Алматы - Медеу (т)) | q | line | 400117 | -0.001 | 0.004 | 903
5000475 | Л-2013 (Алматы - АТЭЦ-3) | q | line | 400118 | 43.26 | 2.163 | 903
5000476 | Л-2193 (Алматы - Главная) | q | line | 400119 | -0.001 | 0.004 | 903
5000477 | Л-2433 (Алма - Шелек) | q | line | 400120 | -0.001 | 0.004 | 939
5000478 | Л-2123 (Робот - ПС-62А) | q | line | 400121 | -0.001 | 0.004 | 907
5000479 | Л-2133 (Робот - ПС-62А) | q | line | 400121 | -0.001 | 0.004 | 907
5000480 | Л-2123 (ПС-62А - КапГЭС) | q | line | 400123 | 5.13 | 0.2565 | 908
5000481 | Л-2133 (ПС-62А - КапГЭС) | q | line | 400124 | 9.19 | 0.4595 | 908
5000482 | Л-2333 (КапГЭС - СЭС Капчагай) | q | line | 0 | 1.31 | 0.0655 | 909
5000483 | Л-2043 (КапГЭС - Сары-Озек) | q | line | 400125 | -0.001 | 0.004 | 909
5000484 | Л-2533 (Талдыкорган - ПС-152 Талдыкорганская) | q | line | 400127 | 16.13 | 0.8065 | 988
5000485 | Л-2543 (Талдыкорган - ПС-152 Талдыкорганская) | q | line | 400128 | 17.23 | 0.8615 | 988
5000486 | ЭКВ АТ-1,2 220/110 на 220 кВ ПС-7А | q | trafo | 500029 | -0.001 | 0.004 | 912
5000487 | Л-2173 (ПС-7А - Западная) | q | line | 400129 | -50.33 | 2.5165 | 912
5000488 | Л-2183 (Западная - Кемин) | q | line | 400130 | -0.001 | 0.004 | 918
5000489 | Л-2023 (АТЭЦ-3 - Медеу (т)) | q | line | 400132 | -0.001 | 0.004 | 904
5000490 | Л-2083 (Алматы - Таугуль) | q | line | 400133 | -19.4 | 0.97 | 903
5000491 | Л-2093 (Алматы - Таугуль) | q | line | 400134 | -20 | 1 | 903
5000492 | Л-2233 (Шу - Аспара (т)) | q | line | 400137 | -0.001 | 0.004 | 932
5000493 | Л-2163 (Шу - Главная) | q | line | 400138 | 30.38 | 1.519 | 932
5000494 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Жамбыл | q | trafo | 500030 | 6.5 | 0.325 | 800
5000495 | Л-5159 (Жамбыл - Фрунзе) | q | line | 400139 | -0.001 | 0.004 | 800
5000496 | Л-2829 (Жамбыл - СЭС Бурное) | q | line | 400140 | -0.001 | 0.004 | 801
5000497 | Л-2219 (Жамбыл - Каратау) | q | line | 400141 | 0.31 | 0.0155 | 801
5000498 | Л-2129 (Жамбыл - ЖГРЭС) | q | line | 400142 | -15.48 | 0.774 | 801
5000499 | Л-2149 (Жамбыл - Жамбыл-тяга) | q | line | 400143 | -0.001 | 0.004 | 801
5000500 | Л-5169 (Шымкент - Жамбыл) | q | line | 400145 | -93.34 | 4.667 | 830
5000501 | Л-2819 (Ванновка - Бурное) | q | line | 400146 | -0.001 | 0.004 | 835
5000502 | Л-2089 (Каратау - Опорная) | q | line | 400147 | 10.23 | 0.5115 | 803
5000503 | Л-2249 (ЖГРЭС - Аспара(т)) | q | line | 400148 | -0.001 | 0.004 | 805
5000504 | Л-2759 (Мерке - Фрунзе) | q | line | 400150 | 24.29 | 1.2145 | 809
5000505 | Л-2119 (Жамбыл-тяга - ЖГРЭС) | q | line | 400151 | -9.52 | 0.476 | 815
5000506 | Л-5019 (Шымкент - ТашГРЭС) | q | line | 400153 | -124.7 | 6.235 | 830
5000507 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Шымкент | q | trafo | 500033 | 91.88 | 4.594 | 830
5000508 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Шымкент | q | trafo | 500034 | 72.76 | 3.638 | 830
5000509 | Л-2399 (Шымкент - ШТЭЦ-3) | q | line | 400154 | -0.001 | 0.004 | 831
5000510 | Л-2349 (Шымкент - Шымкентская) | q | line | 400156 | 123.21 | 6.1605 | 831
5000511 | Л-2499 (Шымкент - Кызыл-Сай(т)) | q | line | 400157 | -0.001 | 0.004 | 831
5000512 | Л-2309 (Шымкент - ГНПС) | q | line | 400158 | -0.001 | 0.004 | 831
5000513 | Л-2809 (Ванновка - Сас-Тюбе) | q | line | 400159 | -0.001 | 0.004 | 835
5000514 | Л-2429 (Жылга (т) - ТашГРЭС) | q | line | 400163 | -0.001 | 0.004 | 839
5000515 | Л-2559 (Кентау - Шолак-Курган) | q | line | 400164 | -6.89 | 0.3445 | 840
5000516 | Л-2569 (Шолак-Корган - Опорная) | q | line | 400165 | 1.98 | 0.099 | 841
5000517 | Л-2549 (Миргалимсай - Кентау) | q | line | 400166 | -11.28 | 0.564 | 842
5000518 | Л-2539 (Жанакорган - Миргалимсай) | q | line | 400167 | -0.06 | 0.004 | 865
5000519 | Л-2449 (Шымкентская - Жылга(т)) | q | line | 400168 | -0.001 | 0.004 | 843
5000520 | Л-2319 (Шымкентская - Миргалимсай) | q | line | 400169 | -0.06 | 0.004 | 843
5000521 | Л-2419 (Шымкентская - ТашГРЭС) | q | line | 400170 | -51.82 | 2.591 | 843
5000522 | Л-2379 (Сас-Тюбе - Шымкент) | q | line | 400173 | 6.61 | 0.3305 | 834
5000523 | Л-2439 (ГНПС - Кентау) | q | line | 400174 | 20.78 | 1.039 | 846
5000524 | АТ-1 220/110 на ПС 220 кВ Коунрад | q | trafo | 500035 | -0.001 | 0.004 | 481
5000525 | Л-2019 (Кзылординская ТЭЦ - отпайка Л-2019) | q | line | 400175 | -0.001 | 0.004 | 860
5000526 | Л-2599 (СЭС Байконыр - РУ-6) | q | line | 0 | -4.02 | 0.201 | 872
5000527 | Л-2519 (РУ-6 - Кентау) | q | line | 400178 | 19.32 | 0.966 | 869
5000528 | Л-2509 (Кызылординская - КТЭЦ-6) | q | line | 400179 | -0.001 | 0.004 | 862
5000529 | Л-2019 (Кзылординская - отпайка Л-2019) | q | line | 400180 | -0.001 | 0.004 | 862
5000530 | Л-2589 (Шиели - Кызылординская) | q | line | 400181 | 10.96 | 0.548 | 863
5000531 | Л-114 (Коунрад - Балхашская ТЭЦ) | q | line | 400184 | -10.57 | 0.5285 | 482
5000532 | АТ-1 220/110 на ПС 500 кВ ЦГПП | q | trafo | 500036 | -0.001 | 0.004 | 130
5000533 | АТ-2 220/110 на ПС 500 кВ ЦГПП | q | trafo | 500037 | -0.001 | 0.004 | 130
5000534 | Л-2851 (Батыс - Достык правая) | q | line | 400185 | 0 | 0.004 | 102
5000535 | Л-2861 (Батыс - Достык левая) | q | line | 400186 | 0 | 0.004 | 102
5000536 | Л-2871 (Достык - Шыгыс правая) | q | line | 400187 | -4.5 | 0.225 | 103
5000537 | Л-2881 (Достык - Шыгыс левая) | q | line | 400188 | 6.6 | 0.33 | 103
5000538 | Л-2911 (ЦГПП - АТЭЦ-2 цепь правая) | q | line | 400189 | -14 | 0.7 | 130
5000539 | Л-2411 (Шыгыс - Шоптыколь (т) цепь правая) | q | line | 400190 | -0.001 | 0.004 | 104
5000540 | Л-2421 (Шыгыс - Шоптыколь (т) цепь левая) | q | line | 400191 | -0.001 | 0.004 | 104
5000541 | Л-2541 (Чернозубовка - Куйбышевская) | q | line | 400192 | 14.51 | 0.7255 | 186
5000542 | АТ-4 500/220 на ПС 1150 кВ Кокшетауская | q | trafo | 500038 | 3.82 | 0.191 | 175
5000543 | Л-5071 (ЦГПП - ЕГПП) | q | line | 400193 | -65.66 | 3.283 | 129
5000544 | ВЛ 500 кВ Южноуральская ГРЭС-2 - Троицкая ГРЭС | q | line | 0 | -74 | 3.7 | 47161
5000545 | АТ-500 500/220 на ПС 500 кВ ЕГПП | q | trafo | 500039 | -91.88 | 4.594 | 180
5000546 | Л-2681 (КГПП - Кокшетауская) | q | line | 400197 | 16.18 | 0.809 | 135
5000547 | АТ-4 500/220 на ПС 500 кВ ЦГПП | q | trafo | 500004 | 61.36 | 3.068 | 129
5000548 | Л-2831 (ЦГПП - Батыс правая) | q | line | 400198 | -2.68 | 0.134 | 130
5000549 | Л-2841 (ЦГПП - Батыс левая) | q | line | 400199 | -2.68 | 0.134 | 130
5000550 | Л-2661 (Степная - Жолымбет) | q | line | 400200 | -0.001 | 0.004 | 151
5000551 | Л-2461 (АГПП ЦТастак(т) цепь левая) | q | line | 400201 | -0.001 | 0.004 | 134
5000552 | Л-2431 (Ирченко(т)- ЦГПП цепь правая)(отв. Жалтыр) | q | line | 400202 | -0.001 | 0.004 | 130
5000553 | Л-2491 (АГПП - Перекатная(т)) | q | line | 400204 | -0.001 | 0.004 | 134
5000554 | Л-2661 (Жолымбет - ЦГПП) | q | line | 400205 | 1.46 | 0.073 | 123
5000555 | Л-2711 (ППТЭЦ-2 - Смирново) | q | line | 400206 | -0.001 | 0.004 | 144
5000556 | Л-2721 (ППТЭЦ-2 - Смирново ) | q | line | 400207 | -0.001 | 0.004 | 144
5000557 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Аврора | q | trafo | 500041 | -0.001 | 0.004 | 147
5000558 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Аврора | q | trafo | 500042 | -0.001 | 0.004 | 147
5000559 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Семей | q | trafo | 500044 | -103.52 | 5.176 | 980
5000560 | Л-5561 (Аврора - Таврическая) | q | line | 400210 | 127.57 | 6.3785 | 147
5000561 | Л-2701 (Киялы - Аврора) | q | line | 400211 | 18.62 | 0.931 | 136
5000562 | Л-2611 (Макинск - Бурабай (т)) | q | line | 400212 | -0.001 | 0.004 | 150
5000563 | Л-2591 (Кокшетау (т) - Кокшетауская) | q | line | 400213 | -15.31 | 0.7655 | 126
5000564 | Л-2651 (ЦГПП - Танкерис (т)) | q | line | 400214 | -0.001 | 0.004 | 130
5000565 | Л-2551 (Куйбышевская - Янко(т)) | q | line | 400217 | -0.001 | 0.004 | 157
5000566 | Л-2561 (Янко(т) - Буран) | q | line | 400218 | 18.27 | 0.9135 | 153
5000567 | Л-2571 (Буран - Уголки (т)) | q | line | 400219 | -0.001 | 0.004 | 173
5000568 | Л-2581 (Кокшетауская - Уголки (т)) | q | line | 400220 | -0.001 | 0.004 | 176
5000569 | Л-2701 (Красноармейская - Киялы) | q | line | 400226 | -0.001 | 0.004 | 159
5000570 | Л-5191 (Аврора - Кокшетауская) | q | line | 400230 | 110.74 | 5.537 | 147
5000571 | Л-5201 (Аврора - Курган) | q | line | 400231 | 20.3 | 1.015 | 147
5000572 | Л-2891 (ВЭС Экспо - Шыгыс) | q | line | 0 | 0.7 | 0.035 | 188
5000573 | Л-2139 (Жамбыл - ЖГРЭС) | q | line | 400233 | -18.18 | 0.909 | 801
5000574 | Л-2901 (АТЭЦ-2 - Шыгыс) | q | line | 400232 | -8 | 0.4 | 108
5000575 | Л-2229 (Жамбыл - Каратау) | q | line | 400236 | 0.52 | 0.026 | 801
5000576 | ВЛ 500 кВ Златоуст - Приваловская | q | line | 0 | -72.71 | 3.6355 | 4715
5000577 | Л-559 (Курган - Витязь) | q | line | 400238 | 148.91 | 7.4455 | 4727
5000578 | Л-2043 (Талдыкорган - Сары-Озек) | q | line | 400239 | -0.001 | 0.004 | 988
5000579 | Л-115 (Коунрад - Балхашская ТЭЦ) | q | line | 400240 | -10.24 | 0.512 | 482
5000580 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Алма | q | trafo | 500046 | -93.09 | 4.6545 | 938
5000581 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Алма | q | trafo | 500047 | -91.31 | 4.5655 | 938
5000582 | Л-2033 (Талдыкорган - Сары-Озек) | q | line | 400239 | -0.001 | 0.004 | 988
5000583 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Талдыкорган | q | trafo | 500048 | -11.79 | 0.5895 | 987
5000584 | ВЛ 500 кВ Кропачево - Приваловская | q | line | 0 | 111.13 | 5.5565 | 4714
5000585 | ВЛ 500 кВ Уфимская - Кропачево | q | line | 400244 | 89.93 | 4.4965 | 4712
5000586 | Л-5413 (Алма - Талдыкорган) | q | line | 400245 | 126.71 | 6.3355 | 938
5000587 | ВЛ 500 кВ Бекетово - Уфимская | q | line | 400246 | -18.42 | 0.921 | 4709
5000588 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Алматы | q | trafo | 500026 | -13.74 | 0.687 | 902
5000589 | ВЛ 500 кВ Магнитогорская - Смеловская | q | line | 0 | -61.16 | 3.058 | 4785
5000590 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Кемин | q | trafo | 500050 | -0.001 | 0.004 | 2951
5000591 | Л-2283 (ЮКГРЭС - Шыганак(т)) | q | line | 400248 | -0.001 | 0.004 | 901
5000592 | Л-2029 (Кумколь - ГПП-2 Байконыр) | q | line | 400252 | -0.001 | 0.004 | 467
5000593 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Кемин | q | trafo | 500050 | -0.001 | 0.004 | 2951
5000594 | Л-5827 (Экибастузская - ЭГРЭС-2) | q | line | 400253 | -0.001 | 0.004 | 26
5000595 | Л-5117 (ЭГРЭС-1 - Экибастузская) | q | line | 400254 | 34.01 | 1.7005 | 25
5000596 | Л-2368 (Жана-Арка - Каражал) | q | line | 400255 | -0.001 | 0.004 | 453
5000597 | Л-2921 (ЦГПП - АТЭЦ-2 цепь левая) | q | line | 400256 | -13.1 | 0.655 | 130
5000598 | Л-5050 (ЭГРЭС-1 - ЦГПП) | q | line | 400257 | -68.03 | 3.4015 | 25
5000599 | Л-2497 (ЭГРЭС-1 - БГОК) | q | line | 400258 | -0.001 | 0.004 | 39
5000600 | Л-2711 (Смирново - Аврора) | q | line | 400259 | -3.31 | 0.1655 | 143
5000601 | Л-2931 (ВЭС Ерейментау - Ерментау (т)) | q | line | 400260 | -0.001 | 0.004 | 155
5000602 | Л-2781 (Еркеншилик (т) - ВЭС Ерейментау) | q | line | 400261 | -30.07 | 1.5035 | 167
5000603 | Л-2721 (Смирново - Аврора) | q | line | 400259 | -2.44 | 0.122 | 143
5000604 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Нура | q | trafo | 500054 | 109.16 | 5.458 | 325
5000605 | Л-2317 (ЦРМЗ - ЭПК) | q | line | 400263 | -14.51 | 0.7255 | 54
5000606 | Л-2143 (Коян-коз - АТЭЦ-3 цепь левая) | q | line | 400264 | -27.07 | 1.3535 | 953
5000607 | Л-2153 (Коян-коз - АТЭЦ-3 цепь правая) | q | line | 400265 | -24.84 | 1.242 | 953
5000608 | Л-2143 (ПС-7А - Коян-коз цепь левая) | q | line | 400266 | -0.001 | 0.004 | 912
5000609 | Л-2153 (ПС-7А - Коян-коз цепь правая) | q | line | 400267 | -0.001 | 0.004 | 912
5000610 | Л-2463 (Робот - Алма) | q | line | 400268 | 57.47 | 2.8735 | 907
5000611 | Л-5320 (Агадырь - ЮКГРЭС) | q | line | 400269 | 46.67 | 2.3335 | 469
5000612 | Л-5017 (ЕЭК - ЭГРЭС-1) | q | line | 400270 | 35.82 | 1.791 | 31
5000613 | Л-2409 (Шымкент - ШТЭЦ-3) | q | line | 400272 | -0.001 | 0.004 | 831
5000614 | Л-2258 (Сарань - КарГРЭС-2 цепь правая) | q | line | 400273 | 20.86 | 1.043 | 308
5000615 | Л-2268 (Сарань - КарГРЭС-2 цепь левая) | q | line | 400273 | 11.18 | 0.559 | 308
5000616 | Л-2258 (Осакаровка - Сарань цепь правая) | q | line | 400276 | -0.001 | 0.004 | 306
5000617 | Л-2268 (Осакаровка - Сарань цепь левая) | q | line | 400277 | -0.001 | 0.004 | 306
5000618 | Л-5527 (ЕЭК - Рубцовская) | q | line | 400278 | 140.29 | 7.0145 | 31
5000619 | АТ-1 500/220 на Троицкой ГРЭС | q | trafo | 500057 | -0.001 | 0.004 | 4799
5000620 | Л-555 (Датка - Кемин) | q | line | 400279 | -0.001 | 0.004 | 2950
5000621 | Л-554 (Датка - Токтогульская ГЭС) | q | line | 400280 | -0.001 | 0.004 | 2950
5000622 | ВЛ 500 кВ Исеть - Козырево | q | line | 0 | 11.1 | 0.555 | 50001
5000623 | Л-5537 (ЕЭК - Иртышская) | q | line | 400282 | 80.78 | 4.039 | 31
5000624 | ВЛ 500 кВ Курчатовская - Шагол | q | line | 0 | -43.8 | 2.19 | 50002
5000625 | Л-532 (Заря - Барабинская) | q | line | 400285 | -189.8 | 9.49 | 1631
5000626 | Л-2518 (КарГРЭС-2 - Коунрад) | q | line | 400286 | -0.001 | 0.004 | 355
5000627 | ЭКВ АТ-1,2 500/220 на ПС 500 кВ Рубцовская | q | trafo | 500058 | -0.001 | 0.004 | 1621
5000628 | Л-551 (Рубцовская - Барнаульская) | q | line | 400287 | -4.02 | 0.201 | 1621
5000629 | Л-2353 (Бесагаш - Ерменсай) | q | line | 400288 | 0.8 | 0.04 | 940
5000630 | Л-2363 (Бесагаш - Ерменсай) | q | line | 400288 | -0.7 | 0.035 | 940
5000631 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Барнаульская | q | trafo | 500059 | 5.58 | 0.279 | 1630
5000632 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Барнаульская | q | trafo | 500060 | -5.02 | 0.251 | 1630
5000633 | Л-595 (Барнаульская - Алтай цепь 1) | q | line | 400291 | -100.81 | 5.0405 | 1630
5000634 | Л-596 (Барнаульская - Алтай цепь 2) | q | line | 400292 | -167.81 | 8.3905 | 1630
5000635 | Л-5370 (Экибастузская - Семей) | q | line | 400295 | 149.42 | 7.471 | 26
5000636 | Л-3074 (ПС-18 - Семей) | q | line | 400297 | -23.79 | 1.1895 | 218
5000637 | Л-5394 (Семей - Актогай) | q | line | 400298 | -172.94 | 8.647 | 980
5000638 | Л-2528 (КарГРЭС-2 - Коунрад) | q | line | 400286 | -0.001 | 0.004 | 355
5000639 | Л-5384 (Семей - Усть-Каменогорская) | q | line | 400300 | 145.08 | 7.254 | 980
5000640 | Л-3454 (ШГЭС - Семей) | q | line | 400301 | 58.26 | 2.913 | 220
5000641 | Л-5400 (Актогай - Талдыкорган) | q | line | 400302 | 2.23 | 0.1115 | 986
5000642 | ВЛ 500 кВ Беркут - Тюмень | q | line | 400303 | 46.76 | 2.338 | 4728
5000643 | ВЛ 500 кВ Курган - Беркут | q | line | 400304 | -53.8 | 2.69 | 4727
5000644 | Л-2308 (Нура - Металлургическая цепь левая) | q | line | 400305 | 57.43 | 2.8715 | 310
5000645 | Л-2288 (Металлургическая - отпайка Л-2288) | q | line | 400306 | -0.001 | 0.004 | 384
5000646 | Л-2383 (Мойнакская ГЭС - Робот) | q | line | 400307 | 21.9 | 1.095 | 935
5000647 | Л-2288 (КарТЭЦ-3 - отпайка Л-2288) | q | line | 400308 | -0.001 | 0.004 | 383
5000648 | Л-2373 (Мойнакская ГЭС - Шелек) | q | line | 400309 | -0.001 | 0.004 | 935
5000649 | Л-2063 (Таугуль - Ерменсай) | q | line | 400310 | -30 | 1.5 | 929
5000650 | Л-2073 (Таугуль - Ерменсай) | q | line | 400310 | -30.1 | 1.505 | 929
5000651 | Л-558 (Витязь - Восход) | q | line | 400312 | 153.99 | 7.6995 | 1852
5000652 | Л-567 (Восход - Таврическая) | q | line | 400313 | 9.88 | 0.494 | 1853
5000653 | Л-534 (Восход - Барабинская) | q | line | 400314 | 111.9 | 5.595 | 1853
5000654 | АТ-2 220/110 на ПС 220 кВ Коунрад | q | trafo | 500035 | -0.001 | 0.004 | 481
5000655 | Л-2278 (Металлургическая - отпайка Л-2278) | q | line | 400316 | -0.001 | 0.004 | 384
5000656 | Л-533 (Алтай - Заря) | q | line | 400317 | 44.1 | 2.205 | 1660
5000657 | Л-2278 (КарТЭЦ-3 - отпайка Л-2278) | q | line | 400318 | -0.001 | 0.004 | 383
5000658 | ВЛ 500 кВ Магнитогорская - Троицкая ГРЭС | q | line | 400319 | 75 | 3.75 | 4785
5000659 | ВЛ 500 кВ Козырево - Шагол | q | line | 400320 | -69.27 | 3.4635 | 4703
5000660 | ВЛ 500 кВ Ириклинская ГРЭС - Магнитогорская | q | line | 400321 | 194.17 | 9.7085 | 4790
5000661 | Л-2046 (Заречная - Центральная) | q | line | 400323 | 17.23 | 0.8615 | 596
5000662 | Л-2531 (ЕГПП - Чернозубовка) | q | line | 400325 | -0.001 | 0.004 | 170
5000663 | Л-1102 (Кокшетауская - Костанайская) | q | line | 400326 | 18.98 | 0.949 | 175
5000664 | Л-5170 (Агадырь - Экибастузская) | q | line | 400327 | -81.48 | 4.074 | 469
5000665 | Л-2347 (ЭГРЭС-1 - Бозшаколь(т)) | q | line | 400328 | -0.001 | 0.004 | 39
5000666 | Л-2357 (ЭГРЭС-1 - Бозшаколь(т)) | q | line | 400329 | -0.001 | 0.004 | 39
5000667 | Л-5577 (ЭГРЭС-1 - Таврическая) | q | line | 400330 | 162.79 | 8.1395 | 25
5000668 | Л-2448 (Балхашская - Моинты) | q | line | 400333 | -0.001 | 0.004 | 473
5000669 | Л-5120 (ЭГРЭС-1 - Нура) | q | line | 400334 | -20.57 | 1.0285 | 25
5000670 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Таврическая | q | trafo | 500064 | -0.001 | 0.004 | 1817
5000671 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Таврическая | q | trafo | 500065 | -0.001 | 0.004 | 1817
5000672 | Л-5143 (Шу - Фрунзе) | q | line | 400335 | -0.001 | 0.004 | 9932
5000673 | Л-5343 (Шу - Алматы) | q | line | 400336 | -68.82 | 3.441 | 9932
5000674 | Л-5333 (Шу - ЮКГРЭС) | q | line | 400337 | 68.82 | 3.441 | 9932
5000675 | АТ-3 500/220 на ПС 500 кВ Шу | q | trafo | 500066 | -22.19 | 1.1095 | 9932
5000676 | Л-2589 (РУ-6 - Шиели) | q | line | 400338 | -0.001 | 0.004 | 869
5000677 | Л-2529 (Жанакорган - РУ-6) | q | line | 400339 | 2.31 | 0.1155 | 865
5000678 | Л-555 (Иртышская - Таврическая) | q | line | 400340 | 44.69 | 2.2345 | 1850
5000679 | АТ-3 500/220 на ПС 500 кВ Иртышская | q | trafo | 500067 | -0.001 | 0.004 | 1850
5000680 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Фрунзе | q | trafo | 500068 | -0.001 | 0.004 | 2919
5000681 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Фрунзе | q | trafo | 500069 | -0.001 | 0.004 | 2919
5000682 | Т-13 500/220 на ТашГРЭС | q | trafo | 500070 | -0.001 | 0.004 | 2924
5000683 | ВЛ 500 кВ Южная - Рефтинская ГРЭС | q | line | 400354 | -47 | 2.35 | 4701
5000684 | ВЛ 500 кВ Южная - Курчатовская | q | line | 0 | -86.27 | 4.3135 | 4701
5000685 | ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Исеть | q | line | 0 | -85.88 | 4.294 | 4702
5000686 | ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Тюмень цепь 1 | q | line | 400357 | 135.99 | 6.7995 | 4702
5000687 | ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Тюмень цепь 2 | q | line | 400358 | 68 | 3.4 | 4702
5000688 | ВЛ 500 кВ Козырево - Курган | q | line | 400359 | -111 | 5.55 | 4703
5000689 | ВЛ 500 кВ Исеть - Курчатовская | q | line | 0 | -43.73 | 2.1865 | 50001
5000690 | Л-540 (Барнаульская - Новокузнецкая) | q | line | 400365 | -160.2 | 8.01 | 1630
5000691 | Л-1106 (Алтай - Итатская) | q | line | 400366 | -219.26 | 10.963 | 1660
5000692 | ВЛ 500 кВ Заря - Юрга | q | line | 400367 | -70.19 | 3.5095 | 1631
5000693 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Барабинская | q | trafo | 500074 | -22.8 | 1.14 | 9917
5000694 | Л-2479 (Шымкент - Бадам) | q | line | 400155 | -0.001 | 0.004 | 831
5000695 | Л-2799 (Жамбыл - Бурное-тяга(т)) | q | line | 400136 | -0.001 | 0.004 | 801
5000696 | Л-2253 (Жидели - Шу) | q | line | 400136 | 2.44 | 0.122 | 931
5000697 | Л-2019 (отпайка - СЭС Жалагаш) | q | line | 400176 | -0.001 | 0.004 | 861
5000698 | Л-2303 (ЮКГРЭС - Mынарал) | q | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 901
5000699 | Л-2087 (ЭГРЭС-1 - НС-7) | q | line | 400055 | -0.001 | 0.004 | 39
5000700 | Л-2238 (КарГРЭС-2 - Кара-мурын) | q | line | 400083 | -0.001 | 0.004 | 355
5000701 | Л-2186 (ЕГПП - Челгаши) | q | line | 400033 | -0.001 | 0.004 | 170
5000702 | Л-2521 (ЕГПП - ОП-80) | q | line | 400195 | -0.001 | 0.004 | 170
5000703 | цгпп - Жалтыр (т) | q | line | 400202 | -0.001 | 0.004 | 130
5000704 | Атбасар - Жалтыр (т) | q | line | 400201 | -0.001 | 0.004 | 134
5000705 | Л-2761 (ЦГПП - Сары-Оба(т)) | q | line | 400203 | -0.001 | 0.004 | 130
5000706 | Л-2621 (Ельтай(т) - Макинск) | q | line | 400228 | 19.49 | 0.9745 | 178
5000707 | Л-2759 (ЖГРЭС - Мерке) | q | line | 400381 | -0.001 | 0.004 | 805
5000708 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Главная - Чуйская - Кемин) | q | line | 400382 | -0.001 | 0.004 | 2916
5000709 | ЭКВ ВЛ 500 кВ (Фрунзе - Тулебердыева - Токтогульская ГЭС) | q | line | 400383 | -0.001 | 0.004 | 2919
5000710 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Главная - Кара-Балта - Фрунзе) | q | line | 400384 | -0.001 | 0.004 | 2916
5000711 | ВЛ 500 кВ Юрга - Ново-Анжерская | q | line | 0 | 0 | 0.004 | 1632
5000712 | ВЛ 500 кВ Ново-Анжерская - Итатская | q | line | 0 | 80.34 | 4.017 | 1633
5000713 | ВЛ 500 кВ Ново-Анжерская - Беловская ГРЭС | q | line | 0 | -108.6 | 5.43 | 1633
5000714 | ВЛ 500 кВ Беловская ГРЭС - Кузбасская | q | line | 0 | -20.13 | 1.0065 | 1637
5000715 | ВЛ 500 кВ Кузбасская - Новокузнецкая | q | line | 0 | 122.8 | 6.14 | 1652
5000716 | Л-2941 (АТЭЦ-2 - ВЭС Экспо) | q | line | 0 | -4.6 | 0.23 | 108
5000717 | Л-2033 (СЭС Капчагай - Сары-Озек) | q | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 946
5000718 | Л-2579 (Кызылординская - СЭС Байконыр) | q | line | 0 | 0 | 0.004 | 862
5000719 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Бадам(т) - Арыс(т) - Монтайтас(т) - Жылга(т)) | q | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 836
5000720 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Кызылсай(т) - Тюлькубас(т) - Бурное-тяга(т)) | q | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 845
5000721 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Жидели(т) - Кияхты(т) - Шыганак(т)) | q | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 931
5000722 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Мынарал(т) - Сарышаган(т) - Каражингил(т) - Моинты(т)) | q | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 924
5000723 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Кара-Мурын(т) - Жарык(т) - Айса(т)) | q | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 450
5000724 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (НС-19 - НС-17 - НС-12 - НС-7) | q | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 309
5000725 | Л-2771 (Еркеншилик(т) - Сары-Оба(т)) | q | line | 400229 | -0.001 | 0.004 | 167
5000726 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Ельтай(т) - Шортанды(т) - Танкерис(т)) | q | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 178
5000727 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (ОП-80 - Жаксы - Перекатная) | q | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 165
5000728 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Апановка - Кусмурын - Аман-Карагай - Челгаши) | q | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 573
5000729 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (СЭС Жалагаш - Жалагаш - Жусалы - ГПП-2) | q | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 866
5000730 | ВЛ 500 кВ Итатская - Томская | q | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 1636
5000731 | ВЛ 500 кВ Ново-Анжерская - Томская | q | line | 0 | -0.001 | 0.004 | 1633
5000732 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Актогай | q | trafo | 0 | -0.001 | 0.004 | 986

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | gen | name | object
16 | gen | bus | uint32
17 | gen | p_mw | float64
18 | gen | vm_pu | float64
19 | gen | sn_mva | float64
20 | gen | min_q_mvar | float64
21 | gen | max_q_mvar | float64
22 | gen | scaling | float64
23 | gen | slack | bool
24 | gen | in_service | bool
25 | gen | slack_weight | float64
26 | gen | type | object
27 | gen | power_station_trafo | float64
28 | shunt | name | object
29 | shunt | bus | uint32
30 | shunt | q_mvar | float64
31 | shunt | p_mw | float64
32 | shunt | vn_kv | float64
33 | shunt | step | uint32
34 | shunt | max_step | uint32
35 | shunt | in_service | bool
36 | ext_grid | name | object
37 | ext_grid | bus | uint32
38 | ext_grid | vm_pu | float64
39 | ext_grid | va_degree | float64
40 | ext_grid | slack_weight | float64
41 | ext_grid | in_service | bool
42 | line | name | object
43 | line | std_type | object
44 | line | from_bus | uint32
45 | line | to_bus | uint32
46 | line | parallel | uint32
47 | line | length_km | float64
48 | line | r_ohm_per_km | float64
49 | line | x_ohm_per_km | float64
50 | line | c_nf_per_km | float64
51 | line | g_us_per_km | float64
52 | line | max_i_ka | float64
53 | line | df | float64
54 | line | type | object
55 | line | in_service | bool
56 | trafo | name | object
57 | trafo | std_type | object
58 | trafo | hv_bus | uint32
59 | trafo | lv_bus | uint32
60 | trafo | sn_mva | float64
61 | trafo | vn_hv_kv | float64
62 | trafo | vn_lv_kv | float64
63 | trafo | vk_percent | float64
64 | trafo | vkr_percent | float64
65 | trafo | pfe_kw | float64
66 | trafo | i0_percent | float64
67 | trafo | shift_degree | float64
68 | trafo | tap_side | object
69 | trafo | tap_neutral | float64
70 | trafo | tap_min | float64
71 | trafo | tap_max | float64
72 | trafo | tap_step_percent | float64
73 | trafo | tap_step_degree | float64
74 | trafo | tap_pos | float64
75 | trafo | tap_phase_shifter | bool
76 | trafo | parallel | uint32
77 | trafo | df | float64
78 | trafo | in_service | bool
79 | trafo | pt_percent | float64
80 | trafo | oltc | object
81 | res_bus | vm_pu | float64
82 | res_bus | va_degree | float64
83 | res_bus | p_mw | float64
84 | res_bus | q_mvar | float64
85 | res_line | p_from_mw | float64
86 | res_line | q_from_mvar | float64
87 | res_line | p_to_mw | float64
88 | res_line | q_to_mvar | float64
89 | res_line | pl_mw | float64
90 | res_line | ql_mvar | float64
91 | res_line | i_from_ka | float64
92 | res_line | i_to_ka | float64
93 | res_line | i_ka | float64
94 | res_line | vm_from_pu | float64
95 | res_line | va_from_degree | float64
96 | res_line | vm_to_pu | float64
97 | res_line | va_to_degree | float64
98 | res_line | loading_percent | float64
99 | res_trafo | p_hv_mw | float64
100 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
101 | res_trafo | p_lv_mw | float64
102 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
103 | res_trafo | pl_mw | float64
104 | res_trafo | ql_mvar | float64
105 | res_trafo | i_hv_ka | float64
106 | res_trafo | i_lv_ka | float64
107 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
108 | res_trafo | va_hv_degree | float64
109 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
110 | res_trafo | va_lv_degree | float64
111 | res_trafo | loading_percent | float64
112 | res_ext_grid | p_mw | float64
113 | res_ext_grid | q_mvar | float64
114 | res_load | p_mw | float64
115 | res_load | q_mvar | float64
116 | res_shunt | p_mw | float64
117 | res_shunt | q_mvar | float64
118 | res_shunt | vm_pu | float64
119 | res_gen | p_mw | float64
120 | res_gen | q_mvar | float64
121 | res_gen | va_degree | float64
122 | res_gen | vm_pu | float64
123 | ---measurement | name | object
124 | ---measurement | measurement_type | object
125 | ---measurement | element_type | object
126 | ---measurement | element | object
127 | ---measurement | value | float64
128 | ---measurement | std_dev | float64
129 | ---measurement | side | float64