## parameters
| version | converged | name | OPF_converged
0 | 2.9.0 | FALSE |  | FALSE

## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
25 | ЭГРЭС-1-500 | 500 | b | 2 | TRUE
26 | ЭКИБАСТУЗСКАЯ | 500 | b | 2 | TRUE
27 | КЭЗ-1.2 | 500 | b | 2 | TRUE
28 | ЭГРЭС-2-500 | 500 | b | 2 | TRUE
29 | эгрэс-2-220 | 220 | b | 2 | TRUE
30 | еэк-20-бл5-8 | 20 | b | 2 | TRUE
31 | ЕЭК-500 | 500 | b | 2 | TRUE
32 | еэк-20-бл2-4 | 20 | b | 2 | TRUE
33 | еэк-220 | 220 | b | 2 | TRUE
36 | Калкаман | 220 | b | 2 | TRUE
37 | нс-7 | 220 | b | 2 | FALSE
38 | Экибастуз-220 | 220 | b | 2 | TRUE
39 | эгрэс-1 | 220 | b | 2 | TRUE
44 | Экибастузская тэц | 6 | b | 2 | FALSE
50 | эгрэс-1-бл2 | 20 | b | 2 | TRUE
51 | эгрэс-1-бл3-8 | 20 | b | 2 | TRUE
52 | нс-12 | 220 | b | 2 | FALSE
53 | ээпк | 220 | b | 2 | TRUE
54 | црмз | 220 | b | 2 | TRUE
55 | азф | 220 | b | 2 | FALSE
56 | Строительная-2 | 220 | b | 2 | TRUE
58 | Уленты (т) | 220 | b | 2 | TRUE
59 | Бощак(T) | 220 | b | 2 | TRUE
60 | эгрэс-2-20 | 19.6 | b | 2 | TRUE
61 | Таскудык(Т) | 220 | b | 2 | TRUE
62 | бгок | 220 | b | 2 | TRUE
101 | Шоптыколь (т) | 220 | b | 5 | TRUE
102 | Батыс | 220 | b | 90 | TRUE
103 | Достык | 220 | b | 90 | TRUE
104 | Шыгыс | 220 | b | 90 | TRUE
108 | Акмолинская ТЭЦ | 220 | b | 90 | TRUE
123 | Жолымбет | 220 | b | 5 | TRUE
124 | цгпп | 110 | b | 5 | TRUE
125 | Шортанды (т) | 220 | b | 5 | FALSE
126 | Бурабай (т) | 220 | b | 6 | TRUE
129 | ЦГПП | 500 | b | 5 | TRUE
130 | цгпп | 220 | b | 5 | TRUE
132 | Жалтыр (т) | 220 | b | 5 | TRUE
134 | Атбасар | 220 | b | 5 | TRUE
135 | кгпп | 220 | b | 6 | TRUE
136 | Киялы | 220 | b | 7 | TRUE
142 | птэц-2-110 | 110 | b | 7 | TRUE
143 | Смирново | 220 | b | 7 | TRUE
144 | птэц-2-220 | 220 | b | 7 | TRUE
147 | АВРОРА | 500 | b | 7 | TRUE
148 | Аврора | 220 | b | 7 | TRUE
150 | Макинск | 220 | b | 5 | TRUE
151 | Степная | 220 | b | 6 | TRUE
153 | Янко (т) | 220 | b | 6 | TRUE
155 | вэс ерейментау | 220 | b | 5 | TRUE
156 | Уголки(т) | 220 | b | 6 | TRUE
157 | Куйбышевская | 220 | b | 6 | TRUE
159 | Красноармейская | 220 | b | 7 | TRUE
160 | Сибирь | 110 | b | 7 | FALSE
161 | Сибирь | 220 | b | 7 | FALSE
162 | Тастак (т) | 220 | b | 5 | FALSE
163 | Ирченко (т) | 220 | b | 5 | FALSE
164 | Жаксы (т) | 220 | b | 5 | FALSE
165 | оп-80 (т) | 220 | b | 5 | FALSE
166 | Ерментау (т) | 220 | b | 5 | TRUE
167 | Еркеншилик (т) | 220 | b | 5 | TRUE
169 | Сары-оба (т) | 220 | b | 5 | FALSE
170 | Есиль | 220 | b | 5 | TRUE
172 | Перекатная (т) | 220 | b | 5 | TRUE
173 | Буран | 220 | b | 6 | TRUE
175 | КОКЧЕТАВСКАЯ | 500 | b | 6 | TRUE
176 | Кокшетауская-1150 | 220 | b | 6 | TRUE
178 | Ельтай (т) | 220 | b | 5 | FALSE
179 | Танкерис (т) | 220 | b | 5 | TRUE
180 | ЕСИЛЬ | 500 | b | 5 | TRUE
186 | Чернозубовка | 220 | b | 6 | TRUE
191 | wtu 2.0 | 35 | b | 5 | FALSE
214 | пс-14 | 220 | b | 1 | TRUE
215 | ПС-7 | 220 | b | 1 | TRUE
218 | пс-18 | 220 | b | 19 | TRUE
220 | шгэс-220 | 220 | b | 19 | TRUE
221 | шгэс-14 | 13.8 | b | 19 | TRUE
222 | жгок | 220 | b | 19 | TRUE
240 | УСТЬ-КАМЕНОГРСКАЯ-500 | 500 | b | 1 | TRUE
241 | Усть-Камногорская-220 | 220 | b | 1 | TRUE
242 | ТМК | 220 | b | 1 | TRUE
251 | пс 51 | 220 | b | 19 | TRUE
306 | Осакаровка | 220 | b | 3 | TRUE
307 | нс 17 | 220 | b | 3 | FALSE
308 | Cарань | 220 | b | 3 | TRUE
309 | нс-19 | 220 | b | 3 | TRUE
310 | Нура-220 | 220 | b | 3 | TRUE
314 | отпайка-4 | 220 | b | 3 | TRUE
315 | отпайка-5 | 220 | b | 3 | TRUE
318 | ипм | 220 | b | 3 | FALSE
325 | НУРА-500 | 500 | b | 3 | TRUE
355 | грэс-2 | 220 | b | 4 | TRUE
383 | тэц-3 | 220 | b | 3 | TRUE
384 | Металлургическая | 220 | b | 3 | TRUE
450 | Кара-мурун | 220 | b | 4 | FALSE
451 | Жарык | 220 | b | 4 | FALSE
452 | Айса | 220 | b | 4 | TRUE
453 | Жана-арка | 220 | b | 4 | TRUE
454 | Барсенгир | 220 | b | 4 | TRUE
455 | Кумколь | 110 | b | 4 | TRUE
457 | Кайракты | 220 | b | 4 | TRUE
461 | Никольская | 110 | b | 4 | FALSE
462 | жтэц | 110 | b | 4 | FALSE
463 | жтэц-220 | 220 | b | 4 | TRUE
464 | Никольская | 220 | b | 4 | TRUE
465 | Kаражал | 220 | b | 4 | TRUE
466 | Жезказган-220 | 220 | b | 4 | TRUE
467 | Кумколь | 220 | b | 4 | TRUE
468 | Aгадырь-220 | 220 | b | 4 | TRUE
469 | АГАДЫРЬ-500 | 500 | b | 4 | TRUE
470 | бтэц-10 | 10 | b | 4 | FALSE
471 | бтэц-110 | 110 | b | 4 | TRUE
472 | Балхашская-110 | 110 | b | 4 | TRUE
473 | Балхашская-220 | 220 | b | 4 | TRUE
474 | Акчтау | 220 | b | 4 | TRUE
475 | Mоинты | 220 | b | 4 | TRUE
476 | Каражингил | 220 | b | 4 | FALSE
477 | Сарышаган | 220 | b | 4 | FALSE
480 | ЖЕЗКАЗГАН-500 | 500 | b | 4 | TRUE
481 | Коунрад-220 | 220 | b | 4 | TRUE
482 | Коунрад-110 | 110 | b | 4 | FALSE
483 | Актогай-220 | 220 | b | 4 | TRUE
484 | Актогай-110 | 110 | b | 4 | TRUE
571 | Кушмурун | 220 | b | 8 | FALSE
572 | Аман-карагай | 220 | b | 8 | FALSE
573 | Апановка | 220 | b | 8 | TRUE
574 | Лисаковка | 220 | b | 8 | TRUE
575 | Сокол-220 | 220 | b | 8 | TRUE
576 | СОКОЛ-500 | 500 | b | 8 | TRUE
577 | ЖИТИКАРА-500 | 500 | b | 8 | TRUE
578 | Житикара-110 | 110 | b | 8 | TRUE
582 | Качары | 220 | b | 8 | TRUE
585 | Челгаши | 220 | b | 8 | FALSE
590 | КОСТАНАЙСКАЯ | 500 | b | 8 | TRUE
592 | Кустанайская | 220 | b | 8 | TRUE
593 | Центральная | 220 | b | 8 | TRUE
594 | ссгпо | 220 | b | 8 | TRUE
595 | Приуральская | 220 | b | 8 | TRUE
596 | Заречная | 220 | b | 8 | TRUE
800 | ЖАМБЫЛ | 500 | b | 11 | TRUE
801 | Жамбыл | 220 | b | 11 | TRUE
802 | Бурное | 220 | b | 11 | TRUE
803 | Каратау | 220 | b | 11 | TRUE
804 | Опорная | 220 | b | 11 | TRUE
805 | жгрэс-220 | 220 | b | 11 | TRUE
806 | жгрэс-16 | 16.07 | b | 11 | FALSE
807 | жгрэс-110 | 110 | b | 11 | FALSE
809 | Мерке | 220 | b | 11 | TRUE
810 | сэс бурное | 220 | b | 11 | TRUE
813 | Шымкентская ТЭЦ-3 | 220 | b | 12 | TRUE
814 | Аспара | 220 | b | 11 | TRUE
815 | Жамбыл Тяга | 220 | b | 11 | TRUE
816 | Бурное Тяга | 220 | b | 11 | FALSE
817 | Абдезим | 220 | b | 11 | FALSE
830 | ШЫМКЕНТ-500 | 500 | b | 12 | TRUE
831 | Шымкент-220 | 220 | b | 12 | TRUE
834 | Сас-тюбе | 220 | b | 12 | TRUE
835 | Ванновка | 220 | b | 12 | TRUE
836 | Бадам | 220 | b | 12 | FALSE
837 | Арысь | 220 | b | 12 | FALSE
838 | Монтайташ | 220 | b | 12 | FALSE
839 | Жылга | 220 | b | 12 | TRUE
840 | Кентау | 220 | b | 12 | TRUE
841 | Шолаккорган | 220 | b | 12 | TRUE
842 | Миргалимсай | 220 | b | 12 | TRUE
843 | Шымкентская | 220 | b | 12 | TRUE
844 | Тюлькубас | 220 | b | 12 | FALSE
845 | Кызылсай | 220 | b | 12 | TRUE
846 | гнпс | 220 | b | 12 | TRUE
860 | Кызылординская тэц | 220 | b | 13 | TRUE
861 | отпайка | 220 | b | 13 | TRUE
862 | Кызылординская | 220 | b | 13 | TRUE
863 | Шиели | 220 | b | 13 | TRUE
865 | Жанакорган | 220 | b | 13 | TRUE
866 | Жалагаш | 220 | b | 13 | FALSE
867 | Жусалы | 220 | b | 13 | FALSE
869 | Ру-6 | 220 | b | 13 | TRUE
900 | ЮКГРЭС | 500 | b | 9 | TRUE
901 | юкгрэс | 220 | b | 9 | TRUE
902 | АЛМАТЫ | 500 | b | 9 | TRUE
903 | Алматы | 220 | b | 9 | TRUE
904 | тэц-3 2сш | 220 | b | 9 | TRUE
907 | Робот | 220 | b | 9 | TRUE
908 | пс-62 АТ2 | 220 | b | 9 | TRUE
909 | Капчагайская гэс-220 | 220 | b | 9 | TRUE
910 | Капчагайская гэс-14 | 13.8 | b | 9 | FALSE
911 | Чилик | 220 | b | 9 | TRUE
912 | пс-7 | 220 | b | 9 | TRUE
913 | пс-7 | 110 | b | 9 | TRUE
918 | Западная | 220 | b | 9 | TRUE
924 | Мынарал | 220 | b | 9 | FALSE
925 | Чиганак | 220 | b | 9 | TRUE
928 | Медео | 220 | b | 9 | TRUE
929 | Таугуль | 220 | b | 9 | TRUE
930 | Кияхты | 220 | b | 9 | FALSE
931 | Жидели | 220 | b | 9 | FALSE
932 | Шу | 220 | b | 9 | TRUE
935 | Мойнакская гэс-220 | 220 | b | 9 | TRUE
937 | Мойнакская гэс-15-1 | 15.75 | b | 9 | FALSE
938 | АЛМА | 500 | b | 9 | TRUE
939 | Алма | 220 | b | 9 | TRUE
940 | Бесагаш | 220 | b | 9 | TRUE
941 | Мойнакская гэс-15-2 | 15.75 | b | 9 | FALSE
942 | Ерменсай | 220 | b | 9 | TRUE
950 | Сары-Озек | 220 | b | 10 | TRUE
951 | Талдыкорганская-220 | 220 | b | 10 | TRUE
953 | Коян-Кос | 220 | b | 9 | TRUE
980 | СЕМЕЙ-500 | 500 | b | 19 | TRUE
981 | Семей-220 | 220 | b | 19 | TRUE
986 | АКТОГАЙ | 500 | b | 4 | TRUE
987 | ТАЛДЫКОРГАН-500 | 500 | b | 10 | TRUE
988 | Талдыкорган-220 | 220 | b | 10 | TRUE
1621 | РУБЦОВСКАЯ | 500 | b | 15 | TRUE
1622 | Рубцовская | 220 | b | 15 | TRUE
1630 | БАРНАУЛ-500 | 500 | b | 15 | TRUE
1631 | ЗАРЯ | 500 | b | 15 | TRUE
1632 | Юрга | 500 | b | 0 | FALSE
1636 | Итатская | 500 | b | 0 | FALSE
1638 | Новокузнецкая | 500 | b | 0 | FALSE
1640 | Барнаул-220 | 220 | b | 15 | FALSE
1660 | АЛТАЙ | 500 | b | 15 | TRUE
1671 | Барабинская-220 | 220 | b | 0 | FALSE
1673 | Урожайная | 220 | b | 15 | FALSE
1816 | Таврическая | 220 | b | 17 | TRUE
1817 | ТАВРИЧЕСКАЯ | 500 | b | 17 | TRUE
1850 | ИРТЫШСКАЯ | 500 | b | 17 | TRUE
1851 | Иртышская | 220 | b | 17 | FALSE
1852 | ВИТЯЗЬ | 500 | b | 17 | TRUE
1853 | ВОСХОД | 500 | b | 17 | TRUE
1854 | Восход | 220 | b | 17 | TRUE
2915 | ТУЛЕБЕРДЫЕВА | 500 | b | 51 | FALSE
2916 | Главная | 220 | b | 50 | TRUE
2917 | Карабалты | 220 | b | 50 | FALSE
2918 | Бишкек | 220 | b | 50 | TRUE
2919 | ФРУНЗЕ | 500 | b | 50 | TRUE
2920 | ЛОЧИН | 500 | b | 18 | FALSE
2921 | ТОКТОГУЛЬСКАЯ ГЭС | 500 | b | 51 | TRUE
2922 | УЗБЕКИСТОН | 500 | b | 18 | FALSE
2923 | СЫРДАРЬИНСКАЯ ТЭС | 500 | b | 18 | FALSE
2924 | ТАШ.ГРЭС | 500 | b | 18 | TRUE
2925 | Ташкент | 220 | b | 18 | TRUE
2926 | Ташкентская грэс | 220 | b | 18 | FALSE
2932 | Чуйская | 220 | b | 51 | FALSE
2940 | ТАШКЕНТ | 500 | b | 18 | FALSE
2945 | НОВО-АНГРЕНСКАЯ ТЭС | 500 | b | 18 | FALSE
2950 | ДАТКА | 500 | b | 51 | FALSE
2951 | КЕМИН | 500 | b | 51 | TRUE
2952 | Кемин | 220 | b | 51 | TRUE
3004 | Акжар | 220 | b | 33 | FALSE
3005 | Кимперсай | 220 | b | 33 | FALSE
3006 | Актюбе-220 | 220 | b | 33 | FALSE
3019 | Чилисай | 220 | b | 33 | FALSE
3020 | Ульке-220 | 220 | b | 33 | FALSE
3102 | Рысаево | 220 | b | 16 | FALSE
3103 | Новотроицк | 220 | b | 16 | FALSE
3104 | Орская | 220 | b | 16 | FALSE
4004 | арбз | 110 | b | 33 | FALSE
4701 | ЮЖНАЯ | 500 | b | 16 | TRUE
4702 | РЕФТИНСКАЯ ГРЭС | 500 | b | 16 | TRUE
4703 | КОЗЫРЕВО | 500 | b | 16 | TRUE
4705 | ЧЕЛЯБИНСК | 500 | b | 16 | TRUE
4709 | БЕКЕТОВО | 500 | b | 16 | TRUE
4712 | УФИМСКАЯ | 500 | b | 16 | TRUE
4714 | КРОПАЧЕВО | 500 | b | 16 | TRUE
4715 | ЗЛАТОУСТ | 500 | b | 16 | TRUE
4727 | КУРГАН | 500 | b | 16 | TRUE
4728 | БЕРКУТ | 500 | b | 35 | TRUE
4730 | ТЮМЕНЬ | 500 | b | 35 | TRUE
4781 | Макушино | 220 | b | 16 | FALSE
4782 | ШАГОЛ | 500 | b | 16 | TRUE
4785 | МАГНИТОГОРСКАЯ | 500 | b | 16 | TRUE
4790 | ИРИКЛИНСКАЯ ГРЭС | 500 | b | 16 | TRUE
4791 | Ириклинская грэс | 220 | b | 16 | FALSE
4798 | Троицкая грэс | 220 | b | 16 | TRUE
4799 | ТРОИЦКАЯ ГРЭС | 500 | b | 16 | TRUE
5957 | гпп-2 | 220 | b | 14 | TRUE
5958 | гпп-1 | 220 | b | 14 | FALSE
9001 | УЛЬКЕ-500 | 500 | b | 33 | FALSE
9917 | БАРАБИНСКАЯ | 500 | b | 15 | TRUE
9932 | ШУ | 500 | b | 9 | TRUE
47161 | ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ ГРЭС-2 | 500 | b | 16 | TRUE
50001 | ИСЕТЬ | 500 | b | 16 | TRUE
50002 | КУРЧАТОВСКАЯ | 500 | b | 16 | TRUE
50014 | СМЕЛОВСКАЯ | 500 | b | 16 | TRUE
50032 | ПРИВАЛОВСКАЯ | 500 | b | 16 | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
200001 | Ульке-220 | 3020 | 172 | 39 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200002 | Кимперсай | 3005 | 63 | 16 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200003 | Актюбе-220 | 3006 | 256 | 110 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200004 | НОВО-АНГРЕНСКАЯ ТЭС | 2945 | 75 | 293 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200005 | тэц-3 | 383 | 410 | 200 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200006 | Металлургическая | 384 | 440 | 250 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200007 | Чилисай | 3019 | 157 | 17 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200008 | ипм | 318 | 210 | 70 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200009 | ТЮМЕНЬ | 4730 | 5000 | 50 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200010 | БЕРКУТ | 4728 | 298 | 10 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200011 | Троицкая грэс | 4798 | 50 | 25 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200012 | Есиль | 170 | 22 | -7 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200013 | РЕФТИНСКАЯ ГРЭС | 4702 | 550 | 150 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200014 | ЮЖНАЯ | 4701 | 10 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200015 | Кушмурун | 571 | 7 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200016 | Аман-карагай | 572 | 13 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200017 | Апановка | 573 | 33 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200018 | Лисаковка | 574 | 87 | -1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200019 | Сокол-220 | 575 | 22 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200020 | Житикара-110 | 578 | 23 | 20 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200021 | ПРИВАЛОВСКАЯ | 50032 | 100 | 40 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200022 | ШАГОЛ | 4782 | 1282.8 | 381.1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200023 | ЗАРЯ | 1631 | 2500 | 200 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200024 | Качары | 582 | 24 | 16 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200025 | МАГНИТОГОРСКАЯ | 4785 | 614 | 400 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200026 | Челгаши | 585 | 7 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200027 | Центральная | 593 | 114 | 30 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200028 | ссгпо | 594 | 245 | 75 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200029 | Приуральская | 595 | 23 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200030 | ЗЛАТОУСТ | 4715 | 50 | 20 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200031 | УФИМСКАЯ | 4712 | 150 | 80 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200032 | Заречная | 596 | 27 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200033 | пс 51 | 251 | 19 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200034 | эгрэс-2-220 | 29 | 7 | -1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200035 | еэк-20-бл5-8 | 30 | 43 | 11 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200036 | еэк-20-бл2-4 | 32 | 50 | 8 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200037 | еэк-220 | 33 | 1149 | 514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200038 | Калкаман | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200039 | нс-7 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200040 | Экибастуз-220 | 38 | 123 | 14 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200041 | эгрэс-1 | 39 | 52 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200042 | эгрэс-1-бл2 | 50 | 20 | 22 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200043 | эгрэс-1-бл3-8 | 51 | 92 | 40 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200044 | нс-12 | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200045 | ээпк | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200046 | црмз | 54 | 13 | 6 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200047 | азф | 55 | 429 | 230 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200048 | Строительная-2 | 56 | 7 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200049 | Уленты (т) | 58 | 9 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200050 | Бощак(T) | 59 | 8 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200051 | эгрэс-2-20 | 60 | 36 | 15 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200052 | Таскудык(Т) | 61 | 4 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200053 | нс 17 | 307 | 14 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200054 | Ерментау (т) | 166 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200055 | ИРТЫШСКАЯ | 1850 | 174 | 11 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200056 | КЭЗ-1.2 | 27 | 430 | 131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200057 | пс-14 | 214 | 46 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200058 | пс-18 | 218 | 146 | 16 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200059 | шгэс-220 | 220 | 47 | 18 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200060 | жгок | 222 | 19 | -4 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200061 | Шоптыколь (т) | 101 | 10 | 6 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200062 | Батыс | 102 | 128 | 44 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200063 | Достык | 103 | 72 | 26 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200064 | Шыгыс | 104 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200065 | Осакаровка | 306 | 22 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200066 | Cарань | 308 | 1 | -11 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200067 | нс-19 | 309 | 23 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200068 | Нура-220 | 310 | 27 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200069 | грэс-2 | 355 | 260 | 150 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200070 | Кара-мурун | 450 | 5 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200071 | Жарык | 451 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200072 | Айса | 452 | 21 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200073 | Жана-арка | 453 | 6 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200074 | Барсенгир | 454 | 24 | -16 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200075 | Кумколь | 455 | 144 | 54.6 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200076 | Кайракты | 457 | 9 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200077 | Никольская | 461 | 53 | 39 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200078 | жтэц | 462 | 213 | 62 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200079 | жтэц-220 | 463 | 213 | 62 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200080 | Никольская | 464 | 56 | 45 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200081 | Kаражал | 465 | 19 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200082 | Aгадырь-220 | 468 | 17 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200083 | АГАДЫРЬ-500 | 469 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200084 | бтэц-110 | 471 | 111 | 58 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200085 | Балхашская-110 | 472 | 105 | -33 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200086 | Акчтау | 474 | 5 | -7 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200087 | Mоинты | 475 | 19 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200088 | Каражингил | 476 | 6 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200089 | Сарышаган | 477 | 6 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200090 | Мынарал | 924 | 2 | -3 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200091 | Кияхты | 930 | 6 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200092 | юкгрэс | 901 | 23 | -2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200093 | Алматы | 903 | 10 | -7 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200094 | тэц-3 2сш | 904 | 220 | 50 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200095 | Робот | 907 | 37 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200096 | Бесагаш | 940 | 55 | -40 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200097 | пс-62 АТ2 | 908 | 18 | 14 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200098 | Чилик | 911 | 63 | 10 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200099 | пс-7 | 913 | 490 | 278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200100 | Западная | 918 | 63 | 14 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200101 | Чиганак | 925 | 24 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200102 | Сары-Озек | 950 | 26 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200103 | Талдыкорганская-220 | 951 | 148 | 62 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200104 | Главная | 2916 | 680 | 18 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200105 | Медео | 928 | 10 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200106 | Таугуль | 929 | 202 | 38 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200107 | Жидели | 931 | 6 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200108 | Шу | 932 | 35 | 13 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200109 | Аспара | 814 | 5 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200110 | Жамбыл | 801 | 275 | 115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200111 | Бурное | 802 | 10 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200112 | Каратау | 803 | 5 | -1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200113 | Опорная | 804 | 16 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200114 | жгрэс-220 | 805 | 220 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200115 | жгрэс-16 | 806 | 7 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200116 | жгрэс-110 | 807 | 217 | 45 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200117 | Мерке | 809 | 5 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200118 | Жамбыл Тяга | 815 | 16 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200119 | Бурное Тяга | 816 | 14 | 6 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200120 | Абдезим | 817 | 5 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200121 | Шымкент-220 | 831 | 49 | 9 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200122 | Сас-тюбе | 834 | 8 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200123 | Ванновка | 835 | 10 | 3.477 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200124 | Бадам | 836 | 9 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200125 | Арысь | 837 | 7 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200126 | Монтайташ | 838 | 7 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200127 | Жылга | 839 | 29 | 9 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200128 | Кентау | 840 | 50 | 12 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200129 | Шолаккорган | 841 | 35 | -5 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200130 | Шымкентская | 843 | 150 | 50 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200131 | Тюлькубас | 844 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200132 | Кызылсай | 845 | 8 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200133 | Кызылординская тэц | 860 | 23 | 11 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200134 | Кызылординская | 862 | 23 | 6 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200135 | Шиели | 863 | 18 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200136 | Жанакорган | 865 | 6 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200137 | Жалагаш | 866 | 8 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200138 | Жусалы | 867 | 9 | 2.2642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200139 | Бишкек | 2918 | 400 | 65 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200140 | ТАШ.ГРЭС | 2924 | 2500 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200141 | гпп-2 | 5957 | 97 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200142 | Ириклинская грэс | 4791 | 1140 | 50 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200143 | Таврическая | 1816 | 350 | -32 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200144 | Иртышская | 1851 | 159 | -10 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200145 | Миргалимсай | 842 | 20 | 13 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200146 | Сары-оба (т) | 169 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200147 | Еркеншилик (т) | 167 | 6 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200148 | Жолымбет | 123 | 27 | 6 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200149 | цгпп | 124 | 125 | -80 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200150 | Шортанды (т) | 125 | 11 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200151 | Танкерис (т) | 179 | 19 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200152 | Ельтай (т) | 178 | 4 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200153 | Бурабай (т) | 126 | 23 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200154 | Жалтыр (т) | 132 | 9 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200155 | Тастак (т) | 162 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200156 | Ирченко (т) | 163 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200157 | Атбасар | 134 | 43 | -28 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200158 | кгпп | 135 | 104 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200159 | Красноармейская | 159 | 17 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200160 | Киялы | 136 | 4 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200161 | БАРНАУЛ-500 | 1630 | 2500 | 200 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200162 | птэц-2-110 | 142 | 200 | 18 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200163 | птэц-2-220 | 144 | 4 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200164 | Актогай-110 | 484 | 22 | -13 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200165 | ТУЛЕБЕРДЫЕВА | 2915 | 80 | 30 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200166 | Макинск | 150 | 22 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200167 | Степная | 151 | 124 | 31 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200168 | ТОКТОГУЛЬСКАЯ ГЭС | 2921 | 2230 | 55 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200169 | Янко (т) | 153 | 9 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200170 | Сибирь | 160 | 13 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200171 | Буран | 173 | 10 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200172 | Уголки(т) | 156 | 8 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200173 | Куйбышевская | 157 | 20 | -8 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200174 | Кокшетауская-1150 | 176 | 60 | -8 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200175 | Урожайная | 1673 | 150 | 60 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200176 | Перекатная (т) | 172 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200177 | Жаксы (т) | 164 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200178 | КУРГАН | 4727 | 500 | 200 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200179 | СМЕЛОВСКАЯ | 50014 | 350 | 80 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200180 | Экибастузская тэц | 44 | 41 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200181 | арбз | 4004 | 9 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200182 | бгок | 62 | 174 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200183 | Коян-Кос | 953 | 7 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200184 | Шымкентская ТЭЦ-3 | 813 | 220 | 42 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200185 | Барнаул-220 | 1640 | 320 | 92 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200186 | Ру-6 | 869 | 67 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200187 | УЗБЕКИСТОН | 2922 | 577 | 272 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200188 | АЛТАЙ | 1660 | 12500 | 5200 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200189 | СЫРДАРЬИНСКАЯ ТЭС | 2923 | 6390 | 3066 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200190 | Рубцовская | 1622 | 175 | 70 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200191 | ЛОЧИН | 2920 | 290 | 110 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200192 | БАРАБИНСКАЯ | 9917 | 135 | -40 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200193 | КУРЧАТОВСКАЯ | 50002 | 200 | 100 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200194 | сэс бурное | 810 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200195 | ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ ГРЭС-2 | 47161 | 150 | 80 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200196 | Кемин | 2952 | 475 | 70 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200197 | Восход | 1854 | 213 | 56 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200198 | ВИТЯЗЬ | 1852 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200199 | КЕМИН | 2951 | 1200 | 500 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200200 | Акмолинская ТЭЦ | 108 | 140 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200201 | ДАТКА | 2950 | 200 | 100 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200202 | Акжар | 3004 | 9 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200203 | Ерменсай | 942 | 146 | -25 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200204 | ТМК | 242 | 79 | 30 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200205 | ПС-7 | 215 | 810 | 400 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200206 | Новокузнецкая | 1638 | 100 | 50 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200207 | Итатская | 1636 | 100 | 50 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200208 | Юрга | 1632 | 100 | 50 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye
200209 | Барабинская-220 | 1671 | 51 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | FALSE | wye

## gen
| name | bus | p_mw | vm_pu | sn_mva | min_q_mvar | max_q_mvar | scaling | slack | in_service | slack_weight | type | power_station_trafo
300001 | Актюбе-220 | 3006 | 276 | 1 |  | 22 | 112 | 1 | FALSE | FALSE | 0
300002 | НОВО-АНГРЕНСКАЯ ТЭС | 2945 | 1778 | 1.01 |  | -300 | 1200 | 1 | FALSE | FALSE | 0
300003 | тэц-3 | 383 | 602 | 1.0591 |  | -266 | 535 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300004 | Металлургическая | 384 | 353 | 1.05 |  | -128 | 329 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300005 | Ташкентская грэс | 2926 | 123 | 0.98636 |  | -500 | 920 | 1 | FALSE | FALSE | 0
300006 | Чилисай | 3019 | 186 | 1.0227 |  | 8 | 74 | 1 | FALSE | FALSE | 0
300007 | ТЮМЕНЬ | 4730 | 3760 | 1.03 |  | -1000 | 1000 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300008 | ИРИКЛИНСКАЯ ГРЭС | 4790 | 474 | 1.014 |  | -200 | 200 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300009 | ТРОИЦКАЯ ГРЭС | 4799 | 748 | 1.01 |  | -500 | 500 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300010 | РЕФТИНСКАЯ ГРЭС | 4702 | 2850 | 1.02 |  | -1000 | 1050 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300013 | ЗАРЯ | 1631 | 2857 | 1.016 |  | -1000 | 1000 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300014 | МАГНИТОГОРСКАЯ | 4785 | 500 | 1.008 |  | -500 | 500 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300015 | ссгпо | 594 | 94 | 1.0409 |  | -58.5 | 112 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300016 | ЧЕЛЯБИНСК | 4705 | 411.5013 | 1.01 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE | 0
300017 | еэк-20-бл5-8 | 30 | 587 | 1 |  | -113 | 387 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300018 | еэк-20-бл2-4 | 32 | 916 | 0.965 |  | -117 | 603 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300019 | еэк-220 | 33 | 925 | 1.0727 |  | -33 | 967 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300020 | Экибастуз-220 | 38 | 12 | 1.0455 |  |  | 9 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300021 | эгрэс-1-бл2 | 50 | 501 | 1 |  | -189.8 | 350.2 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300022 | эгрэс-1-бл3-8 | 51 | 1784 | 1.0101 |  | -567.3 | 1345.1 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300023 | эгрэс-2-20 | 60 | 921 | 1.0204 |  | -343.7 | 661.6 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300024 | шгэс-14 | 221 | 152 | 1.029 |  | -210.1538 | 80.6154 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300025 | грэс-2 | 355 | 508 | 1.0545 |  | -80 | 417 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300026 | Кумколь | 455 | 131 | 1.0909 |  | -5.5 | 61 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300027 | жтэц | 462 | 200 | 1.0909 |  | -13 | 147 | 1 | FALSE | FALSE | 0
300028 | жтэц-220 | 463 | 200 | 1.0682 |  | 25 | 235 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300029 | бтэц-110 | 471 | 120 | 1.1 |  | 20 | 90 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300030 | тэц-3 2сш | 904 | 169 | 1.0591 |  | 20 | 160 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300031 | Робот | 907 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE | 0
300032 | Капчагайская гэс-220 | 909 | 89 | 1.0891 |  |  | 112 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300033 | Капчагайская гэс-14 | 910 | 89 | 1.0362 |  |  | 112 | 1 | FALSE | FALSE | 0
300034 | Мойнакская гэс-15-1 | 937 | 146 | 1.0159 |  | -11.144 | 87.992 | 1 | FALSE | FALSE | 0
300035 | пс-7 | 913 | 483 | 1.0909 |  | 65 | 380 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300036 | Талдыкорганская-220 | 951 | 40 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE | 0
300037 | Главная | 2916 | 270 | 1.0455 |  | -90 | 90 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300038 | жгрэс-220 | 805 | 370 | 1.0636 |  | 220 | 762 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300039 | жгрэс-16 | 806 | 161 | 0.99564 |  | -39 | 139.55 | 1 | FALSE | FALSE | 0
300040 | жгрэс-110 | 807 | 209 | 1.0455 |  | -58 | 152 | 1 | FALSE | FALSE | 0
300041 | Кызылординская тэц | 860 | 52 | 1 |  | -31.6 | 67.3 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300042 | ТАШ.ГРЭС | 2924 | 2864 | 1.02 |  | -1000 | 1000 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300043 | Ташкент | 2925 | 123 | 0.98636 |  | -500 | 960 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300044 | Ириклинская грэс | 4791 | 227 | 1.1045 |  | -400 | 300 | 1 | FALSE | FALSE | 0
300045 | БАРНАУЛ-500 | 1630 | 2523 | 1.01 |  | -1000 | 1000 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300046 | птэц-2-110 | 142 | 295 | 1.0727 |  | -134 | 346 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300047 | птэц-2-220 | 144 | 172 | 1.0227 |  | -64 | 152 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300048 | Степная | 151 | 108 | 1.0682 |  | 12 | 189 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300049 | ТОКТОГУЛЬСКАЯ ГЭС | 2921 | 2360 | 1.044 |  | -800 | 800 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300050 | КУРГАН | 4727 | 500 | 1.01 |  | -500 | 500 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300051 | Экибастузская тэц | 44 | 12 | 0.96774 |  |  | 9 | 1 | FALSE | FALSE | 0
300052 | арбз | 4004 | 40 | 1.0455 |  | -10 | 20 | 1 | FALSE | FALSE | 0
300053 | wtu 2.0 | 191 | 6 | 1 |  | -5 | 5 | 1 | FALSE | FALSE | 0
300054 | Шымкентская ТЭЦ-3 | 813 | 57 | 1.0773 |  | -105 | 185 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300055 | Мойнакская гэс-220 | 935 | 146 | 1.1136 |  | -24 | 202 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300056 | АЛТАЙ | 1660 | 12865 | 1.01 |  | -6000 | 6000 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300057 | СЫРДАРЬИНСКАЯ ТЭС | 2923 | 5240 | 1.01 |  | -2000 | 10300 | 1 | FALSE | FALSE | 0
300058 | КУРЧАТОВСКАЯ | 50002 | 850 | 1.03 |  | -60 | 60 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300059 | вэс ерейментау | 155 | 6 | 1.0591 |  | -5 | 5 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300060 | ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ ГРЭС-2 | 47161 | 250 | 1.03 |  | -300 | 300 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300061 | КЕМИН | 2951 | 1454 | 1.04 |  | -800 | 800 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300062 | Акмолинская ТЭЦ | 108 | 129 | 1.0591 |  | -223.9 | 463.3 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300063 | ДАТКА | 2950 | 1115 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | 0
300064 | Акжар | 3004 | 40 | 1.05 |  | -10 | 20 | 1 | FALSE | FALSE | 0
300065 | Ерменсай | 942 | 15 | 1.0227 |  | -10 | 10 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300066 | бтэц-10 | 470 | 120 | 1 |  | 20 | 90 | 1 | FALSE | FALSE | 0
300067 | ТМК | 242 | 50 | 1.0364 |  | -291 | 404 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300068 | ПС-7 | 215 | 845 | 1.0409 |  | -110 | 256 | 1 | FALSE | TRUE | 0
300069 | Новокузнецкая | 1638 | 378 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | 0
300070 | Итатская | 1636 | 500 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | 0
300071 | Юрга | 1632 | 472 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE | 0
300072 | ЕЭК-500 | 31 | 0 | 1.016 |  | -180 |  | 1 | FALSE | TRUE | 0
300073 | Шымкент-220 | 831 | 0 | 1.059 |  | -100 | 35 | 1 | FALSE | FALSE | 0
300074 | Урожайная | 1673 | 0 | 1.1136 |  | -100 | 156 | 1 | FALSE | FALSE | 0
300075 | Актогай-110 | 484 | 0 | 1.0545 |  | -50 | -2 | 1 | FALSE | FALSE | 0
300076 | гпп-1 | 5958 | 0 | 1 |  | -5 | 8 | 1 | FALSE | FALSE | 0

## shunt
| bus | name | q_mvar | p_mw | vn_kv | step | max_step | in_service
600001 | 481 | Коунрад-220 | 95.6902 | 0 | 220 | 1 | 1 | TRUE
600002 | 987 | ТАЛДЫКОРГАН-500 | 163.6367 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600003 | 980 | СЕМЕЙ-500 | 327.6422 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600004 | 4730 | ТЮМЕНЬ | 519.5758 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600005 | 4728 | БЕРКУТ | 170.3575 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600006 | 4790 | ИРИКЛИНСКАЯ ГРЭС | 167.853 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600007 | 180 | ЕСИЛЬ | 485.6967 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600008 | 175 | КОКЧЕТАВСКАЯ | 648.4078 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600009 | 4703 | КОЗЫРЕВО | 164.4689 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600010 | 4702 | РЕФТИНСКАЯ ГРЭС | 169.8453 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600011 | 576 | СОКОЛ-500 | 168.6763 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600012 | 577 | ЖИТИКАРА-500 | 164.5455 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600013 | 9001 | УЛЬКЕ-500 | 0 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600014 | 578 | Житикара-110 | 79.5878 | 0 | 110 | 1 | 1 | TRUE
600015 | 4782 | ШАГОЛ | 163.2509 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600016 | 1631 | ЗАРЯ | 168.5158 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600017 | 590 | КОСТАНАЙСКАЯ | 331.1282 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600018 | 4712 | УФИМСКАЯ | 169.7832 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600019 | 4705 | ЧЕЛЯБИНСК | 168.0247 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600020 | 25 | ЭГРЭС-1-500 | 525.7727 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600021 | 26 | ЭКИБАСТУЗСКАЯ | 1034.2036 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600022 | 129 | ЦГПП | 332.7996 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600023 | 1621 | РУБЦОВСКАЯ | 329.4872 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600024 | 1817 | ТАВРИЧЕСКАЯ | 174.9428 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600025 | 455 | Кумколь | 19.6645 | 0 | 110 | 1 | 1 | TRUE
600026 | 457 | Кайракты | 0 | 0 | 220 | 1 | 1 | TRUE
600027 | 469 | АГАДЫРЬ-500 | 508.8332 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600028 | 472 | Балхашская-110 | 0 | 0 | 110 | 1 | 1 | TRUE
600029 | 473 | Балхашская-220 | 0 | 0 | 220 | 1 | 1 | TRUE
600030 | 480 | ЖЕЗКАЗГАН-500 | 170.2955 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600031 | 900 | ЮКГРЭС | 504.6347 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600032 | 2919 | ФРУНЗЕ | 171.5807 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600033 | 902 | АЛМАТЫ | 171.5481 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600034 | 938 | АЛМА | 171.8494 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600035 | 800 | ЖАМБЫЛ | 172.2409 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600036 | 862 | Кызылординская | 19.134 | 0 | 220 | 1 | 1 | TRUE
600037 | 134 | Атбасар | 43.0212 | 0 | 220 | 1 | 1 | TRUE
600038 | 1630 | БАРНАУЛ-500 | 333.0627 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600039 | 147 | АВРОРА | 339.8539 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600040 | 150 | Макинск | 42.5778 | 0 | 220 | 1 | 1 | TRUE
600041 | 2921 | ТОКТОГУЛЬСКАЯ ГЭС | 177.9321 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600042 | 4727 | КУРГАН | 166.5313 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600043 | 9932 | ШУ | 334.7656 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600044 | 2922 | УЗБЕКИСТОН | 0 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600045 | 986 | АКТОГАЙ | 160.8552 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600046 | 1660 | АЛТАЙ | 651.8439 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600047 | 2920 | ЛОЧИН | 0 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600048 | 9917 | БАРАБИНСКАЯ | 174.5397 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600049 | 50002 | КУРЧАТОВСКАЯ | 169.8874 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600050 | 50001 | ИСЕТЬ | 165.1284 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600051 | 47161 | ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ ГРЭС-2 | 0 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600052 | 1853 | ВОСХОД | 344.1644 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600053 | 1852 | ВИТЯЗЬ | 334.4773 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600054 | 2951 | КЕМИН | 117.624 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE
600055 | 2950 | ДАТКА | 0 | 0 | 500 | 1 | 1 | TRUE

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
47090 | BAZA | 4709 | 1.0275 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
400001 | Новотроицк - Ульке-220 |  | 3103 | 3020 | 1 | 5.1 | 45.71 | 1.9239 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400002 | ЖИТИКАРА-500 - УЛЬКЕ-500 |  | 577 | 9001 | 1 | 16.54 | 149.4 | 5.7923 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400003 | Орская - Кимперсай |  | 3104 | 3005 | 1 | 8.39 | 36.72 | 0.71938 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400004 | Орская - Актюбе-220 |  | 3104 | 3006 | 1 | 16.68 | 73.02 | 1.4305 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400005 | НОВО-АНГРЕНСКАЯ ТЭС - СЫРДАРЬИНСКАЯ ТЭС |  | 2945 | 2923 | 1 | 4.18 | 38.2 | 1.5569 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400006 | Нура-220 - Металлургическая |  | 310 | 384 | 1 | 1.56 | 6.2 | 0.12923 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400007 | Атбасар - Ирченко (т) |  | 134 | 163 | 1 | 6.1 | 27.1 | 0.53221 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400008 | пс-18 - Семей-220 |  | 218 | 981 | 1 | 0.5 | 5.18 | 0.13369 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400009 | кгпп - Красноармейская |  | 135 | 159 | 1 | 5.8 | 25.9 | 0.5077 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400010 | Макинск - Степная |  | 150 | 151 | 1 | 14 | 55.6 | 1.1586 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400011 | гпп-1 - гпп-2 |  | 5958 | 5957 | 1 | 3.12 | 12.17 | 0.25656 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400012 | КОСТАНАЙСКАЯ - ЧЕЛЯБИНСК |  | 590 | 4705 | 1 | 4 | 75.3 | 4.52 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400013 | ТРОИЦКАЯ ГРЭС - СОКОЛ-500 |  | 4799 | 576 | 1 | 4.92 | 50 | 1.9799 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400014 | ИРИКЛИНСКАЯ ГРЭС - ЖИТИКАРА-500 |  | 4790 | 577 | 1 | 5.05 | 57.9 | 2.3046 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400015 | ЕСИЛЬ - СОКОЛ-500 |  | 180 | 576 | 1 | 8.8 | 80 | 3.3996 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400016 | СОКОЛ-500 - ЖИТИКАРА-500 |  | 576 | 577 | 1 | 4.7 | 53.5 | 2.1263 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400017 | КОСТАНАЙСКАЯ - СОКОЛ-500 |  | 590 | 576 | 1 | 1.3 | 13.6 | 0.50611 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400018 | Троицкая грэс - Приуральская |  | 4798 | 595 | 1 | 4.8 | 18.9 | 0.39693 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400019 | Новотроицк - Орская |  | 3103 | 3104 | 1 | 0.88 | 5.08 | 0.10409 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400020 | Рысаево - Новотроицк |  | 3102 | 3103 | 1 | 5.37 | 30.5 | 0.63662 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400021 | Ириклинская грэс - Орская |  | 4791 | 3104 | 1 | 4.38 | 25.24 | 0.51662 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400022 | Приуральская - Качары |  | 595 | 582 | 1 | 7.8 | 30.6 | 0.64012 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400023 | Качары - Сокол-220 |  | 582 | 575 | 1 | 5.1 | 19.6 | 0.38197 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400024 | Сокол-220 - Заречная |  | 575 | 596 | 1 | 8 | 35.6 | 0.69901 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400025 | Кустанайская - Центральная |  | 592 | 593 | 1 | 4.7 | 20.9 | 0.40998 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400026 | Кустанайская - Сокол-220 |  | 592 | 575 | 1 | 3.8 | 17.1 | 0.33518 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400027 | Сокол-220 - Лисаковка |  | 575 | 574 | 1 | 3.9 | 28 | 0.58251 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400028 | Лисаковка - Апановка |  | 574 | 573 | 1 | 5.51 | 21.3 | 0.44563 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400029 | Апановка - Сокол-220 |  | 573 | 575 | 1 | 6.4 | 24.6 | 0.51248 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400030 | Апановка - Кушмурун |  | 573 | 571 | 1 | 10.5 | 40.7 | 0.83397 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400031 | Аман-карагай - Кушмурун |  | 572 | 571 | 1 | 4.12 | 16 | 0.32468 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400032 | Кушмурун - Челгаши |  | 571 | 585 | 1 | 9.85 | 38.1 | 0.79259 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400033 | Есиль - Челгаши |  | 170 | 585 | 1 | 6.5 | 25 | 0.4902 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400034 | Кемин - Бишкек |  | 2952 | 2918 | 1 | 21.66 | 93.26 | 1.9064 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400035 | Ириклинская грэс - Орская |  | 4791 | 3104 | 1 | 4.38 | 25.24 | 0.51662 | 0 | 10 | 1 | 2 | ol | FALSE
400036 | Ириклинская грэс - Новотроицк |  | 4791 | 3103 | 1 | 5.57 | 32.05 | 0.65604 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400037 | Ириклинская грэс - Новотроицк |  | 4791 | 3103 | 1 | 2.11 | 22.57 | 0.91992 | 0 | 10 | 1 | 2 | ol | FALSE
400038 | Ириклинская грэс - Рысаево |  | 4791 | 3102 | 1 | 9.8 | 54.27 | 1.1392 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400039 | ЛОЧИН - ДАТКА |  | 2920 | 2950 | 1 | 2.69 | 26.82 | 1.0679 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400040 | Сокол-220 - ссгпо |  | 575 | 594 | 1 | 0.94 | 3.7 | 0.077668 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400041 | Сокол-220 - ссгпо |  | 575 | 594 | 1 | 0.94 | 3.7 | 0.077668 | 0 | 10 | 1 | 2 | ol | TRUE
400042 | ШАГОЛ - ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ ГРЭС-2 |  | 4782 | 47161 | 1 | 1.78 | 25.87 | 1.278 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400043 | Бурное - сэс бурное |  | 802 | 810 | 1 | 4.37 | 17.43 | 0.35014 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400044 | ЭГРЭС-1-500 - ЭКИБАСТУЗСКАЯ |  | 25 | 26 | 1 | 0.31 | 3.81 | 0.15311 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400045 | ЭКИБАСТУЗСКАЯ - ЭГРЭС-2-500 |  | 26 | 28 | 1 | 0.81 | 11.75 | 0.33009 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400046 | ЭКИБАСТУЗСКАЯ - КОКЧЕТАВСКАЯ |  | 26 | 175 | 1 | 6.05 | 132.7 | 6.9646 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400047 | еэк-220 - азф |  | 33 | 55 | 1 | 0.4 | 3 | 0.11873 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400048 | еэк-220 - азф |  | 33 | 55 | 1 | 0.4 | 3 | 0.11873 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400049 | еэк-220 - пс 51 |  | 33 | 251 | 1 | 6 | 64.3 | 2.6006 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400050 | Калкаман - еэк-220 |  | 36 | 33 | 1 | 6.47 | 26.7 | 0.57582 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400051 | нс-7 - нс-12 |  | 37 | 52 | 1 | 8.03 | 31.7 | 0.66272 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400052 | Экибастуз-220 - црмз |  | 38 | 54 | 1 | 2.38 | 9.83 | 0.21199 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400053 | эгрэс-1 - эгрэс-2-220 |  | 39 | 29 | 1 | 2.4 | 10.6 | 0.20881 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400054 | эгрэс-1 - эгрэс-2-220 |  | 39 | 29 | 1 | 2.3 | 10.2 | 0.19958 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400055 | эгрэс-1 - нс-7 |  | 39 | 37 | 1 | 8.2 | 32.3 | 0.67641 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400056 | эгрэс-1 - Экибастуз-220 |  | 39 | 38 | 1 | 5.2 | 20.3 | 0.42494 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400057 | Уленты (т) - Бощак(T) |  | 58 | 59 | 1 | 4 | 17.5 | 0.34346 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400058 | Уленты (т) - Бощак(T) |  | 58 | 59 | 1 | 4.2 | 18.5 | 0.36256 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400059 | ээпк - Калкаман |  | 53 | 36 | 1 | 6.8 | 27 | 0.56468 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400060 | эгрэс-2-220 - Строительная-2 |  | 29 | 56 | 1 | 0.13 | 0.6 | 0.011777 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400061 | Таскудык(Т) - еэк-220 |  | 61 | 33 | 1 | 3.38 | 14.8 | 0.28982 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400062 | Строительная-2 - Таскудык(Т) |  | 56 | 61 | 1 | 9.85 | 43.14 | 0.84505 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400063 | Ерментау (т) - Уленты (т) |  | 166 | 58 | 1 | 4.6 | 20.6 | 0.40394 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400064 | КЭЗ-1.2 - ЕЭК-500 |  | 27 | 31 | 1 | 0.72 | 7.45 | 0.29666 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400065 | КЭЗ-1.2 - ЕЭК-500 |  | 27 | 31 | 1 | 0.72 | 7.43 | 0.29571 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400066 | ЭКИБАСТУЗСКАЯ - АЛТАЙ |  | 26 | 1660 | 1 | 14.79 | 212.33 | 9.1228 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400067 | РУБЦОВСКАЯ - УСТЬ-КАМЕНОГРСКАЯ-500 |  | 1621 | 240 | 1 | 4.34 | 44.02 | 1.7825 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400068 | Усть-Камногорская-220 - пс-14 |  | 241 | 214 | 1 | 5.19 | 20.42 | 0.40425 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400069 | Усть-Камногорская-220 - пс-14 |  | 241 | 214 | 1 | 5.19 | 20.42 | 0.40425 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400070 | ЧЕЛЯБИНСК - ЗЛАТОУСТ |  | 4705 | 4715 | 1 | 2.65 | 35.2 | 1.4165 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400071 | шгэс-220 - пс-14 |  | 220 | 214 | 1 | 2.07 | 21.23 | 0.86262 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400072 | ШАГОЛ - ЧЕЛЯБИНСК |  | 4782 | 4705 | 1 | 1.5 | 19 | 0.73211 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400073 | СМЕЛОВСКАЯ - БЕКЕТОВО |  | 50014 | 4709 | 1 | 8.8 | 81.8 | 2.9603 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400074 | пс 51 - Семей-220 |  | 251 | 981 | 1 | 3.89 | 40.67 | 1.4356 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400075 | шгэс-220 - Семей-220 |  | 220 | 981 | 1 | 3.91 | 27.45 | 1.0281 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400076 | Шоптыколь (т) - Осакаровка |  | 101 | 306 | 1 | 5.71 | 25.01 | 0.48988 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400077 | Шоптыколь (т) - Осакаровка |  | 101 | 306 | 1 | 5.81 | 25.44 | 0.49847 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400078 | нс 17 - нс-19 |  | 307 | 309 | 1 | 4.6 | 18.2 | 0.35014 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400079 | нс-19 - Осакаровка |  | 309 | 306 | 1 | 5.81 | 22.6 | 0.44563 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400080 | НУРА-500 - АГАДЫРЬ-500 |  | 325 | 469 | 1 | 6.86 | 79.4 | 3.1863 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400081 | грэс-2 - отпайка-4 |  | 355 | 314 | 1 | 6.5 | 25.5 | 0.50611 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400082 | грэс-2 - отпайка-5 |  | 355 | 315 | 1 | 6.5 | 25.5 | 0.50611 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400083 | грэс-2 - Кара-мурун |  | 355 | 450 | 1 | 4.4 | 17.4 | 0.35778 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400084 | грэс-2 - Жана-арка |  | 355 | 453 | 1 | 15 | 60.3 | 1.1682 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400085 | грэс-2 - Кайракты |  | 355 | 457 | 1 | 15.7 | 62.8 | 1.2185 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400086 | Кара-мурун - Жарык |  | 450 | 451 | 1 | 5.83 | 23 | 0.47428 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400087 | Жарык - Айса |  | 451 | 452 | 1 | 4.17 | 16.47 | 0.33932 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400088 | Айса - Aгадырь-220 |  | 452 | 468 | 1 | 3.61 | 14.26 | 0.2938 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400089 | жтэц - Никольская |  | 462 | 461 | 1 | 4.76 | 10.04 | 0.84034 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400090 | жтэц-220 - Жезказган-220 |  | 463 | 466 | 1 | 1.68 | 7.09 | 0.14483 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400091 | жтэц-220 - Жезказган-220 |  | 463 | 466 | 1 | 1.84 | 7.76 | 0.1582 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400092 | Никольская - Барсенгир |  | 464 | 454 | 1 | 10.9 | 42.1 | 0.87281 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400093 | Никольская - Жезказган-220 |  | 464 | 466 | 1 | 1.58 | 6.66 | 0.13652 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400094 | Kаражал - Барсенгир |  | 465 | 454 | 1 | 21.9 | 84.8 | 1.9153 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400095 | Kаражал - жтэц-220 |  | 465 | 463 | 1 | 26.9 | 104.7 | 2.2613 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400096 | Жезказган-220 - Кумколь |  | 466 | 467 | 1 | 23.45 | 98.96 | 2.0229 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400097 | Жезказган-220 - Кумколь |  | 466 | 467 | 1 | 22.98 | 96.97 | 1.9824 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400098 | Aгадырь-220 - Kаражал |  | 468 | 465 | 1 | 18.1 | 70.4 | 1.4356 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400099 | Aгадырь-220 - Балхашская-220 |  | 468 | 473 | 1 | 23.67 | 99.68 | 2.0375 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400100 | Aгадырь-220 - Mоинты |  | 468 | 475 | 1 | 12.8 | 54.2 | 1.1134 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400101 | АГАДЫРЬ-500 - ЮКГРЭС |  | 469 | 900 | 1 | 11.5 | 118.41 | 4.6065 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400102 | бтэц-110 - Балхашская-110 |  | 471 | 472 | 1 | 0.35 | 1.48 | 0.11968 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400103 | Балхашская-220 - Акчтау |  | 473 | 474 | 1 | 15.9 | 63.6 | 1.2322 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400104 | Акчтау - Кайракты |  | 474 | 457 | 1 | 8.96 | 36.1 | 0.72384 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400105 | Mоинты - Каражингил |  | 475 | 476 | 1 | 4.41 | 18.6 | 0.39248 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400106 | Каражингил - Сарышаган |  | 476 | 477 | 1 | 8.39 | 35.4 | 0.74644 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400107 | ЖЕЗКАЗГАН-500 - АГАДЫРЬ-500 |  | 480 | 469 | 1 | 12.6 | 123 | 4.8892 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400108 | ЮКГРЭС - АЛМАТЫ |  | 900 | 902 | 1 | 9.35 | 85 | 3.581 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400109 | ЮКГРЭС - АЛМА |  | 900 | 938 | 1 | 9.2 | 98.2 | 3.6542 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400110 | АЛМАТЫ - АЛМА |  | 902 | 938 | 1 | 1.8 | 19.5 | 0.72416 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400111 | Алма - Бесагаш |  | 939 | 940 | 1 | 4.2 | 23.5 | 0.83365 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400112 | Алма - Бесагаш |  | 939 | 940 | 1 | 4.2 | 23.5 | 0.83365 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400113 | Алма - тэц-3 2сш |  | 939 | 904 | 1 | 2.6 | 11.2 | 0.22027 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400114 | Алма - тэц-3 2сш |  | 939 | 904 | 1 | 1.5 | 10.7 | 0.226 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400115 | юкгрэс - Мынарал |  | 901 | 924 | 1 | 4.6 | 20.5 | 0.40425 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400116 | Алматы - Робот |  | 903 | 907 | 1 | 7.71 | 30.44 | 0.63662 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400117 | Алматы - Медео |  | 903 | 928 | 1 | 7.01 | 31.31 | 0.61434 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400118 | Алматы - тэц-3 2сш |  | 903 | 904 | 1 | 7 | 30.15 | 0.61752 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400119 | Алматы - Главная |  | 903 | 2916 | 1 | 19 | 82 | 1.6711 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400120 | Алма - Чилик |  | 939 | 911 | 1 | 12 | 52.7 | 1.032 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400121 | Робот - пс-62 АТ2 |  | 907 | 908 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.019735 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400122 | Робот - пс-62 АТ2 |  | 907 | 908 | 1 | 0.3 | 1.2 | 0.023555 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400123 | пс-62 АТ2 - Капчагайская гэс-220 |  | 908 | 909 | 1 | 0.8 | 5.42 | 0.11332 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400124 | пс-62 АТ2 - Капчагайская гэс-220 |  | 908 | 909 | 1 | 1.2 | 5.6 | 0.11045 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400125 | Капчагайская гэс-220 - Сары-Озек |  | 909 | 950 | 1 | 8 | 35.3 | 0.69232 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400126 | Капчагайская гэс-220 - Сары-Озек |  | 909 | 950 | 1 | 8 | 35.3 | 0.69201 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400127 | Талдыкорган-220 - Талдыкорганская-220 |  | 988 | 951 | 1 | 4.29 | 18.79 | 0.36797 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400128 | Талдыкорган-220 - Талдыкорганская-220 |  | 988 | 951 | 1 | 4.73 | 20.72 | 0.40585 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400129 | пс-7 - Западная |  | 912 | 918 | 1 | 5 | 20 | 0.4902 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400130 | Западная - Кемин |  | 918 | 2952 | 1 | 9.27 | 40.58 | 0.79495 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400131 | Чиганак - Кияхты |  | 925 | 930 | 1 | 6.528 | 29.17 | 0.57251 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400132 | тэц-3 2сш - Медео |  | 904 | 928 | 1 | 0.33 | 1.49 | 0.029285 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400133 | Алматы - Таугуль |  | 903 | 929 | 1 | 9.3 | 33.8 | 0.64235 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400134 | Алматы - Таугуль |  | 903 | 929 | 1 | 9.3 | 33.8 | 0.64235 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400135 | Кияхты - Жидели |  | 930 | 931 | 1 | 8.53 | 37.75 | 0.74166 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400136 | Жидели - Шу |  | 931 | 932 | 1 | 7.9 | 35.2 | 0.69073 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400137 | Шу - Аспара |  | 932 | 814 | 1 | 1.3 | 6 | 0.11777 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400138 | Шу - Главная |  | 932 | 2916 | 1 | 16.8 | 72 | 1.4961 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400139 | ЖАМБЫЛ - ФРУНЗЕ |  | 800 | 2919 | 1 | 6 | 69 | 2.5815 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400140 | Жамбыл - сэс бурное |  | 801 | 810 | 1 | 3.33 | 12.77 | 0.2621 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400141 | Жамбыл - Каратау |  | 801 | 803 | 1 | 7.66 | 29.88 | 0.60734 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400142 | Жамбыл - жгрэс-220 |  | 801 | 805 | 1 | 4.1 | 16.26 | 0.32054 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400143 | Жамбыл - Жамбыл Тяга |  | 801 | 815 | 1 | 2.88 | 11.42 | 0.22536 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400144 | Жамбыл - Бурное Тяга |  | 801 | 816 | 1 | 4.98 | 20.19 | 0.40171 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400145 | ШЫМКЕНТ-500 - ЖАМБЫЛ |  | 830 | 800 | 1 | 4.1 | 51.6 | 1.9481 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400146 | Ванновка - Бурное |  | 835 | 802 | 1 | 2.69 | 10.32 | 0.21772 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400147 | Каратау - Опорная |  | 803 | 804 | 1 | 8.39 | 33.411 | 0.69484 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400148 | жгрэс-220 - Аспара |  | 805 | 814 | 1 | 21.9 | 86.36 | 1.8182 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400149 | жгрэс-220 - Абдезим |  | 805 | 817 | 1 | 11.88 | 44.3 | 0.9944 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400150 | Мерке - Бишкек |  | 809 | 2918 | 1 | 3.14 | 12.22 | 0.25051 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400151 | Жамбыл Тяга - жгрэс-220 |  | 815 | 805 | 1 | 2.1 | 8.37 | 0.16406 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400152 | Абдезим - Мерке |  | 817 | 809 | 1 | 4.75 | 17.73 | 0.39789 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400153 | ШЫМКЕНТ-500 - ТАШ.ГРЭС |  | 830 | 2924 | 1 | 3 | 32.5 | 1.4483 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400154 | Шымкент-220 - Шымкентская ТЭЦ-3 |  | 831 | 813 | 1 | 2.41 | 9.49 | 0.19417 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400155 | Шымкент-220 - Бадам |  | 831 | 836 | 1 | 6.69 | 26.43 | 0.55513 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400156 | Шымкент-220 - Шымкентская |  | 831 | 843 | 1 | 1.72 | 10.75 | 0.24383 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400157 | Шымкент-220 - Кызылсай |  | 831 | 845 | 1 | 4.79 | 18.8 | 0.39852 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400158 | Шымкент-220 - гнпс |  | 831 | 846 | 1 | 5.22 | 20.06 | 0.42144 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400159 | Ванновка - Сас-тюбе |  | 835 | 834 | 1 | 3.898 | 15.012 | 0.3135 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400160 | Бадам - Арысь |  | 836 | 837 | 1 | 4.17 | 16.98 | 0.346 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400161 | Арысь - Монтайташ |  | 837 | 838 | 1 | 4.62 | 18.23 | 0.38165 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400162 | Монтайташ - Жылга |  | 838 | 839 | 1 | 4.48 | 17.71 | 0.37179 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400163 | Жылга - Ташкент |  | 839 | 2925 | 1 | 5.02 | 31.85 | 0.67768 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400164 | Кентау - Шолаккорган |  | 840 | 841 | 1 | 9.24 | 35.438 | 0.7473 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400165 | Шолаккорган - Опорная |  | 841 | 804 | 1 | 5.2 | 20.2 | 0.42431 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400166 | Миргалимсай - Кентау |  | 842 | 840 | 1 | 2.16 | 8.4 | 0.17221 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400167 | Жанакорган - Миргалимсай |  | 865 | 842 | 1 | 12.53 | 48.14 | 1.009 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400168 | Шымкентская - Жылга |  | 843 | 839 | 1 | 6.55 | 41.4 | 0.88904 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400169 | Шымкентская - Миргалимсай |  | 843 | 842 | 1 | 19.699 | 79.3 | 1.5096 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400170 | Шымкентская - Ташкент |  | 843 | 2925 | 1 | 8.58 | 52.04 | 1.1497 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400171 | Кызылсай - Тюлькубас |  | 845 | 844 | 1 | 6.23 | 25.26 | 0.50038 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400172 | Бурное Тяга - Тюлькубас |  | 816 | 844 | 1 | 6007 | 25.86 | 0.52871 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400173 | Сас-тюбе - Шымкент-220 |  | 834 | 831 | 1 | 6.876 | 26.449 | 0.55389 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400174 | гнпс - Кентау |  | 846 | 840 | 1 | 22.28 | 85.6 | 1.7978 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400175 | Кызылординская тэц - отпайка |  | 860 | 861 | 1 | 0.18 | 0.79 | 0.015915 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400176 | отпайка - Жалагаш |  | 861 | 866 | 1 | 7.78 | 30.41 | 0.61657 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400177 | Кызылординская - Ру-6 |  | 862 | 869 | 1 | 14.45 | 56.43 | 1.1889 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400178 | Ру-6 - Кентау |  | 869 | 840 | 1 | 21.97 | 85.81 | 1.8077 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400179 | Кызылординская - Кызылординская тэц |  | 862 | 860 | 1 | 1.05 | 4.09 | 0.083079 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400180 | Кызылординская - отпайка |  | 862 | 861 | 1 | 1.04 | 4.1 | 0.083079 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400181 | Шиели - Кызылординская |  | 863 | 862 | 1 | 11.55 | 45.11 | 1.1004 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400182 | Жалагаш - Жусалы |  | 866 | 867 | 1 | 7.2 | 28 | 0.56818 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400183 | Жусалы - гпп-1 |  | 867 | 5958 | 1 | 9.8 | 38.28 | 0.77604 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400184 | Коунрад-110 - бтэц-110 |  | 482 | 471 | 1 | 1.4 | 5.5 | 0.13719 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400185 | Батыс - Достык |  | 102 | 103 | 1 | 2352 | 11466 | 0.26858 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400186 | Батыс - Достык |  | 102 | 103 | 1 | 2.35 | 11.47 | 0.26865 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400187 | Достык - Шыгыс |  | 103 | 104 | 1 | 2.92 | 16.8 | 0.34384 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400188 | Достык - Шыгыс |  | 103 | 104 | 1 | 2.92 | 16.8 | 0.34377 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400189 | цгпп - Акмолинская ТЭЦ |  | 130 | 108 | 1 | 0.15 | 0.79 | 0.016552 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400190 | Шыгыс - Шоптыколь (т) |  | 104 | 101 | 1 | 3.19 | 6.95 | 0.14037 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400191 | Шыгыс - Шоптыколь (т) |  | 104 | 101 | 1 | 3.09 | 6.52 | 0.13178 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400192 | Чернозубовка - Куйбышевская |  | 186 | 157 | 1 | 8.52 | 30.62 | 0.58263 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400193 | ЦГПП - ЕСИЛЬ |  | 129 | 180 | 1 | 11.12 | 113.36 | 4.5486 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400194 | ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ ГРЭС-2 - ТРОИЦКАЯ ГРЭС |  | 47161 | 4799 | 1 | 1.29 | 18.64 | 0.9648 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400195 | Есиль - оп-80 (т) |  | 170 | 165 | 1 | 4.1 | 18.3 | 0.35937 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400196 | оп-80 (т) - Жаксы (т) |  | 165 | 164 | 1 | 2.8 | 12.5 | 0.24574 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400197 | кгпп - Кокшетауская-1150 |  | 135 | 176 | 1 | 3.6 | 18.8 | 0.40935 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400198 | цгпп - Батыс |  | 130 | 102 | 1 | 3.48 | 19.46 | 0.39884 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400199 | цгпп - Батыс |  | 130 | 102 | 1 | 3.48 | 19.46 | 0.39884 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400200 | Степная - Жолымбет |  | 151 | 123 | 1 | 8 | 31.6 | 0.70028 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400201 | Атбасар - Жалтыр (т) |  | 134 | 132 | 1 | 11.5 | 51.5 | 1.0103 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400202 | цгпп - Жалтыр (т) |  | 130 | 132 | 1 | 11.4 | 51.1 | 1.002 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400203 | цгпп - Сары-оба (т) |  | 130 | 169 | 1 | 4.9 | 22.2 | 0.43608 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400204 | Атбасар - Перекатная (т) |  | 134 | 172 | 1 | 2.9 | 13.1 | 0.25688 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400205 | Жолымбет - цгпп |  | 123 | 130 | 1 | 7.8 | 32 | 0.63662 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400206 | птэц-2-220 - Смирново |  | 144 | 143 | 1 | 5.09 | 22.27 | 0.43615 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400207 | птэц-2-220 - Смирново |  | 144 | 143 | 1 | 5.02 | 21.96 | 0.43036 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400208 | Аврора - Макушино |  | 148 | 4781 | 1 | 17.7 | 79.1 | 1.5534 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400209 | Нура-220 - ипм |  | 310 | 318 | 1 | 3.4 | 13 | 0.28011 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400210 | АВРОРА - ТАВРИЧЕСКАЯ |  | 147 | 1817 | 1 | 11.47 | 87.78 | 3.4377 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400211 | Киялы - Аврора |  | 136 | 148 | 1 | 3.4 | 15.3 | 0.29953 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400212 | Макинск - Бурабай (т) |  | 150 | 126 | 1 | 4.4 | 16.5 | 0.35651 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400213 | Бурабай (т) - Кокшетауская-1150 |  | 126 | 176 | 1 | 12.4 | 51.5 | 1.0918 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400214 | цгпп - Танкерис (т) |  | 130 | 179 | 1 | 3.4 | 15.1 | 0.29539 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400215 | Шортанды (т) - Танкерис (т) |  | 125 | 179 | 1 | 3.7 | 16.4 | 0.32245 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400216 | Аврора - Сибирь |  | 148 | 161 | 1 | 10.3 | 36.9 | 0.63662 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400217 | Куйбышевская - Янко (т) |  | 157 | 153 | 1 | 7.5 | 29.1 | 0.59206 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400218 | Янко (т) - Буран |  | 153 | 173 | 1 | 4.3 | 16.5 | 0.33423 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400219 | Буран - Уголки(т) |  | 173 | 156 | 1 | 3.2 | 12.5 | 0.25465 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400220 | Кокшетауская-1150 - Уголки(т) |  | 176 | 156 | 1 | 3.6 | 13.5 | 0.28966 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400221 | Сибирь - птэц-2-110 |  | 160 | 142 | 1 | 19.8 | 47.2 | 1.0472 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400222 | Ирченко (т) - Жалтыр (т) |  | 163 | 132 | 1 | 5.5 | 24.4 | 0.4781 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400223 | Жаксы (т) - Перекатная (т) |  | 164 | 172 | 1 | 5.5 | 24.6 | 0.48319 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400224 | цгпп - Тастак (т) |  | 130 | 162 | 1 | 5.3 | 23.6 | 0.46314 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400225 | Тастак (т) - Жалтыр (т) |  | 162 | 132 | 1 | 6.1 | 27.5 | 0.5389 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400226 | Красноармейская - Киялы |  | 159 | 136 | 1 | 4.3 | 19.3 | 0.37974 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400227 | Шортанды (т) - Ельтай (т) |  | 125 | 178 | 1 | 8.2 | 36.6 | 0.71906 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400228 | Ельтай (т) - Макинск |  | 178 | 150 | 1 | 4.9 | 22.2 | 0.43608 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400229 | Еркеншилик (т) - Сары-оба (т) |  | 167 | 169 | 1 | 4.6 | 20.5 | 0.40171 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400230 | АВРОРА - КОКЧЕТАВСКАЯ |  | 147 | 175 | 1 | 5 | 49.9 | 1.9512 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400231 | АВРОРА - КУРГАН |  | 147 | 4727 | 1 | 9.37 | 84.1 | 3.1958 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400232 | Акмолинская ТЭЦ - Шыгыс |  | 108 | 104 | 1 | 3.51 | 19.37 | 0.40648 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400233 | Жамбыл - жгрэс-220 |  | 801 | 805 | 1 | 4.07 | 15.83 | 0.32436 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400234 | Акмолинская ТЭЦ - Шыгыс |  | 108 | 104 | 1 | 3.42 | 18.87 | 0.3963 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400235 | Мынарал - Сарышаган |  | 924 | 477 | 1 | 9.09 | 40.63 | 0.79737 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400236 | Жамбыл - Каратау |  | 801 | 803 | 1 | 8.15 | 32.31 | 0.63662 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400237 | ЗЛАТОУСТ - ПРИВАЛОВСКАЯ |  | 4715 | 50032 | 1 | 1 | 12.6 | 0.55068 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400238 | КУРГАН - ВИТЯЗЬ |  | 4727 | 1852 | 1 | 9.4 | 87.42 | 3.5469 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400239 | Талдыкорган-220 - Сары-Озек |  | 988 | 950 | 1 | 4.25 | 18.62 | 0.36478 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400240 | Коунрад-110 - бтэц-110 |  | 482 | 471 | 1 | 1.4 | 5.5 | 0.13719 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400241 | Ульке-220 - Акжар |  | 3020 | 3004 | 1 | 2.65 | 11.58 | 0.22696 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400242 | Талдыкорган-220 - Сары-Озек |  | 988 | 950 | 1 | 4.74 | 20.76 | 0.4068 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400243 | КРОПАЧЕВО - ПРИВАЛОВСКАЯ |  | 4714 | 50032 | 1 | 1.78 | 23.79 | 1.13 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400244 | УФИМСКАЯ - КРОПАЧЕВО |  | 4712 | 4714 | 1 | 2.37 | 36.08 | 1.3751 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400245 | АЛМА - ТАЛДЫКОРГАН-500 |  | 938 | 987 | 1 | 5.91 | 62.76 | 2.3351 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400246 | БЕКЕТОВО - УФИМСКАЯ |  | 4709 | 4712 | 1 | 1.36 | 20.67 | 0.78941 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400247 | МАГНИТОГОРСКАЯ - СМЕЛОВСКАЯ |  | 4785 | 50014 | 1 | 0.64 | 5.9 | 0.22282 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400248 | юкгрэс - Чиганак |  | 901 | 925 | 1 | 0.98 | 4.3 | 0.082761 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400249 | Актюбе-220 - Ульке-220 |  | 3006 | 3020 | 1 | 4.94 | 17.7 | 0.34568 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400250 | Кимперсай - Акжар |  | 3005 | 3004 | 1 | 7.23 | 31.66 | 0.62007 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400251 | Актюбе-220 - Акжар |  | 3006 | 3004 | 1 | 1.4 | 6.13 | 0.12032 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400252 | Кумколь - гпп-2 |  | 467 | 5957 | 1 | 26.41 | 104.2 | 2.1792 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400253 | ЭКИБАСТУЗСКАЯ - ЭГРЭС-2-500 |  | 26 | 28 | 1 | 0.93 | 11.27 | 0.3129 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400254 | ЭГРЭС-1-500 - ЭКИБАСТУЗСКАЯ |  | 25 | 26 | 1 | 0.25 | 3.15 | 0.1264 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400255 | Жана-арка - Kаражал |  | 453 | 465 | 1 | 10.6 | 43 | 0.82601 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400256 | цгпп - Акмолинская ТЭЦ |  | 130 | 108 | 1 | 0.25 | 1.28 | 0.026738 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400257 | ЭГРЭС-1-500 - ЦГПП |  | 25 | 129 | 1 | 7.3 | 89.75 | 3.3795 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400258 | эгрэс-1 - бгок |  | 39 | 62 | 1 | 5.17 | 33.19 | 0.76299 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400259 | Смирново - Аврора |  | 143 | 148 | 1 | 0.75 | 3.26 | 0.06398 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400260 | вэс ерейментау - Ерментау (т) |  | 155 | 166 | 1 | 1.7 | 7.7 | 0.1512 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400261 | Еркеншилик (т) - вэс ерейментау |  | 167 | 155 | 1 | 5.05 | 22.57 | 0.44286 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400262 | Смирново - Аврора |  | 143 | 148 | 1 | 0.79 | 3.44 | 0.067482 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400263 | црмз - ээпк |  | 54 | 53 | 1 | 1.84 | 7.59 | 0.16361 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400264 | Коян-Кос - тэц-3 2сш |  | 953 | 904 | 1 | 0.85 | 4.75 | 0.097085 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400265 | Коян-Кос - тэц-3 2сш |  | 953 | 904 | 1 | 0.85 | 4.75 | 0.097085 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400266 | пс-7 - Коян-Кос |  | 912 | 953 | 1 | 1.13 | 6.3 | 0.12892 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400267 | пс-7 - Коян-Кос |  | 912 | 953 | 1 | 1.13 | 6.3 | 0.12892 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400268 | Робот - Алма |  | 907 | 939 | 1 | 2.1 | 14.2 | 0.29889 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400269 | АГАДЫРЬ-500 - ЮКГРЭС |  | 469 | 900 | 1 | 12.7 | 115.6 | 4.8574 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400270 | ЕЭК-500 - ЭГРЭС-1-500 |  | 31 | 25 | 1 | 3.05 | 36.64 | 1.4731 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400271 | нс-12 - нс 17 |  | 52 | 307 | 1 | 8.15 | 32.16 | 0.67291 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400272 | Шымкент-220 - Шымкентская ТЭЦ-3 |  | 831 | 813 | 1 | 2.41 | 9.49 | 0.19417 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400273 | Cарань - грэс-2 |  | 308 | 355 | 1 | 3.89 | 15.24 | 0.30558 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400274 | Главная - Чуйская |  | 2916 | 2932 | 1 | 5.87 | 25.28 | 0.51671 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400275 | Cарань - грэс-2 |  | 308 | 355 | 1 | 3.89 | 15.24 | 0.30558 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400276 | Осакаровка - Cарань |  | 306 | 308 | 1 | 9.81 | 38.36 | 0.77349 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400277 | Осакаровка - Cарань |  | 306 | 308 | 1 | 9.81 | 38.36 | 0.77349 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400278 | ЕЭК-500 - РУБЦОВСКАЯ |  | 31 | 1621 | 1 | 10.25 | 98.5 | 4.1062 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400279 | ДАТКА - КЕМИН |  | 2950 | 2951 | 1 | 9.72 | 120.63 | 4.9402 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400280 | ДАТКА - ТОКТОГУЛЬСКАЯ ГЭС |  | 2950 | 2921 | 1 | 2.4 | 23.92 | 0.95493 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400281 | ИСЕТЬ - КОЗЫРЕВО |  | 50001 | 4703 | 1 | 4.05 | 41.19 | 1.6552 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400282 | ЕЭК-500 - ИРТЫШСКАЯ |  | 31 | 1850 | 1 | 7.62 | 76.8 | 3.0335 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400283 | КУРЧАТОВСКАЯ - ШАГОЛ |  | 50002 | 4782 | 1 | 4.42 | 68.2 | 2.6028 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400284 | Апановка - Аман-карагай |  | 573 | 572 | 1 | 6.6 | 25.4 | 0.51885 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400285 | ЗАРЯ - БАРАБИНСКАЯ |  | 1631 | 9917 | 1 | 10.8 | 110 | 4.3784 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400286 | грэс-2 - Коунрад-220 |  | 355 | 481 | 1 | 34.2 | 146.2 | 3.0029 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400287 | РУБЦОВСКАЯ - БАРНАУЛ-500 |  | 1621 | 1630 | 1 | 10.3 | 105 | 4.364 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400288 | Бесагаш - Ерменсай |  | 940 | 942 | 1 | 1 | 5.4 | 4.4761 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400289 | Бесагаш - Ерменсай |  | 940 | 942 | 1 | 1 | 5.4 | 4.4761 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400290 | Нура-220 - ипм |  | 310 | 318 | 1 | 3.4 | 13 | 0.28011 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400291 | БАРНАУЛ-500 - АЛТАЙ |  | 1630 | 1660 | 1 | 0.26 | 2.64 | 0.10536 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400292 | БАРНАУЛ-500 - АЛТАЙ |  | 1630 | 1660 | 1 | 0.19 | 1.97 | 0.078623 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400293 | тэц-3 - ипм |  | 383 | 318 | 1 | 0.3 | 1.3 | 0.025465 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400294 | тэц-3 - ипм |  | 383 | 318 | 1 | 0.3 | 1.3 | 0.025465 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400295 | ЭКИБАСТУЗСКАЯ - СЕМЕЙ-500 |  | 26 | 980 | 1 | 10.1 | 122.52 | 4.8504 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400296 | Чуйская - Кемин |  | 2932 | 2952 | 1 | 5.77 | 24.85 | 0.5079 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400297 | пс-18 - Семей-220 |  | 218 | 981 | 1 | 0.37 | 3.88 | 0.10027 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400298 | СЕМЕЙ-500 - АКТОГАЙ |  | 980 | 986 | 1 | 9.84 | 120.42 | 4.5346 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400299 | грэс-2 - Коунрад-220 |  | 355 | 481 | 1 | 34.2 | 146.2 | 3.0029 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400300 | СЕМЕЙ-500 - УСТЬ-КАМЕНОГРСКАЯ-500 |  | 980 | 240 | 1 | 5.72 | 58.55 | 2.2944 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400301 | шгэс-220 - Семей-220 |  | 220 | 981 | 1 | 2.57 | 25.36 | 1.1077 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400302 | АКТОГАЙ - ТАЛДЫКОРГАН-500 |  | 986 | 987 | 1 | 8.33 | 88.52 | 3.2936 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400303 | БЕРКУТ - ТЮМЕНЬ |  | 4728 | 4730 | 1 | 1.28 | 11.38 | 0.31831 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400304 | КУРГАН - БЕРКУТ |  | 4727 | 4728 | 1 | 5 | 46.8 | 1.8526 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400305 | Нура-220 - Металлургическая |  | 310 | 384 | 1 | 1.56 | 6.2 | 0.12923 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400306 | Металлургическая - отпайка-5 |  | 384 | 315 | 1 | 2.65 | 10.4 | 0.20658 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400307 | Мойнакская гэс-220 - Робот |  | 935 | 907 | 1 | 17.1 | 95.7 | 1.9576 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400308 | тэц-3 - отпайка-5 |  | 383 | 315 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.018462 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400309 | Мойнакская гэс-220 - Чилик |  | 935 | 911 | 1 | 7.3 | 40.9 | 0.83716 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400310 | Таугуль - Ерменсай |  | 929 | 942 | 1 | 1.4 | 5.1 | 0.097403 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400311 | Таугуль - Ерменсай |  | 929 | 942 | 1 | 1.4 | 5.1 | 0.097403 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400312 | ВИТЯЗЬ - ВОСХОД |  | 1852 | 1853 | 1 | 8.56 | 102.65 | 4.1501 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400313 | ВОСХОД - ТАВРИЧЕСКАЯ |  | 1853 | 1817 | 1 | 2.1 | 21.85 | 0.8709 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400314 | ВОСХОД - БАРАБИНСКАЯ |  | 1853 | 9917 | 1 | 8.43 | 86.95 | 3.4619 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400315 | шгэс-220 - жгок |  | 220 | 222 | 1 | 8.76 | 30.8 | 0.64458 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400316 | Металлургическая - отпайка-4 |  | 384 | 314 | 1 | 2.65 | 10.4 | 0.20658 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400317 | АЛТАЙ - ЗАРЯ |  | 1660 | 1631 | 1 | 5.46 | 50.12 | 2.1072 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400318 | тэц-3 - отпайка-4 |  | 383 | 314 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.018462 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400319 | МАГНИТОГОРСКАЯ - ТРОИЦКАЯ ГРЭС |  | 4785 | 4799 | 1 | 6.2 | 54.6 | 2.4351 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400320 | КОЗЫРЕВО - ШАГОЛ |  | 4703 | 4782 | 1 | 1.96 | 16.2 | 0.69392 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400321 | ИРИКЛИНСКАЯ ГРЭС - МАГНИТОГОРСКАЯ |  | 4790 | 4785 | 1 | 6.8 | 66 | 2.7056 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400322 | Урожайная - Барнаул-220 |  | 1673 | 1640 | 1 | 26.5 | 103.7 | 8.362 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400323 | Заречная - Центральная |  | 596 | 593 | 1 | 0.8 | 3.66 | 0.071938 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400324 | Чилисай - Ульке-220 |  | 3019 | 3020 | 1 | 17.1 | 61.47 | 1.1695 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400325 | Есиль - Чернозубовка |  | 170 | 186 | 1 | 12.39 | 44.54 | 0.84747 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400326 | КОКЧЕТАВСКАЯ - КОСТАНАЙСКАЯ |  | 175 | 590 | 1 | 5.02 | 106.96 | 5.5609 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400327 | АГАДЫРЬ-500 - ЭКИБАСТУЗСКАЯ |  | 469 | 26 | 1 | 11.6 | 138.3 | 5.594 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400328 | эгрэс-1 - Бощак(T) |  | 39 | 59 | 1 | 9.69 | 40.78 | 0.87854 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400329 | эгрэс-1 - Бощак(T) |  | 39 | 59 | 1 | 7.88 | 34.5 | 0.67609 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400330 | ЭГРЭС-1-500 - ТАВРИЧЕСКАЯ |  | 25 | 1817 | 1 | 11.8 | 108.2 | 4.5837 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400331 | Коунрад-220 - Актогай-220 |  | 481 | 483 | 1 | 36.6 | 154.8 | 3.2541 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400332 | Коунрад-220 - Актогай-220 |  | 481 | 483 | 1 | 36.6 | 154.8 | 3.2541 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400333 | Балхашская-220 - Mоинты |  | 473 | 475 | 1 | 16.46 | 70.14 | 1.4219 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400334 | ЭГРЭС-1-500 - НУРА-500 |  | 25 | 325 | 1 | 8.3 | 78.3 | 3.3423 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400335 | ШУ - ФРУНЗЕ |  | 9932 | 2919 | 1 | 2.82 | 28.85 | 1.1523 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400336 | ШУ - АЛМАТЫ |  | 9932 | 902 | 1 | 7.1 | 72.41 | 2.8998 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400337 | ШУ - ЮКГРЭС |  | 9932 | 900 | 1 | 5.2 | 63.6 | 2.5083 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400338 | Ру-6 - Шиели |  | 869 | 863 | 1 | 4.99 | 19.49 | 0.41062 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400339 | Жанакорган - Ру-6 |  | 865 | 869 | 1 | 7.21 | 28.31 | 0.59142 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400340 | ИРТЫШСКАЯ - ТАВРИЧЕСКАЯ |  | 1850 | 1817 | 1 | 3.42 | 35.28 | 1.3942 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400341 | Иртышская - Урожайная |  | 1851 | 1673 | 1 | 10.7 | 46.8 | 3.7529 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400342 | ТУЛЕБЕРДЫЕВА - ТОКТОГУЛЬСКАЯ ГЭС |  | 2915 | 2921 | 1 | 2.7 | 24.2 | 0.95493 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400343 | Главная - Карабалты |  | 2916 | 2917 | 1 | 7.9 | 33.2 | 0.78623 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400344 | Карабалты - Бишкек |  | 2917 | 2918 | 1 | 6.4 | 27 | 0.28648 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400345 | Карабалты - Бишкек |  | 2917 | 2918 | 1 | 6.4 | 27 | 0.28648 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400346 | ФРУНЗЕ - ТУЛЕБЕРДЫЕВА |  | 2919 | 2915 | 1 | 4.4 | 40 | 1.6297 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400347 | ЛОЧИН - УЗБЕКИСТОН |  | 2920 | 2922 | 1 | 4.85 | 44.22 | 1.8016 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400348 | УЗБЕКИСТОН - СЫРДАРЬИНСКАЯ ТЭС |  | 2922 | 2923 | 1 | 6.2 | 88 | 4.4245 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400349 | УЗБЕКИСТОН - НОВО-АНГРЕНСКАЯ ТЭС |  | 2922 | 2945 | 1 | 4.35 | 50.54 | 1.8939 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400350 | ТАШ.ГРЭС - ТАШКЕНТ |  | 2924 | 2940 | 1 | 0.45 | 5.81 | 0.2069 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400351 | Ташкент - Ташкентская грэс |  | 2925 | 2926 | 1 | 0.1 | 3 | 0.1 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400352 | ТАШКЕНТ - СЫРДАРЬИНСКАЯ ТЭС |  | 2940 | 2923 | 1 | 4.03 | 49.2 | 1.8526 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400353 | ТАШКЕНТ - НОВО-АНГРЕНСКАЯ ТЭС |  | 2940 | 2945 | 1 | 1.62 | 20 | 0.74803 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400354 | ЮЖНАЯ - РЕФТИНСКАЯ ГРЭС |  | 4701 | 4702 | 1 | 2.23 | 25.5 | 1.0504 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400355 | ЮЖНАЯ - КУРЧАТОВСКАЯ |  | 4701 | 50002 | 1 | 2.64 | 39.1 | 1.5966 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400356 | РЕФТИНСКАЯ ГРЭС - ИСЕТЬ |  | 4702 | 50001 | 1 | 3.5 | 35.55 | 1.4311 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400357 | РЕФТИНСКАЯ ГРЭС - ТЮМЕНЬ |  | 4702 | 4730 | 1 | 8.32 | 73.14 | 3.0399 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400358 | РЕФТИНСКАЯ ГРЭС - ТЮМЕНЬ |  | 4702 | 4730 | 1 | 8.32 | 73.14 | 3.0399 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400359 | КОЗЫРЕВО - КУРГАН |  | 4703 | 4727 | 1 | 9.02 | 84.65 | 3.3932 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400360 | ИСЕТЬ - КУРЧАТОВСКАЯ |  | 50001 | 50002 | 1 | 29.82 | 29.14 | 1.1836 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400361 | Усть-Камногорская-220 - ТМК |  | 241 | 242 | 1 | 3.27 | 21.8 | 0.49656 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400362 | Усть-Камногорская-220 - ТМК |  | 241 | 242 | 1 | 3.27 | 21.8 | 0.49656 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400363 | ПС-7 - Усть-Камногорская-220 |  | 215 | 241 | 1 | 4.3 | 6.8 | 0.39311 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400364 | ПС-7 - Усть-Камногорская-220 |  | 215 | 241 | 1 | 4.3 | 6.8 | 0.39311 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400365 | БАРНАУЛ-500 - Новокузнецкая |  | 1630 | 1638 | 1 | 7.8 | 77 | 3.0876 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400366 | АЛТАЙ - Итатская |  | 1660 | 1636 | 1 | 5 | 120 | 6.0479 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400367 | ЗАРЯ - Юрга |  | 1631 | 1632 | 1 | 2.56 | 31.7 | 1.512 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | FALSE
400368 | Шымкент-220 - Жылга |  | 831 | 839 | 1 | 19.96 | 79.35 | 1.6546 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400369 | Кызылсай - Жамбыл |  | 845 | 801 | 1 | 17.66 | 71.61 | 1.4203 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400370 | Шу - Чиганак |  | 932 | 925 | 1 | 22.96 | 102.12 | 2.005 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400371 | отпайка - гпп-2 |  | 861 | 5957 | 1 | 27.9 | 108.86 | 2.2173 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400372 | юкгрэс - Mоинты |  | 901 | 475 | 1 | 26.49 | 115.13 | 2.3405 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400373 | нс-19 - эгрэс-1 |  | 309 | 39 | 1 | 28.98 | 114.36 | 2.3622 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400374 | грэс-2 - Айса |  | 355 | 452 | 1 | 14.4 | 56.87 | 1.1714 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400375 | Апановка - Есиль |  | 573 | 170 | 1 | 21.65 | 83.62 | 2.9603 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400376 | Есиль - Перекатная (т) |  | 170 | 172 | 1 | 12.4 | 55.4 | 1.0883 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400377 | Атбасар - Жалтыр (т) |  | 134 | 132 | 1 | 11.6 | 51.5 | 1.0103 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400378 | цгпп - Жалтыр (т) |  | 130 | 132 | 1 | 11.4 | 51.1 | 1.002 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400379 | цгпп - Еркеншилик (т) |  | 130 | 167 | 1 | 9.5 | 42.7 | 0.83779 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400380 | Танкерис (т) - Макинск |  | 179 | 150 | 1 | 16.8 | 75.2 | 1.4776 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400381 | жгрэс-220 - Мерке |  | 805 | 809 | 1 | 16.63 | 62.03 | 1.3923 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400382 | Главная - Кемин |  | 2916 | 2952 | 1 | 11.64 | 50.13 | 1.0246 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400383 | ФРУНЗЕ - ТОКТОГУЛЬСКАЯ ГЭС |  | 2919 | 2921 | 1 | 7.1 | 64.2 | 2.5847 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE
400384 | Главная - Бишкек |  | 2916 | 2918 | 1 | 11.1 | 46.7 | 1.3592 | 0 | 10 | 1 | 1 | ol | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service | pt_percent | oltc
500001 | УЛЬКЕ-500 - Ульке-220 |  | 9001 | 3020 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.189 | 172 | 0.246 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
500002 | Актогай-220 - Актогай-110 |  | 483 | 484 | 250 | 220 | 110 | 11 | 0.189 | 172 | 0.246 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
500003 | ВОСХОД - Восход |  | 1853 | 1854 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.189 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500004 | ЦГПП - цгпп |  | 129 | 130 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.147 | 172 | 0.246 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500005 | СОКОЛ-500 - Сокол-220 |  | 576 | 575 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.147 | 172 | 0.246 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500006 | СОКОЛ-500 - Сокол-220 |  | 576 | 575 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.147 | 172 | 0.246 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500007 | КОСТАНАЙСКАЯ - Кустанайская |  | 590 | 592 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.147 | 172 | 0.246 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500008 | ЖИТИКАРА-500 - Житикара-110 |  | 577 | 578 | 250 | 500 | 110 | 10 | 0.42 | 220 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500009 | ЭГРЭС-1-500 - эгрэс-1 |  | 25 | 39 | 801 | 500 | 220 | 8.6 | 0.0251 | 297.45 | 0.15 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500010 | ЭГРЭС-1-500 - эгрэс-1-бл3-8 |  | 25 | 51 | 630 | 500 | 20 | 14.2 | 0.203 | 270.97 | 0.058 | 0 | [7 empty] | FALSE | 6 | 1 | TRUE |  | FALSE
500011 | ЭГРЭС-2-500 - эгрэс-2-20 |  | 28 | 60 | 630 | 500 | 20 | 14.7 | 0.203 | 380 | 0.21 | 0 | [7 empty] | FALSE | 2 | 1 | TRUE |  | FALSE
500012 | ЕЭК-500 - еэк-20-бл5-8 |  | 31 | 30 | 400 | 500 | 20 | 12.6 | 0.20075 | 370 | 0.54 | 0 | [7 empty] | FALSE | 3 | 1 | TRUE |  | FALSE
500013 | ЕЭК-500 - еэк-220 |  | 31 | 33 | 801 | 500 | 220 | 11.9 | 0.17 | 273.3 | 0.291 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500014 | еэк-220 - еэк-20-бл2-4 |  | 33 | 32 | 630 | 220 | 20 | 10.7 | 0.219 | 274 | 0.5 | 0 | [7 empty] | FALSE | 3 | 1 | TRUE |  | FALSE
500015 | эгрэс-1 - эгрэс-1-бл2 |  | 39 | 50 | 630 | 220 | 20 | 12.5 | 0.206 | 380 | 0.35 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500016 | УСТЬ-КАМЕНОГРСКАЯ-500 - Усть-Камногорская-220 |  | 240 | 241 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.189 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500017 | УСТЬ-КАМЕНОГРСКАЯ-500 - Усть-Камногорская-220 |  | 240 | 241 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.189 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500018 | шгэс-220 - шгэс-14 |  | 220 | 221 | 250 | 220 | 14 | 11 | 0.24 | 207 | 0.5 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500019 | жтэц-220 - жтэц |  | 463 | 462 | 125 | 220 | 110 | 11.8 | 0.25 | 219.37 | 0.37 | 0 | [7 empty] | FALSE | 2 | 1 | FALSE |  | FALSE
500020 | Никольская - Никольская |  | 464 | 461 | 125 | 220 | 110 | 11 | 0.252 | 65 | 0.4 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
500021 | Кумколь - Кумколь |  | 467 | 455 | 125 | 220 | 110 | 11 | 0.252 | 65 | 0.4 | 0 | [7 empty] | FALSE | 2 | 1 | TRUE |  | FALSE
500022 | АГАДЫРЬ-500 - Aгадырь-220 |  | 469 | 468 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.189 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500023 | Балхашская-220 - Балхашская-110 |  | 473 | 472 | 125 | 220 | 110 | 11 | 0.252 | 65 | 0.4 | 0 | [7 empty] | FALSE | 2 | 1 | TRUE |  | FALSE
500024 | ЖЕЗКАЗГАН-500 - Жезказган-220 |  | 480 | 466 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.189 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500025 | ЮКГРЭС - юкгрэс |  | 900 | 901 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.189 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500026 | АЛМАТЫ - Алматы |  | 902 | 903 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.189 | 270 | 0.246 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500027 | Капчагайская гэс-220 - Капчагайская гэс-14 |  | 909 | 910 | 125 | 220 | 15 | 11 | 0.304 | 135 | 0.5 | 0 | [7 empty] | FALSE | 2 | 1 | FALSE |  | FALSE
500028 | Мойнакская гэс-220 - Мойнакская гэс-15-1 |  | 935 | 937 | 200 | 220 | 15 | 10.5 | 0.275 | 140 | 0.5 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
500029 | пс-7 - пс-7 |  | 912 | 913 | 250 | 220 | 110 | 11 | 0.208 | 65 | 0.4 | 0 | [7 empty] | FALSE | 2 | 1 | TRUE |  | FALSE
500030 | ЖАМБЫЛ - Жамбыл |  | 800 | 801 | 501 | 500 | 220 | 10.5 | 0.060413 | 206.49 | 0.35 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500031 | жгрэс-220 - жгрэс-16 |  | 805 | 806 | 250 | 220 | 15 | 11.8 | 0.25 | 219.37 | 0.37 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
500032 | жгрэс-220 - жгрэс-110 |  | 805 | 807 | 240 | 220 | 110 | 12.6 | 0.155 | 368 | 1.3 | 0 | [7 empty] | FALSE | 2 | 1 | FALSE |  | FALSE
500033 | ШЫМКЕНТ-500 - Шымкент-220 |  | 830 | 831 | 501 | 500 | 220 | 11.8 | 0.072056 | 168.9 | 0.3 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500034 | ШЫМКЕНТ-500 - Шымкент-220 |  | 830 | 831 | 501 | 500 | 220 | 11.8 | 0.072056 | 168.9 | 0.3 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500035 | Коунрад-220 - Коунрад-110 |  | 481 | 482 | 63 | 220 | 110 | 11 | 0.317 | 37 | 0.45 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
500036 | цгпп - цгпп |  | 130 | 124 | 250 | 220 | 110 | 11 | 0.208 | 145 | 0.5 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500037 | цгпп - цгпп |  | 130 | 124 | 250 | 220 | 110 | 11 | 0.208 | 145 | 0.5 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500038 | КОКЧЕТАВСКАЯ - Кокшетауская-1150 |  | 175 | 176 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.147 | 172 | 0.246 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500039 | ЕСИЛЬ - Есиль |  | 180 | 170 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.147 | 172 | 0.246 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500040 | ЦГПП - цгпп |  | 129 | 130 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.147 | 172 | 0.246 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500041 | АВРОРА - Аврора |  | 147 | 148 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.147 | 172 | 0.246 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500042 | АВРОРА - Аврора |  | 147 | 148 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.147 | 172 | 0.246 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500043 | Сибирь - Сибирь |  | 161 | 160 | 63 | 220 | 110 | 11 | 0.317 | 37 | 0.45 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
500044 | СЕМЕЙ-500 - Семей-220 |  | 980 | 981 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.189 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500045 | Актогай-220 - Актогай-110 |  | 483 | 484 | 63 | 220 | 110 | 11 | 0.317 | 37 | 0.45 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500046 | АЛМА - Алма |  | 938 | 939 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.188 | 270 | 0.246 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500047 | АЛМА - Алма |  | 938 | 939 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.188 | 270 | 0.246 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500048 | ТАЛДЫКОРГАН-500 - Талдыкорган-220 |  | 987 | 988 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.189 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
500049 | АЛМАТЫ - Алматы |  | 902 | 903 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.188 | 270 | 0.246 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500050 | КЕМИН - Кемин |  | 2951 | 2952 | 501 | 500 | 220 | 11.5 | 0.209 | 230 | 0.3 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500051 | КЕМИН - Кемин |  | 2951 | 2952 | 501 | 500 | 220 | 11.5 | 0.209 | 230 | 0.3 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500052 | Акжар - арбз |  | 3004 | 4004 | 200 | 220 | 110 | 11 | 0.215 | 48 | 0.45 | 0 | [7 empty] | FALSE | 2 | 1 | FALSE |  | FALSE
500053 | вэс ерейментау - wtu 2.0 |  | 155 | 191 | 63 | 220 | 35 | 11 | 0.2 | 40 | 0.4 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
500054 | НУРА-500 - Нура-220 |  | 325 | 310 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.189 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500055 | птэц-2-220 - птэц-2-110 |  | 144 | 142 | 125 | 220 | 110 | 11 | 0.252 | 65 | 0.4 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500056 | птэц-2-220 - птэц-2-110 |  | 144 | 142 | 125 | 220 | 110 | 11 | 0.252 | 65 | 0.4 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500057 | ТРОИЦКАЯ ГРЭС - Троицкая грэс |  | 4799 | 4798 | 630 | 500 | 220 | 11.62 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500058 | РУБЦОВСКАЯ - Рубцовская |  | 1621 | 1622 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.189 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500059 | БАРНАУЛ-500 - Барнаул-220 |  | 1630 | 1640 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.188 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
500060 | БАРНАУЛ-500 - Барнаул-220 |  | 1630 | 1640 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.188 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
500061 | Мойнакская гэс-220 - Мойнакская гэс-15-2 |  | 935 | 941 | 200 | 220 | 15 | 10.5 | 0.275 | 140 | 0.5 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
500062 | Коунрад-220 - Коунрад-110 |  | 481 | 482 | 63 | 220 | 110 | 11 | 0.317 | 37 | 0.45 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
500063 | Экибастуз-220 - Экибастузская тэц |  | 38 | 44 | 1250 | 220 | 6 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
500064 | ТАВРИЧЕСКАЯ - Таврическая |  | 1817 | 1816 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.189 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500065 | ТАВРИЧЕСКАЯ - Таврическая |  | 1817 | 1816 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.189 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500066 | ШУ - Шу |  | 9932 | 932 | 501 | 500 | 220 | 9.5 | 0.031 | 105 | 0.4 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500067 | ИРТЫШСКАЯ - Иртышская |  | 1850 | 1851 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.189 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
500068 | ФРУНЗЕ - Бишкек |  | 2919 | 2918 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.188 | 270 | 0.246 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500069 | ФРУНЗЕ - Бишкек |  | 2919 | 2918 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.188 | 270 | 0.246 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500070 | ТАШ.ГРЭС - Ташкент |  | 2924 | 2925 | 501 | 500 | 220 | 11 | 0.189 | 270 | 0.55 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | TRUE |  | FALSE
500071 | ИРИКЛИНСКАЯ ГРЭС - Ириклинская грэс |  | 4790 | 4791 | 800 | 500 | 220 | 11.5 | 0.176 | 375 | 0.25 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
500072 | бтэц-110 - бтэц-10 |  | 471 | 470 | 80 | 110 | 10 | 10.5 | 0.387 | 70 | 0.6 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
500073 | ИРИКЛИНСКАЯ ГРЭС - Ириклинская грэс |  | 4790 | 4791 | 800 | 500 | 220 | 11.5 | 0.176 | 375 | 0.25 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE
500074 | БАРАБИНСКАЯ - Барабинская-220 |  | 9917 | 1671 | 501 | 500 | 220 | 11.2 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | FALSE | 1 | 1 | FALSE |  | FALSE

## measurement
| name | measurement_type | element_type | element | value | std_dev | side | check_existing
1000001 | ПС 220 кВ Чернозубовка - СШ 220 кВ | v | bus | 186 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 25 | 186
1000002 | ПС 500 кВ Талдыкорган - СШ 220 кВ | v | bus | 988 | 1.086 | 0.1086 |  | TRUE | 26 | 988
1000003 | ПС 220 кВ Коунрад - СШ 220 кВ | v | bus | 481 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 27 | 481
1000004 | ПС 220 кВ Коунрад - СШ 110 кВ | v | bus | 482 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 28 | 482
1000005 | Карагандинская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | v | bus | 383 | 1.036 | 0.1036 |  | TRUE | 29 | 383
1000006 | ПС 500 кВ Талдыкорган - СШ 500 кВ | v | bus | 987 | 1.0229 | 0.10229 |  | TRUE | 30 | 987
1000007 | ПС 220 кВ Металлургическая - СШ 220 кВ | v | bus | 384 | 1.033 | 0.1033 |  | TRUE | 31 | 384
1000008 | ПС 500 кВ Семей - СШ 500 кВ | v | bus | 980 | 1.0206 | 0.10206 |  | TRUE | 32 | 980
1000009 | отпайка Л-2278 | v | bus | 314 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 33 | 314
1000010 | ПС 500 кВ Семей - СШ 220 кВ | v | bus | 981 | 1.0293 | 0.10293 |  | TRUE | 36 | 981
1000011 | отпайка Л-2288 | v | bus | 315 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 37 | 315
1000012 | ПС 500 кВ Тюмень - СШ 500 кВ | v | bus | 4730 | 1.0324 | 0.10324 |  | TRUE | 38 | 4730
1000013 | ПС 500 кВ Беркут - СШ 500 кВ | v | bus | 4728 | 1.0356 | 0.10356 |  | TRUE | 39 | 4728
1000014 | Ириклинская ГРЭС - СШ 500 кВ | v | bus | 4790 | 1.0395 | 0.10395 |  | TRUE | 44 | 4790
1000015 | Троицкая ГРЭС - СШ 220 кВ | v | bus | 4798 | 1.056 | 0.1056 |  | TRUE | 50 | 4798
1000016 | Троицкая ГРЭС - СШ 500 кВ | v | bus | 4799 | 1.0104 | 0.10104 |  | TRUE | 51 | 4799
1000017 | ПС 500 кВ ЕГПП - СШ 220 кВ | v | bus | 170 | 1.0426 | 0.10426 |  | TRUE | 52 | 170
1000018 | ПС 500 кВ ЕГПП - СШ 500 кВ | v | bus | 180 | 0.9952 | 0.09952 |  | TRUE | 53 | 180
1000019 | ПС 1150 кВ Кокшетауская - СШ 500 кВ | v | bus | 175 | 1.0171 | 0.10171 |  | TRUE | 54 | 175
1000020 | ПС 500 кВ Козырево - СШ 500 кВ | v | bus | 4703 | 1.0142 | 0.10142 |  | TRUE | 55 | 4703
1000021 | Рефтинская ГРЭС - СШ 500 кВ | v | bus | 4702 | 1.0363 | 0.10363 |  | TRUE | 56 | 4702
1000022 | ПС 500 кВ Южная - СШ 500 кВ | v | bus | 4701 | 1.0161 | 0.10161 |  | TRUE | 58 | 4701
1000023 | ПС 220 кВ Апановка (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 573 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 59 | 573
1000024 | ПС 220 кВ Лисаковская - СШ 220 кВ | v | bus | 574 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 60 | 574
1000025 | ПС 500 кВ Сокол - СШ 220 кВ | v | bus | 575 | 1.0449 | 0.10449 |  | TRUE | 61 | 575
1000026 | ПС 500 кВ Сокол - СШ 500 кВ | v | bus | 576 | 1.0267 | 0.10267 |  | TRUE | 62 | 576
1000027 | ПС 500 кВ Житикара - СШ 500 кВ | v | bus | 577 | 1.0299 | 0.10299 |  | TRUE | 101 | 577
1000028 | ПС 500 кВ Житикара - СШ 110 кВ | v | bus | 578 | 0.51064 | 0.051064 |  | TRUE | 102 | 578
1000029 | ПС 500 кВ Приваловская - СШ 500 кВ | v | bus | 50032 | 1.0188 | 0.10188 |  | TRUE | 103 | 50032 |  | 10004
1000030 | ПС 500 кВ Шагол - СШ 500 кВ | v | bus | 4782 | 1.0118 | 0.10118 |  | TRUE | 104 | 4782
1000031 | ПС 500 кВ Бекетово - СШ 500 кВ | v | bus | 4709 | 1.0211 | 0.10211 |  | TRUE | 108 | 4709
1000032 | ПС 500 кВ Заря - СШ 500 кВ | v | bus | 1631 | 1.0311 | 0.10311 |  | TRUE | 123 | 1631
1000033 | ПС 220 кВ Качары - СШ 220 кВ | v | bus | 582 | 1.0513 | 0.10513 |  | TRUE | 124 | 582
1000034 | ПС 500 кВ Магнитогорская - СШ 500 кВ | v | bus | 4785 | 1.0044 | 0.10044 |  | TRUE | 125 | 4785
1000035 | ПС 1150 кВ Костанайская - СШ 500 кВ | v | bus | 590 | 1.0199 | 0.10199 |  | TRUE | 126 | 590
1000036 | ПС 1150 кВ Костанайская - СШ 220 кВ | v | bus | 592 | 1.0545 | 0.10545 |  | TRUE | 129 | 592
1000037 | ПС 220 кВ Центральная - СШ 220 кВ | v | bus | 593 | 1.0399 | 0.10399 |  | TRUE | 130 | 593
1000038 | ПС 220 кВ Сарбайская - СШ 220 кВ | v | bus | 594 | 1.0362 | 0.10362 |  | TRUE | 132 | 594
1000039 | ПС 220 кВ Приуральская - СШ 220 кВ | v | bus | 595 | 1.0476 | 0.10476 |  | TRUE | 134 | 595
1000040 | ПС 500 кВ Златоуст - СШ 500 кВ | v | bus | 4715 | 1.0213 | 0.10213 |  | TRUE | 135 | 4715
1000041 | ПС 500 кВ Кропачево - СШ 500 кВ | v | bus | 4714 | 1.0204 | 0.10204 |  | TRUE | 136 | 4714
1000042 | ПС 500 кВ Уфимская - СШ 500 кВ | v | bus | 4712 | 1.0076 | 0.10076 |  | TRUE | 142 | 4712
1000043 | ПС 220 кВ Заречная - СШ 220 кВ | v | bus | 596 | 1.0449 | 0.10449 |  | TRUE | 143 | 596
1000044 | ПС 1150 кВ Челябинская - СШ 500 кВ | v | bus | 4705 | 1.0175 | 0.10175 |  | TRUE | 144 | 4705
1000045 | ПС 220 кВ ПС-51 - СШ 220 кВ | v | bus | 251 | 1.041 | 0.1041 |  | TRUE | 147 | 251
1000046 | ЭГРЭС-1 - СШ 500 кВ | v | bus | 25 | 1.0282 | 0.10282 |  | TRUE | 148 | 25
1000047 | ПС 1150 кВ Экибастузская - СШ 500 кВ | v | bus | 26 | 1.0263 | 0.10263 |  | TRUE | 150 | 26
1000048 | ЭГРЭС-2 - СШ 500 кВ | v | bus | 28 | 1.0294 | 0.10294 |  | TRUE | 151 | 28
1000049 | ЭГРЭС-2 - СШ 220 кВ | v | bus | 29 | 1.04 | 0.104 |  | TRUE | 153 | 29
1000050 | ЕЭК Блоки 5,6,7,8 | v | bus | 30 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 155 | 30
1000051 | ЕЭК - СШ 500 кВ | v | bus | 31 | 1.0269 | 0.10269 |  | TRUE | 156 | 31
1000052 | ЕЭК Блоки 2,3,4 | v | bus | 32 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 157 | 32
1000053 | ЕЭК - СШ 220 кВ | v | bus | 33 | 1.053 | 0.1053 |  | TRUE | 159 | 33
1000054 | ПС 220 кВ Калкаман - СШ 220 кВ | v | bus | 36 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 160 | 36
1000055 | ПС 220 кВ Экибастузская - СШ 220 кВ | v | bus | 38 | 1.0335 | 0.10335 |  | TRUE | 161 | 38
1000056 | ЭГРЭС-1 - СШ 220 кВ | v | bus | 39 | 1.0461 | 0.10461 |  | TRUE | 162 | 39
1000057 | ЭГРЭС-1 Блок 2 | v | bus | 50 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 163 | 50
1000058 | ЭГРЭС-1 Блоки 3,4,5,6,7,8 | v | bus | 51 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 164 | 51
1000059 | ПС 220 кВ ЭПК - СШ 220 кВ | v | bus | 53 | 1.038 | 0.1038 |  | TRUE | 165 | 53
1000060 | ПС 220 кВ ЦРМЗ - СШ 220 кВ | v | bus | 54 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 166 | 54
1000061 | ПС 220 кВ Строительная -2 - СШ 220 кВ | v | bus | 56 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 167 | 56
1000062 | ПС 220 кВ Уленты (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 58 | 1 | 0.1 |  | TRUE | 169 | 58
1000063 | ПС 220 кВ Бозщаколь (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 59 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 170 | 59
1000064 | ЭГРЭС-2 Блоки 1,2 | v | bus | 60 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 172 | 60
1000065 | ПС 220 кВ Таскудык (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 61 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 173 | 61
1000066 | ПС 500 кВ Нура - СШ 500 кВ | v | bus | 325 | 1.0199 | 0.10199 |  | TRUE | 175 | 325
1000067 | ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 500 кВ | v | bus | 129 | 1.018 | 0.1018 |  | TRUE | 176 | 129
1000068 | ПС 220 кВ Ерментау (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 166 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 178 | 166
1000069 | ПС 500 кВ Рубцовская - СШ 500 кВ | v | bus | 1621 | 1.025 | 0.1025 |  | TRUE | 179 | 1621
1000070 | ПС 500 кВ Таврическая - СШ 500 кВ | v | bus | 1817 | 1.0256 | 0.10256 |  | TRUE | 180 | 1817
1000071 | ПС 500 кВ Иртышская - СШ 500 кВ | v | bus | 1850 | 1.033 | 0.1033 |  | TRUE | 186 | 1850
1000072 | ПС 500 кВ КЭЗ - СШ 500 кВ | v | bus | 27 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 191 | 27
1000073 | ПС 220 кВ ПС-14 - СШ 220 кВ | v | bus | 214 | 1.055 | 0.1055 |  | TRUE | 214 | 214
1000074 | ПС 220 кВ ПС-18 - СШ 220 кВ | v | bus | 218 | 1.0262 | 0.10262 |  | TRUE | 215 | 218
1000075 | Шульбинская ГЭС - СШ 220 кВ | v | bus | 220 | 1.0548 | 0.10548 |  | TRUE | 218 | 220
1000076 | ПС 500 кВ Усть-каменогорская - СШ 500 кВ | v | bus | 240 | 1.0095 | 0.10095 |  | TRUE | 220 | 240
1000077 | ПС 500 кВ Усть-Каменогорская - СШ 220 кВ | v | bus | 241 | 1.0563 | 0.10563 |  | TRUE | 221 | 241
1000078 | Шульбинская ГЭС - СШ 13,8 кВ | v | bus | 221 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 222 | 221
1000079 | ПС 220 кВ Шоптыколь (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 101 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 240 | 101
1000080 | ПС 220 кВ Батыс - СШ 220 кВ | v | bus | 102 | 1.0733 | 0.10733 |  | TRUE | 241 | 102
1000081 | ПС 220 кВ Достык - СШ 220 кВ | v | bus | 103 | 1.0727 | 0.10727 |  | TRUE | 242 | 103
1000082 | ПС 220 кВ Шыгыс - СШ 220 кВ | v | bus | 104 | 1.0755 | 0.10755 |  | TRUE | 251 | 104
1000083 | ПС 220 кВ Осакаровка - СШ 220 кВ | v | bus | 306 | 1.0622 | 0.10622 |  | TRUE | 306 | 306
1000084 | ПС 220 кВ Cарань - СШ 220 кВ | v | bus | 308 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 307 | 308
1000085 | ПС 220 кВ НС-19 - СШ 220 кВ | v | bus | 309 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 308 | 309
1000086 | ПС 500 кВ Нура - СШ 220 кВ | v | bus | 310 | 1.0508 | 0.10508 |  | TRUE | 309 | 310
1000087 | ГРЭС-2 Топар - СШ 220 кВ | v | bus | 355 | 1.0321 | 0.10321 |  | TRUE | 310 | 355
1000088 | ПС 220 кВ Айса (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 452 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 314 | 452
1000089 | ПС 220 кВ Жана-арка - СШ 220 кВ | v | bus | 453 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 315 | 453
1000090 | ПС 220 кВ Барсенгир - СШ 220 кВ | v | bus | 454 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 318 | 454
1000091 | ПС 220 кВ Кумколь СШ 110кВ | v | bus | 455 | 0.52773 | 0.052773 |  | TRUE | 325 | 455
1000092 | ПС 220 кВ Кайракты - СШ 220 кВ | v | bus | 457 | 1.0686 | 0.10686 |  | TRUE | 355 | 457
1000093 | Жезказган ТЭЦ - СШ 220 кВ | v | bus | 463 | 1.0504 | 0.10504 |  | TRUE | 383 | 463
1000094 | ПС 220 кВ Никольская - СШ 220 кВ | v | bus | 464 | 1.0686 | 0.10686 |  | TRUE | 384 | 464
1000095 | ПС 220 кВ Kаражал - СШ 220 кВ | v | bus | 465 | 1.0136 | 0.10136 |  | TRUE | 450 | 465
1000096 | ПС 500 кВ Жезказган - СШ 220 кВ | v | bus | 466 | 1.0709 | 0.10709 |  | TRUE | 451 | 466
1000097 | ПС 220 кВ Кумколь - СШ 220 кВ | v | bus | 467 | 1.0586 | 0.10586 |  | TRUE | 452 | 467
1000098 | ПС 500 кВ Агадырь - СШ 220 кВ | v | bus | 468 | 1.0545 | 0.10545 |  | TRUE | 453 | 468
1000099 | ПС 500 кВ Агадырь - СШ 500 кВ | v | bus | 469 | 1.034 | 0.1034 |  | TRUE | 454 | 469
1000100 | Балхашская ТЭЦ СШ 110кВ | v | bus | 471 | 0.55186 | 0.055186 |  | TRUE | 455 | 471
1000101 | ПС 220 кВ Балхашская СШ 110кВ | v | bus | 472 | 0.54577 | 0.054577 |  | TRUE | 457 | 472
1000102 | ПС 220 кВ Балхашская - СШ 220 кВ | v | bus | 473 | 1.0764 | 0.10764 |  | TRUE | 461 | 473
1000103 | ПС 220 кВ Акчатау - СШ 220 кВ | v | bus | 474 | 1.0805 | 0.10805 |  | TRUE | 462 | 474
1000104 | ПС 220 кВ Mоинты (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 475 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 463 | 475
1000105 | ПС 500 кВ Жезказган - СШ 500 кВ | v | bus | 480 | 1.0249 | 0.10249 |  | TRUE | 464 | 480
1000106 | ПС 500 кВ ЮКГРЭС - СШ 500 кВ | v | bus | 900 | 1.045 | 0.1045 |  | TRUE | 465 | 900
1000107 | ПС 500 кВ Фрунзе - СШ 500 кВ | v | bus | 2919 | 1.02 | 0.102 |  | TRUE | 466 | 2919
1000108 | ПС 500 кВ ЮКГРЭС - СШ 220 кВ | v | bus | 901 | 1.0874 | 0.10874 |  | TRUE | 467 | 901
1000109 | ПС 500 кВ Алматы - СШ 500 кВ | v | bus | 902 | 1.0299 | 0.10299 |  | TRUE | 468 | 902
1000110 | ПС 500 кВ Алма - СШ 500 кВ | v | bus | 938 | 1.0422 | 0.10422 |  | TRUE | 469 | 938
1000111 | ПС 500 кВ Алматы - СШ 220 кВ | v | bus | 903 | 1.0805 | 0.10805 |  | TRUE | 470 | 903
1000112 | ПС 500 кВ Алма - СШ 220 кВ | v | bus | 939 | 1.0586 | 0.10586 |  | TRUE | 471 | 939
1000113 | Алматинская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | v | bus | 904 | 1.062 | 0.1062 |  | TRUE | 472 | 904
1000114 | ПС 220 кВ Робот - СШ 220 кВ | v | bus | 907 | 1.0613 | 0.10613 |  | TRUE | 473 | 907
1000115 | ПС 220 кВ Бесагаш - СШ 220 кВ | v | bus | 940 | 1.0795 | 0.10795 |  | TRUE | 474 | 940
1000116 | ПС 220 кВ ПС-62А - СШ 220 кВ | v | bus | 908 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 475 | 908
1000117 | Капшагайская ГЭС - СШ 220 кВ | v | bus | 909 | 1.079 | 0.1079 |  | TRUE | 476 | 909
1000118 | ПС 220 кВ Шелек - СШ 220 кВ | v | bus | 911 | 1.0532 | 0.10532 |  | TRUE | 477 | 911
1000119 | ПС 220 кВ ПС-7А (Алм) - СШ 220 кВ | v | bus | 912 | 1.0305 | 0.10305 |  | TRUE | 480 | 912
1000120 | ПС 220 кВ ПС-7А (Алм) - СШ 110 кВ | v | bus | 913 | 0.53364 | 0.053364 |  | TRUE | 481 | 913
1000121 | ПС 220 кВ Западная - СШ 220 кВ | v | bus | 918 | 1.0284 | 0.10284 |  | TRUE | 482 | 918
1000122 | ПС 220 кВ Шыганак (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 925 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 483 | 925
1000123 | ПС 220 кВ Сары-озек - СШ 220 кВ | v | bus | 950 | 1.0776 | 0.10776 |  | TRUE | 484 | 950
1000124 | ПС 220 кВ Талдыкорганская - СШ 220 кВ | v | bus | 951 | 1.0723 | 0.10723 |  | TRUE | 571 | 951
1000125 | ПС 220 кВ Главная - СШ 220 кВ | v | bus | 2916 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 572 | 2916
1000126 | ПС 220 кВ Медеу (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 928 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 573 | 928
1000127 | ПС 220 кВ Таугуль - СШ 220 кВ | v | bus | 929 | 1.0718 | 0.10718 |  | TRUE | 574 | 929
1000128 | ПС 500 кВ Шу - СШ 220 кВ | v | bus | 932 | 1.0705 | 0.10705 |  | TRUE | 575 | 932
1000129 | ПС 220 кВ Аспара (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 814 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 576 | 814
1000130 | ПС 500 кВ Жамбыл - СШ 500 кВ | v | bus | 800 | 1.0267 | 0.10267 |  | TRUE | 577 | 800
1000131 | ПС 500 кВ Жамбыл - СШ 220 кВ | v | bus | 801 | 1.07 | 0.107 |  | TRUE | 578 | 801
1000132 | ПС 220 кВ Бурное - СШ 220 кВ | v | bus | 802 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 582 | 802
1000133 | ПС 220 кВ Каратау - СШ 220 кВ | v | bus | 803 | 1.0695 | 0.10695 |  | TRUE | 585 | 803
1000134 | ПС 220 кВ Опорная - СШ 220 кВ | v | bus | 804 | 1.0563 | 0.10563 |  | TRUE | 590 | 804
1000135 | Жамбылская ГРЭС - СШ 220 кВ | v | bus | 805 | 1.0813 | 0.10813 |  | TRUE | 592 | 805
1000136 | ПС 220 кВ Мерке - СШ 220 кВ | v | bus | 809 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 593 | 809
1000137 | ПС 220 кВ Жамбыл-тяга (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 815 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 594 | 815
1000138 | ПС 500 кВ Шымкент - СШ 500 кВ | v | bus | 830 | 0.98698 | 0.098698 |  | TRUE | 595 | 830
1000139 | ПС 500 кВ Шымкент - СШ 220 кВ | v | bus | 831 | 1.0723 | 0.10723 |  | TRUE | 596 | 831
1000140 | ПС 220 кВ Сас-тюбе - СШ 220 кВ | v | bus | 834 | 1.0723 | 0.10723 |  | TRUE | 800 | 834
1000141 | ПС 220 кВ Ванновка - СШ 220 кВ | v | bus | 835 | 1.0769 | 0.10769 |  | TRUE | 801 | 835
1000142 | ПС 220 кВ Жылга (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 839 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 802 | 839
1000143 | ПС 220 кВ Кентау - СШ 220 кВ | v | bus | 840 | 1.0385 | 0.10385 |  | TRUE | 803 | 840
1000144 | ПС 220 кВ Шолак-корган - СШ 220 кВ | v | bus | 841 | 1.0522 | 0.10522 |  | TRUE | 804 | 841
1000145 | ПС 220 кВ Шымкентская - СШ 220 кВ | v | bus | 843 | 1.0408 | 0.10408 |  | TRUE | 805 | 843
1000146 | ПС 220 кВ Кызылсай (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 845 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 806 | 845
1000147 | ПС 220 кВ ГНПС - СШ 220 кВ | v | bus | 846 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 807 | 846
1000148 | Кызылординская ТЭЦ - СШ 220 кВ | v | bus | 860 | 1.036 | 0.1036 |  | TRUE | 809 | 860
1000149 | отпайка Л-2019 | v | bus | 861 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 810 | 861
1000150 | ПС 220 кВ Кызылординская - СШ 220 кВ | v | bus | 862 | 1.0445 | 0.10445 |  | TRUE | 813 | 862
1000151 | ПС 220 кВ Шиели - СШ 220 кВ | v | bus | 863 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 814 | 863
1000152 | ПС 220 кВ Жанакорган - СШ 220 кВ | v | bus | 865 | 1.0441 | 0.10441 |  | TRUE | 815 | 865
1000153 | ПС 500 кВ Фрунзе - СШ 220 кВ | v | bus | 2918 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 816 | 2918
1000154 | Ташкентская ГРЭС - СШ 500 кВ | v | bus | 2924 | 0.972 | 0.0972 |  | TRUE | 817 | 2924
1000155 | Ташкентская ГРЭС - СШ 220 кВ | v | bus | 2925 | 0.99 | 0.099 |  | TRUE | 830 | 2925
1000156 | ПС 220 кВ ГПП-2 - СШ 220 кВ | v | bus | 5957 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 831 | 5957
1000157 | ПС 500 кВ Таврическая - СШ 220 кВ | v | bus | 1816 | 1.0884 | 0.10884 |  | TRUE | 834 | 1816
1000158 | ПС 500 кВ Иртышская - СШ 220 кВ | v | bus | 1851 | 1.0537 | 0.10537 |  | TRUE | 835 | 1851
1000159 | ПС 220 кВ Миргалимсай - СШ 220 кВ | v | bus | 842 | 1.0255 | 0.10255 |  | TRUE | 836 | 842
1000160 | ПС 220 кВ Еркеншилик (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 167 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 837 | 167
1000161 | ПС 220 кВ Жолымбет - СШ 220 кВ | v | bus | 123 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 838 | 123
1000162 | ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 110 кВ | v | bus | 124 | 0.54009 | 0.054009 |  | TRUE | 839 | 124
1000163 | ПС 220 кВ Танкерис (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 179 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 840 | 179
1000164 | ПС 220 кВ Бурабай (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 126 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 841 | 126
1000165 | ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 220 кВ | v | bus | 130 | 1.0773 | 0.10773 |  | TRUE | 842 | 130
1000166 | ПС 220 кВ Жалтыр (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 132 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 843 | 132
1000167 | ПС 220 кВ Атбасар - СШ 220 кВ | v | bus | 134 | 1.0632 | 0.10632 |  | TRUE | 844 | 134
1000168 | ПС 220 кВ КГПП - СШ 220 кВ | v | bus | 135 | 1.0554 | 0.10554 |  | TRUE | 845 | 135
1000169 | ПС 220 кВ Красноармейская - СШ 220 кВ | v | bus | 159 | 1.054 | 0.1054 |  | TRUE | 846 | 159
1000170 | ПС 220 кВ Киялы - СШ 220 кВ | v | bus | 136 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 860 | 136
1000171 | ПС 500 кВ Барнаул - СШ 500 кВ | v | bus | 1630 | 1.03 | 0.103 |  | TRUE | 861 | 1630
1000172 | ПС 220 кВ Смирново - СШ 220 кВ | v | bus | 143 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 862 | 143
1000173 | Петропавловская ТЭЦ-2 - СШ 220 кВ | v | bus | 144 | 1.0645 | 0.10645 |  | TRUE | 863 | 144
1000174 | ПС 500 кВ Аврора - СШ 500 кВ | v | bus | 147 | 1.013 | 0.1013 |  | TRUE | 865 | 147
1000175 | ПС 500 кВ Аврора - СШ 220 кВ | v | bus | 148 | 1.0581 | 0.10581 |  | TRUE | 866 | 148
1000176 | ПС 220 кВ Макинск - СШ 220 кВ | v | bus | 150 | 1.059 | 0.1059 |  | TRUE | 867 | 150
1000177 | ПС 220 кВ Степная - СШ 220 кВ | v | bus | 151 | 1.0455 | 0.10455 |  | TRUE | 869 | 151
1000178 | Токтогульская ГЭС - СШ 500 кВ | v | bus | 2921 | 1.008 | 0.1008 |  | TRUE | 900 | 2921
1000179 | ПС 220 кВ Янко (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 153 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 901 | 153
1000180 | ПС 220 кВ Буран - СШ 220 кВ | v | bus | 173 | 1.0732 | 0.10732 |  | TRUE | 902 | 173
1000181 | ПС 220 кВ Уголки (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 156 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 903 | 156
1000182 | ПС 220 кВ Куйбышевская - СШ 220 кВ | v | bus | 157 | 1.075 | 0.1075 |  | TRUE | 904 | 157
1000183 | ПС 1150 кВ Кокшетауская - СШ 220 кВ | v | bus | 176 | 1.0636 | 0.10636 |  | TRUE | 907 | 176
1000184 | ПС 220 кВ Перекатная (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 172 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 908 | 172
1000185 | ПС 500 кВ Курган - СШ 500 кВ | v | bus | 4727 | 1.026 | 0.1026 |  | TRUE | 909 | 4727
1000186 | ПС 500 кВ Шу - СШ 500 кВ | v | bus | 9932 | 1.0231 | 0.10231 |  | TRUE | 910 | 9932
1000187 | ПС 500 кВ Смеловская - СШ 500 кВ | v | bus | 50014 | 1.0243 | 0.10243 |  | TRUE | 911 | 50014
1000188 | ПС 220 кВ БГОК - СШ 220 кВ | v | bus | 62 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 912 | 62
1000189 | ПС 220 кВ Коян-коз - СШ 220 кВ | v | bus | 953 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 913 | 953
1000190 | Шымкентская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | v | bus | 813 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 918 | 813
1000191 | ПС 500 кВ Барнаульская - СШ 220 кВ | v | bus | 1640 | 1.0506 | 0.10506 |  | TRUE | 924 | 1640
1000192 | ПС 220 кВ РУ-6 - СШ 220 кВ | v | bus | 869 | 1.042 | 0.1042 |  | TRUE | 925 | 869
1000193 | ПС 500 кВ Актогай - СШ 500 кВ | v | bus | 986 | 1.0338 | 0.10338 |  | TRUE | 928 | 986
1000194 | Мойнакская ГЭС - СШ 220 кВ | v | bus | 935 | 1.075 | 0.1075 |  | TRUE | 929 | 935
1000195 | ПС 1150 кВ Алтай - СШ 500 кВ | v | bus | 1660 | 1.0308 | 0.10308 |  | TRUE | 930 | 1660
1000196 | ПС 500 кВ Рубцовская - СШ 220 кВ | v | bus | 1622 | 1.0862 | 0.10862 |  | TRUE | 931 | 1622
1000197 | ПС 500 кВ Барабинская - СШ 500 кВ | v | bus | 9917 | 1.0306 | 0.10306 |  | TRUE | 932 | 9917
1000198 | ПС 500 кВ Курчатовская - СШ 500 кВ | v | bus | 50002 | 1.0182 | 0.10182 |  | TRUE | 935 | 50002
1000199 | ПС 500 кВ Исеть - СШ 500 кВ | v | bus | 50001 | 1.0191 | 0.10191 |  | TRUE | 937 | 50001
1000200 | ВЭС Ерейментау - СШ 220 кВ | v | bus | 155 | 1.0639 | 0.10639 |  | TRUE | 938 | 155
1000201 | СЭС Бурное - СШ 220 кВ | v | bus | 810 | 1.0739 | 0.10739 |  | TRUE | 939 | 810
1000202 | Южноуральская ГРЭС-2 - СШ 500 кВ | v | bus | 47161 | 1.0137 | 0.10137 |  | TRUE | 940 | 47161
1000203 | ПС 500 кВ Кемин - СШ 220 кВ | v | bus | 2952 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 941 | 2952
1000204 | ПС 500 кВ Восход - СШ 220 кВ | v | bus | 1854 | 1.0694 | 0.10694 |  | TRUE | 942 | 1854
1000205 | ПС 500 кВ Восход - СШ 500 кВ | v | bus | 1853 | 1.0231 | 0.10231 |  | TRUE | 950 | 1853
1000206 | ПС 500 кВ Витязь - СШ 500 кВ | v | bus | 1852 | 1.0183 | 0.10183 |  | TRUE | 951 | 1852
1000207 | ПС 500 кВ Кемин - СШ 500 кВ | v | bus | 2951 | 1.008 | 0.1008 |  | TRUE | 953 | 2951
1000208 | Акмолинская ТЭЦ-2 - СШ 220 кВ | v | bus | 108 | 1.0735 | 0.10735 |  | TRUE | 980 | 108
1000209 | ПС 500 кВ Датка - СШ 500 кВ | v | bus | 2950 | 1.002 | 0.1002 |  | TRUE | 981 | 2950
1000210 | ПС 220 кВ Ерменсай - СШ 220 кВ | v | bus | 942 | 1.0664 | 0.10664 |  | TRUE | 986 | 942
1000211 | ПС 500 кВ Новокузнецкая - СШ 500 кВ | v | bus | 1638 | 1.0357 | 0.10357 |  | TRUE | 987 | 1638
1000212 | ПС 1150 кВ Итатская - СШ 500 кВ | v | bus | 1636 | 1.0428 | 0.10428 |  | TRUE | 988 | 1636
1000213 | ПС 500 кВ Юрга - СШ 500 кВ | v | bus | 1632 | 1.0317 | 0.10317 |  | TRUE | 1621 | 1632
1000214 | ПС 500 кВ Барабинская - СШ 220 кВ | v | bus | 1671 | 1.0622 | 0.10622 |  | TRUE | 1622 | 1671
1000215 | ПС 500 кВ Ново-Анжерская - СШ 500 кВ | v | bus | 1633 | 1.0244 | 0.10244 |  | TRUE | 1630 | #N/A
1000216 | Беловская ГРЭС - СШ 500 кВ | v | bus | 1637 | 1.0135 | 0.10135 |  | TRUE | 1631 | #N/A
1000217 | ПС 500 кВ Кузбасская - СШ 500 кВ | v | bus | 1652 | 1.0257 | 0.10257 |  | TRUE | 1632 | #N/A
1000218 | ВЭС Экспо - СШ 220 кВ | v | bus | 188 | 1.1052 | 0.11052 |  | TRUE | 1636 | #N/A
1000219 | СЭС Капчагай - СШ 220 кВ | v | bus | 946 | 1.0733 | 0.10733 |  | TRUE | 1638 | #N/A
1000220 | СЭС Байконыр - СШ 220 кВ | v | bus | 872 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 1640 | #N/A
1000221 | ПС 220 кВ Бадам (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 836 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 1660 | 836
1000222 | ПС 220 кВ Бурное-тяга (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 816 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 1671 | 816
1000223 | ПС 220 кВ Жидели (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 931 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 1673 | 931
1000224 | ПС 220 кВ Мынарал (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 924 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 1816 | 924
1000225 | ПС 220 кВ Кара-Мурын (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 450 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 1817 | 450
1000226 | ПС 220 кВ НС-7 - СШ 220 кВ | v | bus | 37 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 1850 | 37
1000227 | ПС 220 кВ Сары-Оба (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 169 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 1851 | 169
1000228 | ПС 220 кВ Ельтай (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 178 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 1852 | 178
1000229 | ПС 220 кВ ОП-80 (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 165 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 1853 | 165
1000230 | ПС 220 кВ Челгаши (т) - СШ 220 кВ | v | bus | 585 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 1854 | 585
1000231 | СЭС Жалагаш - СШ 220 кВ | v | bus | 866 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 2915 | 866
1000232 | ПС 500 кВ Томская - СШ 500 кВ | v | bus | 1651 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 2916 | #N/A
1000233 | ПС 500 кВ Актогай - СШ 220 кВ | v | bus | 223 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 2917 | #N/A
2000001 | ПС 220 кВ Чернозубовка - СШ 220 кВ | p | bus | 186 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 2918 | 186
2000002 | ПС 500 кВ Талдыкорган - СШ 220 кВ | p | bus | 988 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 2919 | 988
2000003 | ПС 220 кВ Коунрад - СШ 220 кВ | p | bus | 481 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 2920 | 481
2000004 | ПС 220 кВ Коунрад - СШ 110 кВ | p | bus | 482 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 2921 | 482
2000005 | Карагандинская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | p | bus | 383 | 543.92 | 54.392 |  | TRUE | 2922 | 383
2000006 | ПС 500 кВ Талдыкорган - СШ 500 кВ | p | bus | 987 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 2923 | 987
2000007 | ПС 220 кВ Металлургическая - СШ 220 кВ | p | bus | 384 | 393.06 | 39.306 |  | TRUE | 2924 | 384
2000008 | ПС 500 кВ Семей - СШ 500 кВ | p | bus | 980 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 2925 | 980
2000009 | отпайка Л-2278 | p | bus | 314 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 2926 | 314
2000010 | ПС 500 кВ Семей - СШ 220 кВ | p | bus | 981 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 2932 | 981
2000011 | отпайка Л-2288 | p | bus | 315 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 2940 | 315
2000012 | ПС 500 кВ Тюмень - СШ 500 кВ | p | bus | 4730 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 2945 | 4730
2000013 | ПС 500 кВ Беркут - СШ 500 кВ | p | bus | 4728 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 2950 | 4728
2000014 | Ириклинская ГРЭС - СШ 500 кВ | p | bus | 4790 | 513.1 | 51.31 |  | TRUE | 2951 | 4790
2000015 | Троицкая ГРЭС - СШ 220 кВ | p | bus | 4798 | 32.92 | 3.292 |  | TRUE | 2952 | 4798
2000016 | Троицкая ГРЭС - СШ 500 кВ | p | bus | 4799 | 0 | 0.1 |  | TRUE | 3004 | 4799
2000017 | ПС 500 кВ ЕГПП - СШ 220 кВ | p | bus | 170 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 3005 | 170
2000018 | ПС 500 кВ ЕГПП - СШ 500 кВ | p | bus | 180 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 3006 | 180
2000019 | ПС 1150 кВ Кокшетауская - СШ 500 кВ | p | bus | 175 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 3019 | 175
2000020 | ПС 500 кВ Козырево - СШ 500 кВ | p | bus | 4703 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 3020 | 4703
2000021 | Рефтинская ГРЭС - СШ 500 кВ | p | bus | 4702 | 2114.1 | 211.41 |  | TRUE | 3102 | 4702
2000022 | ПС 500 кВ Южная - СШ 500 кВ | p | bus | 4701 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 3103 | 4701
2000023 | ПС 220 кВ Апановка (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 573 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 3104 | 573
2000024 | ПС 220 кВ Лисаковская - СШ 220 кВ | p | bus | 574 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 4004 | 574
2000025 | ПС 500 кВ Сокол - СШ 220 кВ | p | bus | 575 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 4701 | 575
2000026 | ПС 500 кВ Сокол - СШ 500 кВ | p | bus | 576 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 4702 | 576
2000027 | ПС 500 кВ Житикара - СШ 500 кВ | p | bus | 577 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 4703 | 577
2000028 | ПС 500 кВ Житикара - СШ 110 кВ | p | bus | 578 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 4705 | 578
2000029 | ПС 500 кВ Приваловская - СШ 500 кВ | p | bus | 50032 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 4709 | 50032 | 10004
2000030 | ПС 500 кВ Шагол - СШ 500 кВ | p | bus | 4782 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 4712 | 4782
2000031 | ПС 500 кВ Бекетово - СШ 500 кВ | p | bus | 4709 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 4714 | 4709
2000032 | ПС 500 кВ Заря - СШ 500 кВ | p | bus | 1631 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 4715 | 1631
2000033 | ПС 220 кВ Качары - СШ 220 кВ | p | bus | 582 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 4727 | 582
2000034 | ПС 500 кВ Магнитогорская - СШ 500 кВ | p | bus | 4785 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 4728 | 4785
2000035 | ПС 1150 кВ Костанайская - СШ 500 кВ | p | bus | 590 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 4730 | 590
2000036 | ПС 1150 кВ Костанайская - СШ 220 кВ | p | bus | 592 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 4781 | 592
2000037 | ПС 220 кВ Центральная - СШ 220 кВ | p | bus | 593 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 4782 | 593
2000038 | ПС 220 кВ Сарбайская - СШ 220 кВ | p | bus | 594 | 149 | 14.9 |  | TRUE | 4785 | 594
2000039 | ПС 220 кВ Приуральская - СШ 220 кВ | p | bus | 595 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 4790 | 595
2000040 | ПС 500 кВ Златоуст - СШ 500 кВ | p | bus | 4715 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 4791 | 4715
2000041 | ПС 500 кВ Кропачево - СШ 500 кВ | p | bus | 4714 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 4798 | 4714
2000042 | ПС 500 кВ Уфимская - СШ 500 кВ | p | bus | 4712 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 4799 | 4712
2000043 | ПС 220 кВ Заречная - СШ 220 кВ | p | bus | 596 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 5957 | 596
2000044 | ПС 1150 кВ Челябинская - СШ 500 кВ | p | bus | 4705 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 5958 | 4705
2000045 | ПС 220 кВ ПС-51 - СШ 220 кВ | p | bus | 251 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 9001 | 251
2000046 | ЭГРЭС-1 - СШ 500 кВ | p | bus | 25 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 9917 | 25
2000047 | ПС 1150 кВ Экибастузская - СШ 500 кВ | p | bus | 26 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 9932 | 26
2000048 | ЭГРЭС-2 - СШ 500 кВ | p | bus | 28 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 47161 | 28
2000049 | ЭГРЭС-2 - СШ 220 кВ | p | bus | 29 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 50001 | 29
2000050 | ЕЭК Блоки 5,6,7,8 | p | bus | 30 | 700.74 | 70.074 |  | TRUE | 50002 | 30
2000051 | ЕЭК - СШ 500 кВ | p | bus | 31 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE | 50014 | 31
2000052 | ЕЭК Блоки 2,3,4 | p | bus | 32 | 765.58 | 76.558 |  | TRUE | 50032 | 32
2000053 | ЕЭК - СШ 220 кВ | p | bus | 33 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 33
2000054 | ПС 220 кВ Калкаман - СШ 220 кВ | p | bus | 36 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 36
2000055 | ПС 220 кВ Экибастузская - СШ 220 кВ | p | bus | 38 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 38
2000056 | ЭГРЭС-1 - СШ 220 кВ | p | bus | 39 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 39
2000057 | ЭГРЭС-1 Блок 2 | p | bus | 50 | 496.8 | 49.68 |  | TRUE |  | 50
2000058 | ЭГРЭС-1 Блоки 3,4,5,6,7,8 | p | bus | 51 | 2440.2 | 244.02 |  | TRUE |  | 51
2000059 | ПС 220 кВ ЭПК - СШ 220 кВ | p | bus | 53 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 53
2000060 | ПС 220 кВ ЦРМЗ - СШ 220 кВ | p | bus | 54 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 54
2000061 | ПС 220 кВ Строительная -2 - СШ 220 кВ | p | bus | 56 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 56
2000062 | ПС 220 кВ Уленты (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 58 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 58
2000063 | ПС 220 кВ Бозщаколь (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 59 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 59
2000064 | ЭГРЭС-2 Блоки 1,2 | p | bus | 60 | 940.69 | 94.069 |  | TRUE |  | 60
2000065 | ПС 220 кВ Таскудык (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 61 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 61
2000066 | ПС 500 кВ Нура - СШ 500 кВ | p | bus | 325 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 325
2000067 | ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 500 кВ | p | bus | 129 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 129
2000068 | ПС 220 кВ Ерментау (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 166 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 166
2000069 | ПС 500 кВ Рубцовская - СШ 500 кВ | p | bus | 1621 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1621
2000070 | ПС 500 кВ Таврическая - СШ 500 кВ | p | bus | 1817 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1817
2000071 | ПС 500 кВ Иртышская - СШ 500 кВ | p | bus | 1850 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1850
2000072 | ПС 500 кВ КЭЗ - СШ 500 кВ | p | bus | 27 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 27
2000073 | ПС 220 кВ ПС-14 - СШ 220 кВ | p | bus | 214 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 214
2000074 | ПС 220 кВ ПС-18 - СШ 220 кВ | p | bus | 218 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 218
2000075 | Шульбинская ГЭС - СШ 220 кВ | p | bus | 220 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 220
2000076 | ПС 500 кВ Усть-каменогорская - СШ 500 кВ | p | bus | 240 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 240
2000077 | ПС 500 кВ Усть-Каменогорская - СШ 220 кВ | p | bus | 241 | 1039.1 | 103.91 |  | TRUE |  | 241
2000078 | Шульбинская ГЭС - СШ 13,8 кВ | p | bus | 221 | 127.2 | 12.72 |  | TRUE |  | 221
2000079 | ПС 220 кВ Шоптыколь (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 101 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 101
2000080 | ПС 220 кВ Батыс - СШ 220 кВ | p | bus | 102 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 102
2000081 | ПС 220 кВ Достык - СШ 220 кВ | p | bus | 103 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 103
2000082 | ПС 220 кВ Шыгыс - СШ 220 кВ | p | bus | 104 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 104
2000083 | ПС 220 кВ Осакаровка - СШ 220 кВ | p | bus | 306 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 306
2000084 | ПС 220 кВ Cарань - СШ 220 кВ | p | bus | 308 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 308
2000085 | ПС 220 кВ НС-19 - СШ 220 кВ | p | bus | 309 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 309
2000086 | ПС 500 кВ Нура - СШ 220 кВ | p | bus | 310 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 310
2000087 | ГРЭС-2 Топар - СШ 220 кВ | p | bus | 355 | 413.3 | 41.33 |  | TRUE |  | 355
2000088 | ПС 220 кВ Айса (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 452 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 452
2000089 | ПС 220 кВ Жана-арка - СШ 220 кВ | p | bus | 453 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 453
2000090 | ПС 220 кВ Барсенгир - СШ 220 кВ | p | bus | 454 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 454
2000091 | ПС 220 кВ Кумколь СШ 110кВ | p | bus | 455 | 144.69 | 14.469 |  | TRUE |  | 455
2000092 | ПС 220 кВ Кайракты - СШ 220 кВ | p | bus | 457 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 457
2000093 | Жезказган ТЭЦ - СШ 220 кВ | p | bus | 463 | 211.89 | 21.189 |  | TRUE |  | 463
2000094 | ПС 220 кВ Никольская - СШ 220 кВ | p | bus | 464 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 464
2000095 | ПС 220 кВ Kаражал - СШ 220 кВ | p | bus | 465 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 465
2000096 | ПС 500 кВ Жезказган - СШ 220 кВ | p | bus | 466 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 466
2000097 | ПС 220 кВ Кумколь - СШ 220 кВ | p | bus | 467 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 467
2000098 | ПС 500 кВ Агадырь - СШ 220 кВ | p | bus | 468 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 468
2000099 | ПС 500 кВ Агадырь - СШ 500 кВ | p | bus | 469 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 469
2000100 | Балхашская ТЭЦ СШ 110кВ | p | bus | 471 | 148.54 | 14.854 |  | TRUE |  | 471
2000101 | ПС 220 кВ Балхашская СШ 110кВ | p | bus | 472 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 472
2000102 | ПС 220 кВ Балхашская - СШ 220 кВ | p | bus | 473 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 473
2000103 | ПС 220 кВ Акчатау - СШ 220 кВ | p | bus | 474 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 474
2000104 | ПС 220 кВ Mоинты (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 475 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 475
2000105 | ПС 500 кВ Жезказган - СШ 500 кВ | p | bus | 480 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 480
2000106 | ПС 500 кВ ЮКГРЭС - СШ 500 кВ | p | bus | 900 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 900
2000107 | ПС 500 кВ Фрунзе - СШ 500 кВ | p | bus | 2919 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 2919
2000108 | ПС 500 кВ ЮКГРЭС - СШ 220 кВ | p | bus | 901 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 901
2000109 | ПС 500 кВ Алматы - СШ 500 кВ | p | bus | 902 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 902
2000110 | ПС 500 кВ Алма - СШ 500 кВ | p | bus | 938 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 938
2000111 | ПС 500 кВ Алматы - СШ 220 кВ | p | bus | 903 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 903
2000112 | ПС 500 кВ Алма - СШ 220 кВ | p | bus | 939 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 939
2000113 | Алматинская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | p | bus | 904 | 139 | 13.9 |  | TRUE |  | 904
2000114 | ПС 220 кВ Робот - СШ 220 кВ | p | bus | 907 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 907
2000115 | ПС 220 кВ Бесагаш - СШ 220 кВ | p | bus | 940 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 940
2000116 | ПС 220 кВ ПС-62А - СШ 220 кВ | p | bus | 908 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 908
2000117 | Капшагайская ГЭС - СШ 220 кВ | p | bus | 909 | 50.0019 | 5.0002 |  | TRUE |  | 909
2000118 | ПС 220 кВ Шелек - СШ 220 кВ | p | bus | 911 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 911
2000119 | ПС 220 кВ ПС-7А (Алм) - СШ 220 кВ | p | bus | 912 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 912
2000120 | ПС 220 кВ ПС-7А (Алм) - СШ 110 кВ | p | bus | 913 | 442.23 | 44.223 |  | TRUE |  | 913
2000121 | ПС 220 кВ Западная - СШ 220 кВ | p | bus | 918 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 918
2000122 | ПС 220 кВ Шыганак (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 925 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 925
2000123 | ПС 220 кВ Сары-озек - СШ 220 кВ | p | bus | 950 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 950
2000124 | ПС 220 кВ Талдыкорганская - СШ 220 кВ | p | bus | 951 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 951
2000125 | ПС 220 кВ Главная - СШ 220 кВ | p | bus | 2916 | 385.2 | 38.52 |  | TRUE |  | 2916
2000126 | ПС 220 кВ Медеу (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 928 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 928
2000127 | ПС 220 кВ Таугуль - СШ 220 кВ | p | bus | 929 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 929
2000128 | ПС 500 кВ Шу - СШ 220 кВ | p | bus | 932 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 932
2000129 | ПС 220 кВ Аспара (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 814 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 814
2000130 | ПС 500 кВ Жамбыл - СШ 500 кВ | p | bus | 800 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 800
2000131 | ПС 500 кВ Жамбыл - СШ 220 кВ | p | bus | 801 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 801
2000132 | ПС 220 кВ Бурное - СШ 220 кВ | p | bus | 802 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 802
2000133 | ПС 220 кВ Каратау - СШ 220 кВ | p | bus | 803 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 803
2000134 | ПС 220 кВ Опорная - СШ 220 кВ | p | bus | 804 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 804
2000135 | Жамбылская ГРЭС - СШ 220 кВ | p | bus | 805 | 358.21 | 35.821 |  | TRUE |  | 805
2000136 | ПС 220 кВ Мерке - СШ 220 кВ | p | bus | 809 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 809
2000137 | ПС 220 кВ Жамбыл-тяга (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 815 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 815
2000138 | ПС 500 кВ Шымкент - СШ 500 кВ | p | bus | 830 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 830
2000139 | ПС 500 кВ Шымкент - СШ 220 кВ | p | bus | 831 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 831
2000140 | ПС 220 кВ Сас-тюбе - СШ 220 кВ | p | bus | 834 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 834
2000141 | ПС 220 кВ Ванновка - СШ 220 кВ | p | bus | 835 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 835
2000142 | ПС 220 кВ Жылга (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 839 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 839
2000143 | ПС 220 кВ Кентау - СШ 220 кВ | p | bus | 840 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 840
2000144 | ПС 220 кВ Шолак-корган - СШ 220 кВ | p | bus | 841 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 841
2000145 | ПС 220 кВ Шымкентская - СШ 220 кВ | p | bus | 843 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 843
2000146 | ПС 220 кВ Кызылсай (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 845 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 845
2000147 | ПС 220 кВ ГНПС - СШ 220 кВ | p | bus | 846 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 846
2000148 | Кызылординская ТЭЦ - СШ 220 кВ | p | bus | 860 | 59.39 | 5.939 |  | TRUE |  | 860
2000149 | отпайка Л-2019 | p | bus | 861 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 861
2000150 | ПС 220 кВ Кызылординская - СШ 220 кВ | p | bus | 862 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 862
2000151 | ПС 220 кВ Шиели - СШ 220 кВ | p | bus | 863 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 863
2000152 | ПС 220 кВ Жанакорган - СШ 220 кВ | p | bus | 865 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 865
2000153 | ПС 500 кВ Фрунзе - СШ 220 кВ | p | bus | 2918 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 2918
2000154 | Ташкентская ГРЭС - СШ 500 кВ | p | bus | 2924 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 2924
2000155 | Ташкентская ГРЭС - СШ 220 кВ | p | bus | 2925 | 640 | 64 |  | TRUE |  | 2925
2000156 | ПС 220 кВ ГПП-2 - СШ 220 кВ | p | bus | 5957 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 5957
2000157 | ПС 500 кВ Таврическая - СШ 220 кВ | p | bus | 1816 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1816
2000158 | ПС 500 кВ Иртышская - СШ 220 кВ | p | bus | 1851 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1851
2000159 | ПС 220 кВ Миргалимсай - СШ 220 кВ | p | bus | 842 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 842
2000160 | ПС 220 кВ Еркеншилик (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 167 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 167
2000161 | ПС 220 кВ Жолымбет - СШ 220 кВ | p | bus | 123 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 123
2000162 | ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 110 кВ | p | bus | 124 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 124
2000163 | ПС 220 кВ Танкерис (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 179 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 179
2000164 | ПС 220 кВ Бурабай (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 126 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 126
2000165 | ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 220 кВ | p | bus | 130 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 130
2000166 | ПС 220 кВ Жалтыр (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 132 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 132
2000167 | ПС 220 кВ Атбасар - СШ 220 кВ | p | bus | 134 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 134
2000168 | ПС 220 кВ КГПП - СШ 220 кВ | p | bus | 135 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 135
2000169 | ПС 220 кВ Красноармейская - СШ 220 кВ | p | bus | 159 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 159
2000170 | ПС 220 кВ Киялы - СШ 220 кВ | p | bus | 136 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 136
2000171 | ПС 500 кВ Барнаул - СШ 500 кВ | p | bus | 1630 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1630
2000172 | ПС 220 кВ Смирново - СШ 220 кВ | p | bus | 143 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 143
2000173 | Петропавловская ТЭЦ-2 - СШ 220 кВ | p | bus | 144 | 326.24 | 32.624 |  | TRUE |  | 144
2000174 | ПС 500 кВ Аврора - СШ 500 кВ | p | bus | 147 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 147
2000175 | ПС 500 кВ Аврора - СШ 220 кВ | p | bus | 148 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 148
2000176 | ПС 220 кВ Макинск - СШ 220 кВ | p | bus | 150 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 150
2000177 | ПС 220 кВ Степная - СШ 220 кВ | p | bus | 151 | 59 | 5.9 |  | TRUE |  | 151
2000178 | Токтогульская ГЭС - СШ 500 кВ | p | bus | 2921 | 474 | 47.4 |  | TRUE |  | 2921
2000179 | ПС 220 кВ Янко (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 153 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 153
2000180 | ПС 220 кВ Буран - СШ 220 кВ | p | bus | 173 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 173
2000181 | ПС 220 кВ Уголки (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 156 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 156
2000182 | ПС 220 кВ Куйбышевская - СШ 220 кВ | p | bus | 157 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 157
2000183 | ПС 1150 кВ Кокшетауская - СШ 220 кВ | p | bus | 176 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 176
2000184 | ПС 220 кВ Перекатная (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 172 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 172
2000185 | ПС 500 кВ Курган - СШ 500 кВ | p | bus | 4727 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 4727
2000186 | ПС 500 кВ Шу - СШ 500 кВ | p | bus | 9932 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 9932
2000187 | ПС 500 кВ Смеловская - СШ 500 кВ | p | bus | 50014 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 50014
2000188 | ПС 220 кВ БГОК - СШ 220 кВ | p | bus | 62 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 62
2000189 | ПС 220 кВ Коян-коз - СШ 220 кВ | p | bus | 953 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 953
2000190 | Шымкентская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | p | bus | 813 | 0 | 0.1 |  | TRUE |  | 813
2000191 | ПС 500 кВ Барнаульская - СШ 220 кВ | p | bus | 1640 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1640
2000192 | ПС 220 кВ РУ-6 - СШ 220 кВ | p | bus | 869 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 869
2000193 | ПС 500 кВ Актогай - СШ 500 кВ | p | bus | 986 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 986
2000194 | Мойнакская ГЭС - СШ 220 кВ | p | bus | 935 | 0.35 | 0.035 |  | TRUE |  | 935
2000195 | ПС 1150 кВ Алтай - СШ 500 кВ | p | bus | 1660 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1660
2000196 | ПС 500 кВ Рубцовская - СШ 220 кВ | p | bus | 1622 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1622
2000197 | ПС 500 кВ Барабинская - СШ 500 кВ | p | bus | 9917 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 9917
2000198 | ПС 500 кВ Курчатовская - СШ 500 кВ | p | bus | 50002 | 867.2 | 86.72 |  | TRUE |  | 50002
2000199 | ПС 500 кВ Исеть - СШ 500 кВ | p | bus | 50001 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 50001
2000200 | ВЭС Ерейментау - СШ 220 кВ | p | bus | 155 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 155
2000201 | СЭС Бурное - СШ 220 кВ | p | bus | 810 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 810
2000202 | Южноуральская ГРЭС-2 - СШ 500 кВ | p | bus | 47161 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 47161
2000203 | ПС 500 кВ Кемин - СШ 220 кВ | p | bus | 2952 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 2952
2000204 | ПС 500 кВ Восход - СШ 220 кВ | p | bus | 1854 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1854
2000205 | ПС 500 кВ Восход - СШ 500 кВ | p | bus | 1853 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1853
2000206 | ПС 500 кВ Витязь - СШ 500 кВ | p | bus | 1852 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1852
2000207 | ПС 500 кВ Кемин - СШ 500 кВ | p | bus | 2951 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 2951
2000208 | Акмолинская ТЭЦ-2 - СШ 220 кВ | p | bus | 108 | 542.3 | 54.23 |  | TRUE |  | 108
2000209 | ПС 500 кВ Датка - СШ 500 кВ | p | bus | 2950 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 2950
2000210 | ПС 220 кВ Ерменсай - СШ 220 кВ | p | bus | 942 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 942
2000211 | ПС 500 кВ Новокузнецкая - СШ 500 кВ | p | bus | 1638 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1638
2000212 | ПС 1150 кВ Итатская - СШ 500 кВ | p | bus | 1636 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1636
2000213 | ПС 500 кВ Юрга - СШ 500 кВ | p | bus | 1632 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1632
2000214 | ПС 500 кВ Барабинская - СШ 220 кВ | p | bus | 1671 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1671
2000215 | ПС 500 кВ Ново-Анжерская - СШ 500 кВ | p | bus | 1633 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | #N/A
2000216 | Беловская ГРЭС - СШ 500 кВ | p | bus | 1637 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | #N/A
2000217 | ПС 500 кВ Кузбасская - СШ 500 кВ | p | bus | 1652 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | #N/A
2000218 | ВЭС Экспо - СШ 220 кВ | p | bus | 188 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | #N/A
2000219 | СЭС Капчагай - СШ 220 кВ | p | bus | 946 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | #N/A
2000220 | СЭС Байконыр - СШ 220 кВ | p | bus | 872 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | #N/A
2000221 | ПС 220 кВ Бадам (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 836 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 836
2000222 | ПС 220 кВ Бурное-тяга (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 816 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 816
2000223 | ПС 220 кВ Жидели (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 931 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 931
2000224 | ПС 220 кВ Мынарал (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 924 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 924
2000225 | ПС 220 кВ Кара-Мурын (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 450 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 450
2000226 | ПС 220 кВ НС-7 - СШ 220 кВ | p | bus | 37 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 37
2000227 | ПС 220 кВ Сары-Оба (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 169 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 169
2000228 | ПС 220 кВ Ельтай (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 178 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 178
2000229 | ПС 220 кВ ОП-80 (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 165 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 165
2000230 | ПС 220 кВ Челгаши (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 585 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 585
2000231 | СЭС Жалагаш - СШ 220 кВ | p | bus | 866 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 866
2000232 | ПС 500 кВ Томская - СШ 500 кВ | p | bus | 1651 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | #N/A
2000233 | ПС 500 кВ Актогай - СШ 220 кВ | p | bus | 223 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | #N/A
2000234 | ПС 220 кВ Чернозубовка - СШ 220 кВ | p | bus | 186 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 186
2000235 | ПС 500 кВ Талдыкорган - СШ 220 кВ | p | bus | 988 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 988
2000236 | ПС 220 кВ Коунрад - СШ 220 кВ | p | bus | 481 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 481
2000237 | ПС 220 кВ Коунрад - СШ 110 кВ | p | bus | 482 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 482
2000238 | Карагандинская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | p | bus | 383 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 383
2000239 | ПС 500 кВ Талдыкорган - СШ 500 кВ | p | bus | 987 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 987
2000240 | ПС 220 кВ Металлургическая - СШ 220 кВ | p | bus | 384 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 384
2000241 | ПС 500 кВ Семей - СШ 500 кВ | p | bus | 980 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 980
2000242 | отпайка Л-2278 | p | bus | 314 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 314
2000243 | ПС 500 кВ Семей - СШ 220 кВ | p | bus | 981 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 981
2000244 | отпайка Л-2288 | p | bus | 315 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 315
2000245 | ПС 500 кВ Тюмень - СШ 500 кВ | p | bus | 4730 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 4730
2000246 | ПС 500 кВ Беркут - СШ 500 кВ | p | bus | 4728 | 322 | 32.2 |  | TRUE |  | 4728
2000247 | Ириклинская ГРЭС - СШ 500 кВ | p | bus | 4790 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 4790
2000248 | Троицкая ГРЭС - СШ 220 кВ | p | bus | 4798 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 4798
2000249 | Троицкая ГРЭС - СШ 500 кВ | p | bus | 4799 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 4799
2000250 | ПС 500 кВ ЕГПП - СШ 220 кВ | p | bus | 170 | -17.21 | 1.721 |  | TRUE |  | 170
2000251 | ПС 500 кВ ЕГПП - СШ 500 кВ | p | bus | 180 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 180
2000252 | ПС 1150 кВ Кокшетауская - СШ 500 кВ | p | bus | 175 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 175
2000253 | ПС 500 кВ Козырево - СШ 500 кВ | p | bus | 4703 | -276.2 | 27.62 |  | TRUE |  | 4703
2000254 | Рефтинская ГРЭС - СШ 500 кВ | p | bus | 4702 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 4702
2000255 | ПС 500 кВ Южная - СШ 500 кВ | p | bus | 4701 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 4701
2000256 | ПС 220 кВ Апановка (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 573 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 573
2000257 | ПС 220 кВ Лисаковская - СШ 220 кВ | p | bus | 574 | -74.53 | 7.453 |  | TRUE |  | 574
2000258 | ПС 500 кВ Сокол - СШ 220 кВ | p | bus | 575 | -5.92 | 0.592 |  | TRUE |  | 575
2000259 | ПС 500 кВ Сокол - СШ 500 кВ | p | bus | 576 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 576
2000260 | ПС 500 кВ Житикара - СШ 500 кВ | p | bus | 577 | -207.25 | 20.725 |  | TRUE |  | 577
2000261 | ПС 500 кВ Житикара - СШ 110 кВ | p | bus | 578 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 578
2000262 | ПС 500 кВ Приваловская - СШ 500 кВ | p | bus | 50032 | -71.88 | 7.188 |  | TRUE |  | 50032
2000263 | ПС 500 кВ Шагол - СШ 500 кВ | p | bus | 4782 | 91.04 | 9.104 |  | TRUE |  | 4782
2000264 | ПС 500 кВ Бекетово - СШ 500 кВ | p | bus | 4709 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 4709
2000265 | ПС 500 кВ Заря - СШ 500 кВ | p | bus | 1631 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1631
2000266 | ПС 220 кВ Качары - СШ 220 кВ | p | bus | 582 | -27.5 | 2.75 |  | TRUE |  | 582
2000267 | ПС 500 кВ Магнитогорская - СШ 500 кВ | p | bus | 4785 | -349.3 | 34.93 |  | TRUE |  | 4785
2000268 | ПС 1150 кВ Костанайская - СШ 500 кВ | p | bus | 590 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 590
2000269 | ПС 1150 кВ Костанайская - СШ 220 кВ | p | bus | 592 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 592
2000270 | ПС 220 кВ Центральная - СШ 220 кВ | p | bus | 593 | -107.03 | 10.703 |  | TRUE |  | 593
2000271 | ПС 220 кВ Сарбайская - СШ 220 кВ | p | bus | 594 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 594
2000272 | ПС 220 кВ Приуральская - СШ 220 кВ | p | bus | 595 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 595
2000273 | ПС 500 кВ Златоуст - СШ 500 кВ | p | bus | 4715 | -219.3 | 21.93 |  | TRUE |  | 4715
2000274 | ПС 500 кВ Кропачево - СШ 500 кВ | p | bus | 4714 | -112.41 | 11.241 |  | TRUE |  | 4714
2000275 | ПС 500 кВ Уфимская - СШ 500 кВ | p | bus | 4712 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 4712
2000276 | ПС 220 кВ Заречная - СШ 220 кВ | p | bus | 596 | -20.5 | 2.05 |  | TRUE |  | 596
2000277 | ПС 1150 кВ Челябинская - СШ 500 кВ | p | bus | 4705 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 4705
2000278 | ПС 220 кВ ПС-51 - СШ 220 кВ | p | bus | 251 | -10.42 | 1.042 |  | TRUE |  | 251
2000279 | ЭГРЭС-1 - СШ 500 кВ | p | bus | 25 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 25
2000280 | ПС 1150 кВ Экибастузская - СШ 500 кВ | p | bus | 26 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 26
2000281 | ЭГРЭС-2 - СШ 500 кВ | p | bus | 28 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 28
2000282 | ЭГРЭС-2 - СШ 220 кВ | p | bus | 29 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 29
2000283 | ЕЭК Блоки 5,6,7,8 | p | bus | 30 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 30
2000284 | ЕЭК - СШ 500 кВ | p | bus | 31 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 31
2000285 | ЕЭК Блоки 2,3,4 | p | bus | 32 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 32
2000286 | ЕЭК - СШ 220 кВ | p | bus | 33 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 33
2000287 | ПС 220 кВ Калкаман - СШ 220 кВ | p | bus | 36 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 36
2000288 | ПС 220 кВ Экибастузская - СШ 220 кВ | p | bus | 38 | -101.36 | 10.136 |  | TRUE |  | 38
2000289 | ЭГРЭС-1 - СШ 220 кВ | p | bus | 39 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 39
2000290 | ЭГРЭС-1 Блок 2 | p | bus | 50 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 50
2000291 | ЭГРЭС-1 Блоки 3,4,5,6,7,8 | p | bus | 51 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 51
2000292 | ПС 220 кВ ЭПК - СШ 220 кВ | p | bus | 53 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 53
2000293 | ПС 220 кВ ЦРМЗ - СШ 220 кВ | p | bus | 54 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 54
2000294 | ПС 220 кВ Строительная -2 - СШ 220 кВ | p | bus | 56 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 56
2000295 | ПС 220 кВ Уленты (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 58 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 58
2000296 | ПС 220 кВ Бозщаколь (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 59 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 59
2000297 | ЭГРЭС-2 Блоки 1,2 | p | bus | 60 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 60
2000298 | ПС 220 кВ Таскудык (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 61 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 61
2000299 | ПС 500 кВ Нура - СШ 500 кВ | p | bus | 325 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 325
2000300 | ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 500 кВ | p | bus | 129 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 129
2000301 | ПС 220 кВ Ерментау (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 166 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 166
2000302 | ПС 500 кВ Рубцовская - СШ 500 кВ | p | bus | 1621 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1621
2000303 | ПС 500 кВ Таврическая - СШ 500 кВ | p | bus | 1817 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1817
2000304 | ПС 500 кВ Иртышская - СШ 500 кВ | p | bus | 1850 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1850
2000305 | ПС 500 кВ КЭЗ - СШ 500 кВ | p | bus | 27 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 27
2000306 | ПС 220 кВ ПС-14 - СШ 220 кВ | p | bus | 214 | -46.82 | 4.682 |  | TRUE |  | 214
2000307 | ПС 220 кВ ПС-18 - СШ 220 кВ | p | bus | 218 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 218
2000308 | Шульбинская ГЭС - СШ 220 кВ | p | bus | 220 | -68.69 | 6.869 |  | TRUE |  | 220
2000309 | ПС 500 кВ Усть-каменогорская - СШ 500 кВ | p | bus | 240 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 240
2000310 | ПС 500 кВ Усть-Каменогорская - СШ 220 кВ | p | bus | 241 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 241
2000311 | Шульбинская ГЭС - СШ 13,8 кВ | p | bus | 221 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 221
2000312 | ПС 220 кВ Шоптыколь (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 101 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 101
2000313 | ПС 220 кВ Батыс - СШ 220 кВ | p | bus | 102 | -148.7 | 14.87 |  | TRUE |  | 102
2000314 | ПС 220 кВ Достык - СШ 220 кВ | p | bus | 103 | 0 | 0.1 |  | TRUE |  | 103
2000315 | ПС 220 кВ Шыгыс - СШ 220 кВ | p | bus | 104 | -2 | 0.2 |  | TRUE |  | 104
2000316 | ПС 220 кВ Осакаровка - СШ 220 кВ | p | bus | 306 | -5.38 | 0.538 |  | TRUE |  | 306
2000317 | ПС 220 кВ Cарань - СШ 220 кВ | p | bus | 308 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 308
2000318 | ПС 220 кВ НС-19 - СШ 220 кВ | p | bus | 309 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 309
2000319 | ПС 500 кВ Нура - СШ 220 кВ | p | bus | 310 | -15.31 | 1.531 |  | TRUE |  | 310
2000320 | ГРЭС-2 Топар - СШ 220 кВ | p | bus | 355 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 355
2000321 | ПС 220 кВ Айса (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 452 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 452
2000322 | ПС 220 кВ Жана-арка - СШ 220 кВ | p | bus | 453 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 453
2000323 | ПС 220 кВ Барсенгир - СШ 220 кВ | p | bus | 454 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 454
2000324 | ПС 220 кВ Кумколь СШ 110кВ | p | bus | 455 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 455
2000325 | ПС 220 кВ Кайракты - СШ 220 кВ | p | bus | 457 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 457
2000326 | Жезказган ТЭЦ - СШ 220 кВ | p | bus | 463 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 463
2000327 | ПС 220 кВ Никольская - СШ 220 кВ | p | bus | 464 | -76.33 | 7.633 |  | TRUE |  | 464
2000328 | ПС 220 кВ Kаражал - СШ 220 кВ | p | bus | 465 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 465
2000329 | ПС 500 кВ Жезказган - СШ 220 кВ | p | bus | 466 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 466
2000330 | ПС 220 кВ Кумколь - СШ 220 кВ | p | bus | 467 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 467
2000331 | ПС 500 кВ Агадырь - СШ 220 кВ | p | bus | 468 | -17.17 | 1.717 |  | TRUE |  | 468
2000332 | ПС 500 кВ Агадырь - СШ 500 кВ | p | bus | 469 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 469
2000333 | Балхашская ТЭЦ СШ 110кВ | p | bus | 471 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 471
2000334 | ПС 220 кВ Балхашская СШ 110кВ | p | bus | 472 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 472
2000335 | ПС 220 кВ Балхашская - СШ 220 кВ | p | bus | 473 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 473
2000336 | ПС 220 кВ Акчатау - СШ 220 кВ | p | bus | 474 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 474
2000337 | ПС 220 кВ Mоинты (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 475 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 475
2000338 | ПС 500 кВ Жезказган - СШ 500 кВ | p | bus | 480 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 480
2000339 | ПС 500 кВ ЮКГРЭС - СШ 500 кВ | p | bus | 900 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 900
2000340 | ПС 500 кВ Фрунзе - СШ 500 кВ | p | bus | 2919 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 2919
2000341 | ПС 500 кВ ЮКГРЭС - СШ 220 кВ | p | bus | 901 | -24.75 | 2.475 |  | TRUE |  | 901
2000342 | ПС 500 кВ Алматы - СШ 500 кВ | p | bus | 902 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 902
2000343 | ПС 500 кВ Алма - СШ 500 кВ | p | bus | 938 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 938
2000344 | ПС 500 кВ Алматы - СШ 220 кВ | p | bus | 903 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 903
2000345 | ПС 500 кВ Алма - СШ 220 кВ | p | bus | 939 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 939
2000346 | Алматинская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | p | bus | 904 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 904
2000347 | ПС 220 кВ Робот - СШ 220 кВ | p | bus | 907 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 907
2000348 | ПС 220 кВ Бесагаш - СШ 220 кВ | p | bus | 940 | -140.02 | 14.002 |  | TRUE |  | 940
2000349 | ПС 220 кВ ПС-62А - СШ 220 кВ | p | bus | 908 | -60.7 | 6.07 |  | TRUE |  | 908
2000350 | Капшагайская ГЭС - СШ 220 кВ | p | bus | 909 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 909
2000351 | ПС 220 кВ Шелек - СШ 220 кВ | p | bus | 911 | -70.7 | 7.07 |  | TRUE |  | 911
2000352 | ПС 220 кВ ПС-7А (Алм) - СШ 220 кВ | p | bus | 912 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 912
2000353 | ПС 220 кВ ПС-7А (Алм) - СШ 110 кВ | p | bus | 913 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 913
2000354 | ПС 220 кВ Западная - СШ 220 кВ | p | bus | 918 | -55.85 | 5.585 |  | TRUE |  | 918
2000355 | ПС 220 кВ Шыганак (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 925 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 925
2000356 | ПС 220 кВ Сары-озек - СШ 220 кВ | p | bus | 950 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 950
2000357 | ПС 220 кВ Талдыкорганская - СШ 220 кВ | p | bus | 951 | -100.26 | 10.026 |  | TRUE |  | 951
2000358 | ПС 220 кВ Главная - СШ 220 кВ | p | bus | 2916 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 2916
2000359 | ПС 220 кВ Медеу (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 928 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 928
2000360 | ПС 220 кВ Таугуль - СШ 220 кВ | p | bus | 929 | -144.5 | 14.45 |  | TRUE |  | 929
2000361 | ПС 500 кВ Шу - СШ 220 кВ | p | bus | 932 | -35.43 | 3.543 |  | TRUE |  | 932
2000362 | ПС 220 кВ Аспара (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 814 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 814
2000363 | ПС 500 кВ Жамбыл - СШ 500 кВ | p | bus | 800 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 800
2000364 | ПС 500 кВ Жамбыл - СШ 220 кВ | p | bus | 801 | -221.71 | 22.171 |  | TRUE |  | 801
2000365 | ПС 220 кВ Бурное - СШ 220 кВ | p | bus | 802 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 802
2000366 | ПС 220 кВ Каратау - СШ 220 кВ | p | bus | 803 | -9.67 | 0.967 |  | TRUE |  | 803
2000367 | ПС 220 кВ Опорная - СШ 220 кВ | p | bus | 804 | -20.42 | 2.042 |  | TRUE |  | 804
2000368 | Жамбылская ГРЭС - СШ 220 кВ | p | bus | 805 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 805
2000369 | ПС 220 кВ Мерке - СШ 220 кВ | p | bus | 809 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 809
2000370 | ПС 220 кВ Жамбыл-тяга (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 815 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 815
2000371 | ПС 500 кВ Шымкент - СШ 500 кВ | p | bus | 830 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 830
2000372 | ПС 500 кВ Шымкент - СШ 220 кВ | p | bus | 831 | -18.45 | 1.845 |  | TRUE |  | 831
2000373 | ПС 220 кВ Сас-тюбе - СШ 220 кВ | p | bus | 834 | 0.0012 | 0.12 |  | TRUE |  | 834
2000374 | ПС 220 кВ Ванновка - СШ 220 кВ | p | bus | 835 | -11.95 | 1.195 |  | TRUE |  | 835
2000375 | ПС 220 кВ Жылга (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 839 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 839
2000376 | ПС 220 кВ Кентау - СШ 220 кВ | p | bus | 840 | -48.85 | 4.885 |  | TRUE |  | 840
2000377 | ПС 220 кВ Шолак-корган - СШ 220 кВ | p | bus | 841 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 841
2000378 | ПС 220 кВ Шымкентская - СШ 220 кВ | p | bus | 843 | -200.07 | 20.007 |  | TRUE |  | 843
2000379 | ПС 220 кВ Кызылсай (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 845 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 845
2000380 | ПС 220 кВ ГНПС - СШ 220 кВ | p | bus | 846 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 846
2000381 | Кызылординская ТЭЦ - СШ 220 кВ | p | bus | 860 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 860
2000382 | отпайка Л-2019 | p | bus | 861 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 861
2000383 | ПС 220 кВ Кызылординская - СШ 220 кВ | p | bus | 862 | -28.07 | 2.807 |  | TRUE |  | 862
2000384 | ПС 220 кВ Шиели - СШ 220 кВ | p | bus | 863 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 863
2000385 | ПС 220 кВ Жанакорган - СШ 220 кВ | p | bus | 865 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 865
2000386 | ПС 500 кВ Фрунзе - СШ 220 кВ | p | bus | 2918 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 2918
2000387 | Ташкентская ГРЭС - СШ 500 кВ | p | bus | 2924 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 2924
2000388 | Ташкентская ГРЭС - СШ 220 кВ | p | bus | 2925 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 2925
2000389 | ПС 220 кВ ГПП-2 - СШ 220 кВ | p | bus | 5957 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 5957
2000390 | ПС 500 кВ Таврическая - СШ 220 кВ | p | bus | 1816 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1816
2000391 | ПС 500 кВ Иртышская - СШ 220 кВ | p | bus | 1851 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1851
2000392 | ПС 220 кВ Миргалимсай - СШ 220 кВ | p | bus | 842 | -18.2 | 1.82 |  | TRUE |  | 842
2000393 | ПС 220 кВ Еркеншилик (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 167 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 167
2000394 | ПС 220 кВ Жолымбет - СШ 220 кВ | p | bus | 123 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 123
2000395 | ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 110 кВ | p | bus | 124 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 124
2000396 | ПС 220 кВ Танкерис (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 179 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 179
2000397 | ПС 220 кВ Бурабай (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 126 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 126
2000398 | ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 220 кВ | p | bus | 130 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 130
2000399 | ПС 220 кВ Жалтыр (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 132 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 132
2000400 | ПС 220 кВ Атбасар - СШ 220 кВ | p | bus | 134 | -37.81 | 3.781 |  | TRUE |  | 134
2000401 | ПС 220 кВ КГПП - СШ 220 кВ | p | bus | 135 | -146.53 | 14.653 |  | TRUE |  | 135
2000402 | ПС 220 кВ Красноармейская - СШ 220 кВ | p | bus | 159 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 159
2000403 | ПС 220 кВ Киялы - СШ 220 кВ | p | bus | 136 | -5.27 | 0.527 |  | TRUE |  | 136
2000404 | ПС 500 кВ Барнаул - СШ 500 кВ | p | bus | 1630 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1630
2000405 | ПС 220 кВ Смирново - СШ 220 кВ | p | bus | 143 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 143
2000406 | Петропавловская ТЭЦ-2 - СШ 220 кВ | p | bus | 144 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 144
2000407 | ПС 500 кВ Аврора - СШ 500 кВ | p | bus | 147 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 147
2000408 | ПС 500 кВ Аврора - СШ 220 кВ | p | bus | 148 | 9.22 | 0.922 |  | TRUE |  | 148
2000409 | ПС 220 кВ Макинск - СШ 220 кВ | p | bus | 150 | -35.77 | 3.577 |  | TRUE |  | 150
2000410 | ПС 220 кВ Степная - СШ 220 кВ | p | bus | 151 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 151
2000411 | Токтогульская ГЭС - СШ 500 кВ | p | bus | 2921 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 2921
2000412 | ПС 220 кВ Янко (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 153 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 153
2000413 | ПС 220 кВ Буран - СШ 220 кВ | p | bus | 173 | -5.12 | 0.512 |  | TRUE |  | 173
2000414 | ПС 220 кВ Уголки (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 156 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 156
2000415 | ПС 220 кВ Куйбышевская - СШ 220 кВ | p | bus | 157 | -8.37 | 0.837 |  | TRUE |  | 157
2000416 | ПС 1150 кВ Кокшетауская - СШ 220 кВ | p | bus | 176 | -53.43 | 5.343 |  | TRUE |  | 176
2000417 | ПС 220 кВ Перекатная (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 172 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 172
2000418 | ПС 500 кВ Курган - СШ 500 кВ | p | bus | 4727 | 20 | 2 |  | TRUE |  | 4727
2000419 | ПС 500 кВ Шу - СШ 500 кВ | p | bus | 9932 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 9932
2000420 | ПС 500 кВ Смеловская - СШ 500 кВ | p | bus | 50014 | -177.35 | 17.735 |  | TRUE |  | 50014
2000421 | ПС 220 кВ БГОК - СШ 220 кВ | p | bus | 62 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 62
2000422 | ПС 220 кВ Коян-коз - СШ 220 кВ | p | bus | 953 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 953
2000423 | Шымкентская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | p | bus | 813 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 813
2000424 | ПС 500 кВ Барнаульская - СШ 220 кВ | p | bus | 1640 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1640
2000425 | ПС 220 кВ РУ-6 - СШ 220 кВ | p | bus | 869 | -45.76 | 4.576 |  | TRUE |  | 869
2000426 | ПС 500 кВ Актогай - СШ 500 кВ | p | bus | 986 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 986
2000427 | Мойнакская ГЭС - СШ 220 кВ | p | bus | 935 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 935
2000428 | ПС 1150 кВ Алтай - СШ 500 кВ | p | bus | 1660 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1660
2000429 | ПС 500 кВ Рубцовская - СШ 220 кВ | p | bus | 1622 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1622
2000430 | ПС 500 кВ Барабинская - СШ 500 кВ | p | bus | 9917 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 9917
2000431 | ПС 500 кВ Курчатовская - СШ 500 кВ | p | bus | 50002 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 50002
2000432 | ПС 500 кВ Исеть - СШ 500 кВ | p | bus | 50001 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 50001
2000433 | ВЭС Ерейментау - СШ 220 кВ | p | bus | 155 | 0.84 | 0.084 |  | TRUE |  | 155
2000434 | СЭС Бурное - СШ 220 кВ | p | bus | 810 | 0 | 0.1 |  | TRUE |  | 810
2000435 | Южноуральская ГРЭС-2 - СШ 500 кВ | p | bus | 47161 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 47161
2000436 | ПС 500 кВ Кемин - СШ 220 кВ | p | bus | 2952 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 2952
2000437 | ПС 500 кВ Восход - СШ 220 кВ | p | bus | 1854 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1854
2000438 | ПС 500 кВ Восход - СШ 500 кВ | p | bus | 1853 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1853
2000439 | ПС 500 кВ Витязь - СШ 500 кВ | p | bus | 1852 | 0.0014 | 0.14 |  | TRUE |  | 1852
2000440 | ПС 500 кВ Кемин - СШ 500 кВ | p | bus | 2951 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 2951
2000441 | Акмолинская ТЭЦ-2 - СШ 220 кВ | p | bus | 108 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 108
2000442 | ПС 500 кВ Датка - СШ 500 кВ | p | bus | 2950 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 2950
2000443 | ПС 220 кВ Ерменсай - СШ 220 кВ | p | bus | 942 | -122.1 | 12.21 |  | TRUE |  | 942
2000444 | ПС 500 кВ Новокузнецкая - СШ 500 кВ | p | bus | 1638 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1638
2000445 | ПС 1150 кВ Итатская - СШ 500 кВ | p | bus | 1636 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1636
2000446 | ПС 500 кВ Юрга - СШ 500 кВ | p | bus | 1632 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1632
2000447 | ПС 500 кВ Барабинская - СШ 220 кВ | p | bus | 1671 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1671
2000448 | ПС 500 кВ Ново-Анжерская - СШ 500 кВ | p | bus | 1633 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | #N/A
2000449 | Беловская ГРЭС - СШ 500 кВ | p | bus | 1637 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | #N/A
2000450 | ПС 500 кВ Кузбасская - СШ 500 кВ | p | bus | 1652 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | #N/A
2000451 | ВЭС Экспо - СШ 220 кВ | p | bus | 188 | 13.95 | 1.395 |  | TRUE |  | #N/A
2000452 | СЭС Капчагай - СШ 220 кВ | p | bus | 946 | 0.0011 | 0.11 |  | TRUE |  | #N/A
2000453 | СЭС Байконыр - СШ 220 кВ | p | bus | 872 | 1.83 | 0.183 |  | TRUE |  | #N/A
2000454 | ПС 220 кВ Бадам (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 836 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 836
2000455 | ПС 220 кВ Бурное-тяга (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 816 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 816
2000456 | ПС 220 кВ Жидели (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 931 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 931
2000457 | ПС 220 кВ Мынарал (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 924 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 924
2000458 | ПС 220 кВ Кара-Мурын (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 450 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 450
2000459 | ПС 220 кВ НС-7 - СШ 220 кВ | p | bus | 37 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 37
2000460 | ПС 220 кВ Сары-Оба (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 169 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 169
2000461 | ПС 220 кВ Ельтай (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 178 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 178
2000462 | ПС 220 кВ ОП-80 (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 165 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 165
2000463 | ПС 220 кВ Челгаши (т) - СШ 220 кВ | p | bus | 585 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 585
2000464 | СЭС Жалагаш - СШ 220 кВ | p | bus | 866 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 866
2000465 | ПС 500 кВ Томская - СШ 500 кВ | p | bus | 1651 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | #N/A
2000466 | ПС 500 кВ Актогай - СШ 220 кВ | p | bus | 223 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | #N/A
3000001 | ПС 220 кВ Чернозубовка - СШ 220 кВ | q | bus | 186 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 186
3000002 | ПС 500 кВ Талдыкорган - СШ 220 кВ | q | bus | 988 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 988
3000003 | ПС 220 кВ Коунрад - СШ 220 кВ | q | bus | 481 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 481
3000004 | ПС 220 кВ Коунрад - СШ 110 кВ | q | bus | 482 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 482
3000005 | Карагандинская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | q | bus | 383 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 383
3000006 | ПС 500 кВ Талдыкорган - СШ 500 кВ | q | bus | 987 | 117.22 | 11.722 |  | TRUE |  | 987
3000007 | ПС 220 кВ Металлургическая - СШ 220 кВ | q | bus | 384 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 384
3000008 | ПС 500 кВ Семей - СШ 500 кВ | q | bus | 980 | 110.39 | 11.039 |  | TRUE |  | 980
3000009 | отпайка Л-2278 | q | bus | 314 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 314
3000010 | ПС 500 кВ Семей - СШ 220 кВ | q | bus | 981 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 981
3000011 | отпайка Л-2288 | q | bus | 315 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 315
3000012 | ПС 500 кВ Тюмень - СШ 500 кВ | q | bus | 4730 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 4730
3000013 | ПС 500 кВ Беркут - СШ 500 кВ | q | bus | 4728 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 4728
3000014 | Ириклинская ГРЭС - СШ 500 кВ | q | bus | 4790 | -47.5 | 4.75 |  | TRUE |  | 4790
3000015 | Троицкая ГРЭС - СШ 220 кВ | q | bus | 4798 | -26.71 | 2.671 |  | TRUE |  | 4798
3000016 | Троицкая ГРЭС - СШ 500 кВ | q | bus | 4799 | 0 | 0.1 |  | TRUE |  | 4799
3000017 | ПС 500 кВ ЕГПП - СШ 220 кВ | q | bus | 170 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 170
3000018 | ПС 500 кВ ЕГПП - СШ 500 кВ | q | bus | 180 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 180
3000019 | ПС 1150 кВ Кокшетауская - СШ 500 кВ | q | bus | 175 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 175
3000020 | ПС 500 кВ Козырево - СШ 500 кВ | q | bus | 4703 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 4703
3000021 | Рефтинская ГРЭС - СШ 500 кВ | q | bus | 4702 | -291.01 | 29.101 |  | TRUE |  | 4702
3000022 | ПС 500 кВ Южная - СШ 500 кВ | q | bus | 4701 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 4701
3000023 | ПС 220 кВ Апановка (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 573 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 573
3000024 | ПС 220 кВ Лисаковская - СШ 220 кВ | q | bus | 574 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 574
3000025 | ПС 500 кВ Сокол - СШ 220 кВ | q | bus | 575 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 575
3000026 | ПС 500 кВ Сокол - СШ 500 кВ | q | bus | 576 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 576
3000027 | ПС 500 кВ Житикара - СШ 500 кВ | q | bus | 577 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 577
3000028 | ПС 500 кВ Житикара - СШ 110 кВ | q | bus | 578 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 578
3000029 | ПС 500 кВ Приваловская - СШ 500 кВ | q | bus | 50032 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 50032
3000030 | ПС 500 кВ Шагол - СШ 500 кВ | q | bus | 4782 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 4782
3000031 | ПС 500 кВ Бекетово - СШ 500 кВ | q | bus | 4709 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 4709
3000032 | ПС 500 кВ Заря - СШ 500 кВ | q | bus | 1631 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1631
3000033 | ПС 220 кВ Качары - СШ 220 кВ | q | bus | 582 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 582
3000034 | ПС 500 кВ Магнитогорская - СШ 500 кВ | q | bus | 4785 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 4785
3000035 | ПС 1150 кВ Костанайская - СШ 500 кВ | q | bus | 590 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 590
3000036 | ПС 1150 кВ Костанайская - СШ 220 кВ | q | bus | 592 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 592
3000037 | ПС 220 кВ Центральная - СШ 220 кВ | q | bus | 593 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 593
3000038 | ПС 220 кВ Сарбайская - СШ 220 кВ | q | bus | 594 | -115.01 | 11.501 |  | TRUE |  | 594
3000039 | ПС 220 кВ Приуральская - СШ 220 кВ | q | bus | 595 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 595
3000040 | ПС 500 кВ Златоуст - СШ 500 кВ | q | bus | 4715 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 4715
3000041 | ПС 500 кВ Кропачево - СШ 500 кВ | q | bus | 4714 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 4714
3000042 | ПС 500 кВ Уфимская - СШ 500 кВ | q | bus | 4712 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 4712
3000043 | ПС 220 кВ Заречная - СШ 220 кВ | q | bus | 596 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 596
3000044 | ПС 1150 кВ Челябинская - СШ 500 кВ | q | bus | 4705 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 4705
3000045 | ПС 220 кВ ПС-51 - СШ 220 кВ | q | bus | 251 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 251
3000046 | ЭГРЭС-1 - СШ 500 кВ | q | bus | 25 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 25
3000047 | ПС 1150 кВ Экибастузская - СШ 500 кВ | q | bus | 26 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 26
3000048 | ЭГРЭС-2 - СШ 500 кВ | q | bus | 28 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 28
3000049 | ЭГРЭС-2 - СШ 220 кВ | q | bus | 29 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 29
3000050 | ЕЭК Блоки 5,6,7,8 | q | bus | 30 | -273.91 | 27.391 |  | TRUE |  | 30
3000051 | ЕЭК - СШ 500 кВ | q | bus | 31 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 31
3000052 | ЕЭК Блоки 2,3,4 | q | bus | 32 | -236.54 | 23.654 |  | TRUE |  | 32
3000053 | ЕЭК - СШ 220 кВ | q | bus | 33 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 33
3000054 | ПС 220 кВ Калкаман - СШ 220 кВ | q | bus | 36 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 36
3000055 | ПС 220 кВ Экибастузская - СШ 220 кВ | q | bus | 38 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 38
3000056 | ЭГРЭС-1 - СШ 220 кВ | q | bus | 39 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 39
3000057 | ЭГРЭС-1 Блок 2 | q | bus | 50 | -79.49 | 7.949 |  | TRUE |  | 50
3000058 | ЭГРЭС-1 Блоки 3,4,5,6,7,8 | q | bus | 51 | -267.38 | 26.738 |  | TRUE |  | 51
3000059 | ПС 220 кВ ЭПК - СШ 220 кВ | q | bus | 53 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 53
3000060 | ПС 220 кВ ЦРМЗ - СШ 220 кВ | q | bus | 54 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 54
3000061 | ПС 220 кВ Строительная -2 - СШ 220 кВ | q | bus | 56 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 56
3000062 | ПС 220 кВ Уленты (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 58 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 58
3000063 | ПС 220 кВ Бозщаколь (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 59 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 59
3000064 | ЭГРЭС-2 Блоки 1,2 | q | bus | 60 | -86.43 | 8.643 |  | TRUE |  | 60
3000065 | ПС 220 кВ Таскудык (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 61 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 61
3000066 | ПС 500 кВ Нура - СШ 500 кВ | q | bus | 325 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 325
3000067 | ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 500 кВ | q | bus | 129 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 129
3000068 | ПС 220 кВ Ерментау (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 166 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 166
3000069 | ПС 500 кВ Рубцовская - СШ 500 кВ | q | bus | 1621 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1621
3000070 | ПС 500 кВ Таврическая - СШ 500 кВ | q | bus | 1817 | 137.83 | 13.783 |  | TRUE |  | 1817
3000071 | ПС 500 кВ Иртышская - СШ 500 кВ | q | bus | 1850 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1850
3000072 | ПС 500 кВ КЭЗ - СШ 500 кВ | q | bus | 27 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 27
3000073 | ПС 220 кВ ПС-14 - СШ 220 кВ | q | bus | 214 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 214
3000074 | ПС 220 кВ ПС-18 - СШ 220 кВ | q | bus | 218 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 218
3000075 | Шульбинская ГЭС - СШ 220 кВ | q | bus | 220 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 220
3000076 | ПС 500 кВ Усть-каменогорская - СШ 500 кВ | q | bus | 240 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 240
3000077 | ПС 500 кВ Усть-Каменогорская - СШ 220 кВ | q | bus | 241 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 241
3000078 | Шульбинская ГЭС - СШ 13,8 кВ | q | bus | 221 | -99.89 | 9.989 |  | TRUE |  | 221
3000079 | ПС 220 кВ Шоптыколь (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 101 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 101
3000080 | ПС 220 кВ Батыс - СШ 220 кВ | q | bus | 102 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 102
3000081 | ПС 220 кВ Достык - СШ 220 кВ | q | bus | 103 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 103
3000082 | ПС 220 кВ Шыгыс - СШ 220 кВ | q | bus | 104 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 104
3000083 | ПС 220 кВ Осакаровка - СШ 220 кВ | q | bus | 306 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 306
3000084 | ПС 220 кВ Cарань - СШ 220 кВ | q | bus | 308 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 308
3000085 | ПС 220 кВ НС-19 - СШ 220 кВ | q | bus | 309 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 309
3000086 | ПС 500 кВ Нура - СШ 220 кВ | q | bus | 310 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 310
3000087 | ГРЭС-2 Топар - СШ 220 кВ | q | bus | 355 | -1.46 | 0.146 |  | TRUE |  | 355
3000088 | ПС 220 кВ Айса (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 452 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 452
3000089 | ПС 220 кВ Жана-арка - СШ 220 кВ | q | bus | 453 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 453
3000090 | ПС 220 кВ Барсенгир - СШ 220 кВ | q | bus | 454 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 454
3000091 | ПС 220 кВ Кумколь СШ 110кВ | q | bus | 455 | -25.78 | 2.578 |  | TRUE |  | 455
3000092 | ПС 220 кВ Кайракты - СШ 220 кВ | q | bus | 457 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 457
3000093 | Жезказган ТЭЦ - СШ 220 кВ | q | bus | 463 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 463
3000094 | ПС 220 кВ Никольская - СШ 220 кВ | q | bus | 464 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 464
3000095 | ПС 220 кВ Kаражал - СШ 220 кВ | q | bus | 465 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 465
3000096 | ПС 500 кВ Жезказган - СШ 220 кВ | q | bus | 466 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 466
3000097 | ПС 220 кВ Кумколь - СШ 220 кВ | q | bus | 467 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 467
3000098 | ПС 500 кВ Агадырь - СШ 220 кВ | q | bus | 468 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 468
3000099 | ПС 500 кВ Агадырь - СШ 500 кВ | q | bus | 469 | 108.4 | 10.84 |  | TRUE |  | 469
3000100 | Балхашская ТЭЦ СШ 110кВ | q | bus | 471 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 471
3000101 | ПС 220 кВ Балхашская СШ 110кВ | q | bus | 472 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 472
3000102 | ПС 220 кВ Балхашская - СШ 220 кВ | q | bus | 473 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 473
3000103 | ПС 220 кВ Акчатау - СШ 220 кВ | q | bus | 474 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 474
3000104 | ПС 220 кВ Mоинты (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 475 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 475
3000105 | ПС 500 кВ Жезказган - СШ 500 кВ | q | bus | 480 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 480
3000106 | ПС 500 кВ ЮКГРЭС - СШ 500 кВ | q | bus | 900 | 163.9 | 16.39 |  | TRUE |  | 900
3000107 | ПС 500 кВ Фрунзе - СШ 500 кВ | q | bus | 2919 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 2919
3000108 | ПС 500 кВ ЮКГРЭС - СШ 220 кВ | q | bus | 901 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 901
3000109 | ПС 500 кВ Алматы - СШ 500 кВ | q | bus | 902 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 902
3000110 | ПС 500 кВ Алма - СШ 500 кВ | q | bus | 938 | 72.11 | 7.211 |  | TRUE |  | 938
3000111 | ПС 500 кВ Алматы - СШ 220 кВ | q | bus | 903 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 903
3000112 | ПС 500 кВ Алма - СШ 220 кВ | q | bus | 939 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 939
3000113 | Алматинская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | q | bus | 904 | -50.93 | 5.093 |  | TRUE |  | 904
3000114 | ПС 220 кВ Робот - СШ 220 кВ | q | bus | 907 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 907
3000115 | ПС 220 кВ Бесагаш - СШ 220 кВ | q | bus | 940 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 940
3000116 | ПС 220 кВ ПС-62А - СШ 220 кВ | q | bus | 908 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 908
3000117 | Капшагайская ГЭС - СШ 220 кВ | q | bus | 909 | 0.67 | 0.067 |  | TRUE |  | 909
3000118 | ПС 220 кВ Шелек - СШ 220 кВ | q | bus | 911 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 911
3000119 | ПС 220 кВ ПС-7А (Алм) - СШ 220 кВ | q | bus | 912 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 912
3000120 | ПС 220 кВ ПС-7А (Алм) - СШ 110 кВ | q | bus | 913 | -136.12 | 13.612 |  | TRUE |  | 913
3000121 | ПС 220 кВ Западная - СШ 220 кВ | q | bus | 918 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 918
3000122 | ПС 220 кВ Шыганак (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 925 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 925
3000123 | ПС 220 кВ Сары-озек - СШ 220 кВ | q | bus | 950 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 950
3000124 | ПС 220 кВ Талдыкорганская - СШ 220 кВ | q | bus | 951 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 951
3000125 | ПС 220 кВ Главная - СШ 220 кВ | q | bus | 2916 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 2916
3000126 | ПС 220 кВ Медеу (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 928 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 928
3000127 | ПС 220 кВ Таугуль - СШ 220 кВ | q | bus | 929 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 929
3000128 | ПС 500 кВ Шу - СШ 220 кВ | q | bus | 932 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 932
3000129 | ПС 220 кВ Аспара (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 814 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 814
3000130 | ПС 500 кВ Жамбыл - СШ 500 кВ | q | bus | 800 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 800
3000131 | ПС 500 кВ Жамбыл - СШ 220 кВ | q | bus | 801 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 801
3000132 | ПС 220 кВ Бурное - СШ 220 кВ | q | bus | 802 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 802
3000133 | ПС 220 кВ Каратау - СШ 220 кВ | q | bus | 803 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 803
3000134 | ПС 220 кВ Опорная - СШ 220 кВ | q | bus | 804 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 804
3000135 | Жамбылская ГРЭС - СШ 220 кВ | q | bus | 805 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 805
3000136 | ПС 220 кВ Мерке - СШ 220 кВ | q | bus | 809 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 809
3000137 | ПС 220 кВ Жамбыл-тяга (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 815 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 815
3000138 | ПС 500 кВ Шымкент - СШ 500 кВ | q | bus | 830 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 830
3000139 | ПС 500 кВ Шымкент - СШ 220 кВ | q | bus | 831 | -34.23 | 3.423 |  | TRUE |  | 831
3000140 | ПС 220 кВ Сас-тюбе - СШ 220 кВ | q | bus | 834 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 834
3000141 | ПС 220 кВ Ванновка - СШ 220 кВ | q | bus | 835 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 835
3000142 | ПС 220 кВ Жылга (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 839 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 839
3000143 | ПС 220 кВ Кентау - СШ 220 кВ | q | bus | 840 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 840
3000144 | ПС 220 кВ Шолак-корган - СШ 220 кВ | q | bus | 841 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 841
3000145 | ПС 220 кВ Шымкентская - СШ 220 кВ | q | bus | 843 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 843
3000146 | ПС 220 кВ Кызылсай (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 845 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 845
3000147 | ПС 220 кВ ГНПС - СШ 220 кВ | q | bus | 846 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 846
3000148 | Кызылординская ТЭЦ - СШ 220 кВ | q | bus | 860 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 860
3000149 | отпайка Л-2019 | q | bus | 861 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 861
3000150 | ПС 220 кВ Кызылординская - СШ 220 кВ | q | bus | 862 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 862
3000151 | ПС 220 кВ Шиели - СШ 220 кВ | q | bus | 863 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 863
3000152 | ПС 220 кВ Жанакорган - СШ 220 кВ | q | bus | 865 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 865
3000153 | ПС 500 кВ Фрунзе - СШ 220 кВ | q | bus | 2918 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 2918
3000154 | Ташкентская ГРЭС - СШ 500 кВ | q | bus | 2924 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 2924
3000155 | Ташкентская ГРЭС - СШ 220 кВ | q | bus | 2925 | -270 | 27 |  | TRUE |  | 2925
3000156 | ПС 220 кВ ГПП-2 - СШ 220 кВ | q | bus | 5957 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 5957
3000157 | ПС 500 кВ Таврическая - СШ 220 кВ | q | bus | 1816 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1816
3000158 | ПС 500 кВ Иртышская - СШ 220 кВ | q | bus | 1851 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1851
3000159 | ПС 220 кВ Миргалимсай - СШ 220 кВ | q | bus | 842 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 842
3000160 | ПС 220 кВ Еркеншилик (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 167 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 167
3000161 | ПС 220 кВ Жолымбет - СШ 220 кВ | q | bus | 123 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 123
3000162 | ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 110 кВ | q | bus | 124 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 124
3000163 | ПС 220 кВ Танкерис (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 179 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 179
3000164 | ПС 220 кВ Бурабай (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 126 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 126
3000165 | ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 220 кВ | q | bus | 130 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 130
3000166 | ПС 220 кВ Жалтыр (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 132 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 132
3000167 | ПС 220 кВ Атбасар - СШ 220 кВ | q | bus | 134 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 134
3000168 | ПС 220 кВ КГПП - СШ 220 кВ | q | bus | 135 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 135
3000169 | ПС 220 кВ Красноармейская - СШ 220 кВ | q | bus | 159 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 159
3000170 | ПС 220 кВ Киялы - СШ 220 кВ | q | bus | 136 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 136
3000171 | ПС 500 кВ Барнаул - СШ 500 кВ | q | bus | 1630 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1630
3000172 | ПС 220 кВ Смирново - СШ 220 кВ | q | bus | 143 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 143
3000173 | Петропавловская ТЭЦ-2 - СШ 220 кВ | q | bus | 144 | -59.15 | 5.915 |  | TRUE |  | 144
3000174 | ПС 500 кВ Аврора - СШ 500 кВ | q | bus | 147 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 147
3000175 | ПС 500 кВ Аврора - СШ 220 кВ | q | bus | 148 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 148
3000176 | ПС 220 кВ Макинск - СШ 220 кВ | q | bus | 150 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 150
3000177 | ПС 220 кВ Степная - СШ 220 кВ | q | bus | 151 | -18 | 1.8 |  | TRUE |  | 151
3000178 | Токтогульская ГЭС - СШ 500 кВ | q | bus | 2921 | -54 | 5.4 |  | TRUE |  | 2921
3000179 | ПС 220 кВ Янко (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 153 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 153
3000180 | ПС 220 кВ Буран - СШ 220 кВ | q | bus | 173 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 173
3000181 | ПС 220 кВ Уголки (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 156 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 156
3000182 | ПС 220 кВ Куйбышевская - СШ 220 кВ | q | bus | 157 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 157
3000183 | ПС 1150 кВ Кокшетауская - СШ 220 кВ | q | bus | 176 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 176
3000184 | ПС 220 кВ Перекатная (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 172 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 172
3000185 | ПС 500 кВ Курган - СШ 500 кВ | q | bus | 4727 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 4727
3000186 | ПС 500 кВ Шу - СШ 500 кВ | q | bus | 9932 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 9932
3000187 | ПС 500 кВ Смеловская - СШ 500 кВ | q | bus | 50014 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 50014
3000188 | ПС 220 кВ БГОК - СШ 220 кВ | q | bus | 62 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 62
3000189 | ПС 220 кВ Коян-коз - СШ 220 кВ | q | bus | 953 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 953
3000190 | Шымкентская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | q | bus | 813 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 813
3000191 | ПС 500 кВ Барнаульская - СШ 220 кВ | q | bus | 1640 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1640
3000192 | ПС 220 кВ РУ-6 - СШ 220 кВ | q | bus | 869 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 869
3000193 | ПС 500 кВ Актогай - СШ 500 кВ | q | bus | 986 | 0 | 0.1 |  | TRUE |  | 986
3000194 | Мойнакская ГЭС - СШ 220 кВ | q | bus | 935 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 935
3000195 | ПС 1150 кВ Алтай - СШ 500 кВ | q | bus | 1660 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1660
3000196 | ПС 500 кВ Рубцовская - СШ 220 кВ | q | bus | 1622 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1622
3000197 | ПС 500 кВ Барабинская - СШ 500 кВ | q | bus | 9917 | 149.2 | 14.92 |  | TRUE |  | 9917
3000198 | ПС 500 кВ Курчатовская - СШ 500 кВ | q | bus | 50002 | -184.07 | 18.407 |  | TRUE |  | 50002
3000199 | ПС 500 кВ Исеть - СШ 500 кВ | q | bus | 50001 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 50001
3000200 | ВЭС Ерейментау - СШ 220 кВ | q | bus | 155 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 155
3000201 | СЭС Бурное - СШ 220 кВ | q | bus | 810 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 810
3000202 | Южноуральская ГРЭС-2 - СШ 500 кВ | q | bus | 47161 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 47161
3000203 | ПС 500 кВ Кемин - СШ 220 кВ | q | bus | 2952 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 2952
3000204 | ПС 500 кВ Восход - СШ 220 кВ | q | bus | 1854 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1854
3000205 | ПС 500 кВ Восход - СШ 500 кВ | q | bus | 1853 | 85.04 | 8.504 |  | TRUE |  | 1853
3000206 | ПС 500 кВ Витязь - СШ 500 кВ | q | bus | 1852 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1852
3000207 | ПС 500 кВ Кемин - СШ 500 кВ | q | bus | 2951 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 2951
3000208 | Акмолинская ТЭЦ-2 - СШ 220 кВ | q | bus | 108 | -92.1 | 9.21 |  | TRUE |  | 108
3000209 | ПС 500 кВ Датка - СШ 500 кВ | q | bus | 2950 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 2950
3000210 | ПС 220 кВ Ерменсай - СШ 220 кВ | q | bus | 942 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 942
3000211 | ПС 500 кВ Новокузнецкая - СШ 500 кВ | q | bus | 1638 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1638
3000212 | ПС 1150 кВ Итатская - СШ 500 кВ | q | bus | 1636 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1636
3000213 | ПС 500 кВ Юрга - СШ 500 кВ | q | bus | 1632 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1632
3000214 | ПС 500 кВ Барабинская - СШ 220 кВ | q | bus | 1671 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1671
3000215 | ПС 500 кВ Ново-Анжерская - СШ 500 кВ | q | bus | 1633 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | #N/A
3000216 | Беловская ГРЭС - СШ 500 кВ | q | bus | 1637 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | #N/A
3000217 | ПС 500 кВ Кузбасская - СШ 500 кВ | q | bus | 1652 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | #N/A
3000218 | ВЭС Экспо - СШ 220 кВ | q | bus | 188 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | #N/A
3000219 | СЭС Капчагай - СШ 220 кВ | q | bus | 946 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | #N/A
3000220 | СЭС Байконыр - СШ 220 кВ | q | bus | 872 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | #N/A
3000221 | ПС 220 кВ Бадам (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 836 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 836
3000222 | ПС 220 кВ Бурное-тяга (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 816 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 816
3000223 | ПС 220 кВ Жидели (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 931 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 931
3000224 | ПС 220 кВ Мынарал (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 924 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 924
3000225 | ПС 220 кВ Кара-Мурын (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 450 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 450
3000226 | ПС 220 кВ НС-7 - СШ 220 кВ | q | bus | 37 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 37
3000227 | ПС 220 кВ Сары-Оба (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 169 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 169
3000228 | ПС 220 кВ Ельтай (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 178 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 178
3000229 | ПС 220 кВ ОП-80 (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 165 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 165
3000230 | ПС 220 кВ Челгаши (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 585 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 585
3000231 | СЭС Жалагаш - СШ 220 кВ | q | bus | 866 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 866
3000232 | ПС 500 кВ Томская - СШ 500 кВ | q | bus | 1651 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | #N/A
3000233 | ПС 500 кВ Актогай - СШ 220 кВ | q | bus | 223 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | #N/A
3000234 | ПС 220 кВ Чернозубовка - СШ 220 кВ | q | bus | 186 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 186
3000235 | ПС 500 кВ Талдыкорган - СШ 220 кВ | q | bus | 988 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 988
3000236 | ПС 220 кВ Коунрад - СШ 220 кВ | q | bus | 481 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 481
3000237 | ПС 220 кВ Коунрад - СШ 110 кВ | q | bus | 482 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 482
3000238 | Карагандинская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | q | bus | 383 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 383
3000239 | ПС 500 кВ Талдыкорган - СШ 500 кВ | q | bus | 987 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 987
3000240 | ПС 220 кВ Металлургическая - СШ 220 кВ | q | bus | 384 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 384
3000241 | ПС 500 кВ Семей - СШ 500 кВ | q | bus | 980 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 980
3000242 | отпайка Л-2278 | q | bus | 314 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 314
3000243 | ПС 500 кВ Семей - СШ 220 кВ | q | bus | 981 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 981
3000244 | отпайка Л-2288 | q | bus | 315 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 315
3000245 | ПС 500 кВ Тюмень - СШ 500 кВ | q | bus | 4730 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 4730
3000246 | ПС 500 кВ Беркут - СШ 500 кВ | q | bus | 4728 | 86.4 | 8.64 |  | TRUE |  | 4728
3000247 | Ириклинская ГРЭС - СШ 500 кВ | q | bus | 4790 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 4790
3000248 | Троицкая ГРЭС - СШ 220 кВ | q | bus | 4798 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 4798
3000249 | Троицкая ГРЭС - СШ 500 кВ | q | bus | 4799 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 4799
3000250 | ПС 500 кВ ЕГПП - СШ 220 кВ | q | bus | 170 | 2.83 | 0.283 |  | TRUE |  | 170
3000251 | ПС 500 кВ ЕГПП - СШ 500 кВ | q | bus | 180 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 180
3000252 | ПС 1150 кВ Кокшетауская - СШ 500 кВ | q | bus | 175 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 175
3000253 | ПС 500 кВ Козырево - СШ 500 кВ | q | bus | 4703 | -161.1 | 16.11 |  | TRUE |  | 4703
3000254 | Рефтинская ГРЭС - СШ 500 кВ | q | bus | 4702 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 4702
3000255 | ПС 500 кВ Южная - СШ 500 кВ | q | bus | 4701 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 4701
3000256 | ПС 220 кВ Апановка (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 573 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 573
3000257 | ПС 220 кВ Лисаковская - СШ 220 кВ | q | bus | 574 | -13.83 | 1.383 |  | TRUE |  | 574
3000258 | ПС 500 кВ Сокол - СШ 220 кВ | q | bus | 575 | -1.91 | 0.191 |  | TRUE |  | 575
3000259 | ПС 500 кВ Сокол - СШ 500 кВ | q | bus | 576 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 576
3000260 | ПС 500 кВ Житикара - СШ 500 кВ | q | bus | 577 | -45.88 | 4.588 |  | TRUE |  | 577
3000261 | ПС 500 кВ Житикара - СШ 110 кВ | q | bus | 578 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 578
3000262 | ПС 500 кВ Приваловская - СШ 500 кВ | q | bus | 50032 | -28.12 | 2.812 |  | TRUE |  | 50032
3000263 | ПС 500 кВ Шагол - СШ 500 кВ | q | bus | 4782 | -311.26 | 31.126 |  | TRUE |  | 4782
3000264 | ПС 500 кВ Бекетово - СШ 500 кВ | q | bus | 4709 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 4709
3000265 | ПС 500 кВ Заря - СШ 500 кВ | q | bus | 1631 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1631
3000266 | ПС 220 кВ Качары - СШ 220 кВ | q | bus | 582 | 0.7 | 0.07 |  | TRUE |  | 582
3000267 | ПС 500 кВ Магнитогорская - СШ 500 кВ | q | bus | 4785 | -306.59 | 30.659 |  | TRUE |  | 4785
3000268 | ПС 1150 кВ Костанайская - СШ 500 кВ | q | bus | 590 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 590
3000269 | ПС 1150 кВ Костанайская - СШ 220 кВ | q | bus | 592 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 592
3000270 | ПС 220 кВ Центральная - СШ 220 кВ | q | bus | 593 | -43.44 | 4.344 |  | TRUE |  | 593
3000271 | ПС 220 кВ Сарбайская - СШ 220 кВ | q | bus | 594 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 594
3000272 | ПС 220 кВ Приуральская - СШ 220 кВ | q | bus | 595 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 595
3000273 | ПС 500 кВ Златоуст - СШ 500 кВ | q | bus | 4715 | -141.53 | 14.153 |  | TRUE |  | 4715
3000274 | ПС 500 кВ Кропачево - СШ 500 кВ | q | bus | 4714 | -59.63 | 5.963 |  | TRUE |  | 4714
3000275 | ПС 500 кВ Уфимская - СШ 500 кВ | q | bus | 4712 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 4712
3000276 | ПС 220 кВ Заречная - СШ 220 кВ | q | bus | 596 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 596
3000277 | ПС 1150 кВ Челябинская - СШ 500 кВ | q | bus | 4705 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 4705
3000278 | ПС 220 кВ ПС-51 - СШ 220 кВ | q | bus | 251 | 19.88 | 1.988 |  | TRUE |  | 251
3000279 | ЭГРЭС-1 - СШ 500 кВ | q | bus | 25 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 25
3000280 | ПС 1150 кВ Экибастузская - СШ 500 кВ | q | bus | 26 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 26
3000281 | ЭГРЭС-2 - СШ 500 кВ | q | bus | 28 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 28
3000282 | ЭГРЭС-2 - СШ 220 кВ | q | bus | 29 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 29
3000283 | ЕЭК Блоки 5,6,7,8 | q | bus | 30 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 30
3000284 | ЕЭК - СШ 500 кВ | q | bus | 31 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 31
3000285 | ЕЭК Блоки 2,3,4 | q | bus | 32 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 32
3000286 | ЕЭК - СШ 220 кВ | q | bus | 33 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 33
3000287 | ПС 220 кВ Калкаман - СШ 220 кВ | q | bus | 36 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 36
3000288 | ПС 220 кВ Экибастузская - СШ 220 кВ | q | bus | 38 | 1.85 | 0.185 |  | TRUE |  | 38
3000289 | ЭГРЭС-1 - СШ 220 кВ | q | bus | 39 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 39
3000290 | ЭГРЭС-1 Блок 2 | q | bus | 50 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 50
3000291 | ЭГРЭС-1 Блоки 3,4,5,6,7,8 | q | bus | 51 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 51
3000292 | ПС 220 кВ ЭПК - СШ 220 кВ | q | bus | 53 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 53
3000293 | ПС 220 кВ ЦРМЗ - СШ 220 кВ | q | bus | 54 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 54
3000294 | ПС 220 кВ Строительная -2 - СШ 220 кВ | q | bus | 56 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 56
3000295 | ПС 220 кВ Уленты (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 58 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 58
3000296 | ПС 220 кВ Бозщаколь (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 59 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 59
3000297 | ЭГРЭС-2 Блоки 1,2 | q | bus | 60 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 60
3000298 | ПС 220 кВ Таскудык (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 61 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 61
3000299 | ПС 500 кВ Нура - СШ 500 кВ | q | bus | 325 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 325
3000300 | ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 500 кВ | q | bus | 129 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 129
3000301 | ПС 220 кВ Ерментау (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 166 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 166
3000302 | ПС 500 кВ Рубцовская - СШ 500 кВ | q | bus | 1621 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1621
3000303 | ПС 500 кВ Таврическая - СШ 500 кВ | q | bus | 1817 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1817
3000304 | ПС 500 кВ Иртышская - СШ 500 кВ | q | bus | 1850 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1850
3000305 | ПС 500 кВ КЭЗ - СШ 500 кВ | q | bus | 27 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 27
3000306 | ПС 220 кВ ПС-14 - СШ 220 кВ | q | bus | 214 | -14.32 | 1.432 |  | TRUE |  | 214
3000307 | ПС 220 кВ ПС-18 - СШ 220 кВ | q | bus | 218 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 218
3000308 | Шульбинская ГЭС - СШ 220 кВ | q | bus | 220 | 4.27 | 0.427 |  | TRUE |  | 220
3000309 | ПС 500 кВ Усть-каменогорская - СШ 500 кВ | q | bus | 240 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 240
3000310 | ПС 500 кВ Усть-Каменогорская - СШ 220 кВ | q | bus | 241 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 241
3000311 | Шульбинская ГЭС - СШ 13,8 кВ | q | bus | 221 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 221
3000312 | ПС 220 кВ Шоптыколь (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 101 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 101
3000313 | ПС 220 кВ Батыс - СШ 220 кВ | q | bus | 102 | -35.25 | 3.525 |  | TRUE |  | 102
3000314 | ПС 220 кВ Достык - СШ 220 кВ | q | bus | 103 | -1110.4 | 111.04 |  | TRUE |  | 103
3000315 | ПС 220 кВ Шыгыс - СШ 220 кВ | q | bus | 104 | 0.8 | 0.08 |  | TRUE |  | 104
3000316 | ПС 220 кВ Осакаровка - СШ 220 кВ | q | bus | 306 | -15.23 | 1.523 |  | TRUE |  | 306
3000317 | ПС 220 кВ Cарань - СШ 220 кВ | q | bus | 308 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 308
3000318 | ПС 220 кВ НС-19 - СШ 220 кВ | q | bus | 309 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 309
3000319 | ПС 500 кВ Нура - СШ 220 кВ | q | bus | 310 | 2.78 | 0.278 |  | TRUE |  | 310
3000320 | ГРЭС-2 Топар - СШ 220 кВ | q | bus | 355 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 355
3000321 | ПС 220 кВ Айса (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 452 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 452
3000322 | ПС 220 кВ Жана-арка - СШ 220 кВ | q | bus | 453 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 453
3000323 | ПС 220 кВ Барсенгир - СШ 220 кВ | q | bus | 454 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 454
3000324 | ПС 220 кВ Кумколь СШ 110кВ | q | bus | 455 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 455
3000325 | ПС 220 кВ Кайракты - СШ 220 кВ | q | bus | 457 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 457
3000326 | Жезказган ТЭЦ - СШ 220 кВ | q | bus | 463 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 463
3000327 | ПС 220 кВ Никольская - СШ 220 кВ | q | bus | 464 | -50.3 | 5.03 |  | TRUE |  | 464
3000328 | ПС 220 кВ Kаражал - СШ 220 кВ | q | bus | 465 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 465
3000329 | ПС 500 кВ Жезказган - СШ 220 кВ | q | bus | 466 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 466
3000330 | ПС 220 кВ Кумколь - СШ 220 кВ | q | bus | 467 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 467
3000331 | ПС 500 кВ Агадырь - СШ 220 кВ | q | bus | 468 | 93.87 | 9.387 |  | TRUE |  | 468
3000332 | ПС 500 кВ Агадырь - СШ 500 кВ | q | bus | 469 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 469
3000333 | Балхашская ТЭЦ СШ 110кВ | q | bus | 471 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 471
3000334 | ПС 220 кВ Балхашская СШ 110кВ | q | bus | 472 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 472
3000335 | ПС 220 кВ Балхашская - СШ 220 кВ | q | bus | 473 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 473
3000336 | ПС 220 кВ Акчатау - СШ 220 кВ | q | bus | 474 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 474
3000337 | ПС 220 кВ Mоинты (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 475 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 475
3000338 | ПС 500 кВ Жезказган - СШ 500 кВ | q | bus | 480 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 480
3000339 | ПС 500 кВ ЮКГРЭС - СШ 500 кВ | q | bus | 900 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 900
3000340 | ПС 500 кВ Фрунзе - СШ 500 кВ | q | bus | 2919 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 2919
3000341 | ПС 500 кВ ЮКГРЭС - СШ 220 кВ | q | bus | 901 | -1.11 | 0.111 |  | TRUE |  | 901
3000342 | ПС 500 кВ Алматы - СШ 500 кВ | q | bus | 902 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 902
3000343 | ПС 500 кВ Алма - СШ 500 кВ | q | bus | 938 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 938
3000344 | ПС 500 кВ Алматы - СШ 220 кВ | q | bus | 903 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 903
3000345 | ПС 500 кВ Алма - СШ 220 кВ | q | bus | 939 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 939
3000346 | Алматинская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | q | bus | 904 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 904
3000347 | ПС 220 кВ Робот - СШ 220 кВ | q | bus | 907 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 907
3000348 | ПС 220 кВ Бесагаш - СШ 220 кВ | q | bus | 940 | -44.55 | 4.455 |  | TRUE |  | 940
3000349 | ПС 220 кВ ПС-62А - СШ 220 кВ | q | bus | 908 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 908
3000350 | Капшагайская ГЭС - СШ 220 кВ | q | bus | 909 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 909
3000351 | ПС 220 кВ Шелек - СШ 220 кВ | q | bus | 911 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 911
3000352 | ПС 220 кВ ПС-7А (Алм) - СШ 220 кВ | q | bus | 912 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 912
3000353 | ПС 220 кВ ПС-7А (Алм) - СШ 110 кВ | q | bus | 913 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 913
3000354 | ПС 220 кВ Западная - СШ 220 кВ | q | bus | 918 | 0 | 0.1 |  | TRUE |  | 918
3000355 | ПС 220 кВ Шыганак (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 925 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 925
3000356 | ПС 220 кВ Сары-озек - СШ 220 кВ | q | bus | 950 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 950
3000357 | ПС 220 кВ Талдыкорганская - СШ 220 кВ | q | bus | 951 | -31.9 | 3.19 |  | TRUE |  | 951
3000358 | ПС 220 кВ Главная - СШ 220 кВ | q | bus | 2916 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 2916
3000359 | ПС 220 кВ Медеу (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 928 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 928
3000360 | ПС 220 кВ Таугуль - СШ 220 кВ | q | bus | 929 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 929
3000361 | ПС 500 кВ Шу - СШ 220 кВ | q | bus | 932 | 12.2 | 1.22 |  | TRUE |  | 932
3000362 | ПС 220 кВ Аспара (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 814 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 814
3000363 | ПС 500 кВ Жамбыл - СШ 500 кВ | q | bus | 800 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 800
3000364 | ПС 500 кВ Жамбыл - СШ 220 кВ | q | bus | 801 | -101.11 | 10.111 |  | TRUE |  | 801
3000365 | ПС 220 кВ Бурное - СШ 220 кВ | q | bus | 802 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 802
3000366 | ПС 220 кВ Каратау - СШ 220 кВ | q | bus | 803 | 0.72 | 0.072 |  | TRUE |  | 803
3000367 | ПС 220 кВ Опорная - СШ 220 кВ | q | bus | 804 | -11.48 | 1.148 |  | TRUE |  | 804
3000368 | Жамбылская ГРЭС - СШ 220 кВ | q | bus | 805 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 805
3000369 | ПС 220 кВ Мерке - СШ 220 кВ | q | bus | 809 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 809
3000370 | ПС 220 кВ Жамбыл-тяга (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 815 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 815
3000371 | ПС 500 кВ Шымкент - СШ 500 кВ | q | bus | 830 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 830
3000372 | ПС 500 кВ Шымкент - СШ 220 кВ | q | bus | 831 | 41.77 | 4.177 |  | TRUE |  | 831
3000373 | ПС 220 кВ Сас-тюбе - СШ 220 кВ | q | bus | 834 | -1.97 | 0.197 |  | TRUE |  | 834
3000374 | ПС 220 кВ Ванновка - СШ 220 кВ | q | bus | 835 | -6.78 | 0.678 |  | TRUE |  | 835
3000375 | ПС 220 кВ Жылга (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 839 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 839
3000376 | ПС 220 кВ Кентау - СШ 220 кВ | q | bus | 840 | -49.28 | 4.928 |  | TRUE |  | 840
3000377 | ПС 220 кВ Шолак-корган - СШ 220 кВ | q | bus | 841 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 841
3000378 | ПС 220 кВ Шымкентская - СШ 220 кВ | q | bus | 843 | -97.16 | 9.716 |  | TRUE |  | 843
3000379 | ПС 220 кВ Кызылсай (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 845 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 845
3000380 | ПС 220 кВ ГНПС - СШ 220 кВ | q | bus | 846 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 846
3000381 | Кызылординская ТЭЦ - СШ 220 кВ | q | bus | 860 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 860
3000382 | отпайка Л-2019 | q | bus | 861 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 861
3000383 | ПС 220 кВ Кызылординская - СШ 220 кВ | q | bus | 862 | -14.99 | 1.499 |  | TRUE |  | 862
3000384 | ПС 220 кВ Шиели - СШ 220 кВ | q | bus | 863 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 863
3000385 | ПС 220 кВ Жанакорган - СШ 220 кВ | q | bus | 865 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 865
3000386 | ПС 500 кВ Фрунзе - СШ 220 кВ | q | bus | 2918 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 2918
3000387 | Ташкентская ГРЭС - СШ 500 кВ | q | bus | 2924 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 2924
3000388 | Ташкентская ГРЭС - СШ 220 кВ | q | bus | 2925 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 2925
3000389 | ПС 220 кВ ГПП-2 - СШ 220 кВ | q | bus | 5957 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 5957
3000390 | ПС 500 кВ Таврическая - СШ 220 кВ | q | bus | 1816 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1816
3000391 | ПС 500 кВ Иртышская - СШ 220 кВ | q | bus | 1851 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1851
3000392 | ПС 220 кВ Миргалимсай - СШ 220 кВ | q | bus | 842 | -33.66 | 3.366 |  | TRUE |  | 842
3000393 | ПС 220 кВ Еркеншилик (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 167 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 167
3000394 | ПС 220 кВ Жолымбет - СШ 220 кВ | q | bus | 123 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 123
3000395 | ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 110 кВ | q | bus | 124 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 124
3000396 | ПС 220 кВ Танкерис (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 179 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 179
3000397 | ПС 220 кВ Бурабай (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 126 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 126
3000398 | ПС 500 кВ ЦГПП - СШ 220 кВ | q | bus | 130 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 130
3000399 | ПС 220 кВ Жалтыр (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 132 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 132
3000400 | ПС 220 кВ Атбасар - СШ 220 кВ | q | bus | 134 | -38.85 | 3.885 |  | TRUE |  | 134
3000401 | ПС 220 кВ КГПП - СШ 220 кВ | q | bus | 135 | -2.27 | 0.227 |  | TRUE |  | 135
3000402 | ПС 220 кВ Красноармейская - СШ 220 кВ | q | bus | 159 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 159
3000403 | ПС 220 кВ Киялы - СШ 220 кВ | q | bus | 136 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 136
3000404 | ПС 500 кВ Барнаул - СШ 500 кВ | q | bus | 1630 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1630
3000405 | ПС 220 кВ Смирново - СШ 220 кВ | q | bus | 143 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 143
3000406 | Петропавловская ТЭЦ-2 - СШ 220 кВ | q | bus | 144 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 144
3000407 | ПС 500 кВ Аврора - СШ 500 кВ | q | bus | 147 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 147
3000408 | ПС 500 кВ Аврора - СШ 220 кВ | q | bus | 148 | 44.38 | 4.438 |  | TRUE |  | 148
3000409 | ПС 220 кВ Макинск - СШ 220 кВ | q | bus | 150 | -8.2 | 0.82 |  | TRUE |  | 150
3000410 | ПС 220 кВ Степная - СШ 220 кВ | q | bus | 151 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 151
3000411 | Токтогульская ГЭС - СШ 500 кВ | q | bus | 2921 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 2921
3000412 | ПС 220 кВ Янко (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 153 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 153
3000413 | ПС 220 кВ Буран - СШ 220 кВ | q | bus | 173 | -1.65 | 0.165 |  | TRUE |  | 173
3000414 | ПС 220 кВ Уголки (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 156 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 156
3000415 | ПС 220 кВ Куйбышевская - СШ 220 кВ | q | bus | 157 | 2.41 | 0.241 |  | TRUE |  | 157
3000416 | ПС 1150 кВ Кокшетауская - СШ 220 кВ | q | bus | 176 | -28.54 | 2.854 |  | TRUE |  | 176
3000417 | ПС 220 кВ Перекатная (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 172 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 172
3000418 | ПС 500 кВ Курган - СШ 500 кВ | q | bus | 4727 | -86.7 | 8.67 |  | TRUE |  | 4727
3000419 | ПС 500 кВ Шу - СШ 500 кВ | q | bus | 9932 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 9932
3000420 | ПС 500 кВ Смеловская - СШ 500 кВ | q | bus | 50014 | -98.91 | 9.891 |  | TRUE |  | 50014
3000421 | ПС 220 кВ БГОК - СШ 220 кВ | q | bus | 62 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 62
3000422 | ПС 220 кВ Коян-коз - СШ 220 кВ | q | bus | 953 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 953
3000423 | Шымкентская ТЭЦ-3 - СШ 220 кВ | q | bus | 813 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 813
3000424 | ПС 500 кВ Барнаульская - СШ 220 кВ | q | bus | 1640 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1640
3000425 | ПС 220 кВ РУ-6 - СШ 220 кВ | q | bus | 869 | -5.09 | 0.509 |  | TRUE |  | 869
3000426 | ПС 500 кВ Актогай - СШ 500 кВ | q | bus | 986 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 986
3000427 | Мойнакская ГЭС - СШ 220 кВ | q | bus | 935 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 935
3000428 | ПС 1150 кВ Алтай - СШ 500 кВ | q | bus | 1660 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1660
3000429 | ПС 500 кВ Рубцовская - СШ 220 кВ | q | bus | 1622 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1622
3000430 | ПС 500 кВ Барабинская - СШ 500 кВ | q | bus | 9917 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 9917
3000431 | ПС 500 кВ Курчатовская - СШ 500 кВ | q | bus | 50002 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 50002
3000432 | ПС 500 кВ Исеть - СШ 500 кВ | q | bus | 50001 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 50001
3000433 | ВЭС Ерейментау - СШ 220 кВ | q | bus | 155 | 0 | 0.1 |  | TRUE |  | 155
3000434 | СЭС Бурное - СШ 220 кВ | q | bus | 810 | 0 | 0.1 |  | TRUE |  | 810
3000435 | Южноуральская ГРЭС-2 - СШ 500 кВ | q | bus | 47161 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 47161
3000436 | ПС 500 кВ Кемин - СШ 220 кВ | q | bus | 2952 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 2952
3000437 | ПС 500 кВ Восход - СШ 220 кВ | q | bus | 1854 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1854
3000438 | ПС 500 кВ Восход - СШ 500 кВ | q | bus | 1853 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1853
3000439 | ПС 500 кВ Витязь - СШ 500 кВ | q | bus | 1852 | 0.02 | 0.002 |  | TRUE |  | 1852
3000440 | ПС 500 кВ Кемин - СШ 500 кВ | q | bus | 2951 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 2951
3000441 | Акмолинская ТЭЦ-2 - СШ 220 кВ | q | bus | 108 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 108
3000442 | ПС 500 кВ Датка - СШ 500 кВ | q | bus | 2950 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 2950
3000443 | ПС 220 кВ Ерменсай - СШ 220 кВ | q | bus | 942 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 942
3000444 | ПС 500 кВ Новокузнецкая - СШ 500 кВ | q | bus | 1638 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1638
3000445 | ПС 1150 кВ Итатская - СШ 500 кВ | q | bus | 1636 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1636
3000446 | ПС 500 кВ Юрга - СШ 500 кВ | q | bus | 1632 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1632
3000447 | ПС 500 кВ Барабинская - СШ 220 кВ | q | bus | 1671 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 1671
3000448 | ПС 500 кВ Ново-Анжерская - СШ 500 кВ | q | bus | 1633 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | #N/A
3000449 | Беловская ГРЭС - СШ 500 кВ | q | bus | 1637 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | #N/A
3000450 | ПС 500 кВ Кузбасская - СШ 500 кВ | q | bus | 1652 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | #N/A
3000451 | ВЭС Экспо - СШ 220 кВ | q | bus | 188 | 1.17 | 0.117 |  | TRUE |  | #N/A
3000452 | СЭС Капчагай - СШ 220 кВ | q | bus | 946 | 0.55 | 0.055 |  | TRUE |  | #N/A
3000453 | СЭС Байконыр - СШ 220 кВ | q | bus | 872 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | #N/A
3000454 | ПС 220 кВ Бадам (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 836 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 836
3000455 | ПС 220 кВ Бурное-тяга (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 816 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 816
3000456 | ПС 220 кВ Жидели (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 931 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 931
3000457 | ПС 220 кВ Мынарал (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 924 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 924
3000458 | ПС 220 кВ Кара-Мурын (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 450 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 450
3000459 | ПС 220 кВ НС-7 - СШ 220 кВ | q | bus | 37 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 37
3000460 | ПС 220 кВ Сары-Оба (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 169 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 169
3000461 | ПС 220 кВ Ельтай (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 178 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 178
3000462 | ПС 220 кВ ОП-80 (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 165 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 165
3000463 | ПС 220 кВ Челгаши (т) - СШ 220 кВ | q | bus | 585 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 585
3000464 | СЭС Жалагаш - СШ 220 кВ | q | bus | 866 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | 866
3000465 | ПС 500 кВ Томская - СШ 500 кВ | q | bus | 1651 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | #N/A
3000466 | ПС 500 кВ Актогай - СШ 220 кВ | q | bus | 223 | 0.001 | 0.1 |  | TRUE |  | #N/A
4000001 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Восход | p | trafo | 500003 | 0 | 0.1 | 1853 | TRUE |  | 1853
4000002 | Л-2298 (Нура - Металлургическая цепь правая) | p | line | 400305 | -76.4 | 7.64 | 310 | TRUE |  | 310
4000003 | Л-3064 (ПС-18 - Семей цепь 1) | p | line | 400008 | 73.09 | 7.309 | 218 | TRUE |  | 218
4000004 | Л-2691 (КГПП - Красноармейская) | p | line | 400009 | 80.75 | 8.075 | 135 | TRUE |  | 135
4000005 | Л-2671 (Макинск - Степная) | p | line | 400010 | -18.79 | 1.879 | 150 | TRUE |  | 150
4000006 | АТ-3 500/220 на ПС 500 кВ ЦГПП | p | trafo | 500004 | 209.23 | 20.923 | 129 | TRUE |  | 129
4000007 | Л-1103 (Костанайская - Челябинская) | p | line | 400012 | 206.46 | 20.646 | 590 | TRUE |  | 590
4000008 | Л-5716 (Троицкая ГРЭС - Сокол) | p | line | 400013 | -133 | 13.3 | 4799 | TRUE |  | 4799
4000009 | Л-5736 (Ириклинская ГРЭС -Житикара) | p | line | 400014 | 77 | 7.7 | 4790 | TRUE |  | 4790
4000010 | Л-5086 (ЕГПП - Сокол) | p | line | 400015 | 0 | 0.1 | 180 | TRUE |  | 180
4000011 | Л-5726 (Сокол - Житикара) | p | line | 400016 | -342.52 | 34.252 | 576 | TRUE |  | 576
4000012 | Л-5096 (Костанайская - Сокол) | p | line | 400017 | -378.91 | 37.891 | 590 | TRUE |  | 590
4000013 | Л-2076 (Троицкая ГРЭС - Приуральская) | p | line | 400018 | -35.7 | 3.57 | 4798 | TRUE |  | 4798
4000014 | Л-2086 (Приуральская - Кашары) | p | line | 400022 | -23.15 | 2.315 | 595 | TRUE |  | 595
4000015 | Л-2096 (Кашары - Сокол) | p | line | 400023 | 4.35 | 0.435 | 582 | TRUE |  | 582
4000016 | Л-2036 (Сокол - Заречная) | p | line | 400024 | -36.37 | 3.637 | 575 | TRUE |  | 575
4000017 | Л-2066 (Костанайская - Центральная) | p | line | 400025 | -91.19 | 9.119 | 592 | TRUE |  | 592
4000018 | Л-2056 (Костанайская - Сокол) | p | line | 400026 | -34.28 | 3.428 | 592 | TRUE |  | 592
4000019 | Л-2106 (Сокол - Лисаковская) | p | line | 400027 | 0 | 0.1 | 575 | TRUE |  | 575
4000020 | Л-2126 (Лисаковская - Апановка (т)) | p | line | 400028 | 75.7 | 7.57 | 574 | TRUE |  | 574
4000021 | Л-2116 (Апановка (т) - Сокол) | p | line | 400029 | -0.001 | 0.1 | 573 | TRUE |  | 573
4000022 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Кемин - Фрунзе) | p | line | 400034 | -0.001 | 0.1 | 2952 | TRUE |  | 2952
4000023 | Л-2016 (Сокол-Сарбайская цепь 1) | p | line | 400040 | -39.33 | 3.933 | 575 | TRUE |  | 575
4000024 | Л-2026 (Сокол-Сарбайская цепь 2) | p | line | 400041 | -39.5 | 3.95 | 575 | TRUE |  | 575
4000025 | ВЛ 500 кВ Шагол - ЮжноУральская ГРЭС-2 | p | line | 400042 | 624 | 62.4 | 4782 | TRUE |  | 4782
4000026 | АТ-1 500/220 на ПС 500кВ Сокол | p | trafo | 500005 | -0.001 | 0.1 | 576 | TRUE |  | 576
4000027 | АТ-2 500/220 на ПС 500кВ Сокол | p | trafo | 500006 | -0.001 | 0.1 | 576 | TRUE |  | 576
4000028 | АТ-3 500/220 на ПС 1150 кВ Костанайская | p | trafo | 500007 | -0.001 | 0.1 | 590 | TRUE |  | 590
4000029 | АТ-2 500/110 на ПС 500кВ Житикара | p | trafo | 500008 | -0.001 | 0.1 | 577 | TRUE |  | 577
4000030 | Л-2819 (Бурное -СЭС Бурное) | p | line | 400043 | -0.001 | 0.1 | 802 | TRUE |  | 802
4000031 | Л-5107 (ЭГРЭС-1 - Экибастузская) | p | line | 400044 | -356.67 | 35.667 | 25 | TRUE |  | 25
4000032 | АТ-1 500/220 на ЭГРЭС-1 | p | trafo | 500009 | -0.001 | 0.1 | 25 | TRUE |  | 25
4000033 | ЭКВ Блочные тр-ры 3,4,5,6,7,8 на ЭГРЭС-1 | p | trafo | 500010 | -0.001 | 0.1 | 25 | TRUE |  | 25
4000034 | Л-5817 (Экибастузская - ЭГРЭС-2) | p | line | 400045 | 462.76 | 46.276 | 26 | TRUE |  | 26
4000035 | Л-1101 (Экибастузская - Кокшетауская) | p | line | 400046 | -265.79 | 26.579 | 26 | TRUE |  | 26
4000036 | ЭКВ Блочные тр-ры 1,2 на ЭГРЭС-2 | p | trafo | 500011 | -0.001 | 0.1 | 28 | TRUE |  | 28
4000037 | ЭКВ Блочные тр-ры 5,6,7,8 на ЭС АО "ЕЭК" | p | trafo | 500012 | 700.74 | 70.074 | 31 | TRUE |  | 31
4000038 | АТ-3 500/220 на ЭС АО "ЕЭК" | p | trafo | 500013 | -0.001 | 0.1 | 31 | TRUE |  | 31
4000039 | ЭКВ Блочные тр-ры 2,3,4 на ЭС АО "ЕЭК" | p | trafo | 500014 | 765.58 | 76.558 | 33 | TRUE |  | 33
4000040 | Л-3050 (ЕЭК - ПС-51) | p | line | 400049 | -128.57 | 12.857 | 33 | TRUE |  | 33
4000041 | Л-2077 (Калкаман - ЕЭК) | p | line | 400050 | -0.001 | 0.1 | 36 | TRUE |  | 36
4000042 | Л-2327 (Экибастузcкая - ЦРМЗ) | p | line | 400052 | 36.28 | 3.628 | 38 | TRUE |  | 38
4000043 | Л-2377 (ЭГРЭС-1 - ЭГРЭС-2 цепь 1) | p | line | 400053 | 5.7 | 0.57 | 39 | TRUE |  | 39
4000044 | Л-2447 (ЭГРЭС-1 - ЭГРЭС-2 цепь 2) | p | line | 400054 | 9.51 | 0.951 | 39 | TRUE |  | 39
4000045 | ЭКВ (Л-2397+Л-2387) (ЭГРЭС-1 - ФПП - Экибастузcкая 220) | p | line | 400056 | -77.94 | 7.794 | 39 | TRUE |  | 39
4000046 | ЭКВ Блочные тр-ры 1,2 на ЭГРЭС-1 | p | trafo | 500015 | -0.001 | 0.1 | 39 | TRUE |  | 39
4000047 | Л-2347 (Уленты(т) - Бозшаколь(т) цепь 1) | p | line | 400057 | -55.13 | 5.513 | 58 | TRUE |  | 58
4000048 | Л-2357 (Уленты(т) - Бозшаколь(т) цепь 2) | p | line | 400058 | -62.73 | 6.273 | 58 | TRUE |  | 58
4000049 | Л-2307 (ЭПК - Калкаман) | p | line | 400059 | 46.15 | 4.615 | 53 | TRUE |  | 53
4000050 | Л-2427 (ЭГРЭС-2 - Строительная-2) | p | line | 400060 | 19.76 | 1.976 | 29 | TRUE |  | 29
4000051 | Л-2287 (Таскудык (т) - ЕЭК) | p | line | 400061 | -0.001 | 0.1 | 61 | TRUE |  | 61
4000052 | Л-2297 (Строительная-2 - Таскудык (т)) | p | line | 400062 | 25.48 | 2.548 | 56 | TRUE |  | 56
4000053 | Л-2791 (Ерментау (т) - Уленты (т)) | p | line | 400063 | -94.85 | 9.485 | 166 | TRUE |  | 166
4000054 | ВЛ 500 кВ КЭЗ - ЕЭК цепь 1 | p | line | 400064 | -0.001 | 0.1 | 27 | TRUE |  | 27
4000055 | ВЛ 500 кВ КЭЗ - ЕЭК цепь 2 | p | line | 400065 | -0.001 | 0.1 | 27 | TRUE |  | 27
4000056 | Л-1104 (Экибастузская - Алтай) | p | line | 400066 | -48.25 | 4.825 | 26 | TRUE |  | 26
4000057 | Л-5544 (Рубцовская - Усть-Каменогорская) | p | line | 400067 | -214.34 | 21.434 | 1621 | TRUE |  | 1621
4000058 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Усть-Каменгорская | p | trafo | 500016 | -0.001 | 0.1 | 240 | TRUE |  | 240
4000059 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Усть-Каменгорская | p | trafo | 500017 | -0.001 | 0.1 | 240 | TRUE |  | 240
4000060 | Л-2134 (Усть-Каменогорская - ПС-14 цепь правая) | p | line | 400068 | -46.99 | 4.699 | 241 | TRUE |  | 241
4000061 | Л-2144 (Усть-Каменогорская - ПС-14 цепь левая) | p | line | 400069 | -46.12 | 4.612 | 241 | TRUE |  | 241
4000062 | ВЛ 500 кВ Челябинск - Златоуст | p | line | 400070 | -662.97 | 66.297 | 4705 | TRUE |  | 4705
4000063 | Л-3014 (ШГЭС - ПС-14) | p | line | 400071 | 46.63 | 4.663 | 220 | TRUE |  | 220
4000064 | ВЛ 500 кВ Шагол - Челябинск | p | line | 400072 | 859 | 85.9 | 4782 | TRUE |  | 4782
4000065 | ВЛ 500 кВ Смеловская - Бекетово | p | line | 400073 | 2.61 | 0.261 | 50014 | TRUE |  | 50014
4000066 | Л-3034 (ПС-51 - Семей) | p | line | 400074 | -119.03 | 11.903 | 251 | TRUE |  | 251
4000067 | Л-3024 (ШГЭС - Семей) | p | line | 400075 | -50.44 | 5.044 | 220 | TRUE |  | 220
4000068 | ЭКВ Тр-ры 1,2,3 на Шульбинской ГЭС | p | trafo | 500018 | -0.001 | 0.1 | 220 | TRUE |  | 220
4000069 | Л-2411 (Шоптыколь (т) - Осакаровка цепь правая) | p | line | 400076 | -0.001 | 0.1 | 101 | TRUE |  | 101
4000070 | Л-2421 (Шоптыколь (т) - Осакаровка цепь левая) | p | line | 400077 | -0.001 | 0.1 | 101 | TRUE |  | 101
4000071 | Л-2138 (НС-19 - Осакаровка) | p | line | 400079 | -0.001 | 0.1 | 309 | TRUE |  | 309
4000072 | Л-5138 (Нура - Агадырь) | p | line | 400080 | -666.05 | 66.605 | 325 | TRUE |  | 325
4000073 | Л-2278 (КарГРЭС-2 - отпайка Л-2278) | p | line | 400081 | 61.2 | 6.12 | 355 | TRUE |  | 355
4000074 | Л-2288 (КарГРЭС-2 - отпайка Л-2288) | p | line | 400082 | 59.75 | 5.975 | 355 | TRUE |  | 355
4000075 | Л-2358 (Кар.ГРЭС-2 - Жана-Арка) | p | line | 400084 | -94.07 | 9.407 | 355 | TRUE |  | 355
4000076 | Л-2178 (Кар. ГРЭС-2 - Кайракты) | p | line | 400085 | -68.95 | 6.895 | 355 | TRUE |  | 355
4000077 | Л-2348 (Айса - Агадырь) | p | line | 400088 | -0.001 | 0.1 | 452 | TRUE |  | 452
4000078 | Л-2408 (ЖТЭЦ - Жезказган цепь 1) | p | line | 400090 | 1.16 | 0.116 | 463 | TRUE |  | 463
4000079 | Л-2418 (ЖТЭЦ - Жезказган цепь 2) | p | line | 400091 | 1.29 | 0.129 | 463 | TRUE |  | 463
4000080 | Л-2398 (Никольская - Барсенгир) | p | line | 400092 | 19.11 | 1.911 | 464 | TRUE |  | 464
4000081 | Л-2218 (Никольская - Жезказган) | p | line | 400093 | 62.34 | 6.234 | 464 | TRUE |  | 464
4000082 | Л-2388 (Каражал - Барсенгир) | p | line | 400094 | -49.11 | 4.911 | 465 | TRUE |  | 465
4000083 | Л-2378 (Каражал - ЖТЭЦ) | p | line | 400095 | -59.03 | 5.903 | 465 | TRUE |  | 465
4000084 | Л-2318 (Жезказган -Кумколь цепь 1) | p | line | 400096 | -65.26 | 6.526 | 466 | TRUE |  | 466
4000085 | Л-2328 (Жезказган -Кумколь цепь 2) | p | line | 400097 | -66.48 | 6.648 | 466 | TRUE |  | 466
4000086 | ЭКВ АТ-1,2 220/110 на ПС-220 кВ Кумколь | p | trafo | 500021 | -0.65 | 0.065 | 467 | TRUE |  | 467
4000087 | Л-2428 (Агадырь - Каражал) | p | line | 400098 | -29.06 | 2.906 | 468 | TRUE |  | 468
4000088 | Л-2208 (Агадырь - Балхашская) | p | line | 400099 | -30.11 | 3.011 | 468 | TRUE |  | 468
4000089 | Л-2438 (Агадырь - Моинты) | p | line | 400100 | -81.62 | 8.162 | 468 | TRUE |  | 468
4000090 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Агадырь | p | trafo | 500022 | 74.97 | 7.497 | 469 | TRUE |  | 469
4000091 | Л-5300 (Агадырь - ЮКГРЭС) | p | line | 400101 | -617.8 | 61.78 | 469 | TRUE |  | 469
4000092 | ЭКВ ВЛ 110 кВ БТЭЦ - Балхашская цепь 1,2 | p | line | 400102 | 3.13 | 0.313 | 471 | TRUE |  | 471
4000093 | ЭКВ АТ-1,2,3 220/110 на ПС 220кВ Балхашская | p | trafo | 500023 | -0.001 | 0.1 | 473 | TRUE |  | 473
4000094 | Л-2198 (Балхашская - Акшатау) | p | line | 400103 | 55.65 | 5.565 | 473 | TRUE |  | 473
4000095 | Л-2188 (Акшатау - Кайракты) | p | line | 400104 | -4.59 | 0.459 | 474 | TRUE |  | 474
4000096 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Жезказган | p | trafo | 500024 | 195.55 | 19.555 | 480 | TRUE |  | 480
4000097 | Л-5148 (Жезказган - Агадырь) | p | line | 400107 | 196.97 | 19.697 | 480 | TRUE |  | 480
4000098 | Л-5313 (ЮКГРЭС - Алматы) | p | line | 400108 | -340.15 | 34.015 | 900 | TRUE |  | 900
4000099 | Л-5363 (ЮКГРЭС - Алма) | p | line | 400109 | -266.64 | 26.664 | 900 | TRUE |  | 900
4000100 | Л-5353 (Алматы - Алма) | p | line | 400110 | 167.16 | 16.716 | 902 | TRUE |  | 902
4000101 | Л-2413 (Алма - Бесагаш) | p | line | 400111 | -100.2 | 10.02 | 939 | TRUE |  | 939
4000102 | Л-2423 (Алма - Бесагаш) | p | line | 400112 | -99.46 | 9.946 | 939 | TRUE |  | 939
4000103 | Л-2103 (Алма - АТЭЦ-3) | p | line | 400113 | -137.41 | 13.741 | 939 | TRUE |  | 939
4000104 | Л-2113 (Алма - АТЭЦ-3) | p | line | 400114 | -124.88 | 12.488 | 939 | TRUE |  | 939
4000105 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ ЮКГРЭС | p | trafo | 500025 | -0.001 | 0.1 | 900 | TRUE |  | 900
4000106 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Алматы | p | trafo | 500026 | -0.001 | 0.1 | 902 | TRUE |  | 902
4000107 | Л-2053 (Алматы - Робот) | p | line | 400116 | 10.27 | 1.027 | 903 | TRUE |  | 903
4000108 | Л-2773 (Алматы - Медеу (т)) | p | line | 400117 | -46.29 | 4.629 | 903 | TRUE |  | 903
4000109 | Л-2013 (Алматы - АТЭЦ-3) | p | line | 400118 | -49.25 | 4.925 | 903 | TRUE |  | 903
4000110 | Л-2193 (Алматы - Главная) | p | line | 400119 | -124.26 | 12.426 | 903 | TRUE |  | 903
4000111 | Л-2433 (Алма - Шелек) | p | line | 400120 | -53.66 | 5.366 | 939 | TRUE |  | 939
4000112 | Л-2123 (Робот - ПС-62А) | p | line | 400121 | 36.7 | 3.67 | 907 | TRUE |  | 907
4000113 | Л-2133 (Робот - ПС-62А) | p | line | 400121 | 38 | 3.8 | 907 | TRUE |  | 907
4000114 | Л-2123 (ПС-62А - КапГЭС) | p | line | 400123 | -0.001 | 0.1 | 908 | TRUE |  | 908
4000115 | Л-2133 (ПС-62А - КапГЭС) | p | line | 400124 | -0.001 | 0.1 | 908 | TRUE |  | 908
4000116 | Л-2333 (КапГЭС - СЭС Капчагай) | p | line | --- | -41 | 4.1 | 909 | TRUE |  | 909
4000117 | Л-2043 (КапГЭС - Сары-Озек) | p | line | 400125 | -44.42 | 4.442 | 909 | TRUE |  | 909
4000118 | Л-2533 (Талдыкорган - ПС-152 Талдыкорганская) | p | line | 400127 | -56 | 5.6 | 988 | TRUE |  | 988
4000119 | Л-2543 (Талдыкорган - ПС-152 Талдыкорганская) | p | line | 400128 | -59.19 | 5.919 | 988 | TRUE |  | 988
4000120 | ЭКВ АТ-1,2 220/110 на 220 кВ ПС-7А | p | trafo | 500029 | 75.3 | 7.53 | 912 | TRUE |  | 912
4000121 | Л-2173 (ПС-7А - Западная) | p | line | 400129 | -156.84 | 15.684 | 912 | TRUE |  | 912
4000122 | Л-2183 (Западная - Кемин) | p | line | 400130 | -99.3 | 9.93 | 918 | TRUE |  | 918
4000123 | Л-2023 (АТЭЦ-3 - Медеу (т)) | p | line | 400132 | 42.33 | 4.233 | 904 | TRUE |  | 904
4000124 | Л-2083 (Алматы - Таугуль) | p | line | 400133 | -86.84 | 8.684 | 903 | TRUE |  | 903
4000125 | Л-2093 (Алматы - Таугуль) | p | line | 400134 | -87.19 | 8.719 | 903 | TRUE |  | 903
4000126 | Л-2233 (Шу - Аспара (т)) | p | line | 400137 | -39.85 | 3.985 | 932 | TRUE |  | 932
4000127 | Л-2163 (Шу - Главная) | p | line | 400138 | -134 | 13.4 | 932 | TRUE |  | 932
4000128 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Жамбыл | p | trafo | 500030 | -0.001 | 0.1 | 800 | TRUE |  | 800
4000129 | Л-5159 (Жамбыл - Фрунзе) | p | line | 400139 | 86.22 | 8.622 | 800 | TRUE |  | 800
4000130 | Л-2829 (Жамбыл - СЭС Бурное) | p | line | 400140 | -8.01 | 0.801 | 801 | TRUE |  | 801
4000131 | Л-2219 (Жамбыл - Каратау) | p | line | 400141 | -39.16 | 3.916 | 801 | TRUE |  | 801
4000132 | Л-2129 (Жамбыл - ЖГРЭС) | p | line | 400142 | 60.04 | 6.004 | 801 | TRUE |  | 801
4000133 | Л-2149 (Жамбыл - Жамбыл-тяга) | p | line | 400143 | 35.33 | 3.533 | 801 | TRUE |  | 801
4000134 | Л-5169 (Шымкент - Жамбыл) | p | line | 400145 | -94.13 | 9.413 | 830 | TRUE |  | 830
4000135 | Л-2819 (Ванновка - Бурное) | p | line | 400146 | -8.25 | 0.825 | 835 | TRUE |  | 835
4000136 | Л-2089 (Каратау - Опорная) | p | line | 400147 | -40.1 | 4.01 | 803 | TRUE |  | 803
4000137 | Л-2249 (ЖГРЭС - Аспара(т)) | p | line | 400148 | 33.02 | 3.302 | 805 | TRUE |  | 805
4000138 | Л-2759 (Мерке - Фрунзе) | p | line | 400150 | -0.001 | 0.1 | 809 | TRUE |  | 809
4000139 | Л-2119 (Жамбыл-тяга - ЖГРЭС) | p | line | 400151 | -0.001 | 0.1 | 815 | TRUE |  | 815
4000140 | Л-5019 (Шымкент - ТашГРЭС) | p | line | 400153 | 529.99 | 52.999 | 830 | TRUE |  | 830
4000141 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Шымкент | p | trafo | 500033 | -0.001 | 0.1 | 830 | TRUE |  | 830
4000142 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Шымкент | p | trafo | 500034 | -0.001 | 0.1 | 830 | TRUE |  | 830
4000143 | Л-2399 (Шымкент - ШТЭЦ-3) | p | line | 400154 | -113.99 | 11.399 | 831 | TRUE |  | 831
4000144 | Л-2349 (Шымкент - Шымкентская) | p | line | 400156 | -98.15 | 9.815 | 831 | TRUE |  | 831
4000145 | Л-2499 (Шымкент - Кызыл-Сай(т)) | p | line | 400157 | -28.37 | 2.837 | 831 | TRUE |  | 831
4000146 | Л-2309 (Шымкент - ГНПС) | p | line | 400158 | -53.43 | 5.343 | 831 | TRUE |  | 831
4000147 | Л-2809 (Ванновка - Сас-Тюбе) | p | line | 400159 | -3.7 | 0.37 | 835 | TRUE |  | 835
4000148 | Л-2429 (Жылга (т) - ТашГРЭС) | p | line | 400163 | -0.001 | 0.1 | 839 | TRUE |  | 839
4000149 | Л-2559 (Кентау - Шолак-Курган) | p | line | 400164 | 14.72 | 1.472 | 840 | TRUE |  | 840
4000150 | Л-2569 (Шолак-Корган - Опорная) | p | line | 400165 | 48.55 | 4.855 | 841 | TRUE |  | 841
4000151 | Л-2549 (Миргалимсай - Кентау) | p | line | 400166 | -7.35 | 0.735 | 842 | TRUE |  | 842
4000152 | Л-2539 (Жанакорган - Миргалимсай) | p | line | 400167 | -26.38 | 2.638 | 865 | TRUE |  | 865
4000153 | Л-2449 (Шымкентская - Жылга(т)) | p | line | 400168 | 60.35 | 6.035 | 843 | TRUE |  | 843
4000154 | Л-2319 (Шымкентская - Миргалимсай) | p | line | 400169 | -53.04 | 5.304 | 843 | TRUE |  | 843
4000155 | Л-2419 (Шымкентская - ТашГРЭС) | p | line | 400170 | 101.49 | 10.149 | 843 | TRUE |  | 843
4000156 | Л-2379 (Сас-Тюбе - Шымкент) | p | line | 400173 | -0.001 | 0.1 | 834 | TRUE |  | 834
4000157 | Л-2439 (ГНПС - Кентау) | p | line | 400174 | -0.001 | 0.1 | 846 | TRUE |  | 846
4000158 | АТ-1 220/110 на ПС 220 кВ Коунрад | p | trafo | 500035 | -0.001 | 0.1 | 481 | TRUE |  | 481
4000159 | Л-2019 (Кзылординская ТЭЦ - отпайка Л-2019) | p | line | 400175 | 0.04 | 0.1 | 860 | TRUE |  | 860
4000160 | Л-2599 (СЭС Байконыр - РУ-6) | p | line | --- | -1.83 | 0.183 | 872 | TRUE |  | #N/A
4000161 | Л-2519 (РУ-6 - Кентау) | p | line | 400178 | 25.4 | 2.54 | 869 | TRUE |  | 869
4000162 | Л-2509 (Кызылординская - КТЭЦ-6) | p | line | 400179 | 1.88 | 0.188 | 862 | TRUE |  | 862
4000163 | Л-2019 (Кзылординская - отпайка Л-2019) | p | line | 400180 | 48.34 | 4.834 | 862 | TRUE |  | 862
4000164 | Л-2589 (Шиели - Кызылординская) | p | line | 400181 | -0.001 | 0.1 | 863 | TRUE |  | 863
4000165 | Л-114 (Коунрад - Балхашская ТЭЦ) | p | line | 400184 | -0.001 | 0.1 | 482 | TRUE |  | 482
4000166 | АТ-1 220/110 на ПС 500 кВ ЦГПП | p | trafo | 500036 | 96.11 | 9.611 | 130 | TRUE |  | 130
4000167 | АТ-2 220/110 на ПС 500 кВ ЦГПП | p | trafo | 500037 | 94.79 | 9.479 | 130 | TRUE |  | 130
4000168 | Л-2851 (Батыс - Достык правая) | p | line | 400185 | -17.3 | 1.73 | 102 | TRUE |  | 102
4000169 | Л-2861 (Батыс - Достык левая) | p | line | 400186 | -17.2 | 1.72 | 102 | TRUE |  | 102
4000170 | Л-2871 (Достык - Шыгыс правая) | p | line | 400187 | 20 | 2 | 103 | TRUE |  | 103
4000171 | Л-2881 (Достык - Шыгыс левая) | p | line | 400188 | 20 | 2 | 103 | TRUE |  | 103
4000172 | Л-2911 (ЦГПП - АТЭЦ-2 цепь правая) | p | line | 400189 | 2.09 | 0.209 | 130 | TRUE |  | 130
4000173 | Л-2411 (Шыгыс - Шоптыколь (т) цепь правая) | p | line | 400190 | -53.4 | 5.34 | 104 | TRUE |  | 104
4000174 | Л-2421 (Шыгыс - Шоптыколь (т) цепь левая) | p | line | 400191 | -43.6 | 4.36 | 104 | TRUE |  | 104
4000175 | Л-2541 (Чернозубовка - Куйбышевская) | p | line | 400192 | -0.001 | 0.1 | 186 | TRUE |  | 186
4000176 | АТ-4 500/220 на ПС 1150 кВ Кокшетауская | p | trafo | 500038 | -0.001 | 0.1 | 175 | TRUE |  | 175
4000177 | Л-5071 (ЦГПП - ЕГПП) | p | line | 400193 | -65.66 | 6.566 | 129 | TRUE |  | 129
4000178 | ВЛ 500 кВ Южноуральская ГРЭС-2 - Троицкая ГРЭС | p | line | 400194 | 789.74 | 78.974 | 47161 | TRUE |  | 47161
4000179 | АТ-500 500/220 на ПС 500 кВ ЕГПП | p | trafo | 500039 | -0.001 | 0.1 | 180 | TRUE |  | 180
4000180 | Л-2681 (КГПП - Кокшетауская) | p | line | 400197 | 54.3 | 5.43 | 135 | TRUE |  | 135
4000181 | АТ-4 500/220 на ПС 500 кВ ЦГПП | p | trafo | 500004 | 224.6 | 22.46 | 129 | TRUE |  | 129
4000182 | Л-2831 (ЦГПП - Батыс правая) | p | line | 400198 | -97.32 | 9.732 | 130 | TRUE |  | 130
4000183 | Л-2841 (ЦГПП - Батыс левая) | p | line | 400199 | -97.73 | 9.773 | 130 | TRUE |  | 130
4000184 | Л-2661 (Степная - Жолымбет) | p | line | 400200 | 31.1 | 3.11 | 151 | TRUE |  | 151
4000185 | Л-2461 (АГПП ЦТастак(т) цепь левая) | p | line | 400201 | 14.72 | 1.472 | 134 | TRUE |  | 134
4000186 | Л-2431 (Ирченко(т)- ЦГПП цепь правая)(отв. Жалтыр) | p | line | 400202 | -29.03 | 2.903 | 130 | TRUE |  | 130
4000187 | Л-2491 (АГПП - Перекатная(т)) | p | line | 400204 | 19.63 | 1.963 | 134 | TRUE |  | 134
4000188 | Л-2661 (Жолымбет - ЦГПП) | p | line | 400205 | -0.001 | 0.1 | 123 | TRUE |  | 123
4000189 | Л-2711 (ППТЭЦ-2 - Смирново) | p | line | 400206 | -58.29 | 5.829 | 144 | TRUE |  | 144
4000190 | Л-2721 (ППТЭЦ-2 - Смирново ) | p | line | 400207 | -57.99 | 5.799 | 144 | TRUE |  | 144
4000191 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Аврора | p | trafo | 500041 | -10.64 | 1.064 | 147 | TRUE |  | 147
4000192 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Аврора | p | trafo | 500042 | -11.15 | 1.115 | 147 | TRUE |  | 147
4000193 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Семей | p | trafo | 500044 | -0.001 | 0.1 | 980 | TRUE |  | 980
4000194 | Л-5561 (Аврора - Таврическая) | p | line | 400210 | -61.7 | 6.17 | 147 | TRUE |  | 147
4000195 | Л-2701 (Киялы - Аврора) | p | line | 400211 | -0.001 | 0.1 | 136 | TRUE |  | 136
4000196 | Л-2611 (Макинск - Бурабай (т)) | p | line | 400212 | 48.38 | 4.838 | 150 | TRUE |  | 150
4000197 | Л-2591 (Кокшетау (т) - Кокшетауская) | p | line | 400213 | -0.001 | 0.1 | 126 | TRUE |  | 126
4000198 | Л-2651 (ЦГПП - Танкерис (т)) | p | line | 400214 | -24.85 | 2.485 | 130 | TRUE |  | 130
4000199 | Л-2551 (Куйбышевская - Янко(т)) | p | line | 400217 | 23.49 | 2.349 | 157 | TRUE |  | 157
4000200 | Л-2561 (Янко(т) - Буран) | p | line | 400218 | -0.001 | 0.1 | 153 | TRUE |  | 153
4000201 | Л-2571 (Буран - Уголки (т)) | p | line | 400219 | 34.98 | 3.498 | 173 | TRUE |  | 173
4000202 | Л-2581 (Кокшетауская - Уголки (т)) | p | line | 400220 | -39.85 | 3.985 | 176 | TRUE |  | 176
4000203 | Л-2701 (Красноармейская - Киялы) | p | line | 400226 | 92.83 | 9.283 | 159 | TRUE |  | 159
4000204 | Л-5191 (Аврора - Кокшетауская) | p | line | 400230 | -257.09 | 25.709 | 147 | TRUE |  | 147
4000205 | Л-5201 (Аврора - Курган) | p | line | 400231 | 291.1 | 29.11 | 147 | TRUE |  | 147
4000206 | Л-2891 (ВЭС Экспо - Шыгыс) | p | line | 000000 | -62.39 | 6.239 | 188 | TRUE |  | #N/A
4000207 | Л-2139 (Жамбыл - ЖГРЭС) | p | line | 400233 | 62.13 | 6.213 | 801 | TRUE |  | 801
4000208 | Л-2901 (АТЭЦ-2 - Шыгыс) | p | line | 400232 | -92.8 | 9.28 | 108 | TRUE |  | 108
4000209 | Л-2229 (Жамбыл - Каратау) | p | line | 400236 | -41.59 | 4.159 | 801 | TRUE |  | 801
4000210 | ВЛ 500 кВ Златоуст - Приваловская | p | line | 000000 | -433.81 | 43.381 | 4715 | TRUE |  | 4715
4000211 | Л-559 (Курган - Витязь) | p | line | 400238 | -145.8 | 14.58 | 4727 | TRUE |  | 4727
4000212 | Л-2043 (Талдыкорган - Сары-Озек) | p | line | 400239 | -65.21 | 6.521 | 988 | TRUE |  | 988
4000213 | Л-115 (Коунрад - Балхашская ТЭЦ) | p | line | 400240 | -0.001 | 0.1 | 482 | TRUE |  | 482
4000214 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Алма | p | trafo | 500046 | -0.001 | 0.1 | 938 | TRUE |  | 938
4000215 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Алма | p | trafo | 500047 | -0.001 | 0.1 | 938 | TRUE |  | 938
4000216 | Л-2033 (Талдыкорган - Сары-Озек) | p | line | 400239 | -61.77 | 6.177 | 988 | TRUE |  | 988
4000217 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Талдыкорган | p | trafo | 500048 | -0.001 | 0.1 | 987 | TRUE |  | 987
4000218 | ВЛ 500 кВ Кропачево - Приваловская | p | line | 000000 | 325.55 | 32.555 | 4714 | TRUE |  | 4714
4000219 | ВЛ 500 кВ Уфимская - Кропачево | p | line | 400244 | 219.39 | 21.939 | 4712 | TRUE |  | 4712
4000220 | Л-5413 (Алма - Талдыкорган) | p | line | 400245 | 392.4 | 39.24 | 938 | TRUE |  | 938
4000221 | ВЛ 500 кВ Бекетово - Уфимская | p | line | 400246 | 150.49 | 15.049 | 4709 | TRUE |  | 4709
4000222 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Алматы | p | trafo | 500026 | -0.001 | 0.1 | 902 | TRUE |  | 902
4000223 | ВЛ 500 кВ Магнитогорская - Смеловская | p | line | 000000 | -169.04 | 16.904 | 4785 | TRUE |  | 4785
4000224 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Кемин | p | trafo | 500050 | -0.001 | 0.1 | 2951 | TRUE |  | 2951
4000225 | Л-2283 (ЮКГРЭС - Шыганак(т)) | p | line | 400248 | -97.28 | 9.728 | 901 | TRUE |  | 901
4000226 | Л-2029 (Кумколь - ГПП-2 Байконыр) | p | line | 400252 | -127.28 | 12.728 | 467 | TRUE |  | 467
4000227 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Кемин | p | trafo | 500050 | -0.001 | 0.1 | 2951 | TRUE |  | 2951
4000228 | Л-5827 (Экибастузская - ЭГРЭС-2) | p | line | 400253 | 437.44 | 43.744 | 26 | TRUE |  | 26
4000229 | Л-5117 (ЭГРЭС-1 - Экибастузская) | p | line | 400254 | -408.2 | 40.82 | 25 | TRUE |  | 25
4000230 | Л-2368 (Жана-Арка - Каражал) | p | line | 400255 | -0.001 | 0.1 | 453 | TRUE |  | 453
4000231 | Л-2921 (ЦГПП - АТЭЦ-2 цепь левая) | p | line | 400256 | 3.76 | 0.376 | 130 | TRUE |  | 130
4000232 | Л-5050 (ЭГРЭС-1 - ЦГПП) | p | line | 400257 | -508.58 | 50.858 | 25 | TRUE |  | 25
4000233 | Л-2497 (ЭГРЭС-1 - БГОК) | p | line | 400258 | -44.34 | 4.434 | 39 | TRUE |  | 39
4000234 | Л-2711 (Смирново - Аврора) | p | line | 400259 | -0.001 | 0.1 | 143 | TRUE |  | 143
4000235 | Л-2931 (ВЭС Ерейментау - Ерментау (т)) | p | line | 400260 | -90.52 | 9.052 | 155 | TRUE |  | 155
4000236 | Л-2781 (Еркеншилик (т) - ВЭС Ерейментау) | p | line | 400261 | -0.001 | 0.1 | 167 | TRUE |  | 167
4000237 | Л-2721 (Смирново - Аврора) | p | line | 400259 | -0.001 | 0.1 | 143 | TRUE |  | 143
4000238 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Нура | p | trafo | 500054 | -0.001 | 0.1 | 325 | TRUE |  | 325
4000239 | Л-2317 (ЦРМЗ - ЭПК) | p | line | 400263 | 44.9 | 4.49 | 54 | TRUE |  | 54
4000240 | Л-2143 (Коян-коз - АТЭЦ-3 цепь левая) | p | line | 400264 | -0.001 | 0.1 | 953 | TRUE |  | 953
4000241 | Л-2153 (Коян-коз - АТЭЦ-3 цепь правая) | p | line | 400265 | -0.001 | 0.1 | 953 | TRUE |  | 953
4000242 | Л-2143 (ПС-7А - Коян-коз цепь левая) | p | line | 400266 | 114.91 | 11.491 | 912 | TRUE |  | 912
4000243 | Л-2153 (ПС-7А - Коян-коз цепь правая) | p | line | 400267 | 112.12 | 11.212 | 912 | TRUE |  | 912
4000244 | Л-2463 (Робот - Алма) | p | line | 400268 | -25.9 | 2.59 | 907 | TRUE |  | 907
4000245 | Л-5320 (Агадырь - ЮКГРЭС) | p | line | 400269 | -633.62 | 63.362 | 469 | TRUE |  | 469
4000246 | Л-5017 (ЕЭК - ЭГРЭС-1) | p | line | 400270 | 33.84 | 3.384 | 31 | TRUE |  | 31
4000247 | Л-2409 (Шымкент - ШТЭЦ-3) | p | line | 400272 | -103.37 | 10.337 | 831 | TRUE |  | 831
4000248 | Л-2258 (Сарань - КарГРЭС-2 цепь правая) | p | line | 400273 | -0.001 | 0.1 | 308 | TRUE |  | 308
4000249 | Л-2268 (Сарань - КарГРЭС-2 цепь левая) | p | line | 400273 | -0.001 | 0.1 | 308 | TRUE |  | 308
4000250 | Л-2258 (Осакаровка - Сарань цепь правая) | p | line | 400276 | -83.01 | 8.301 | 306 | TRUE |  | 306
4000251 | Л-2268 (Осакаровка - Сарань цепь левая) | p | line | 400277 | -78.18 | 7.818 | 306 | TRUE |  | 306
4000252 | Л-5527 (ЕЭК - Рубцовская) | p | line | 400278 | -269.03 | 26.903 | 31 | TRUE |  | 31
4000253 | АТ-1 500/220 на Троицкой ГРЭС | p | trafo | 500057 | 121 | 12.1 | 4799 | TRUE |  | 4799
4000254 | Л-555 (Датка - Кемин) | p | line | 400279 | -277.76 | 27.776 | 2950 | TRUE |  | 2950
4000255 | Л-554 (Датка - Токтогульская ГЭС) | p | line | 400280 | -0.001 | 0.1 | 2950 | TRUE |  | 2950
4000256 | ВЛ 500 кВ Исеть - Козырево | p | line | 000000 | 778.13 | 77.813 | 50001 | TRUE |  | 50001
4000257 | Л-5537 (ЕЭК - Иртышская) | p | line | 400282 | -303.71 | 30.371 | 31 | TRUE |  | 31
4000258 | ВЛ 500 кВ Курчатовская - Шагол | p | line | 000000 | 712.83 | 71.283 | 50002 | TRUE |  | 50002
4000259 | Л-532 (Заря - Барабинская) | p | line | 400285 | -73.7 | 7.37 | 1631 | TRUE |  | 1631
4000260 | Л-2518 (КарГРЭС-2 - Коунрад) | p | line | 400286 | -85.54 | 8.554 | 355 | TRUE |  | 355
4000261 | ЭКВ АТ-1,2 500/220 на ПС 500 кВ Рубцовская | p | trafo | 500058 | 199.27 | 19.927 | 1621 | TRUE |  | 1621
4000262 | Л-551 (Рубцовская - Барнаульская) | p | line | 400287 | 136.27 | 13.627 | 1621 | TRUE |  | 1621
4000263 | Л-2353 (Бесагаш - Ерменсай) | p | line | 400288 | -47.67 | 4.767 | 940 | TRUE |  | 940
4000264 | Л-2363 (Бесагаш - Ерменсай) | p | line | 400288 | -47.53 | 4.753 | 940 | TRUE |  | 940
4000265 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Барнаульская | p | trafo | 500059 | -0.001 | 0.1 | 1630 | TRUE |  | 1630
4000266 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Барнаульская | p | trafo | 500060 | -0.001 | 0.1 | 1630 | TRUE |  | 1630
4000267 | Л-595 (Барнаульская - Алтай цепь 1) | p | line | 400291 | 136.53 | 13.653 | 1630 | TRUE |  | 1630
4000268 | Л-596 (Барнаульская - Алтай цепь 2) | p | line | 400292 | -202.47 | 20.247 | 1630 | TRUE |  | 1630
4000269 | Л-5370 (Экибастузская - Семей) | p | line | 400295 | -459.28 | 45.928 | 26 | TRUE |  | 26
4000270 | Л-3074 (ПС-18 - Семей) | p | line | 400297 | 90.67 | 9.067 | 218 | TRUE |  | 218
4000271 | Л-5394 (Семей - Актогай) | p | line | 400298 | -744.29 | 74.429 | 980 | TRUE |  | 980
4000272 | Л-2528 (КарГРЭС-2 - Коунрад) | p | line | 400286 | -85.67 | 8.567 | 355 | TRUE |  | 355
4000273 | Л-5384 (Семей - Усть-Каменогорская) | p | line | 400300 | 265.94 | 26.594 | 980 | TRUE |  | 980
4000274 | Л-3454 (ШГЭС - Семей) | p | line | 400301 | -50.67 | 5.067 | 220 | TRUE |  | 220
4000275 | Л-5400 (Актогай - Талдыкорган) | p | line | 400302 | -654.32 | 65.432 | 986 | TRUE |  | 986
4000276 | ВЛ 500 кВ Беркут - Тюмень | p | line | 400303 | -333 | 33.3 | 4728 | TRUE |  | 4728
4000277 | ВЛ 500 кВ Курган - Беркут | p | line | 400304 | -665.5 | 66.55 | 4727 | TRUE |  | 4727
4000278 | Л-2308 (Нура - Металлургическая цепь левая) | p | line | 400305 | -76.4 | 7.64 | 310 | TRUE |  | 310
4000279 | Л-2288 (Металлургическая - отпайка Л-2288) | p | line | 400306 | -16.36 | 1.636 | 384 | TRUE |  | 384
4000280 | Л-2383 (Мойнакская ГЭС - Робот) | p | line | 400307 | -23.63 | 2.363 | 935 | TRUE |  | 935
4000281 | Л-2288 (КарТЭЦ-3 - отпайка Л-2288) | p | line | 400308 | -43.65 | 4.365 | 383 | TRUE |  | 383
4000282 | Л-2373 (Мойнакская ГЭС - Шелек) | p | line | 400309 | 23.29 | 2.329 | 935 | TRUE |  | 935
4000283 | Л-2063 (Таугуль - Ерменсай) | p | line | 400310 | -12.9 | 1.29 | 929 | TRUE |  | 929
4000284 | Л-2073 (Таугуль - Ерменсай) | p | line | 400310 | -13.7 | 1.37 | 929 | TRUE |  | 929
4000285 | Л-558 (Витязь - Восход) | p | line | 400312 | -144.93 | 14.493 | 1852 | TRUE |  | 1852
4000286 | Л-567 (Восход - Таврическая) | p | line | 400313 | -62.69 | 6.269 | 1853 | TRUE |  | 1853
4000287 | Л-534 (Восход - Барабинская) | p | line | 400314 | -86.98 | 8.698 | 1853 | TRUE |  | 1853
4000288 | АТ-2 220/110 на ПС 220 кВ Коунрад | p | trafo | 500035 | -0.001 | 0.1 | 481 | TRUE |  | 481
4000289 | Л-2278 (Металлургическая - отпайка Л-2278) | p | line | 400316 | -17.23 | 1.723 | 384 | TRUE |  | 384
4000290 | Л-533 (Алтай - Заря) | p | line | 400317 | -240.09 | 24.009 | 1660 | TRUE |  | 1660
4000291 | Л-2278 (КарТЭЦ-3 - отпайка Л-2278) | p | line | 400318 | -42.67 | 4.267 | 383 | TRUE |  | 383
4000292 | ВЛ 500 кВ Магнитогорская - Троицкая ГРЭС | p | line | 400319 | -507.56 | 50.756 | 4785 | TRUE |  | 4785
4000293 | ВЛ 500 кВ Козырево - Шагол | p | line | 400320 | 715.4 | 71.54 | 4703 | TRUE |  | 4703
4000294 | ВЛ 500 кВ Ириклинская ГРЭС - Магнитогорская | p | line | 400321 | -8 | 0.8 | 4790 | TRUE |  | 4790
4000295 | Л-2046 (Заречная - Центральная) | p | line | 400323 | *-21,00 | #VALUE! | 596 | TRUE |  | 596
4000296 | Л-2531 (ЕГПП - Чернозубовка) | p | line | 400325 | 1.57 | 0.157 | 170 | TRUE |  | 170
4000297 | Л-1102 (Кокшетауская - Костанайская) | p | line | 400326 | -294.26 | 29.426 | 175 | TRUE |  | 175
4000298 | Л-5170 (Агадырь - Экибастузская) | p | line | 400327 | 866.18 | 86.618 | 469 | TRUE |  | 469
4000299 | Л-2347 (ЭГРЭС-1 - Бозшаколь(т)) | p | line | 400328 | -55.13 | 5.513 | 39 | TRUE |  | 39
4000300 | Л-2357 (ЭГРЭС-1 - Бозшаколь(т)) | p | line | 400329 | -62.73 | 6.273 | 39 | TRUE |  | 39
4000301 | Л-5577 (ЭГРЭС-1 - Таврическая) | p | line | 400330 | -253.06 | 25.306 | 25 | TRUE |  | 25
4000302 | Л-2448 (Балхашская - Моинты) | p | line | 400333 | -20.78 | 2.078 | 473 | TRUE |  | 473
4000303 | Л-5120 (ЭГРЭС-1 - Нура) | p | line | 400334 | -863.42 | 86.342 | 25 | TRUE |  | 25
4000304 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Таврическая | p | trafo | 500064 | 230.38 | 23.038 | 1817 | TRUE |  | 1817
4000305 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Таврическая | p | trafo | 500065 | 210.57 | 21.057 | 1817 | TRUE |  | 1817
4000306 | Л-5143 (Шу - Фрунзе) | p | line | 400335 | -474.23 | 47.423 | 9932 | TRUE |  | 9932
4000307 | Л-5343 (Шу - Алматы) | p | line | 400336 | 79.1 | 7.91 | 9932 | TRUE |  | 9932
4000308 | Л-5333 (Шу - ЮКГРЭС) | p | line | 400337 | 532.37 | 53.237 | 9932 | TRUE |  | 9932
4000309 | АТ-3 500/220 на ПС 500 кВ Шу | p | trafo | 500066 | -138.27 | 13.827 | 9932 | TRUE |  | 9932
4000310 | Л-2589 (РУ-6 - Шиели) | p | line | 400338 | -8.25 | 0.825 | 869 | TRUE |  | 869
4000311 | Л-2529 (Жанакорган - РУ-6) | p | line | 400339 | 21.29 | 2.129 | 865 | TRUE |  | 865
4000312 | Л-555 (Иртышская - Таврическая) | p | line | 400340 | -81.92 | 8.192 | 1850 | TRUE |  | 1850
4000313 | АТ-3 500/220 на ПС 500 кВ Иртышская | p | trafo | 500067 | 208.52 | 20.852 | 1850 | TRUE |  | 1850
4000314 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Фрунзе | p | trafo | 500068 | -0.001 | 0.1 | 2919 | TRUE |  | 2919
4000315 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Фрунзе | p | trafo | 500069 | -0.001 | 0.1 | 2919 | TRUE |  | 2919
4000316 | Т-13 500/220 на ТашГРЭС | p | trafo | 500070 | -0.001 | 0.1 | 2924 | TRUE |  | 2924
4000317 | ВЛ 500 кВ Южная - Рефтинская ГРЭС | p | line | 400354 | 813.51 | 81.351 | 4701 | TRUE |  | 4701
4000318 | ВЛ 500 кВ Южная - Курчатовская | p | line | 000000 | 2.36 | 0.236 | 4701 | TRUE |  | 4701
4000319 | ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Исеть | p | line | 000000 | 699.82 | 69.982 | 4702 | TRUE |  | 4702
4000320 | ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Тюмень цепь 1 | p | line | 400357 | -64.42 | 6.442 | 4702 | TRUE |  | 4702
4000321 | ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Тюмень цепь 2 | p | line | 400358 | -61.67 | 6.167 | 4702 | TRUE |  | 4702
4000322 | ВЛ 500 кВ Козырево - Курган | p | line | 400359 | -249.1 | 24.91 | 4703 | TRUE |  | 4703
4000323 | ВЛ 500 кВ Исеть - Курчатовская | p | line | 000000 | -90.54 | 9.054 | 50001 | TRUE |  | 50001
4000324 | Л-540 (Барнаульская - Новокузнецкая) | p | line | 400365 | 254.25 | 25.425 | 1630 | TRUE |  | 1630
4000325 | Л-1106 (Алтай - Итатская) | p | line | 400366 | 526.05 | 52.605 | 1660 | TRUE |  | 1660
4000326 | ВЛ 500 кВ Заря - Юрга | p | line | 400367 | -84.9 | 8.49 | 1631 | TRUE |  | 1631
4000327 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Барабинская | p | trafo | 500074 | -0.001 | 0.1 | 9917 | TRUE |  | 9917
4000328 | Л-2479 (Шымкент - Бадам) | p | line | 400155 | 6.09 | 0.609 | 831 | TRUE |  | 831
4000329 | Л-2799 (Жамбыл - Бурное-тяга(т)) | p | line | 400136 | -15.49 | 1.549 | 801 | TRUE |  | 801
4000330 | Л-2253 (Жидели - Шу) | p | line | 400136 | -0.001 | 0.1 | 931 | TRUE |  | 931
4000331 | Л-2019 (отпайка - СЭС Жалагаш) | p | line | 400176 | 48.38 | 4.838 | 861 | TRUE |  | 861
4000332 | Л-2303 (ЮКГРЭС - Mынарал) | p | line | ? | 78.83 | 7.883 | 901 | TRUE |  | 901
4000333 | Л-2087 (ЭГРЭС-1 - НС-7) | p | line | 400055 | -119.76 | 11.976 | 39 | TRUE |  | 39
4000334 | Л-2238 (КарГРЭС-2 - Кара-мурын) | p | line | 400083 | -108.02 | 10.802 | 355 | TRUE |  | 355
4000335 | Л-2186 (ЕГПП - Челгаши) | p | line | 400033 | -17.23 | 1.723 | 170 | TRUE |  | 170
4000336 | Л-2521 (ЕГПП - ОП-80) | p | line | 400195 | -28.37 | 2.837 | 170 | TRUE |  | 170
4000337 | цгпп - Жалтыр (т) | p | line | 400202 | -22.55 | 2.255 | 130 | TRUE |  | 130
4000338 | Атбасар - Жалтыр (т) | p | line | 400201 | 4.7 | 0.47 | 134 | TRUE |  | 134
4000339 | Л-2761 (ЦГПП - Сары-Оба(т)) | p | line | 400203 | 77.27 | 7.727 | 130 | TRUE |  | 130
4000340 | Л-2621 (Ельтай(т) - Макинск) | p | line | 400228 | -0.001 | 0.1 | 178 | TRUE |  | 178
4000341 | Л-2759 (ЖГРЭС - Мерке) | p | line | 400381 | -11.46 | 1.146 | 805 | TRUE |  | 805
4000342 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Главная - Чуйская - Кемин) | p | line | 400382 | -27.53 | 2.753 | 2916 | TRUE |  | 2916
4000343 | ЭКВ ВЛ 500 кВ (Фрунзе - Тулебердыева - Токтогульская ГЭС) | p | line | 400383 | 96.81 | 9.681 | 2919 | TRUE |  | 2919
4000344 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Главная - Кара-Балта - Фрунзе) | p | line | 400384 | -67.15 | 6.715 | 2916 | TRUE |  | 2916
4000345 | ВЛ 500 кВ Юрга - Ново-Анжерская | p | line | 000000 | 0 | 0.1 | 1632 | TRUE |  | 1632
4000346 | ВЛ 500 кВ Ново-Анжерская - Итатская | p | line | 000000 | 445.36 | 44.536 | 1633 | TRUE |  | #N/A
4000347 | ВЛ 500 кВ Ново-Анжерская - Беловская ГРЭС | p | line | 000000 | 148.01 | 14.801 | 1633 | TRUE |  | #N/A
4000348 | ВЛ 500 кВ Беловская ГРЭС - Кузбасская | p | line | 000000 | 38 | 3.8 | 1637 | TRUE |  | #N/A
4000349 | ВЛ 500 кВ Кузбасская - Новокузнецкая | p | line | 000000 | 205.41 | 20.541 | 1652 | TRUE |  | #N/A
4000350 | Л-2941 (АТЭЦ-2 - ВЭС Экспо) | p | line | 000000 | -44.9 | 4.49 | 108 | TRUE |  | 108
4000351 | Л-2033 (СЭС Капчагай - Сары-Озек) | p | line | 000000 | -41.99 | 4.199 | 946 | TRUE |  | #N/A
4000352 | Л-2579 (Кызылординская - СЭС Байконыр) | p | line | 000000 | -7.31 | 0.731 | 862 | TRUE |  | 862
4000353 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Бадам(т) - Арыс(т) - Монтайтас(т) - Жылга(т)) | p | line | 000000 | -0.001 | 0.1 | 836 | TRUE |  | 836
4000354 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Кызылсай(т) - Тюлькубас(т) - Бурное-тяга(т)) | p | line | 000000 | -0.001 | 0.1 | 845 | TRUE |  | 845
4000355 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Жидели(т) - Кияхты(т) - Шыганак(т)) | p | line | 000000 | -0.001 | 0.1 | 931 | TRUE |  | 931
4000356 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Мынарал(т) - Сарышаган(т) - Каражингил(т) - Моинты(т)) | p | line | 000000 | -0.001 | 0.1 | 924 | TRUE |  | 924
4000357 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Кара-Мурын(т) - Жарык(т) - Айса(т)) | p | line | 000000 | -0.001 | 0.1 | 450 | TRUE |  | 450
4000358 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (НС-19 - НС-17 - НС-12 - НС-7) | p | line | 000000 | -0.001 | 0.1 | 309 | TRUE |  | 309
4000359 | Л-2771 (Еркеншилик(т) - Сары-Оба(т)) | p | line | 400229 | -0.001 | 0.1 | 167 | TRUE |  | 167
4000360 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Ельтай(т) - Шортанды(т) - Танкерис(т)) | p | line | 000000 | -0.001 | 0.1 | 178 | TRUE |  | 178
4000361 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (ОП-80 - Жаксы - Перекатная) | p | line | 000000 | -0.001 | 0.1 | 165 | TRUE |  | 165
4000362 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Апановка - Кусмурын - Аман-Карагай - Челгаши) | p | line | 000000 | -0.001 | 0.1 | 573 | TRUE |  | 573
4000363 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (СЭС Жалагаш - Жалагаш - Жусалы - ГПП-2) | p | line | 000000 | -0.001 | 0.1 | 866 | TRUE |  | 866
4000364 | ВЛ 500 кВ Итатская - Томская | p | line | 000000 | -0.001 | 0.1 | 1636 | TRUE |  | 1636
4000365 | ВЛ 500 кВ Ново-Анжерская - Томская | p | line | 000000 | -0.001 | 0.1 | 1633 | TRUE |  | #N/A
4000366 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Актогай | p | trafo | 000000 | -0.001 | 0.1 | 986 | TRUE |  | 986
4000367 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Восход | p | trafo | 500003 | -0.001 | 0.1 | 1854 | TRUE |  | 1854
4000368 | Л-2298 (Нура - Металлургическая цепь правая) | p | line | 400305 | 74.83 | 7.483 | 384 | TRUE |  | 384
4000369 | Л-3064 (ПС-18 - Семей цепь 1) | p | line | 400008 | -72.73 | 7.273 | 981 | TRUE |  | 981
4000370 | Л-2691 (КГПП - Красноармейская) | p | line | 400009 | -81.24 | 8.124 | 159 | TRUE |  | 159
4000371 | Л-2671 (Макинск - Степная) | p | line | 400010 | -1.8 | 0.18 | 151 | TRUE |  | 151
4000372 | АТ-3 500/220 на ПС 500 кВ ЦГПП | p | trafo | 500004 | 210.8 | 21.08 | 130 | TRUE |  | 130
4000373 | Л-1103 (Костанайская - Челябинская) | p | line | 400012 | -212.63 | 21.263 | 4705 | TRUE |  | 4705
4000374 | Л-5716 (Троицкая ГРЭС - Сокол) | p | line | 400013 | 130.52 | 13.052 | 576 | TRUE |  | 576
4000375 | Л-5736 (Ириклинская ГРЭС -Житикара) | p | line | 400014 | -78.31 | 7.831 | 577 | TRUE |  | 577
4000376 | Л-5086 (ЕГПП - Сокол) | p | line | 400015 | 0 | 0.1 | 576 | TRUE |  | 576
4000377 | Л-5726 (Сокол - Житикара) | p | line | 400016 | 331.44 | 33.144 | 577 | TRUE |  | 577
4000378 | Л-5096 (Костанайская - Сокол) | p | line | 400017 | 377.32 | 37.732 | 576 | TRUE |  | 576
4000379 | Л-2076 (Троицкая ГРЭС - Приуральская) | p | line | 400018 | 35.7 | 3.57 | 595 | TRUE |  | 595
4000380 | Л-2086 (Приуральская - Кашары) | p | line | 400022 | 23.15 | 2.315 | 582 | TRUE |  | 582
4000381 | Л-2096 (Кашары - Сокол) | p | line | 400023 | -2.44 | 0.244 | 575 | TRUE |  | 575
4000382 | Л-2036 (Сокол - Заречная) | p | line | 400024 | 36.37 | 3.637 | 596 | TRUE |  | 596
4000383 | Л-2066 (Костанайская - Центральная) | p | line | 400025 | 91.16 | 9.116 | 593 | TRUE |  | 593
4000384 | Л-2056 (Костанайская - Сокол) | p | line | 400026 | 34.28 | 3.428 | 575 | TRUE |  | 575
4000385 | Л-2106 (Сокол - Лисаковская) | p | line | 400027 | 0 | 0.1 | 574 | TRUE |  | 574
4000386 | Л-2126 (Лисаковская - Апановка (т)) | p | line | 400028 | -0.001 | 0.1 | 573 | TRUE |  | 573
4000387 | Л-2116 (Апановка (т) - Сокол) | p | line | 400029 | -88.58 | 8.858 | 575 | TRUE |  | 575
4000388 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Кемин - Фрунзе) | p | line | 400034 | -0.001 | 0.1 | 2918 | TRUE |  | 2918
4000389 | Л-2016 (Сокол-Сарбайская цепь 1) | p | line | 400040 | -0.001 | 0.1 | 594 | TRUE |  | 594
4000390 | Л-2026 (Сокол-Сарбайская цепь 2) | p | line | 400041 | -0.001 | 0.1 | 594 | TRUE |  | 594
4000391 | ВЛ 500 кВ Шагол - ЮжноУральская ГРЭС-2 | p | line | 000000 | -634.53 | 63.453 | 47161 | TRUE |  | 47161
4000392 | АТ-1 500/220 на ПС 500кВ Сокол | p | trafo | 500005 | 87.78 | 8.778 | 575 | TRUE |  | 575
4000393 | АТ-2 500/220 на ПС 500кВ Сокол | p | trafo | 500006 | 87.98 | 8.798 | 575 | TRUE |  | 575
4000394 | АТ-3 500/220 на ПС 1150 кВ Костанайская | p | trafo | 500007 | 125.31 | 12.531 | 592 | TRUE |  | 592
4000395 | АТ-2 500/110 на ПС 500кВ Житикара | p | trafo | 500008 | 49.99 | 4.999 | 578 | TRUE |  | 578
4000396 | Л-2819 (Бурное -СЭС Бурное) | p | line | 400043 | 0.02 | 0.1 | 810 | TRUE |  | 810
4000397 | Л-5107 (ЭГРЭС-1 - Экибастузская) | p | line | 400044 | 354.38 | 35.438 | 26 | TRUE |  | 26
4000398 | АТ-1 500/220 на ЭГРЭС-1 | p | trafo | 500009 | -69.53 | 6.953 | 39 | TRUE |  | 39
4000399 | ЭКВ Блочные тр-ры 3,4,5,6,7,8 на ЭГРЭС-1 | p | trafo | 500010 | 2440.2 | 244.02 | 51 | TRUE |  | 51
4000400 | Л-5817 (Экибастузская - ЭГРЭС-2) | p | line | 400045 | -471.1 | 47.11 | 28 | TRUE |  | 28
4000401 | Л-1101 (Экибастузская - Кокшетауская) | p | line | 400046 | 253.13 | 25.313 | 175 | TRUE |  | 175
4000402 | ЭКВ Блочные тр-ры 1,2 на ЭГРЭС-2 | p | trafo | 500011 | -0.001 | 0.1 | 60 | TRUE |  | 60
4000403 | ЭКВ Блочные тр-ры 5,6,7,8 на ЭС АО "ЕЭК" | p | trafo | 500012 | -0.001 | 0.1 | 30 | TRUE |  | 30
4000404 | АТ-3 500/220 на ЭС АО "ЕЭК" | p | trafo | 500013 | -279.73 | 27.973 | 33 | TRUE |  | 33
4000405 | ЭКВ Блочные тр-ры 2,3,4 на ЭС АО "ЕЭК" | p | trafo | 500014 | -0.001 | 0.1 | 32 | TRUE |  | 32
4000406 | Л-3050 (ЕЭК - ПС-51) | p | line | 400049 | 138.9 | 13.89 | 251 | TRUE |  | 251
4000407 | Л-2077 (Калкаман - ЕЭК) | p | line | 400050 | -54.39 | 5.439 | 33 | TRUE |  | 33
4000408 | Л-2327 (Экибастузcкая - ЦРМЗ) | p | line | 400052 | -36.13 | 3.613 | 54 | TRUE |  | 54
4000409 | Л-2377 (ЭГРЭС-1 - ЭГРЭС-2 цепь 1) | p | line | 400053 | -9.12 | 0.912 | 29 | TRUE |  | 29
4000410 | Л-2447 (ЭГРЭС-1 - ЭГРЭС-2 цепь 2) | p | line | 400054 | -9.12 | 0.912 | 29 | TRUE |  | 29
4000411 | ЭКВ (Л-2397+Л-2387) (ЭГРЭС-1 - ФПП - Экибастузcкая 220) | p | line | 400056 | 66.17 | 6.617 | 38 | TRUE |  | 38
4000412 | ЭКВ Блочные тр-ры 1,2 на ЭГРЭС-1 | p | trafo | 500015 | 496.8 | 49.68 | 50 | TRUE |  | 50
4000413 | Л-2347 (Уленты(т) - Бозшаколь(т) цепь 1) | p | line | 400057 | -0.001 | 0.1 | 59 | TRUE |  | 59
4000414 | Л-2357 (Уленты(т) - Бозшаколь(т) цепь 2) | p | line | 400058 | -0.001 | 0.1 | 59 | TRUE |  | 59
4000415 | Л-2307 (ЭПК - Калкаман) | p | line | 400059 | -54.94 | 5.494 | 36 | TRUE |  | 36
4000416 | Л-2427 (ЭГРЭС-2 - Строительная-2) | p | line | 400060 | -24.85 | 2.485 | 56 | TRUE |  | 56
4000417 | Л-2287 (Таскудык (т) - ЕЭК) | p | line | 400061 | -34.78 | 3.478 | 33 | TRUE |  | 33
4000418 | Л-2297 (Строительная-2 - Таскудык (т)) | p | line | 400062 | -0.001 | 0.1 | 61 | TRUE |  | 61
4000419 | Л-2791 (Ерментау (т) - Уленты (т)) | p | line | 400063 | -94.85 | 9.485 | 58 | TRUE |  | 58
4000420 | ВЛ 500 кВ КЭЗ - ЕЭК цепь 1 | p | line | 400064 | -214.04 | 21.404 | 31 | TRUE |  | 31
4000421 | ВЛ 500 кВ КЭЗ - ЕЭК цепь 2 | p | line | 400065 | -219.96 | 21.996 | 31 | TRUE |  | 31
4000422 | Л-1104 (Экибастузская - Алтай) | p | line | 400066 | 54.74 | 5.474 | 1660 | TRUE |  | 1660
4000423 | Л-5544 (Рубцовская - Усть-Каменогорская) | p | line | 400067 | 208.04 | 20.804 | 240 | TRUE |  | 240
4000424 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Усть-Каменгорская | p | trafo | 500016 | -28.82 | 2.882 | 241 | TRUE |  | 241
4000425 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Усть-Каменгорская | p | trafo | 500017 | -30.22 | 3.022 | 241 | TRUE |  | 241
4000426 | Л-2134 (Усть-Каменогорская - ПС-14 цепь правая) | p | line | 400068 | 46.12 | 4.612 | 214 | TRUE |  | 214
4000427 | Л-2144 (Усть-Каменогорская - ПС-14 цепь левая) | p | line | 400069 | 46.29 | 4.629 | 214 | TRUE |  | 214
4000428 | ВЛ 500 кВ Челябинск - Златоуст | p | line | 400070 | 662.97 | 66.297 | 4715 | TRUE |  | 4715
4000429 | Л-3014 (ШГЭС - ПС-14) | p | line | 400071 | -46.81 | 4.681 | 214 | TRUE |  | 214
4000430 | ВЛ 500 кВ Шагол - Челябинск | p | line | 400072 | 862.63 | 86.263 | 4705 | TRUE |  | 4705
4000431 | ВЛ 500 кВ Смеловская - Бекетово | p | line | 000000 | 4.78 | 0.478 | 4709 | TRUE |  | 4709
4000432 | Л-3034 (ПС-51 - Семей) | p | line | 400074 | 101.44 | 10.144 | 981 | TRUE |  | 981
4000433 | Л-3024 (ШГЭС - Семей) | p | line | 400075 | 50.17 | 5.017 | 981 | TRUE |  | 981
4000434 | ЭКВ Тр-ры 1,2,3 на Шульбинской ГЭС | p | trafo | 500018 | -0.001 | 0.1 | 221 | TRUE |  | 221
4000435 | Л-2411 (Шоптыколь (т) - Осакаровка цепь правая) | p | line | 400076 | 40.46 | 4.046 | 306 | TRUE |  | 306
4000436 | Л-2421 (Шоптыколь (т) - Осакаровка цепь левая) | p | line | 400077 | 43.33 | 4.333 | 306 | TRUE |  | 306
4000437 | Л-2138 (НС-19 - Осакаровка) | p | line | 400079 | 94.85 | 9.485 | 306 | TRUE |  | 306
4000438 | Л-5138 (Нура - Агадырь) | p | line | 400080 | 664.47 | 66.447 | 469 | TRUE |  | 469
4000439 | Л-2278 (КарГРЭС-2 - отпайка Л-2278) | p | line | 400081 | -0.001 | 0.1 | 314 | TRUE |  | 314
4000440 | Л-2288 (КарГРЭС-2 - отпайка Л-2288) | p | line | 400082 | -0.001 | 0.1 | 315 | TRUE |  | 315
4000441 | Л-2358 (Кар.ГРЭС-2 - Жана-Арка) | p | line | 400084 | -0.001 | 0.1 | 453 | TRUE |  | 453
4000442 | Л-2178 (Кар. ГРЭС-2 - Кайракты) | p | line | 400085 | -0.001 | 0.1 | 457 | TRUE |  | 457
4000443 | Л-2348 (Айса - Агадырь) | p | line | 400088 | 84.58 | 8.458 | 468 | TRUE |  | 468
4000444 | Л-2408 (ЖТЭЦ - Жезказган цепь 1) | p | line | 400090 | -1.57 | 0.157 | 466 | TRUE |  | 466
4000445 | Л-2418 (ЖТЭЦ - Жезказган цепь 2) | p | line | 400091 | -0.17 | 0.017 | 466 | TRUE |  | 466
4000446 | Л-2398 (Никольская - Барсенгир) | p | line | 400092 | -0.001 | 0.1 | 454 | TRUE |  | 454
4000447 | Л-2218 (Никольская - Жезказган) | p | line | 400093 | -63.17 | 6.317 | 466 | TRUE |  | 466
4000448 | Л-2388 (Каражал - Барсенгир) | p | line | 400094 | -0.001 | 0.1 | 454 | TRUE |  | 454
4000449 | Л-2378 (Каражал - ЖТЭЦ) | p | line | 400095 | 54.03 | 5.403 | 463 | TRUE |  | 463
4000450 | Л-2318 (Жезказган -Кумколь цепь 1) | p | line | 400096 | 63.9 | 6.39 | 467 | TRUE |  | 467
4000451 | Л-2328 (Жезказган -Кумколь цепь 2) | p | line | 400097 | 62.02 | 6.202 | 467 | TRUE |  | 467
4000452 | ЭКВ АТ-1,2 220/110 на ПС-220 кВ Кумколь | p | trafo | 500021 | -0.001 | 0.1 | 455 | TRUE |  | 455
4000453 | Л-2428 (Агадырь - Каражал) | p | line | 400098 | 29.06 | 2.906 | 465 | TRUE |  | 465
4000454 | Л-2208 (Агадырь - Балхашская) | p | line | 400099 | 30.28 | 3.028 | 473 | TRUE |  | 473
4000455 | Л-2438 (Агадырь - Моинты) | p | line | 400100 | -0.001 | 0.1 | 475 | TRUE |  | 475
4000456 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Агадырь | p | trafo | 500022 | -74.26 | 7.426 | 468 | TRUE |  | 468
4000457 | Л-5300 (Агадырь - ЮКГРЭС) | p | line | 400101 | 609.89 | 60.989 | 900 | TRUE |  | 900
4000458 | ЭКВ ВЛ 110 кВ БТЭЦ - Балхашская цепь 1,2 | p | line | 400102 | -2.98 | 0.298 | 472 | TRUE |  | 472
4000459 | ЭКВ АТ-1,2,3 220/110 на ПС 220кВ Балхашская | p | trafo | 500023 | 62.51 | 6.251 | 472 | TRUE |  | 472
4000460 | Л-2198 (Балхашская - Акшатау) | p | line | 400103 | -4.49 | 0.449 | 474 | TRUE |  | 474
4000461 | Л-2188 (Акшатау - Кайракты) | p | line | 400104 | 5.92 | 0.592 | 457 | TRUE |  | 457
4000462 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Жезказган | p | trafo | 500024 | 194.83 | 19.483 | 466 | TRUE |  | 466
4000463 | Л-5148 (Жезказган - Агадырь) | p | line | 400107 | -200.53 | 20.053 | 469 | TRUE |  | 469
4000464 | Л-5313 (ЮКГРЭС - Алматы) | p | line | 000000 | 332.23 | 33.223 | 902 | TRUE |  | 902
4000465 | Л-5363 (ЮКГРЭС - Алма) | p | line | 400109 | 264.58 | 26.458 | 938 | TRUE |  | 938
4000466 | Л-5353 (Алматы - Алма) | p | line | 400110 | -160.2 | 16.02 | 938 | TRUE |  | 938
4000467 | Л-2413 (Алма - Бесагаш) | p | line | 400111 | 98.32 | 9.832 | 940 | TRUE |  | 940
4000468 | Л-2423 (Алма - Бесагаш) | p | line | 400112 | 99.31 | 9.931 | 940 | TRUE |  | 940
4000469 | Л-2103 (Алма - АТЭЦ-3) | p | line | 400113 | 138.54 | 13.854 | 904 | TRUE |  | 904
4000470 | Л-2113 (Алма - АТЭЦ-3) | p | line | 400114 | 124.39 | 12.439 | 904 | TRUE |  | 904
4000471 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ ЮКГРЭС | p | trafo | 500025 | -46.75 | 4.675 | 901 | TRUE |  | 901
4000472 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Алматы | p | trafo | 500026 | 205.92 | 20.592 | 903 | TRUE |  | 903
4000473 | Л-2053 (Алматы - Робот) | p | line | 400116 | -10.9 | 1.09 | 907 | TRUE |  | 907
4000474 | Л-2773 (Алматы - Медеу (т)) | p | line | 400117 | -0.001 | 0.1 | 928 | TRUE |  | 928
4000475 | Л-2013 (Алматы - АТЭЦ-3) | p | line | 400118 | 48.66 | 4.866 | 904 | TRUE |  | 904
4000476 | Л-2193 (Алматы - Главная) | p | line | 400119 | 121.82 | 12.182 | 2916 | TRUE |  | 2916
4000477 | Л-2433 (Алма - Шелек) | p | line | 400120 | -0.001 | 0.1 | 911 | TRUE |  | 911
4000478 | Л-2123 (Робот - ПС-62А) | p | line | 400121 | -0.001 | 0.1 | 908 | TRUE |  | 908
4000479 | Л-2133 (Робот - ПС-62А) | p | line | 400121 | -0.001 | 0.1 | 908 | TRUE |  | 908
4000480 | Л-2123 (ПС-62А - КапГЭС) | p | line | 400123 | 67.1 | 6.71 | 909 | TRUE |  | 909
4000481 | Л-2133 (ПС-62А - КапГЭС) | p | line | 400124 | 67.99 | 6.799 | 909 | TRUE |  | 909
4000482 | Л-2333 (КапГЭС - СЭС Капчагай) | p | line | 000000 | 41.96 | 4.196 | 946 | TRUE |  | #N/A
4000483 | Л-2043 (КапГЭС - Сары-Озек) | p | line | 400125 | -0.001 | 0.1 | 950 | TRUE |  | 950
4000484 | Л-2533 (Талдыкорган - ПС-152 Талдыкорганская) | p | line | 400127 | -51.53 | 5.153 | 951 | TRUE |  | 951
4000485 | Л-2543 (Талдыкорган - ПС-152 Талдыкорганская) | p | line | 400128 | -53.83 | 5.383 | 951 | TRUE |  | 951
4000486 | ЭКВ АТ-1,2 220/110 на 220 кВ ПС-7А | p | trafo | 500029 | -0.001 | 0.1 | 913 | TRUE |  | 913
4000487 | Л-2173 (ПС-7А - Западная) | p | line | 400129 | -50.33 | 5.033 | 918 | TRUE |  | 918
4000488 | Л-2183 (Западная - Кемин) | p | line | 400130 | 99.26 | 9.926 | 2952 | TRUE |  | 2952
4000489 | Л-2023 (АТЭЦ-3 - Медеу (т)) | p | line | 400132 | -0.001 | 0.1 | 928 | TRUE |  | 928
4000490 | Л-2083 (Алматы - Таугуль) | p | line | 400133 | 86.3 | 8.63 | 929 | TRUE |  | 929
4000491 | Л-2093 (Алматы - Таугуль) | p | line | 400134 | 85.1 | 8.51 | 929 | TRUE |  | 929
4000492 | Л-2233 (Шу - Аспара (т)) | p | line | 400137 | -0.001 | 0.1 | 814 | TRUE |  | 814
4000493 | Л-2163 (Шу - Главная) | p | line | 400138 | 130.97 | 13.097 | 2916 | TRUE |  | 2916
4000494 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Жамбыл | p | trafo | 500030 | 172.14 | 17.214 | 801 | TRUE |  | 801
4000495 | Л-5159 (Жамбыл - Фрунзе) | p | line | 400139 | -96.85 | 9.685 | 2919 | TRUE |  | 2919
4000496 | Л-2829 (Жамбыл - СЭС Бурное) | p | line | 400140 | -0.001 | 0.1 | 810 | TRUE |  | 810
4000497 | Л-2219 (Жамбыл - Каратау) | p | line | 400141 | 23.49 | 2.349 | 803 | TRUE |  | 803
4000498 | Л-2129 (Жамбыл - ЖГРЭС) | p | line | 400142 | -59.84 | 5.984 | 805 | TRUE |  | 805
4000499 | Л-2149 (Жамбыл - Жамбыл-тяга) | p | line | 400143 | -0.001 | 0.1 | 815 | TRUE |  | 815
4000500 | Л-5169 (Шымкент - Жамбыл) | p | line | 400145 | 86.22 | 8.622 | 800 | TRUE |  | 800
4000501 | Л-2819 (Ванновка - Бурное) | p | line | 400146 | -0.001 | 0.1 | 802 | TRUE |  | 802
4000502 | Л-2089 (Каратау - Опорная) | p | line | 400147 | 66.62 | 6.662 | 804 | TRUE |  | 804
4000503 | Л-2249 (ЖГРЭС - Аспара(т)) | p | line | 400148 | -0.001 | 0.1 | 814 | TRUE |  | 814
4000504 | Л-2759 (Мерке - Фрунзе) | p | line | 400150 | -0.1 | 0.01 | 2918 | TRUE |  | 2918
4000505 | Л-2119 (Жамбыл-тяга - ЖГРЭС) | p | line | 400151 | -49.64 | 4.964 | 805 | TRUE |  | 805
4000506 | Л-5019 (Шымкент - ТашГРЭС) | p | line | 400153 | -540.38 | 54.038 | 2924 | TRUE |  | 2924
4000507 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Шымкент | p | trafo | 500033 | 238.96 | 23.896 | 831 | TRUE |  | 831
4000508 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Шымкент | p | trafo | 500034 | 191.99 | 19.199 | 831 | TRUE |  | 831
4000509 | Л-2399 (Шымкент - ШТЭЦ-3) | p | line | 400154 | -0.001 | 0.1 | 813 | TRUE |  | 813
4000510 | Л-2349 (Шымкент - Шымкентская) | p | line | 400156 | 98.15 | 9.815 | 843 | TRUE |  | 843
4000511 | Л-2499 (Шымкент - Кызыл-Сай(т)) | p | line | 400157 | -0.001 | 0.1 | 845 | TRUE |  | 845
4000512 | Л-2309 (Шымкент - ГНПС) | p | line | 400158 | -0.001 | 0.1 | 846 | TRUE |  | 846
4000513 | Л-2809 (Ванновка - Сас-Тюбе) | p | line | 400159 | -0.001 | 0.1 | 834 | TRUE |  | 834
4000514 | Л-2429 (Жылга (т) - ТашГРЭС) | p | line | 400163 | -94.49 | 9.449 | 2925 | TRUE |  | 2925
4000515 | Л-2559 (Кентау - Шолак-Курган) | p | line | 400164 | -15.14 | 1.514 | 841 | TRUE |  | 841
4000516 | Л-2569 (Шолак-Корган - Опорная) | p | line | 400165 | -47.51 | 4.751 | 804 | TRUE |  | 804
4000517 | Л-2549 (Миргалимсай - Кентау) | p | line | 400166 | 8.35 | 0.835 | 840 | TRUE |  | 840
4000518 | Л-2539 (Жанакорган - Миргалимсай) | p | line | 400167 | -23.76 | 2.376 | 842 | TRUE |  | 842
4000519 | Л-2449 (Шымкентская - Жылга(т)) | p | line | 400168 | -0.001 | 0.1 | 839 | TRUE |  | 839
4000520 | Л-2319 (Шымкентская - Миргалимсай) | p | line | 400169 | 51 | 5.1 | 842 | TRUE |  | 842
4000521 | Л-2419 (Шымкентская - ТашГРЭС) | p | line | 400170 | -106.68 | 10.668 | 2925 | TRUE |  | 2925
4000522 | Л-2379 (Сас-Тюбе - Шымкент) | p | line | 400173 | -18.97 | 1.897 | 831 | TRUE |  | 831
4000523 | Л-2439 (ГНПС - Кентау) | p | line | 400174 | 52.21 | 5.221 | 840 | TRUE |  | 840
4000524 | АТ-1 220/110 на ПС 220 кВ Коунрад | p | trafo | 500035 | -0.001 | 0.1 | 482 | TRUE |  | 482
4000525 | Л-2019 (Кзылординская ТЭЦ - отпайка Л-2019) | p | line | 400175 | -0.001 | 0.1 | 861 | TRUE |  | 861
4000526 | Л-2599 (СЭС Байконыр - РУ-6) | p | line | 000000 | 9.41 | 0.941 | 869 | TRUE |  | 869
4000527 | Л-2519 (РУ-6 - Кентау) | p | line | 400178 | -26.94 | 2.694 | 840 | TRUE |  | 840
4000528 | Л-2509 (Кызылординская - КТЭЦ-6) | p | line | 400179 | -1.88 | 0.188 | 860 | TRUE |  | 860
4000529 | Л-2019 (Кзылординская - отпайка Л-2019) | p | line | 400180 | -0.001 | 0.1 | 861 | TRUE |  | 861
4000530 | Л-2589 (Шиели - Кызылординская) | p | line | 400181 | -14.2 | 1.42 | 862 | TRUE |  | 862
4000531 | Л-114 (Коунрад - Балхашская ТЭЦ) | p | line | 400184 | -13.05 | 1.305 | 471 | TRUE |  | 471
4000532 | АТ-1 220/110 на ПС 500 кВ ЦГПП | p | trafo | 500036 | -0.001 | 0.1 | 124 | TRUE |  | 124
4000533 | АТ-2 220/110 на ПС 500 кВ ЦГПП | p | trafo | 500037 | -0.001 | 0.1 | 124 | TRUE |  | 124
4000534 | Л-2851 (Батыс - Достык правая) | p | line | 400185 | 0 | 0.1 | 103 | TRUE |  | 103
4000535 | Л-2861 (Батыс - Достык левая) | p | line | 400186 | 0 | 0.1 | 103 | TRUE |  | 103
4000536 | Л-2871 (Достык - Шыгыс правая) | p | line | 400187 | -29.7 | 2.97 | 104 | TRUE |  | 104
4000537 | Л-2881 (Достык - Шыгыс левая) | p | line | 400188 | -30.5 | 3.05 | 104 | TRUE |  | 104
4000538 | Л-2911 (ЦГПП - АТЭЦ-2 цепь правая) | p | line | 400189 | -1.7 | 0.17 | 108 | TRUE |  | 108
4000539 | Л-2411 (Шыгыс - Шоптыколь (т) цепь правая) | p | line | 400190 | -0.001 | 0.1 | 101 | TRUE |  | 101
4000540 | Л-2421 (Шыгыс - Шоптыколь (т) цепь левая) | p | line | 400191 | -0.001 | 0.1 | 101 | TRUE |  | 101
4000541 | Л-2541 (Чернозубовка - Куйбышевская) | p | line | 400192 | -3.24 | 0.324 | 157 | TRUE |  | 157
4000542 | АТ-4 500/220 на ПС 1150 кВ Кокшетауская | p | trafo | 500038 | 207.1 | 20.71 | 176 | TRUE |  | 176
4000543 | Л-5071 (ЦГПП - ЕГПП) | p | line | 400193 | 63.28 | 6.328 | 180 | TRUE |  | 180
4000544 | ВЛ 500 кВ Южноуральская ГРЭС-2 - Троицкая ГРЭС | p | line | 000000 | 788 | 78.8 | 4799 | TRUE |  | 4799
4000545 | АТ-500 500/220 на ПС 500 кВ ЕГПП | p | trafo | 500039 | 64.65 | 6.465 | 170 | TRUE |  | 170
4000546 | Л-2681 (КГПП - Кокшетауская) | p | line | 400197 | -53.77 | 5.377 | 176 | TRUE |  | 176
4000547 | АТ-4 500/220 на ПС 500 кВ ЦГПП | p | trafo | 500004 | 224.02 | 22.402 | 130 | TRUE |  | 130
4000548 | Л-2831 (ЦГПП - Батыс правая) | p | line | 400198 | 96.82 | 9.682 | 102 | TRUE |  | 102
4000549 | Л-2841 (ЦГПП - Батыс левая) | p | line | 400199 | 96.96 | 9.696 | 102 | TRUE |  | 102
4000550 | Л-2661 (Степная - Жолымбет) | p | line | 400200 | -0.001 | 0.1 | 123 | TRUE |  | 123
4000551 | Л-2461 (АГПП ЦТастак(т) цепь левая) | p | line | 400201 | -0.001 | 0.1 | 132 | TRUE |  | 132
4000552 | Л-2431 (Ирченко(т)- ЦГПП цепь правая)(отв. Жалтыр) | p | line | 400202 | -0.001 | 0.1 | 132 | TRUE |  | 132
4000553 | Л-2491 (АГПП - Перекатная(т)) | p | line | 400204 | -0.001 | 0.1 | 172 | TRUE |  | 172
4000554 | Л-2661 (Жолымбет - ЦГПП) | p | line | 400205 | -52.42 | 5.242 | 130 | TRUE |  | 130
4000555 | Л-2711 (ППТЭЦ-2 - Смирново) | p | line | 400206 | -0.001 | 0.1 | 143 | TRUE |  | 143
4000556 | Л-2721 (ППТЭЦ-2 - Смирново ) | p | line | 400207 | -0.001 | 0.1 | 143 | TRUE |  | 143
4000557 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Аврора | p | trafo | 500041 | -0.001 | 0.1 | 148 | TRUE |  | 148
4000558 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Аврора | p | trafo | 500042 | -0.001 | 0.1 | 148 | TRUE |  | 148
4000559 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Семей | p | trafo | 500044 | -39.74 | 3.974 | 981 | TRUE |  | 981
4000560 | Л-5561 (Аврора - Таврическая) | p | line | 400210 | 60.72 | 6.072 | 1817 | TRUE |  | 1817
4000561 | Л-2701 (Киялы - Аврора) | p | line | 400211 | -97.63 | 9.763 | 148 | TRUE |  | 148
4000562 | Л-2611 (Макинск - Бурабай (т)) | p | line | 400212 | -0.001 | 0.1 | 126 | TRUE |  | 126
4000563 | Л-2591 (Кокшетау (т) - Кокшетауская) | p | line | 400213 | -57.78 | 5.778 | 176 | TRUE |  | 176
4000564 | Л-2651 (ЦГПП - Танкерис (т)) | p | line | 400214 | -0.001 | 0.1 | 179 | TRUE |  | 179
4000565 | Л-2551 (Куйбышевская - Янко(т)) | p | line | 400217 | -0.001 | 0.1 | 153 | TRUE |  | 153
4000566 | Л-2561 (Янко(т) - Буран) | p | line | 400218 | -31.22 | 3.122 | 173 | TRUE |  | 173
4000567 | Л-2571 (Буран - Уголки (т)) | p | line | 400219 | -0.001 | 0.1 | 156 | TRUE |  | 156
4000568 | Л-2581 (Кокшетауская - Уголки (т)) | p | line | 400220 | -0.001 | 0.1 | 156 | TRUE |  | 156
4000569 | Л-2701 (Красноармейская - Киялы) | p | line | 400226 | -0.001 | 0.1 | 136 | TRUE |  | 136
4000570 | Л-5191 (Аврора - Кокшетауская) | p | line | 400230 | 251.55 | 25.155 | 175 | TRUE |  | 175
4000571 | Л-5201 (Аврора - Курган) | p | line | 400231 | -292.7 | 29.27 | 4727 | TRUE |  | 4727
4000572 | Л-2891 (ВЭС Экспо - Шыгыс) | p | line | 000000 | 62.5 | 6.25 | 104 | TRUE |  | 104
4000573 | Л-2139 (Жамбыл - ЖГРЭС) | p | line | 400233 | -63.08 | 6.308 | 805 | TRUE |  | 805
4000574 | Л-2901 (АТЭЦ-2 - Шыгыс) | p | line | 400232 | 96.1 | 9.61 | 104 | TRUE |  | 104
4000575 | Л-2229 (Жамбыл - Каратау) | p | line | 400236 | 24.43 | 2.443 | 803 | TRUE |  | 803
4000576 | ВЛ 500 кВ Златоуст - Приваловская | p | line | 000000 | 433.81 | 43.381 | 50032 | TRUE |  | 50032
4000577 | Л-559 (Курган - Витязь) | p | line | 400238 | 146.78 | 14.678 | 1852 | TRUE |  | 1852
4000578 | Л-2043 (Талдыкорган - Сары-Озек) | p | line | 400239 | -0.001 | 0.1 | 950 | TRUE |  | 950
4000579 | Л-115 (Коунрад - Балхашская ТЭЦ) | p | line | 400240 | -13.24 | 1.324 | 471 | TRUE |  | 471
4000580 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Алма | p | trafo | 500046 | 248.93 | 24.893 | 939 | TRUE |  | 939
4000581 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Алма | p | trafo | 500047 | 244.95 | 24.495 | 939 | TRUE |  | 939
4000582 | Л-2033 (Талдыкорган - Сары-Озек) | p | line | 400239 | -0.001 | 0.1 | 950 | TRUE |  | 950
4000583 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Талдыкорган | p | trafo | 500048 | 242.65 | 24.265 | 988 | TRUE |  | 988
4000584 | ВЛ 500 кВ Кропачево - Приваловская | p | line | 000000 | -337.15 | 33.715 | 50032 | TRUE |  | 50032
4000585 | ВЛ 500 кВ Уфимская - Кропачево | p | line | 400244 | 216.77 | 21.677 | 4714 | TRUE |  | 4714
4000586 | Л-5413 (Алма - Талдыкорган) | p | line | 400245 | -395.19 | 39.519 | 987 | TRUE |  | 987
4000587 | ВЛ 500 кВ Бекетово - Уфимская | p | line | 400246 | 149.01 | 14.901 | 4712 | TRUE |  | 4712
4000588 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Алматы | p | trafo | 500026 | 203.75 | 20.375 | 903 | TRUE |  | 903
4000589 | ВЛ 500 кВ Магнитогорская - Смеловская | p | line | 000000 | 181.41 | 18.141 | 50014 | TRUE |  | 50014
4000590 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Кемин | p | trafo | 500050 | -0.001 | 0.1 | 2952 | TRUE |  | 2952
4000591 | Л-2283 (ЮКГРЭС - Шыганак(т)) | p | line | 400248 | -0.001 | 0.1 | 925 | TRUE |  | 925
4000592 | Л-2029 (Кумколь - ГПП-2 Байконыр) | p | line | 400252 | -0.001 | 0.1 | 5957 | TRUE |  | 5957
4000593 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Кемин | p | trafo | 500050 | -0.001 | 0.1 | 2952 | TRUE |  | 2952
4000594 | Л-5827 (Экибастузская - ЭГРЭС-2) | p | line | 400253 | -443.39 | 44.339 | 28 | TRUE |  | 28
4000595 | Л-5117 (ЭГРЭС-1 - Экибастузская) | p | line | 400254 | 413.71 | 41.371 | 26 | TRUE |  | 26
4000596 | Л-2368 (Жана-Арка - Каражал) | p | line | 400255 | 86.07 | 8.607 | 465 | TRUE |  | 465
4000597 | Л-2921 (ЦГПП - АТЭЦ-2 цепь левая) | p | line | 400256 | -4 | 0.4 | 108 | TRUE |  | 108
4000598 | Л-5050 (ЭГРЭС-1 - ЦГПП) | p | line | 400257 | 501.52 | 50.152 | 129 | TRUE |  | 129
4000599 | Л-2497 (ЭГРЭС-1 - БГОК) | p | line | 400258 | -0.001 | 0.1 | 62 | TRUE |  | 62
4000600 | Л-2711 (Смирново - Аврора) | p | line | 400259 | 55.51 | 5.551 | 148 | TRUE |  | 148
4000601 | Л-2931 (ВЭС Ерейментау - Ерментау (т)) | p | line | 400260 | -0.001 | 0.1 | 166 | TRUE |  | 166
4000602 | Л-2781 (Еркеншилик (т) - ВЭС Ерейментау) | p | line | 400261 | 92.14 | 9.214 | 155 | TRUE |  | 155
4000603 | Л-2721 (Смирново - Аврора) | p | line | 400259 | 57.43 | 5.743 | 148 | TRUE |  | 148
4000604 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Нура | p | trafo | 500054 | -169.04 | 16.904 | 310 | TRUE |  | 310
4000605 | Л-2317 (ЦРМЗ - ЭПК) | p | line | 400263 | -44.38 | 4.438 | 53 | TRUE |  | 53
4000606 | Л-2143 (Коян-коз - АТЭЦ-3 цепь левая) | p | line | 400264 | -121.08 | 12.108 | 904 | TRUE |  | 904
4000607 | Л-2153 (Коян-коз - АТЭЦ-3 цепь правая) | p | line | 400265 | -117.18 | 11.718 | 904 | TRUE |  | 904
4000608 | Л-2143 (ПС-7А - Коян-коз цепь левая) | p | line | 400266 | -0.001 | 0.1 | 953 | TRUE |  | 953
4000609 | Л-2153 (ПС-7А - Коян-коз цепь правая) | p | line | 400267 | -0.001 | 0.1 | 953 | TRUE |  | 953
4000610 | Л-2463 (Робот - Алма) | p | line | 400268 | 26.4 | 2.64 | 939 | TRUE |  | 939
4000611 | Л-5320 (Агадырь - ЮКГРЭС) | p | line | 400269 | 604.35 | 60.435 | 900 | TRUE |  | 900
4000612 | Л-5017 (ЕЭК - ЭГРЭС-1) | p | line | 400270 | -24.67 | 2.467 | 25 | TRUE |  | 25
4000613 | Л-2409 (Шымкент - ШТЭЦ-3) | p | line | 400272 | -0.001 | 0.1 | 813 | TRUE |  | 813
4000614 | Л-2258 (Сарань - КарГРЭС-2 цепь правая) | p | line | 400273 | 55.48 | 5.548 | 355 | TRUE |  | 355
4000615 | Л-2268 (Сарань - КарГРЭС-2 цепь левая) | p | line | 400273 | 75.28 | 7.528 | 355 | TRUE |  | 355
4000616 | Л-2258 (Осакаровка - Сарань цепь правая) | p | line | 400276 | -0.001 | 0.1 | 308 | TRUE |  | 308
4000617 | Л-2268 (Осакаровка - Сарань цепь левая) | p | line | 400277 | -0.001 | 0.1 | 308 | TRUE |  | 308
4000618 | Л-5527 (ЕЭК - Рубцовская) | p | line | 400278 | 267.56 | 26.756 | 1621 | TRUE |  | 1621
4000619 | АТ-1 500/220 на Троицкой ГРЭС | p | trafo | 500057 | -0.001 | 0.1 | 4798 | TRUE |  | 4798
4000620 | Л-555 (Датка - Кемин) | p | line | 400279 | 277.68 | 27.768 | 2951 | TRUE |  | 2951
4000621 | Л-554 (Датка - Токтогульская ГЭС) | p | line | 400280 | 290.96 | 29.096 | 2921 | TRUE |  | 2921
4000622 | ВЛ 500 кВ Исеть - Козырево | p | line | 000000 | 775.4 | 77.54 | 4703 | TRUE |  | 4703
4000623 | Л-5537 (ЕЭК - Иртышская) | p | line | 400282 | 294.03 | 29.403 | 1850 | TRUE |  | 1850
4000624 | ВЛ 500 кВ Курчатовская - Шагол | p | line | 000000 | -698.68 | 69.868 | 4782 | TRUE |  | 4782
4000625 | Л-532 (Заря - Барабинская) | p | line | 400285 | -70.4 | 7.04 | 9917 | TRUE |  | 9917
4000626 | Л-2518 (КарГРЭС-2 - Коунрад) | p | line | 400286 | -0.001 | 0.1 | 481 | TRUE |  | 481
4000627 | ЭКВ АТ-1,2 500/220 на ПС 500 кВ Рубцовская | p | trafo | 500058 | -0.001 | 0.1 | 1622 | TRUE |  | 1622
4000628 | Л-551 (Рубцовская - Барнаульская) | p | line | 400287 | -138.86 | 13.886 | 1630 | TRUE |  | 1630
4000629 | Л-2353 (Бесагаш - Ерменсай) | p | line | 400288 | 48.2 | 4.82 | 942 | TRUE |  | 942
4000630 | Л-2363 (Бесагаш - Ерменсай) | p | line | 400288 | 48.2 | 4.82 | 942 | TRUE |  | 942
4000631 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Барнаульская | p | trafo | 500059 | 225.11 | 22.511 | 1640 | TRUE |  | 1640
4000632 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Барнаульская | p | trafo | 500060 | 222.42 | 22.242 | 1640 | TRUE |  | 1640
4000633 | Л-595 (Барнаульская - Алтай цепь 1) | p | line | 400291 | -140.55 | 14.055 | 1660 | TRUE |  | 1660
4000634 | Л-596 (Барнаульская - Алтай цепь 2) | p | line | 400292 | -206.28 | 20.628 | 1660 | TRUE |  | 1660
4000635 | Л-5370 (Экибастузская - Семей) | p | line | 400295 | 438.77 | 43.877 | 980 | TRUE |  | 980
4000636 | Л-3074 (ПС-18 - Семей) | p | line | 400297 | -91.38 | 9.138 | 981 | TRUE |  | 981
4000637 | Л-5394 (Семей - Актогай) | p | line | 400298 | 720.96 | 72.096 | 986 | TRUE |  | 986
4000638 | Л-2528 (КарГРЭС-2 - Коунрад) | p | line | 400286 | -0.001 | 0.1 | 481 | TRUE |  | 481
4000639 | Л-5384 (Семей - Усть-Каменогорская) | p | line | 400300 | -265.79 | 26.579 | 240 | TRUE |  | 240
4000640 | Л-3454 (ШГЭС - Семей) | p | line | 400301 | 50.41 | 5.041 | 981 | TRUE |  | 981
4000641 | Л-5400 (Актогай - Талдыкорган) | p | line | 400302 | 635.21 | 63.521 | 987 | TRUE |  | 987
4000642 | ВЛ 500 кВ Беркут - Тюмень | p | line | 400303 | -344.04 | 34.404 | 4730 | TRUE |  | 4730
4000643 | ВЛ 500 кВ Курган - Беркут | p | line | 400304 | 681.1 | 68.11 | 4728 | TRUE |  | 4728
4000644 | Л-2308 (Нура - Металлургическая цепь левая) | p | line | 400305 | 76.92 | 7.692 | 384 | TRUE |  | 384
4000645 | Л-2288 (Металлургическая - отпайка Л-2288) | p | line | 400306 | -0.001 | 0.1 | 315 | TRUE |  | 315
4000646 | Л-2383 (Мойнакская ГЭС - Робот) | p | line | 400307 | -25.6 | 2.56 | 907 | TRUE |  | 907
4000647 | Л-2288 (КарТЭЦ-3 - отпайка Л-2288) | p | line | 400308 | -0.001 | 0.1 | 315 | TRUE |  | 315
4000648 | Л-2373 (Мойнакская ГЭС - Шелек) | p | line | 400309 | -0.001 | 0.1 | 911 | TRUE |  | 911
4000649 | Л-2063 (Таугуль - Ерменсай) | p | line | 400310 | 12.5 | 1.25 | 942 | TRUE |  | 942
4000650 | Л-2073 (Таугуль - Ерменсай) | p | line | 400310 | 12.3 | 1.23 | 942 | TRUE |  | 942
4000651 | Л-558 (Витязь - Восход) | p | line | 400312 | 149.68 | 14.968 | 1853 | TRUE |  | 1853
4000652 | Л-567 (Восход - Таврическая) | p | line | 400313 | 59.8 | 5.98 | 1817 | TRUE |  | 1817
4000653 | Л-534 (Восход - Барабинская) | p | line | 400314 | 87.8 | 8.78 | 9917 | TRUE |  | 9917
4000654 | АТ-2 220/110 на ПС 220 кВ Коунрад | p | trafo | 500035 | -0.001 | 0.1 | 482 | TRUE |  | 482
4000655 | Л-2278 (Металлургическая - отпайка Л-2278) | p | line | 400316 | -0.001 | 0.1 | 314 | TRUE |  | 314
4000656 | Л-533 (Алтай - Заря) | p | line | 400317 | 233.2 | 23.32 | 1631 | TRUE |  | 1631
4000657 | Л-2278 (КарТЭЦ-3 - отпайка Л-2278) | p | line | 400318 | -0.001 | 0.1 | 314 | TRUE |  | 314
4000658 | ВЛ 500 кВ Магнитогорская - Троицкая ГРЭС | p | line | 400319 | -528 | 52.8 | 4799 | TRUE |  | 4799
4000659 | ВЛ 500 кВ Козырево - Шагол | p | line | 400320 | -706.39 | 70.639 | 4782 | TRUE |  | 4782
4000660 | ВЛ 500 кВ Ириклинская ГРЭС - Магнитогорская | p | line | 400321 | 15.51 | 1.551 | 4785 | TRUE |  | 4785
4000661 | Л-2046 (Заречная - Центральная) | p | line | 400323 | 15.87 | 1.587 | 593 | TRUE |  | 593
4000662 | Л-2531 (ЕГПП - Чернозубовка) | p | line | 400325 | -0.001 | 0.1 | 186 | TRUE |  | 186
4000663 | Л-1102 (Кокшетауская - Костанайская) | p | line | 400326 | 295.06 | 29.506 | 590 | TRUE |  | 590
4000664 | Л-5170 (Агадырь - Экибастузская) | p | line | 400327 | -896.24 | 89.624 | 26 | TRUE |  | 26
4000665 | Л-2347 (ЭГРЭС-1 - Бозшаколь(т)) | p | line | 400328 | -0.001 | 0.1 | 59 | TRUE |  | 59
4000666 | Л-2357 (ЭГРЭС-1 - Бозшаколь(т)) | p | line | 400329 | -0.001 | 0.1 | 59 | TRUE |  | 59
4000667 | Л-5577 (ЭГРЭС-1 - Таврическая) | p | line | 400330 | 247.29 | 24.729 | 1817 | TRUE |  | 1817
4000668 | Л-2448 (Балхашская - Моинты) | p | line | 400333 | -0.001 | 0.1 | 475 | TRUE |  | 475
4000669 | Л-5120 (ЭГРЭС-1 - Нура) | p | line | 400334 | 836.91 | 83.691 | 325 | TRUE |  | 325
4000670 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Таврическая | p | trafo | 500064 | -0.001 | 0.1 | 1816 | TRUE |  | 1816
4000671 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Таврическая | p | trafo | 500065 | -0.001 | 0.1 | 1816 | TRUE |  | 1816
4000672 | Л-5143 (Шу - Фрунзе) | p | line | 400335 | 457.04 | 45.704 | 2919 | TRUE |  | 2919
4000673 | Л-5343 (Шу - Алматы) | p | line | 400336 | -84.64 | 8.464 | 902 | TRUE |  | 902
4000674 | Л-5333 (Шу - ЮКГРЭС) | p | line | 400337 | -548.98 | 54.898 | 900 | TRUE |  | 900
4000675 | АТ-3 500/220 на ПС 500 кВ Шу | p | trafo | 500066 | 138.77 | 13.877 | 932 | TRUE |  | 932
4000676 | Л-2589 (РУ-6 - Шиели) | p | line | 400338 | -0.001 | 0.1 | 863 | TRUE |  | 863
4000677 | Л-2529 (Жанакорган - РУ-6) | p | line | 400339 | 19.25 | 1.925 | 869 | TRUE |  | 869
4000678 | Л-555 (Иртышская - Таврическая) | p | line | 400340 | 86.9 | 8.69 | 1817 | TRUE |  | 1817
4000679 | АТ-3 500/220 на ПС 500 кВ Иртышская | p | trafo | 500067 | -0.001 | 0.1 | 1851 | TRUE |  | 1851
4000680 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Фрунзе | p | trafo | 500068 | -0.001 | 0.1 | 2918 | TRUE |  | 2918
4000681 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Фрунзе | p | trafo | 500069 | -0.001 | 0.1 | 2918 | TRUE |  | 2918
4000682 | Т-13 500/220 на ТашГРЭС | p | trafo | 500070 | -0.001 | 0.1 | 2925 | TRUE |  | 2925
4000683 | ВЛ 500 кВ Южная - Рефтинская ГРЭС | p | line | 400354 | 819.82 | 81.982 | 4702 | TRUE |  | 4702
4000684 | ВЛ 500 кВ Южная - Курчатовская | p | line | 000000 | -5.02 | 0.502 | 50002 | TRUE |  | 50002
4000685 | ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Исеть | p | line | 000000 | -689.22 | 68.922 | 50001 | TRUE |  | 50001
4000686 | ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Тюмень цепь 1 | p | line | 400357 | 68 | 6.8 | 4730 | TRUE |  | 4730
4000687 | ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Тюмень цепь 2 | p | line | 400358 | 61.67 | 6.167 | 4730 | TRUE |  | 4730
4000688 | ВЛ 500 кВ Козырево - Курган | p | line | 400359 | -246.1 | 24.61 | 4727 | TRUE |  | 4727
4000689 | ВЛ 500 кВ Исеть - Курчатовская | p | line | 000000 | 90.95 | 9.095 | 50002 | TRUE |  | 50002
4000690 | Л-540 (Барнаульская - Новокузнецкая) | p | line | 400365 | 260.4 | 26.04 | 1638 | TRUE |  | 1638
4000691 | Л-1106 (Алтай - Итатская) | p | line | 400366 | 534.24 | 53.424 | 1636 | TRUE |  | 1636
4000692 | ВЛ 500 кВ Заря - Юрга | p | line | 400367 | -78.65 | 7.865 | 1632 | TRUE |  | 1632
4000693 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Барабинская | p | trafo | 500074 | 158.2 | 15.82 | 1671 | TRUE |  | 1671
4000694 | Л-2479 (Шымкент - Бадам) | p | line | 400155 | -0.001 | 0.1 | 836 | TRUE |  | 836
4000695 | Л-2799 (Жамбыл - Бурное-тяга(т)) | p | line | 400136 | -0.001 | 0.1 | 816 | TRUE |  | 816
4000696 | Л-2253 (Жидели - Шу) | p | line | 400136 | 70.13 | 7.013 | 932 | TRUE |  | 932
4000697 | Л-2019 (отпайка - СЭС Жалагаш) | p | line | 400176 | -0.001 | 0.1 | 866 | TRUE |  | 866
4000698 | Л-2303 (ЮКГРЭС - Mынарал) | p | line | 000000 | -0.001 | 0.1 | 924 | TRUE |  | 924
4000699 | Л-2087 (ЭГРЭС-1 - НС-7) | p | line | 400055 | -0.001 | 0.1 | 37 | TRUE |  | 37
4000700 | Л-2238 (КарГРЭС-2 - Кара-мурын) | p | line | 400083 | -0.001 | 0.1 | 450 | TRUE |  | 450
4000701 | Л-2186 (ЕГПП - Челгаши) | p | line | 400033 | -0.001 | 0.1 | 585 | TRUE |  | 585
4000702 | Л-2521 (ЕГПП - ОП-80) | p | line | 400195 | -0.001 | 0.1 | 165 | TRUE |  | 165
4000703 | цгпп - Жалтыр (т) | p | line | 400202 | -0.001 | 0.1 | 132 | TRUE |  | 132
4000704 | Атбасар - Жалтыр (т) | p | line | 400201 | -0.001 | 0.1 | 132 | TRUE |  | 132
4000705 | Л-2761 (ЦГПП - Сары-Оба(т)) | p | line | 400203 | -0.001 | 0.1 | 169 | TRUE |  | 169
4000706 | Л-2621 (Ельтай(т) - Макинск) | p | line | 400228 | 12.53 | 1.253 | 150 | TRUE |  | 150
4000707 | Л-2759 (ЖГРЭС - Мерке) | p | line | 400381 | -0.001 | 0.1 | 809 | TRUE |  | 809
4000708 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Главная - Чуйская - Кемин) | p | line | 400382 | -0.001 | 0.1 | 2952 | TRUE |  | 2952
4000709 | ЭКВ ВЛ 500 кВ (Фрунзе - Тулебердыева - Токтогульская ГЭС) | p | line | 400383 | -0.001 | 0.1 | 2921 | TRUE |  | 2921
4000710 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Главная - Кара-Балта - Фрунзе) | p | line | 400384 | -0.001 | 0.1 | 2918 | TRUE |  | 2918
4000711 | ВЛ 500 кВ Юрга - Ново-Анжерская | p | line | 000000 | 0 | 0.1 | 1633 | TRUE |  | #N/A
4000712 | ВЛ 500 кВ Ново-Анжерская - Итатская | p | line | 000000 | 452.17 | 45.217 | 1636 | TRUE |  | 1636
4000713 | ВЛ 500 кВ Ново-Анжерская - Беловская ГРЭС | p | line | 000000 | -155.6 | 15.56 | 1637 | TRUE |  | #N/A
4000714 | ВЛ 500 кВ Беловская ГРЭС - Кузбасская | p | line | 000000 | 33.51 | 3.351 | 1652 | TRUE |  | #N/A
4000715 | ВЛ 500 кВ Кузбасская - Новокузнецкая | p | line | 000000 | -206 | 20.6 | 1638 | TRUE |  | 1638
4000716 | Л-2941 (АТЭЦ-2 - ВЭС Экспо) | p | line | 000000 | 44.44 | 4.444 | 188 | TRUE |  | #N/A
4000717 | Л-2033 (СЭС Капчагай - Сары-Озек) | p | line | 000000 | -0.001 | 0.1 | 950 | TRUE |  | 950
4000718 | Л-2579 (Кызылординская - СЭС Байконыр) | p | line | 000000 | 0 | 0.1 | 872 | TRUE |  | #N/A
4000719 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Бадам(т) - Арыс(т) - Монтайтас(т) - Жылга(т)) | p | line | 000000 | -0.001 | 0.1 | 839 | TRUE |  | 839
4000720 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Кызылсай(т) - Тюлькубас(т) - Бурное-тяга(т)) | p | line | 000000 | -0.001 | 0.1 | 816 | TRUE |  | 816
4000721 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Жидели(т) - Кияхты(т) - Шыганак(т)) | p | line | 000000 | -0.001 | 0.1 | 925 | TRUE |  | 925
4000722 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Мынарал(т) - Сарышаган(т) - Каражингил(т) - Моинты(т)) | p | line | 000000 | -0.001 | 0.1 | 475 | TRUE |  | 475
4000723 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Кара-Мурын(т) - Жарык(т) - Айса(т)) | p | line | 000000 | -0.001 | 0.1 | 452 | TRUE |  | 452
4000724 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (НС-19 - НС-17 - НС-12 - НС-7) | p | line | 000000 | -0.001 | 0.1 | 37 | TRUE |  | 37
4000725 | Л-2771 (Еркеншилик(т) - Сары-Оба(т)) | p | line | 400229 | -0.001 | 0.1 | 169 | TRUE |  | 169
4000726 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Ельтай(т) - Шортанды(т) - Танкерис(т)) | p | line | 000000 | -0.001 | 0.1 | 179 | TRUE |  | 179
4000727 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (ОП-80 - Жаксы - Перекатная) | p | line | 000000 | -0.001 | 0.1 | 172 | TRUE |  | 172
4000728 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Апановка - Кусмурын - Аман-Карагай - Челгаши) | p | line | 000000 | -0.001 | 0.1 | 585 | TRUE |  | 585
4000729 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (СЭС Жалагаш - Жалагаш - Жусалы - ГПП-2) | p | line | 000000 | -0.001 | 0.1 | 5957 | TRUE |  | 5957
4000730 | ВЛ 500 кВ Итатская - Томская | p | line | 000000 | -0.001 | 0.1 | 1651 | TRUE |  | #N/A
4000731 | ВЛ 500 кВ Ново-Анжерская - Томская | p | line | 000000 | -0.001 | 0.1 | 1651 | TRUE |  | #N/A
4000732 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Актогай | p | trafo | 000000 | -0.001 | 0.1 | 223 | TRUE |  | #N/A
5000001 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Восход | q | trafo | 500003 | 0 | 0.1 | 1853 | TRUE |  | 1853
5000002 | Л-2298 (Нура - Металлургическая цепь правая) | q | line | 400305 | -55.69 | 5.569 | 310 | TRUE |  | 310
5000003 | Л-3064 (ПС-18 - Семей цепь 1) | q | line | 400008 | 18.62 | 1.862 | 218 | TRUE |  | 218
5000004 | Л-2691 (КГПП - Красноармейская) | q | line | 400009 | 7.14 | 0.714 | 135 | TRUE |  | 135
5000005 | Л-2671 (Макинск - Степная) | q | line | 400010 | 6.26 | 0.626 | 150 | TRUE |  | 150
5000006 | АТ-3 500/220 на ПС 500 кВ ЦГПП | q | trafo | 500004 | -40.8 | 4.08 | 129 | TRUE |  | 129
5000007 | Л-1103 (Костанайская - Челябинская) | q | line | 400012 | 174.03 | 17.403 | 590 | TRUE |  | 590
5000008 | Л-5716 (Троицкая ГРЭС - Сокол) | q | line | 400013 | 101 | 10.1 | 4799 | TRUE |  | 4799
5000009 | Л-5736 (Ириклинская ГРЭС -Житикара) | q | line | 400014 | 79 | 7.9 | 4790 | TRUE |  | 4790
5000010 | Л-5086 (ЕГПП - Сокол) | q | line | 400015 | 0 | 0.1 | 180 | TRUE |  | 180
5000011 | Л-5726 (Сокол - Житикара) | q | line | 400016 | -22.15 | 2.215 | 576 | TRUE |  | 576
5000012 | Л-5096 (Костанайская - Сокол) | q | line | 400017 | 34.01 | 3.401 | 590 | TRUE |  | 590
5000013 | Л-2076 (Троицкая ГРЭС - Приуральская) | q | line | 400018 | -1.8 | 0.18 | 4798 | TRUE |  | 4798
5000014 | Л-2086 (Приуральская - Кашары) | q | line | 400022 | -0.001 | 0.1 | 595 | TRUE |  | 595
5000015 | Л-2096 (Кашары - Сокол) | q | line | 400023 | -22.28 | 2.228 | 582 | TRUE |  | 582
5000016 | Л-2036 (Сокол - Заречная) | q | line | 400024 | 9.75 | 0.975 | 575 | TRUE |  | 575
5000017 | Л-2066 (Костанайская - Центральная) | q | line | 400025 | -21.93 | 2.193 | 592 | TRUE |  | 592
5000018 | Л-2056 (Костанайская - Сокол) | q | line | 400026 | -31.5 | 3.15 | 592 | TRUE |  | 592
5000019 | Л-2106 (Сокол - Лисаковская) | q | line | 400027 | 0 | 0.1 | 575 | TRUE |  | 575
5000020 | Л-2126 (Лисаковская - Апановка (т)) | q | line | 400028 | 14.44 | 1.444 | 574 | TRUE |  | 574
5000021 | Л-2116 (Апановка (т) - Сокол) | q | line | 400029 | -0.001 | 0.1 | 573 | TRUE |  | 573
5000022 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Кемин - Фрунзе) | q | line | 400034 | -0.001 | 0.1 | 2952 | TRUE |  | 2952
5000023 | Л-2016 (Сокол-Сарбайская цепь 1) | q | line | 400040 | -57.78 | 5.778 | 575 | TRUE |  | 575
5000024 | Л-2026 (Сокол-Сарбайская цепь 2) | q | line | 400041 | -57.26 | 5.726 | 575 | TRUE |  | 575
5000025 | ВЛ 500 кВ Шагол - ЮжноУральская ГРЭС-2 | q | line | 400042 | 125 | 12.5 | 4782 | TRUE |  | 4782
5000026 | АТ-1 500/220 на ПС 500кВ Сокол | q | trafo | 500005 | -0.001 | 0.1 | 576 | TRUE |  | 576
5000027 | АТ-2 500/220 на ПС 500кВ Сокол | q | trafo | 500006 | -0.001 | 0.1 | 576 | TRUE |  | 576
5000028 | АТ-3 500/220 на ПС 1150 кВ Костанайская | q | trafo | 500007 | -0.001 | 0.1 | 590 | TRUE |  | 590
5000029 | АТ-2 500/110 на ПС 500кВ Житикара | q | trafo | 500008 | -0.001 | 0.1 | 577 | TRUE |  | 577
5000030 | Л-2819 (Бурное -СЭС Бурное) | q | line | 400043 | -0.001 | 0.1 | 802 | TRUE |  | 802
5000031 | Л-5107 (ЭГРЭС-1 - Экибастузская) | q | line | 400044 | -14.95 | 1.495 | 25 | TRUE |  | 25
5000032 | АТ-1 500/220 на ЭГРЭС-1 | q | trafo | 500009 | -0.001 | 0.1 | 25 | TRUE |  | 25
5000033 | ЭКВ Блочные тр-ры 3,4,5,6,7,8 на ЭГРЭС-1 | q | trafo | 500010 | -0.001 | 0.1 | 25 | TRUE |  | 25
5000034 | Л-5817 (Экибастузская - ЭГРЭС-2) | q | line | 400045 | 26.1 | 2.61 | 26 | TRUE |  | 26
5000035 | Л-1101 (Экибастузская - Кокшетауская) | q | line | 400046 | 100.46 | 10.046 | 26 | TRUE |  | 26
5000036 | ЭКВ Блочные тр-ры 1,2 на ЭГРЭС-2 | q | trafo | 500011 | -0.001 | 0.1 | 28 | TRUE |  | 28
5000037 | ЭКВ Блочные тр-ры 5,6,7,8 на ЭС АО "ЕЭК" | q | trafo | 500012 | 273.91 | 27.391 | 31 | TRUE |  | 31
5000038 | АТ-3 500/220 на ЭС АО "ЕЭК" | q | trafo | 500013 | -0.001 | 0.1 | 31 | TRUE |  | 31
5000039 | ЭКВ Блочные тр-ры 2,3,4 на ЭС АО "ЕЭК" | q | trafo | 500014 | 236.54 | 23.654 | 33 | TRUE |  | 33
5000040 | Л-3050 (ЕЭК - ПС-51) | q | line | 400049 | 19.98 | 1.998 | 33 | TRUE |  | 33
5000041 | Л-2077 (Калкаман - ЕЭК) | q | line | 400050 | -0.001 | 0.1 | 36 | TRUE |  | 36
5000042 | Л-2327 (Экибастузcкая - ЦРМЗ) | q | line | 400052 | 16.71 | 1.671 | 38 | TRUE |  | 38
5000043 | Л-2377 (ЭГРЭС-1 - ЭГРЭС-2 цепь 1) | q | line | 400053 | 9.51 | 0.951 | 39 | TRUE |  | 39
5000044 | Л-2447 (ЭГРЭС-1 - ЭГРЭС-2 цепь 2) | q | line | 400054 | 5.7 | 0.57 | 39 | TRUE |  | 39
5000045 | ЭКВ (Л-2397+Л-2387) (ЭГРЭС-1 - ФПП - Экибастузcкая 220) | q | line | 400056 | -20.91 | 2.091 | 39 | TRUE |  | 39
5000046 | ЭКВ Блочные тр-ры 1,2 на ЭГРЭС-1 | q | trafo | 500015 | -0.001 | 0.1 | 39 | TRUE |  | 39
5000047 | Л-2347 (Уленты(т) - Бозшаколь(т) цепь 1) | q | line | 400057 | 28.52 | 2.852 | 58 | TRUE |  | 58
5000048 | Л-2357 (Уленты(т) - Бозшаколь(т) цепь 2) | q | line | 400058 | 28.52 | 2.852 | 58 | TRUE |  | 58
5000049 | Л-2307 (ЭПК - Калкаман) | q | line | 400059 | 15.04 | 1.504 | 53 | TRUE |  | 53
5000050 | Л-2427 (ЭГРЭС-2 - Строительная-2) | q | line | 400060 | 1 | 0.1 | 29 | TRUE |  | 29
5000051 | Л-2287 (Таскудык (т) - ЕЭК) | q | line | 400061 | -0.001 | 0.1 | 61 | TRUE |  | 61
5000052 | Л-2297 (Строительная-2 - Таскудык (т)) | q | line | 400062 | 9.08 | 0.908 | 56 | TRUE |  | 56
5000053 | Л-2791 (Ерментау (т) - Уленты (т)) | q | line | 400063 | 34.66 | 3.466 | 166 | TRUE |  | 166
5000054 | ВЛ 500 кВ КЭЗ - ЕЭК цепь 1 | q | line | 400064 | -0.001 | 0.1 | 27 | TRUE |  | 27
5000055 | ВЛ 500 кВ КЭЗ - ЕЭК цепь 2 | q | line | 400065 | -0.001 | 0.1 | 27 | TRUE |  | 27
5000056 | Л-1104 (Экибастузская - Алтай) | q | line | 400066 | 340.94 | 34.094 | 26 | TRUE |  | 26
5000057 | Л-5544 (Рубцовская - Усть-Каменогорская) | q | line | 400067 | 38.4 | 3.84 | 1621 | TRUE |  | 1621
5000058 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Усть-Каменгорская | q | trafo | 500016 | -0.001 | 0.1 | 240 | TRUE |  | 240
5000059 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Усть-Каменгорская | q | trafo | 500017 | -0.001 | 0.1 | 240 | TRUE |  | 240
5000060 | Л-2134 (Усть-Каменогорская - ПС-14 цепь правая) | q | line | 400068 | 4.18 | 0.418 | 241 | TRUE |  | 241
5000061 | Л-2144 (Усть-Каменогорская - ПС-14 цепь левая) | q | line | 400069 | 6.79 | 0.679 | 241 | TRUE |  | 241
5000062 | ВЛ 500 кВ Челябинск - Златоуст | q | line | 400070 | 32.19 | 3.219 | 4705 | TRUE |  | 4705
5000063 | Л-3014 (ШГЭС - ПС-14) | q | line | 400071 | -3.12 | 0.312 | 220 | TRUE |  | 220
5000064 | ВЛ 500 кВ Шагол - Челябинск | q | line | 400072 | 222 | 22.2 | 4782 | TRUE |  | 4782
5000065 | ВЛ 500 кВ Смеловская - Бекетово | q | line | 400073 | 157.43 | 15.743 | 50014 | TRUE |  | 50014
5000066 | Л-3034 (ПС-51 - Семей) | q | line | 400074 | -16.11 | 1.611 | 251 | TRUE |  | 251
5000067 | Л-3024 (ШГЭС - Семей) | q | line | 400075 | -41.3 | 4.13 | 220 | TRUE |  | 220
5000068 | ЭКВ Тр-ры 1,2,3 на Шульбинской ГЭС | q | trafo | 500018 | -0.001 | 0.1 | 220 | TRUE |  | 220
5000069 | Л-2411 (Шоптыколь (т) - Осакаровка цепь правая) | q | line | 400076 | -0.001 | 0.1 | 101 | TRUE |  | 101
5000070 | Л-2421 (Шоптыколь (т) - Осакаровка цепь левая) | q | line | 400077 | -0.001 | 0.1 | 101 | TRUE |  | 101
5000071 | Л-2138 (НС-19 - Осакаровка) | q | line | 400079 | -0.001 | 0.1 | 309 | TRUE |  | 309
5000072 | Л-5138 (Нура - Агадырь) | q | line | 400080 | 142.39 | 14.239 | 325 | TRUE |  | 325
5000073 | Л-2278 (КарГРЭС-2 - отпайка Л-2278) | q | line | 400081 | -11.84 | 1.184 | 355 | TRUE |  | 355
5000074 | Л-2288 (КарГРЭС-2 - отпайка Л-2288) | q | line | 400082 | -11.62 | 1.162 | 355 | TRUE |  | 355
5000075 | Л-2358 (Кар.ГРЭС-2 - Жана-Арка) | q | line | 400084 | 45.45 | 4.545 | 355 | TRUE |  | 355
5000076 | Л-2178 (Кар. ГРЭС-2 - Кайракты) | q | line | 400085 | 46.9 | 4.69 | 355 | TRUE |  | 355
5000077 | Л-2348 (Айса - Агадырь) | q | line | 400088 | -0.001 | 0.1 | 452 | TRUE |  | 452
5000078 | Л-2408 (ЖТЭЦ - Жезказган цепь 1) | q | line | 400090 | 73.26 | 7.326 | 463 | TRUE |  | 463
5000079 | Л-2418 (ЖТЭЦ - Жезказган цепь 2) | q | line | 400091 | 25.19 | 2.519 | 463 | TRUE |  | 463
5000080 | Л-2398 (Никольская - Барсенгир) | q | line | 400092 | 34.46 | 3.446 | 464 | TRUE |  | 464
5000081 | Л-2218 (Никольская - Жезказган) | q | line | 400093 | 18.27 | 1.827 | 464 | TRUE |  | 464
5000082 | Л-2388 (Каражал - Барсенгир) | q | line | 400094 | -0.001 | 0.1 | 465 | TRUE |  | 465
5000083 | Л-2378 (Каражал - ЖТЭЦ) | q | line | 400095 | -0.001 | 0.1 | 465 | TRUE |  | 465
5000084 | Л-2318 (Жезказган -Кумколь цепь 1) | q | line | 400096 | 21.75 | 2.175 | 466 | TRUE |  | 466
5000085 | Л-2328 (Жезказган -Кумколь цепь 2) | q | line | 400097 | 23.67 | 2.367 | 466 | TRUE |  | 466
5000086 | ЭКВ АТ-1,2 220/110 на ПС-220 кВ Кумколь | q | trafo | 500021 | -18.21 | 1.821 | 467 | TRUE |  | 467
5000087 | Л-2428 (Агадырь - Каражал) | q | line | 400098 | 38.81 | 3.881 | 468 | TRUE |  | 468
5000088 | Л-2208 (Агадырь - Балхашская) | q | line | 400099 | 32.72 | 3.272 | 468 | TRUE |  | 468
5000089 | Л-2438 (Агадырь - Моинты) | q | line | 400100 | 50.47 | 5.047 | 468 | TRUE |  | 468
5000090 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Агадырь | q | trafo | 500022 | -85.88 | 8.588 | 469 | TRUE |  | 469
5000091 | Л-5300 (Агадырь - ЮКГРЭС) | q | line | 400101 | 192.22 | 19.222 | 469 | TRUE |  | 469
5000092 | ЭКВ ВЛ 110 кВ БТЭЦ - Балхашская цепь 1,2 | q | line | 400102 | 37.26 | 3.726 | 471 | TRUE |  | 471
5000093 | ЭКВ АТ-1,2,3 220/110 на ПС 220кВ Балхашская | q | trafo | 500023 | -0.001 | 0.1 | 473 | TRUE |  | 473
5000094 | Л-2198 (Балхашская - Акшатау) | q | line | 400103 | -6.06 | 0.606 | 473 | TRUE |  | 473
5000095 | Л-2188 (Акшатау - Кайракты) | q | line | 400104 | 5.53 | 0.553 | 474 | TRUE |  | 474
5000096 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Жезказган | q | trafo | 500024 | 17.83 | 1.783 | 480 | TRUE |  | 480
5000097 | Л-5148 (Жезказган - Агадырь) | q | line | 400107 | 18.98 | 1.898 | 480 | TRUE |  | 480
5000098 | Л-5313 (ЮКГРЭС - Алматы) | q | line | 400108 | -26.9 | 2.69 | 900 | TRUE |  | 900
5000099 | Л-5363 (ЮКГРЭС - Алма) | q | line | 400109 | 175.06 | 17.506 | 900 | TRUE |  | 900
5000100 | Л-5353 (Алматы - Алма) | q | line | 400110 | 161.3 | 16.13 | 902 | TRUE |  | 902
5000101 | Л-2413 (Алма - Бесагаш) | q | line | 400111 | 73.06 | 7.306 | 939 | TRUE |  | 939
5000102 | Л-2423 (Алма - Бесагаш) | q | line | 400112 | 73.31 | 7.331 | 939 | TRUE |  | 939
5000103 | Л-2103 (Алма - АТЭЦ-3) | q | line | 400113 | -26.03 | 2.603 | 939 | TRUE |  | 939
5000104 | Л-2113 (Алма - АТЭЦ-3) | q | line | 400114 | -13.14 | 1.314 | 939 | TRUE |  | 939
5000105 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ ЮКГРЭС | q | trafo | 500025 | -0.001 | 0.1 | 900 | TRUE |  | 900
5000106 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Алматы | q | trafo | 500026 | -0.001 | 0.1 | 902 | TRUE |  | 902
5000107 | Л-2053 (Алматы - Робот) | q | line | 400116 | -3.31 | 0.331 | 903 | TRUE |  | 903
5000108 | Л-2773 (Алматы - Медеу (т)) | q | line | 400117 | -31.32 | 3.132 | 903 | TRUE |  | 903
5000109 | Л-2013 (Алматы - АТЭЦ-3) | q | line | 400118 | -34.46 | 3.446 | 903 | TRUE |  | 903
5000110 | Л-2193 (Алматы - Главная) | q | line | 400119 | -23.32 | 2.332 | 903 | TRUE |  | 903
5000111 | Л-2433 (Алма - Шелек) | q | line | 400120 | 20.26 | 2.026 | 939 | TRUE |  | 939
5000112 | Л-2123 (Робот - ПС-62А) | q | line | 400121 | 6.5 | 0.65 | 907 | TRUE |  | 907
5000113 | Л-2133 (Робот - ПС-62А) | q | line | 400121 | 10.3 | 1.03 | 907 | TRUE |  | 907
5000114 | Л-2123 (ПС-62А - КапГЭС) | q | line | 400123 | -0.001 | 0.1 | 908 | TRUE |  | 908
5000115 | Л-2133 (ПС-62А - КапГЭС) | q | line | 400124 | -0.001 | 0.1 | 908 | TRUE |  | 908
5000116 | Л-2333 (КапГЭС - СЭС Капчагай) | q | line | --- | -12.48 | 1.248 | 909 | TRUE |  | 909
5000117 | Л-2043 (КапГЭС - Сары-Озек) | q | line | 400125 | -9.57 | 0.957 | 909 | TRUE |  | 909
5000118 | Л-2533 (Талдыкорган - ПС-152 Талдыкорганская) | q | line | 400127 | -8.23 | 0.823 | 988 | TRUE |  | 988
5000119 | Л-2543 (Талдыкорган - ПС-152 Талдыкорганская) | q | line | 400128 | -10.19 | 1.019 | 988 | TRUE |  | 988
5000120 | ЭКВ АТ-1,2 220/110 на 220 кВ ПС-7А | q | trafo | 500029 | -0.001 | 0.1 | 912 | TRUE |  | 912
5000121 | Л-2173 (ПС-7А - Западная) | q | line | 400129 | -13.81 | 1.381 | 912 | TRUE |  | 912
5000122 | Л-2183 (Западная - Кемин) | q | line | 400130 | -31.09 | 3.109 | 918 | TRUE |  | 918
5000123 | Л-2023 (АТЭЦ-3 - Медеу (т)) | q | line | 400132 | 36.56 | 3.656 | 904 | TRUE |  | 904
5000124 | Л-2083 (Алматы - Таугуль) | q | line | 400133 | 36.55 | 3.655 | 903 | TRUE |  | 903
5000125 | Л-2093 (Алматы - Таугуль) | q | line | 400134 | 38.11 | 3.811 | 903 | TRUE |  | 903
5000126 | Л-2233 (Шу - Аспара (т)) | q | line | 400137 | 26.63 | 2.663 | 932 | TRUE |  | 932
5000127 | Л-2163 (Шу - Главная) | q | line | 400138 | -29.41 | 2.941 | 932 | TRUE |  | 932
5000128 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Жамбыл | q | trafo | 500030 | -0.001 | 0.1 | 800 | TRUE |  | 800
5000129 | Л-5159 (Жамбыл - Фрунзе) | q | line | 400139 | 105.21 | 10.521 | 800 | TRUE |  | 800
5000130 | Л-2829 (Жамбыл - СЭС Бурное) | q | line | 400140 | 9.05 | 0.905 | 801 | TRUE |  | 801
5000131 | Л-2219 (Жамбыл - Каратау) | q | line | 400141 | 9.92 | 0.992 | 801 | TRUE |  | 801
5000132 | Л-2129 (Жамбыл - ЖГРЭС) | q | line | 400142 | 20.71 | 2.071 | 801 | TRUE |  | 801
5000133 | Л-2149 (Жамбыл - Жамбыл-тяга) | q | line | 400143 | 13.92 | 1.392 | 801 | TRUE |  | 801
5000134 | Л-5169 (Шымкент - Жамбыл) | q | line | 400145 | 253.13 | 25.313 | 830 | TRUE |  | 830
5000135 | Л-2819 (Ванновка - Бурное) | q | line | 400146 | -4.18 | 0.418 | 835 | TRUE |  | 835
5000136 | Л-2089 (Каратау - Опорная) | q | line | 400147 | 0 | 0.1 | 803 | TRUE |  | 803
5000137 | Л-2249 (ЖГРЭС - Аспара(т)) | q | line | 400148 | 4.2 | 0.42 | 805 | TRUE |  | 805
5000138 | Л-2759 (Мерке - Фрунзе) | q | line | 400150 | -0.001 | 0.1 | 809 | TRUE |  | 809
5000139 | Л-2119 (Жамбыл-тяга - ЖГРЭС) | q | line | 400151 | -0.001 | 0.1 | 815 | TRUE |  | 815
5000140 | Л-5019 (Шымкент - ТашГРЭС) | q | line | 400153 | -69.61 | 6.961 | 830 | TRUE |  | 830
5000141 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Шымкент | q | trafo | 500033 | -0.001 | 0.1 | 830 | TRUE |  | 830
5000142 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Шымкент | q | trafo | 500034 | -0.001 | 0.1 | 830 | TRUE |  | 830
5000143 | Л-2399 (Шымкент - ШТЭЦ-3) | q | line | 400154 | -62.48 | 6.248 | 831 | TRUE |  | 831
5000144 | Л-2349 (Шымкент - Шымкентская) | q | line | 400156 | -124.95 | 12.495 | 831 | TRUE |  | 831
5000145 | Л-2499 (Шымкент - Кызыл-Сай(т)) | q | line | 400157 | 4.52 | 0.452 | 831 | TRUE |  | 831
5000146 | Л-2309 (Шымкент - ГНПС) | q | line | 400158 | 12.0079 | 1.2008 | 831 | TRUE |  | 831
5000147 | Л-2809 (Ванновка - Сас-Тюбе) | q | line | 400159 | -2.6 | 0.26 | 835 | TRUE |  | 835
5000148 | Л-2429 (Жылга (т) - ТашГРЭС) | q | line | 400163 | -0.001 | 0.1 | 839 | TRUE |  | 839
5000149 | Л-2559 (Кентау - Шолак-Курган) | q | line | 400164 | 19.42 | 1.942 | 840 | TRUE |  | 840
5000150 | Л-2569 (Шолак-Корган - Опорная) | q | line | 400165 | 5.22 | 0.522 | 841 | TRUE |  | 841
5000151 | Л-2549 (Миргалимсай - Кентау) | q | line | 400166 | 12.71 | 1.271 | 842 | TRUE |  | 842
5000152 | Л-2539 (Жанакорган - Миргалимсай) | q | line | 400167 | 2.65 | 0.265 | 865 | TRUE |  | 865
5000153 | Л-2449 (Шымкентская - Жылга(т)) | q | line | 400168 | -7.1 | 0.71 | 843 | TRUE |  | 843
5000154 | Л-2319 (Шымкентская - Миргалимсай) | q | line | 400169 | 19.63 | 1.963 | 843 | TRUE |  | 843
5000155 | Л-2419 (Шымкентская - ТашГРЭС) | q | line | 400170 | -36.75 | 3.675 | 843 | TRUE |  | 843
5000156 | Л-2379 (Сас-Тюбе - Шымкент) | q | line | 400173 | -0.001 | 0.1 | 834 | TRUE |  | 834
5000157 | Л-2439 (ГНПС - Кентау) | q | line | 400174 | -0.001 | 0.1 | 846 | TRUE |  | 846
5000158 | АТ-1 220/110 на ПС 220 кВ Коунрад | q | trafo | 500035 | -0.001 | 0.1 | 481 | TRUE |  | 481
5000159 | Л-2019 (Кзылординская ТЭЦ - отпайка Л-2019) | q | line | 400175 | -0.001 | 0.1 | 860 | TRUE |  | 860
5000160 | Л-2599 (СЭС Байконыр - РУ-6) | q | line | --- | 0.1 | 0.01 | 872 | TRUE |  | #N/A
5000161 | Л-2519 (РУ-6 - Кентау) | q | line | 400178 | 3.89 | 0.389 | 869 | TRUE |  | 869
5000162 | Л-2509 (Кызылординская - КТЭЦ-6) | q | line | 400179 | -9.92 | 0.992 | 862 | TRUE |  | 862
5000163 | Л-2019 (Кзылординская - отпайка Л-2019) | q | line | 400180 | -0.84 | 0.084 | 862 | TRUE |  | 862
5000164 | Л-2589 (Шиели - Кызылординская) | q | line | 400181 | -0.001 | 0.1 | 863 | TRUE |  | 863
5000165 | Л-114 (Коунрад - Балхашская ТЭЦ) | q | line | 400184 | -0.001 | 0.1 | 482 | TRUE |  | 482
5000166 | АТ-1 220/110 на ПС 500 кВ ЦГПП | q | trafo | 500036 | -21.06 | 2.106 | 130 | TRUE |  | 130
5000167 | АТ-2 220/110 на ПС 500 кВ ЦГПП | q | trafo | 500037 | -20.19 | 2.019 | 130 | TRUE |  | 130
5000168 | Л-2851 (Батыс - Достык правая) | q | line | 400185 | 21.1 | 2.11 | 102 | TRUE |  | 102
5000169 | Л-2861 (Батыс - Достык левая) | q | line | 400186 | 21.2 | 2.12 | 102 | TRUE |  | 102
5000170 | Л-2871 (Достык - Шыгыс правая) | q | line | 400187 | -16302 | 1630.2 | 103 | TRUE |  | 103
5000171 | Л-2881 (Достык - Шыгыс левая) | q | line | 400188 | -2772 | 277.2 | 103 | TRUE |  | 103
5000172 | Л-2911 (ЦГПП - АТЭЦ-2 цепь правая) | q | line | 400189 | 27.15 | 2.715 | 130 | TRUE |  | 130
5000173 | Л-2411 (Шыгыс - Шоптыколь (т) цепь правая) | q | line | 400190 | -7.1 | 0.71 | 104 | TRUE |  | 104
5000174 | Л-2421 (Шыгыс - Шоптыколь (т) цепь левая) | q | line | 400191 | 2.2 | 0.22 | 104 | TRUE |  | 104
5000175 | Л-2541 (Чернозубовка - Куйбышевская) | q | line | 400192 | -0.001 | 0.1 | 186 | TRUE |  | 186
5000176 | АТ-4 500/220 на ПС 1150 кВ Кокшетауская | q | trafo | 500038 | -0.001 | 0.1 | 175 | TRUE |  | 175
5000177 | Л-5071 (ЦГПП - ЕГПП) | q | line | 400193 | -23.73 | 2.373 | 129 | TRUE |  | 129
5000178 | ВЛ 500 кВ Южноуральская ГРЭС-2 - Троицкая ГРЭС | q | line | 400194 | -106.55 | 10.655 | 47161 | TRUE |  | 47161
5000179 | АТ-500 500/220 на ПС 500 кВ ЕГПП | q | trafo | 500039 | -0.001 | 0.1 | 180 | TRUE |  | 180
5000180 | Л-2681 (КГПП - Кокшетауская) | q | line | 400197 | 22.28 | 2.228 | 135 | TRUE |  | 135
5000181 | АТ-4 500/220 на ПС 500 кВ ЦГПП | q | trafo | 500004 | -51.16 | 5.116 | 129 | TRUE |  | 129
5000182 | Л-2831 (ЦГПП - Батыс правая) | q | line | 400198 | 7.1 | 0.71 | 130 | TRUE |  | 130
5000183 | Л-2841 (ЦГПП - Батыс левая) | q | line | 400199 | 7.1 | 0.71 | 130 | TRUE |  | 130
5000184 | Л-2661 (Степная - Жолымбет) | q | line | 400200 | 22 | 2.2 | 151 | TRUE |  | 151
5000185 | Л-2461 (АГПП ЦТастак(т) цепь левая) | q | line | 400201 | 19.63 | 1.963 | 134 | TRUE |  | 134
5000186 | Л-2431 (Ирченко(т)- ЦГПП цепь правая)(отв. Жалтыр) | q | line | 400202 | 10.44 | 1.044 | 130 | TRUE |  | 130
5000187 | Л-2491 (АГПП - Перекатная(т)) | q | line | 400204 | -14.2 | 1.42 | 134 | TRUE |  | 134
5000188 | Л-2661 (Жолымбет - ЦГПП) | q | line | 400205 | -0.001 | 0.1 | 123 | TRUE |  | 123
5000189 | Л-2711 (ППТЭЦ-2 - Смирново) | q | line | 400206 | 8 | 0.8 | 144 | TRUE |  | 144
5000190 | Л-2721 (ППТЭЦ-2 - Смирново ) | q | line | 400207 | 9.45 | 0.945 | 144 | TRUE |  | 144
5000191 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Аврора | q | trafo | 500041 | 18.72 | 1.872 | 147 | TRUE |  | 147
5000192 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Аврора | q | trafo | 500042 | 36.33 | 3.633 | 147 | TRUE |  | 147
5000193 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Семей | q | trafo | 500044 | -0.001 | 0.1 | 980 | TRUE |  | 980
5000194 | Л-5561 (Аврора - Таврическая) | q | line | 400210 | 154.25 | 15.425 | 147 | TRUE |  | 147
5000195 | Л-2701 (Киялы - Аврора) | q | line | 400211 | -0.001 | 0.1 | 136 | TRUE |  | 136
5000196 | Л-2611 (Макинск - Бурабай (т)) | q | line | 400212 | -1.57 | 0.157 | 150 | TRUE |  | 150
5000197 | Л-2591 (Кокшетау (т) - Кокшетауская) | q | line | 400213 | -0.001 | 0.1 | 126 | TRUE |  | 126
5000198 | Л-2651 (ЦГПП - Танкерис (т)) | q | line | 400214 | 6.26 | 0.626 | 130 | TRUE |  | 130
5000199 | Л-2551 (Куйбышевская - Янко(т)) | q | line | 400217 | 2.61 | 0.261 | 157 | TRUE |  | 157
5000200 | Л-2561 (Янко(т) - Буран) | q | line | 400218 | -0.001 | 0.1 | 153 | TRUE |  | 153
5000201 | Л-2571 (Буран - Уголки (т)) | q | line | 400219 | 19.84 | 1.984 | 173 | TRUE |  | 173
5000202 | Л-2581 (Кокшетауская - Уголки (т)) | q | line | 400220 | -28.02 | 2.802 | 176 | TRUE |  | 176
5000203 | Л-2701 (Красноармейская - Киялы) | q | line | 400226 | 5.53 | 0.553 | 159 | TRUE |  | 159
5000204 | Л-5191 (Аврора - Кокшетауская) | q | line | 400230 | -140.01 | 14.001 | 147 | TRUE |  | 147
5000205 | Л-5201 (Аврора - Курган) | q | line | 400231 | 101.25 | 10.125 | 147 | TRUE |  | 147
5000206 | Л-2891 (ВЭС Экспо - Шыгыс) | q | line | 000000 | -5.03 | 0.503 | 188 | TRUE |  | #N/A
5000207 | Л-2139 (Жамбыл - ЖГРЭС) | q | line | 400233 | 21.06 | 2.106 | 801 | TRUE |  | 801
5000208 | Л-2901 (АТЭЦ-2 - Шыгыс) | q | line | 400232 | 19.9 | 1.99 | 108 | TRUE |  | 108
5000209 | Л-2229 (Жамбыл - Каратау) | q | line | 400236 | 10.09 | 1.009 | 801 | TRUE |  | 801
5000210 | ВЛ 500 кВ Златоуст - Приваловская | q | line | 000000 | 110.72 | 11.072 | 4715 | TRUE |  | 4715
5000211 | Л-559 (Курган - Витязь) | q | line | 400238 | 139.1 | 13.91 | 4727 | TRUE |  | 4727
5000212 | Л-2043 (Талдыкорган - Сары-Озек) | q | line | 400239 | 13.63 | 1.363 | 988 | TRUE |  | 988
5000213 | Л-115 (Коунрад - Балхашская ТЭЦ) | q | line | 400240 | -0.001 | 0.1 | 482 | TRUE |  | 482
5000214 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Алма | q | trafo | 500046 | -0.001 | 0.1 | 938 | TRUE |  | 938
5000215 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Алма | q | trafo | 500047 | -0.001 | 0.1 | 938 | TRUE |  | 938
5000216 | Л-2033 (Талдыкорган - Сары-Озек) | q | line | 400239 | 15.1 | 1.51 | 988 | TRUE |  | 988
5000217 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Талдыкорган | q | trafo | 500048 | -0.001 | 0.1 | 987 | TRUE |  | 987
5000218 | ВЛ 500 кВ Кропачево - Приваловская | q | line | 000000 | -30.13 | 3.013 | 4714 | TRUE |  | 4714
5000219 | ВЛ 500 кВ Уфимская - Кропачево | q | line | 400244 | 39.49 | 3.949 | 4712 | TRUE |  | 4712
5000220 | Л-5413 (Алма - Талдыкорган) | q | line | 400245 | 53.03 | 5.303 | 938 | TRUE |  | 938
5000221 | ВЛ 500 кВ Бекетово - Уфимская | q | line | 400246 | 95.04 | 9.504 | 4709 | TRUE |  | 4709
5000222 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Алматы | q | trafo | 500026 | -0.001 | 0.1 | 902 | TRUE |  | 902
5000223 | ВЛ 500 кВ Магнитогорская - Смеловская | q | line | 000000 | 77.32 | 7.732 | 4785 | TRUE |  | 4785
5000224 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Кемин | q | trafo | 500050 | -0.001 | 0.1 | 2951 | TRUE |  | 2951
5000225 | Л-2283 (ЮКГРЭС - Шыганак(т)) | q | line | 400248 | 18.97 | 1.897 | 901 | TRUE |  | 901
5000226 | Л-2029 (Кумколь - ГПП-2 Байконыр) | q | line | 400252 | 18.38 | 1.838 | 467 | TRUE |  | 467
5000227 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Кемин | q | trafo | 500050 | -0.001 | 0.1 | 2951 | TRUE |  | 2951
5000228 | Л-5827 (Экибастузская - ЭГРЭС-2) | q | line | 400253 | -34.81 | 3.481 | 26 | TRUE |  | 26
5000229 | Л-5117 (ЭГРЭС-1 - Экибастузская) | q | line | 400254 | -18.75 | 1.875 | 25 | TRUE |  | 25
5000230 | Л-2368 (Жана-Арка - Каражал) | q | line | 400255 | -0.001 | 0.1 | 453 | TRUE |  | 453
5000231 | Л-2921 (ЦГПП - АТЭЦ-2 цепь левая) | q | line | 400256 | 26.1 | 2.61 | 130 | TRUE |  | 130
5000232 | Л-5050 (ЭГРЭС-1 - ЦГПП) | q | line | 400257 | 101.4 | 10.14 | 25 | TRUE |  | 25
5000233 | Л-2497 (ЭГРЭС-1 - БГОК) | q | line | 400258 | 11.42 | 1.142 | 39 | TRUE |  | 39
5000234 | Л-2711 (Смирново - Аврора) | q | line | 400259 | -0.001 | 0.1 | 143 | TRUE |  | 143
5000235 | Л-2931 (ВЭС Ерейментау - Ерментау (т)) | q | line | 400260 | 32.58 | 3.258 | 155 | TRUE |  | 155
5000236 | Л-2781 (Еркеншилик (т) - ВЭС Ерейментау) | q | line | 400261 | -0.001 | 0.1 | 167 | TRUE |  | 167
5000237 | Л-2721 (Смирново - Аврора) | q | line | 400259 | -0.001 | 0.1 | 143 | TRUE |  | 143
5000238 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Нура | q | trafo | 500054 | -0.001 | 0.1 | 325 | TRUE |  | 325
5000239 | Л-2317 (ЦРМЗ - ЭПК) | q | line | 400263 | 17.65 | 1.765 | 54 | TRUE |  | 54
5000240 | Л-2143 (Коян-коз - АТЭЦ-3 цепь левая) | q | line | 400264 | -0.001 | 0.1 | 953 | TRUE |  | 953
5000241 | Л-2153 (Коян-коз - АТЭЦ-3 цепь правая) | q | line | 400265 | -0.001 | 0.1 | 953 | TRUE |  | 953
5000242 | Л-2143 (ПС-7А - Коян-коз цепь левая) | q | line | 400266 | 24.51 | 2.451 | 912 | TRUE |  | 912
5000243 | Л-2153 (ПС-7А - Коян-коз цепь правая) | q | line | 400267 | 20.71 | 2.071 | 912 | TRUE |  | 912
5000244 | Л-2463 (Робот - Алма) | q | line | 400268 | -52.5 | 5.25 | 907 | TRUE |  | 907
5000245 | Л-5320 (Агадырь - ЮКГРЭС) | q | line | 400269 | 2.37 | 0.237 | 469 | TRUE |  | 469
5000246 | Л-5017 (ЕЭК - ЭГРЭС-1) | q | line | 400270 | 82.91 | 8.291 | 31 | TRUE |  | 31
5000247 | Л-2409 (Шымкент - ШТЭЦ-3) | q | line | 400272 | -57.26 | 5.726 | 831 | TRUE |  | 831
5000248 | Л-2258 (Сарань - КарГРЭС-2 цепь правая) | q | line | 400273 | -0.001 | 0.1 | 308 | TRUE |  | 308
5000249 | Л-2268 (Сарань - КарГРЭС-2 цепь левая) | q | line | 400273 | -0.001 | 0.1 | 308 | TRUE |  | 308
5000250 | Л-2258 (Осакаровка - Сарань цепь правая) | q | line | 400276 | 0 | 0.1 | 306 | TRUE |  | 306
5000251 | Л-2268 (Осакаровка - Сарань цепь левая) | q | line | 400277 | 1.96 | 0.196 | 306 | TRUE |  | 306
5000252 | Л-5527 (ЕЭК - Рубцовская) | q | line | 400278 | 162.43 | 16.243 | 31 | TRUE |  | 31
5000253 | АТ-1 500/220 на Троицкой ГРЭС | q | trafo | 500057 | 102 | 10.2 | 4799 | TRUE |  | 4799
5000254 | Л-555 (Датка - Кемин) | q | line | 400279 | -0.001 | 0.1 | 2950 | TRUE |  | 2950
5000255 | Л-554 (Датка - Токтогульская ГЭС) | q | line | 400280 | -0.001 | 0.1 | 2950 | TRUE |  | 2950
5000256 | ВЛ 500 кВ Исеть - Козырево | q | line | 000000 | -24.09 | 2.409 | 50001 | TRUE |  | 50001
5000257 | Л-5537 (ЕЭК - Иртышская) | q | line | 400282 | 107.44 | 10.744 | 31 | TRUE |  | 31
5000258 | ВЛ 500 кВ Курчатовская - Шагол | q | line | 000000 | -54.76 | 5.476 | 50002 | TRUE |  | 50002
5000259 | Л-532 (Заря - Барабинская) | q | line | 400285 | 191.5 | 19.15 | 1631 | TRUE |  | 1631
5000260 | Л-2518 (КарГРЭС-2 - Коунрад) | q | line | 400286 | 21.56 | 2.156 | 355 | TRUE |  | 355
5000261 | ЭКВ АТ-1,2 500/220 на ПС 500 кВ Рубцовская | q | trafo | 500058 | -0.001 | 0.1 | 1621 | TRUE |  | 1621
5000262 | Л-551 (Рубцовская - Барнаульская) | q | line | 400287 | 179.22 | 17.922 | 1621 | TRUE |  | 1621
5000263 | Л-2353 (Бесагаш - Ерменсай) | q | line | 400288 | -69 | 6.9 | 940 | TRUE |  | 940
5000264 | Л-2363 (Бесагаш - Ерменсай) | q | line | 400288 | -69 | 6.9 | 940 | TRUE |  | 940
5000265 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Барнаульская | q | trafo | 500059 | -0.001 | 0.1 | 1630 | TRUE |  | 1630
5000266 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Барнаульская | q | trafo | 500060 | -0.001 | 0.1 | 1630 | TRUE |  | 1630
5000267 | Л-595 (Барнаульская - Алтай цепь 1) | q | line | 400291 | 109.27 | 10.927 | 1630 | TRUE |  | 1630
5000268 | Л-596 (Барнаульская - Алтай цепь 2) | q | line | 400292 | -168.86 | 16.886 | 1630 | TRUE |  | 1630
5000269 | Л-5370 (Экибастузская - Семей) | q | line | 400295 | 179.37 | 17.937 | 26 | TRUE |  | 26
5000270 | Л-3074 (ПС-18 - Семей) | q | line | 400297 | 24.19 | 2.419 | 218 | TRUE |  | 218
5000271 | Л-5394 (Семей - Актогай) | q | line | 400298 | 158.89 | 15.889 | 980 | TRUE |  | 980
5000272 | Л-2528 (КарГРЭС-2 - Коунрад) | q | line | 400286 | 20.9 | 2.09 | 355 | TRUE |  | 355
5000273 | Л-5384 (Семей - Усть-Каменогорская) | q | line | 400300 | 27.32 | 2.732 | 980 | TRUE |  | 980
5000274 | Л-3454 (ШГЭС - Семей) | q | line | 400301 | -44.65 | 4.465 | 220 | TRUE |  | 220
5000275 | Л-5400 (Актогай - Талдыкорган) | q | line | 400302 | 163.92 | 16.392 | 986 | TRUE |  | 986
5000276 | ВЛ 500 кВ Беркут - Тюмень | q | line | 400303 | -25.3 | 2.53 | 4728 | TRUE |  | 4728
5000277 | ВЛ 500 кВ Курган - Беркут | q | line | 400304 | 147.5 | 14.75 | 4727 | TRUE |  | 4727
5000278 | Л-2308 (Нура - Металлургическая цепь левая) | q | line | 400305 | -55.69 | 5.569 | 310 | TRUE |  | 310
5000279 | Л-2288 (Металлургическая - отпайка Л-2288) | q | line | 400306 | 12.88 | 1.288 | 384 | TRUE |  | 384
5000280 | Л-2383 (Мойнакская ГЭС - Робот) | q | line | 400307 | -11.82 | 1.182 | 935 | TRUE |  | 935
5000281 | Л-2288 (КарТЭЦ-3 - отпайка Л-2288) | q | line | 400308 | -0.001 | 0.1 | 383 | TRUE |  | 383
5000282 | Л-2373 (Мойнакская ГЭС - Шелек) | q | line | 400309 | 11.99 | 1.199 | 935 | TRUE |  | 935
5000283 | Л-2063 (Таугуль - Ерменсай) | q | line | 400310 | 31.2 | 3.12 | 929 | TRUE |  | 929
5000284 | Л-2073 (Таугуль - Ерменсай) | q | line | 400310 | 31.2 | 3.12 | 929 | TRUE |  | 929
5000285 | Л-558 (Витязь - Восход) | q | line | 400312 | 190.67 | 19.067 | 1852 | TRUE |  | 1852
5000286 | Л-567 (Восход - Таврическая) | q | line | 400313 | 85.34 | 8.534 | 1853 | TRUE |  | 1853
5000287 | Л-534 (Восход - Барабинская) | q | line | 400314 | 179.79 | 17.979 | 1853 | TRUE |  | 1853
5000288 | АТ-2 220/110 на ПС 220 кВ Коунрад | q | trafo | 500035 | -0.001 | 0.1 | 481 | TRUE |  | 481
5000289 | Л-2278 (Металлургическая - отпайка Л-2278) | q | line | 400316 | 13.05 | 1.305 | 384 | TRUE |  | 384
5000290 | Л-533 (Алтай - Заря) | q | line | 400317 | -130.4 | 13.04 | 1660 | TRUE |  | 1660
5000291 | Л-2278 (КарТЭЦ-3 - отпайка Л-2278) | q | line | 400318 | -0.001 | 0.1 | 383 | TRUE |  | 383
5000292 | ВЛ 500 кВ Магнитогорская - Троицкая ГРЭС | q | line | 400319 | 47.05 | 4.705 | 4785 | TRUE |  | 4785
5000293 | ВЛ 500 кВ Козырево - Шагол | q | line | 400320 | 88.4 | 8.84 | 4703 | TRUE |  | 4703
5000294 | ВЛ 500 кВ Ириклинская ГРЭС - Магнитогорская | q | line | 400321 | -28 | 2.8 | 4790 | TRUE |  | 4790
5000295 | Л-2046 (Заречная - Центральная) | q | line | 400323 | -0.001 | 0.1 | 596 | TRUE |  | 596
5000296 | Л-2531 (ЕГПП - Чернозубовка) | q | line | 400325 | -37.07 | 3.707 | 170 | TRUE |  | 170
5000297 | Л-1102 (Кокшетауская - Костанайская) | q | line | 400326 | 89.39 | 8.939 | 175 | TRUE |  | 175
5000298 | Л-5170 (Агадырь - Экибастузская) | q | line | 400327 | -208.83 | 20.883 | 469 | TRUE |  | 469
5000299 | Л-2347 (ЭГРЭС-1 - Бозшаколь(т)) | q | line | 400328 | 28.52 | 2.852 | 39 | TRUE |  | 39
5000300 | Л-2357 (ЭГРЭС-1 - Бозшаколь(т)) | q | line | 400329 | 28.52 | 2.852 | 39 | TRUE |  | 39
5000301 | Л-5577 (ЭГРЭС-1 - Таврическая) | q | line | 400330 | 196.92 | 19.692 | 25 | TRUE |  | 25
5000302 | Л-2448 (Балхашская - Моинты) | q | line | 400333 | 40.37 | 4.037 | 473 | TRUE |  | 473
5000303 | Л-5120 (ЭГРЭС-1 - Нура) | q | line | 400334 | 58.15 | 5.815 | 25 | TRUE |  | 25
5000304 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Таврическая | q | trafo | 500064 | 86.82 | 8.682 | 1817 | TRUE |  | 1817
5000305 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Таврическая | q | trafo | 500065 | 81.48 | 8.148 | 1817 | TRUE |  | 1817
5000306 | Л-5143 (Шу - Фрунзе) | q | line | 400335 | 97.3 | 9.73 | 9932 | TRUE |  | 9932
5000307 | Л-5343 (Шу - Алматы) | q | line | 400336 | 145.55 | 14.555 | 9932 | TRUE |  | 9932
5000308 | Л-5333 (Шу - ЮКГРЭС) | q | line | 400337 | -86.22 | 8.622 | 9932 | TRUE |  | 9932
5000309 | АТ-3 500/220 на ПС 500 кВ Шу | q | trafo | 500066 | 18.34 | 1.834 | 9932 | TRUE |  | 9932
5000310 | Л-2589 (РУ-6 - Шиели) | q | line | 400338 | -6.89 | 0.689 | 869 | TRUE |  | 869
5000311 | Л-2529 (Жанакорган - РУ-6) | q | line | 400339 | -7.37 | 0.737 | 865 | TRUE |  | 865
5000312 | Л-555 (Иртышская - Таврическая) | q | line | 400340 | 68.94 | 6.894 | 1850 | TRUE |  | 1850
5000313 | АТ-3 500/220 на ПС 500 кВ Иртышская | q | trafo | 500067 | -18.19 | 1.819 | 1850 | TRUE |  | 1850
5000314 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Фрунзе | q | trafo | 500068 | -0.001 | 0.1 | 2919 | TRUE |  | 2919
5000315 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Фрунзе | q | trafo | 500069 | -0.001 | 0.1 | 2919 | TRUE |  | 2919
5000316 | Т-13 500/220 на ТашГРЭС | q | trafo | 500070 | -0.001 | 0.1 | 2924 | TRUE |  | 2924
5000317 | ВЛ 500 кВ Южная - Рефтинская ГРЭС | q | line | 400354 | 61.09 | 6.109 | 4701 | TRUE |  | 4701
5000318 | ВЛ 500 кВ Южная - Курчатовская | q | line | 000000 | -53.47 | 5.347 | 4701 | TRUE |  | 4701
5000319 | ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Исеть | q | line | 000000 | -27.83 | 2.783 | 4702 | TRUE |  | 4702
5000320 | ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Тюмень цепь 1 | q | line | 400357 | 121.79 | 12.179 | 4702 | TRUE |  | 4702
5000321 | ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Тюмень цепь 2 | q | line | 400358 | 126.06 | 12.606 | 4702 | TRUE |  | 4702
5000322 | ВЛ 500 кВ Козырево - Курган | q | line | 400359 | 149.9 | 14.99 | 4703 | TRUE |  | 4703
5000323 | ВЛ 500 кВ Исеть - Курчатовская | q | line | 000000 | -50.9 | 5.09 | 50001 | TRUE |  | 50001
5000324 | Л-540 (Барнаульская - Новокузнецкая) | q | line | 400365 | 73.55 | 7.355 | 1630 | TRUE |  | 1630
5000325 | Л-1106 (Алтай - Итатская) | q | line | 400366 | 214.45 | 21.445 | 1660 | TRUE |  | 1660
5000326 | ВЛ 500 кВ Заря - Юрга | q | line | 400367 | 51.4 | 5.14 | 1631 | TRUE |  | 1631
5000327 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Барабинская | q | trafo | 500074 | -0.001 | 0.1 | 9917 | TRUE |  | 9917
5000328 | Л-2479 (Шымкент - Бадам) | q | line | 400155 | -18.1 | 1.81 | 831 | TRUE |  | 831
5000329 | Л-2799 (Жамбыл - Бурное-тяга(т)) | q | line | 400136 | 10.27 | 1.027 | 801 | TRUE |  | 801
5000330 | Л-2253 (Жидели - Шу) | q | line | 400136 | -0.001 | 0.1 | 931 | TRUE |  | 931
5000331 | Л-2019 (отпайка - СЭС Жалагаш) | q | line | 400176 | -0.84 | 0.084 | 861 | TRUE |  | 861
5000332 | Л-2303 (ЮКГРЭС - Mынарал) | q | line | ? | -6.79 | 0.679 | 901 | TRUE |  | 901
5000333 | Л-2087 (ЭГРЭС-1 - НС-7) | q | line | 400055 | 32.32 | 3.232 | 39 | TRUE |  | 39
5000334 | Л-2238 (КарГРЭС-2 - Кара-мурын) | q | line | 400083 | 29.48 | 2.948 | 355 | TRUE |  | 355
5000335 | Л-2186 (ЕГПП - Челгаши) | q | line | 400033 | -20.01 | 2.001 | 170 | TRUE |  | 170
5000336 | Л-2521 (ЕГПП - ОП-80) | q | line | 400195 | -32.02 | 3.202 | 170 | TRUE |  | 170
5000337 | цгпп - Жалтыр (т) | q | line | 400202 | 13.37 | 1.337 | 130 | TRUE |  | 130
5000338 | Атбасар - Жалтыр (т) | q | line | 400201 | 14.2 | 1.42 | 134 | TRUE |  | 134
5000339 | Л-2761 (ЦГПП - Сары-Оба(т)) | q | line | 400203 | -22.97 | 2.297 | 130 | TRUE |  | 130
5000340 | Л-2621 (Ельтай(т) - Макинск) | q | line | 400228 | -0.001 | 0.1 | 178 | TRUE |  | 178
5000341 | Л-2759 (ЖГРЭС - Мерке) | q | line | 400381 | 0.36 | 0.036 | 805 | TRUE |  | 805
5000342 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Главная - Чуйская - Кемин) | q | line | 400382 | 39.53 | 3.953 | 2916 | TRUE |  | 2916
5000343 | ЭКВ ВЛ 500 кВ (Фрунзе - Тулебердыева - Токтогульская ГЭС) | q | line | 400383 | -0.001 | 0.1 | 2919 | TRUE |  | 2919
5000344 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Главная - Кара-Балта - Фрунзе) | q | line | 400384 | -0.001 | 0.1 | 2916 | TRUE |  | 2916
5000345 | ВЛ 500 кВ Юрга - Ново-Анжерская | q | line | 000000 | 0 | 0.1 | 1632 | TRUE |  | 1632
5000346 | ВЛ 500 кВ Ново-Анжерская - Итатская | q | line | 000000 | 96.63 | 9.663 | 1633 | TRUE |  | #N/A
5000347 | ВЛ 500 кВ Ново-Анжерская - Беловская ГРЭС | q | line | 000000 | -106.78 | 10.678 | 1633 | TRUE |  | #N/A
5000348 | ВЛ 500 кВ Беловская ГРЭС - Кузбасская | q | line | 000000 | -96.6 | 9.66 | 1637 | TRUE |  | #N/A
5000349 | ВЛ 500 кВ Кузбасская - Новокузнецкая | q | line | 000000 | -98.46 | 9.846 | 1652 | TRUE |  | #N/A
5000350 | Л-2941 (АТЭЦ-2 - ВЭС Экспо) | q | line | 000000 | 18.2 | 1.82 | 108 | TRUE |  | 108
5000351 | Л-2033 (СЭС Капчагай - Сары-Озек) | q | line | 000000 | 1.2 | 0.12 | 946 | TRUE |  | #N/A
5000352 | Л-2579 (Кызылординская - СЭС Байконыр) | q | line | 000000 | 15.87 | 1.587 | 862 | TRUE |  | 862
5000353 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Бадам(т) - Арыс(т) - Монтайтас(т) - Жылга(т)) | q | line | 000000 | -0.001 | 0.1 | 836 | TRUE |  | 836
5000354 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Кызылсай(т) - Тюлькубас(т) - Бурное-тяга(т)) | q | line | 000000 | -0.001 | 0.1 | 845 | TRUE |  | 845
5000355 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Жидели(т) - Кияхты(т) - Шыганак(т)) | q | line | 000000 | -0.001 | 0.1 | 931 | TRUE |  | 931
5000356 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Мынарал(т) - Сарышаган(т) - Каражингил(т) - Моинты(т)) | q | line | 000000 | -0.001 | 0.1 | 924 | TRUE |  | 924
5000357 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Кара-Мурын(т) - Жарык(т) - Айса(т)) | q | line | 000000 | -0.001 | 0.1 | 450 | TRUE |  | 450
5000358 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (НС-19 - НС-17 - НС-12 - НС-7) | q | line | 000000 | -0.001 | 0.1 | 309 | TRUE |  | 309
5000359 | Л-2771 (Еркеншилик(т) - Сары-Оба(т)) | q | line | 400229 | -0.001 | 0.1 | 167 | TRUE |  | 167
5000360 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Ельтай(т) - Шортанды(т) - Танкерис(т)) | q | line | 000000 | -0.001 | 0.1 | 178 | TRUE |  | 178
5000361 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (ОП-80 - Жаксы - Перекатная) | q | line | 000000 | -0.001 | 0.1 | 165 | TRUE |  | 165
5000362 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Апановка - Кусмурын - Аман-Карагай - Челгаши) | q | line | 000000 | -0.001 | 0.1 | 573 | TRUE |  | 573
5000363 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (СЭС Жалагаш - Жалагаш - Жусалы - ГПП-2) | q | line | 000000 | -0.001 | 0.1 | 866 | TRUE |  | 866
5000364 | ВЛ 500 кВ Итатская - Томская | q | line | 000000 | -0.001 | 0.1 | 1636 | TRUE |  | 1636
5000365 | ВЛ 500 кВ Ново-Анжерская - Томская | q | line | 000000 | -0.001 | 0.1 | 1633 | TRUE |  | #N/A
5000366 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Актогай | q | trafo | 000000 | -0.001 | 0.1 | 986 | TRUE |  | 986
5000367 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Восход | q | trafo | 500003 | -0.001 | 0.1 | 1853 | TRUE |  | 1853
5000368 | Л-2298 (Нура - Металлургическая цепь правая) | q | line | 400305 | 55.69 | 5.569 | 310 | TRUE |  | 310
5000369 | Л-3064 (ПС-18 - Семей цепь 1) | q | line | 400008 | -17.42 | 1.742 | 218 | TRUE |  | 218
5000370 | Л-2691 (КГПП - Красноармейская) | q | line | 400009 | 12.63 | 1.263 | 135 | TRUE |  | 135
5000371 | Л-2671 (Макинск - Степная) | q | line | 400010 | 3.7 | 0.37 | 150 | TRUE |  | 150
5000372 | АТ-3 500/220 на ПС 500 кВ ЦГПП | q | trafo | 500004 | 51.18 | 5.118 | 129 | TRUE |  | 129
5000373 | Л-1103 (Костанайская - Челябинская) | q | line | 400012 | 190.3 | 19.03 | 590 | TRUE |  | 590
5000374 | Л-5716 (Троицкая ГРЭС - Сокол) | q | line | 400013 | 55.37 | 5.537 | 4799 | TRUE |  | 4799
5000375 | Л-5736 (Ириклинская ГРЭС -Житикара) | q | line | 400014 | 117.07 | 11.707 | 4790 | TRUE |  | 4790
5000376 | Л-5086 (ЕГПП - Сокол) | q | line | 400015 | 0 | 0.1 | 180 | TRUE |  | 180
5000377 | Л-5726 (Сокол - Житикара) | q | line | 400016 | 7.91 | 0.791 | 576 | TRUE |  | 576
5000378 | Л-5096 (Костанайская - Сокол) | q | line | 400017 | 0 | 0.1 | 590 | TRUE |  | 590
5000379 | Л-2076 (Троицкая ГРЭС - Приуральская) | q | line | 400018 | -0.001 | 0.1 | 4798 | TRUE |  | 4798
5000380 | Л-2086 (Приуральская - Кашары) | q | line | 400022 | 22.97 | 2.297 | 595 | TRUE |  | 595
5000381 | Л-2096 (Кашары - Сокол) | q | line | 400023 | 22.28 | 2.228 | 582 | TRUE |  | 582
5000382 | Л-2036 (Сокол - Заречная) | q | line | 400024 | -0.001 | 0.1 | 575 | TRUE |  | 575
5000383 | Л-2066 (Костанайская - Центральная) | q | line | 400025 | 26.21 | 2.621 | 592 | TRUE |  | 592
5000384 | Л-2056 (Костанайская - Сокол) | q | line | 400026 | 36.55 | 3.655 | 592 | TRUE |  | 592
5000385 | Л-2106 (Сокол - Лисаковская) | q | line | 400027 | 0 | 0.1 | 575 | TRUE |  | 575
5000386 | Л-2126 (Лисаковская - Апановка (т)) | q | line | 400028 | -0.001 | 0.1 | 574 | TRUE |  | 574
5000387 | Л-2116 (Апановка (т) - Сокол) | q | line | 400029 | 9.05 | 0.905 | 573 | TRUE |  | 573
5000388 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Кемин - Фрунзе) | q | line | 400034 | -0.001 | 0.1 | 2952 | TRUE |  | 2952
5000389 | Л-2016 (Сокол-Сарбайская цепь 1) | q | line | 400040 | -0.001 | 0.1 | 575 | TRUE |  | 575
5000390 | Л-2026 (Сокол-Сарбайская цепь 2) | q | line | 400041 | -0.001 | 0.1 | 575 | TRUE |  | 575
5000391 | ВЛ 500 кВ Шагол - ЮжноУральская ГРЭС-2 | q | line | 000000 | 53.002 | 5.3002 | 4782 | TRUE |  | 4782
5000392 | АТ-1 500/220 на ПС 500кВ Сокол | q | trafo | 500005 | 17.95 | 1.795 | 576 | TRUE |  | 576
5000393 | АТ-2 500/220 на ПС 500кВ Сокол | q | trafo | 500006 | 17.65 | 1.765 | 576 | TRUE |  | 576
5000394 | АТ-3 500/220 на ПС 1150 кВ Костанайская | q | trafo | 500007 | 53.61 | 5.361 | 590 | TRUE |  | 590
5000395 | АТ-2 500/110 на ПС 500кВ Житикара | q | trafo | 500008 | 77.97 | 7.797 | 577 | TRUE |  | 577
5000396 | Л-2819 (Бурное -СЭС Бурное) | q | line | 400043 | 0.57 | 0.057 | 802 | TRUE |  | 802
5000397 | Л-5107 (ЭГРЭС-1 - Экибастузская) | q | line | 400044 | 32.43 | 3.243 | 25 | TRUE |  | 25
5000398 | АТ-1 500/220 на ЭГРЭС-1 | q | trafo | 500009 | -133.76 | 13.376 | 25 | TRUE |  | 25
5000399 | ЭКВ Блочные тр-ры 3,4,5,6,7,8 на ЭГРЭС-1 | q | trafo | 500010 | 267.38 | 26.738 | 25 | TRUE |  | 25
5000400 | Л-5817 (Экибастузская - ЭГРЭС-2) | q | line | 400045 | -0.001 | 0.1 | 26 | TRUE |  | 26
5000401 | Л-1101 (Экибастузская - Кокшетауская) | q | line | 400046 | -188.27 | 18.827 | 26 | TRUE |  | 26
5000402 | ЭКВ Блочные тр-ры 1,2 на ЭГРЭС-2 | q | trafo | 500011 | -0.001 | 0.1 | 28 | TRUE |  | 28
5000403 | ЭКВ Блочные тр-ры 5,6,7,8 на ЭС АО "ЕЭК" | q | trafo | 500012 | -0.001 | 0.1 | 31 | TRUE |  | 31
5000404 | АТ-3 500/220 на ЭС АО "ЕЭК" | q | trafo | 500013 | -307.93 | 30.793 | 31 | TRUE |  | 31
5000405 | ЭКВ Блочные тр-ры 2,3,4 на ЭС АО "ЕЭК" | q | trafo | 500014 | -0.001 | 0.1 | 33 | TRUE |  | 33
5000406 | Л-3050 (ЕЭК - ПС-51) | q | line | 400049 | -2.78 | 0.278 | 33 | TRUE |  | 33
5000407 | Л-2077 (Калкаман - ЕЭК) | q | line | 400050 | 3.7 | 0.37 | 36 | TRUE |  | 36
5000408 | Л-2327 (Экибастузcкая - ЦРМЗ) | q | line | 400052 | -13.47 | 1.347 | 38 | TRUE |  | 38
5000409 | Л-2377 (ЭГРЭС-1 - ЭГРЭС-2 цепь 1) | q | line | 400053 | 1 | 0.1 | 39 | TRUE |  | 39
5000410 | Л-2447 (ЭГРЭС-1 - ЭГРЭС-2 цепь 2) | q | line | 400054 | 2 | 0.2 | 39 | TRUE |  | 39
5000411 | ЭКВ (Л-2397+Л-2387) (ЭГРЭС-1 - ФПП - Экибастузcкая 220) | q | line | 400056 | 19.19 | 1.919 | 39 | TRUE |  | 39
5000412 | ЭКВ Блочные тр-ры 1,2 на ЭГРЭС-1 | q | trafo | 500015 | 79.49 | 7.949 | 39 | TRUE |  | 39
5000413 | Л-2347 (Уленты(т) - Бозшаколь(т) цепь 1) | q | line | 400057 | -0.001 | 0.1 | 58 | TRUE |  | 58
5000414 | Л-2357 (Уленты(т) - Бозшаколь(т) цепь 2) | q | line | 400058 | -0.001 | 0.1 | 58 | TRUE |  | 58
5000415 | Л-2307 (ЭПК - Калкаман) | q | line | 400059 | -0.001 | 0.1 | 53 | TRUE |  | 53
5000416 | Л-2427 (ЭГРЭС-2 - Строительная-2) | q | line | 400060 | -7.2 | 0.72 | 29 | TRUE |  | 29
5000417 | Л-2287 (Таскудык (т) - ЕЭК) | q | line | 400061 | 7.03 | 0.703 | 61 | TRUE |  | 61
5000418 | Л-2297 (Строительная-2 - Таскудык (т)) | q | line | 400062 | -0.001 | 0.1 | 56 | TRUE |  | 56
5000419 | Л-2791 (Ерментау (т) - Уленты (т)) | q | line | 400063 | 34.66 | 3.466 | 166 | TRUE |  | 166
5000420 | ВЛ 500 кВ КЭЗ - ЕЭК цепь 1 | q | line | 400064 | -72.76 | 7.276 | 27 | TRUE |  | 27
5000421 | ВЛ 500 кВ КЭЗ - ЕЭК цепь 2 | q | line | 400065 | -77.83 | 7.783 | 27 | TRUE |  | 27
5000422 | Л-1104 (Экибастузская - Алтай) | q | line | 400066 | 423.96 | 42.396 | 26 | TRUE |  | 26
5000423 | Л-5544 (Рубцовская - Усть-Каменогорская) | q | line | 400067 | 102.83 | 10.283 | 1621 | TRUE |  | 1621
5000424 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Усть-Каменгорская | q | trafo | 500016 | 123.49 | 12.349 | 240 | TRUE |  | 240
5000425 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Усть-Каменгорская | q | trafo | 500017 | 122.38 | 12.238 | 240 | TRUE |  | 240
5000426 | Л-2134 (Усть-Каменогорская - ПС-14 цепь правая) | q | line | 400068 | 1.74 | 0.174 | 241 | TRUE |  | 241
5000427 | Л-2144 (Усть-Каменогорская - ПС-14 цепь левая) | q | line | 400069 | 0 | 0.1 | 241 | TRUE |  | 241
5000428 | ВЛ 500 кВ Челябинск - Златоуст | q | line | 400070 | 0 | 0.1 | 4705 | TRUE |  | 4705
5000429 | Л-3014 (ШГЭС - ПС-14) | q | line | 400071 | 16.36 | 1.636 | 220 | TRUE |  | 220
5000430 | ВЛ 500 кВ Шагол - Челябинск | q | line | 400072 | -220.19 | 22.019 | 4782 | TRUE |  | 4782
5000431 | ВЛ 500 кВ Смеловская - Бекетово | q | line | 000000 | 113.19 | 11.319 | 50014 | TRUE |  | 50014
5000432 | Л-3034 (ПС-51 - Семей) | q | line | 400074 | 33.24 | 3.324 | 251 | TRUE |  | 251
5000433 | Л-3024 (ШГЭС - Семей) | q | line | 400075 | 53.35 | 5.335 | 220 | TRUE |  | 220
5000434 | ЭКВ Тр-ры 1,2,3 на Шульбинской ГЭС | q | trafo | 500018 | -0.001 | 0.1 | 220 | TRUE |  | 220
5000435 | Л-2411 (Шоптыколь (т) - Осакаровка цепь правая) | q | line | 400076 | 8.35 | 0.835 | 101 | TRUE |  | 101
5000436 | Л-2421 (Шоптыколь (т) - Осакаровка цепь левая) | q | line | 400077 | 9.14 | 0.914 | 101 | TRUE |  | 101
5000437 | Л-2138 (НС-19 - Осакаровка) | q | line | 400079 | -15.92 | 1.592 | 309 | TRUE |  | 309
5000438 | Л-5138 (Нура - Агадырь) | q | line | 400080 | -185.89 | 18.589 | 325 | TRUE |  | 325
5000439 | Л-2278 (КарГРЭС-2 - отпайка Л-2278) | q | line | 400081 | -0.001 | 0.1 | 355 | TRUE |  | 355
5000440 | Л-2288 (КарГРЭС-2 - отпайка Л-2288) | q | line | 400082 | -0.001 | 0.1 | 355 | TRUE |  | 355
5000441 | Л-2358 (Кар.ГРЭС-2 - Жана-Арка) | q | line | 400084 | -0.001 | 0.1 | 355 | TRUE |  | 355
5000442 | Л-2178 (Кар. ГРЭС-2 - Кайракты) | q | line | 400085 | -0.001 | 0.1 | 355 | TRUE |  | 355
5000443 | Л-2348 (Айса - Агадырь) | q | line | 400088 | -28.89 | 2.889 | 452 | TRUE |  | 452
5000444 | Л-2408 (ЖТЭЦ - Жезказган цепь 1) | q | line | 400090 | -16.36 | 1.636 | 463 | TRUE |  | 463
5000445 | Л-2418 (ЖТЭЦ - Жезказган цепь 2) | q | line | 400091 | -23.15 | 2.315 | 463 | TRUE |  | 463
5000446 | Л-2398 (Никольская - Барсенгир) | q | line | 400092 | -0.001 | 0.1 | 464 | TRUE |  | 464
5000447 | Л-2218 (Никольская - Жезказган) | q | line | 400093 | -16.36 | 1.636 | 464 | TRUE |  | 464
5000448 | Л-2388 (Каражал - Барсенгир) | q | line | 400094 | -0.001 | 0.1 | 465 | TRUE |  | 465
5000449 | Л-2378 (Каражал - ЖТЭЦ) | q | line | 400095 | -15.66 | 1.566 | 465 | TRUE |  | 465
5000450 | Л-2318 (Жезказган -Кумколь цепь 1) | q | line | 400096 | 5.01 | 0.501 | 466 | TRUE |  | 466
5000451 | Л-2328 (Жезказган -Кумколь цепь 2) | q | line | 400097 | 5.64 | 0.564 | 466 | TRUE |  | 466
5000452 | ЭКВ АТ-1,2 220/110 на ПС-220 кВ Кумколь | q | trafo | 500021 | -0.001 | 0.1 | 467 | TRUE |  | 467
5000453 | Л-2428 (Агадырь - Каражал) | q | line | 400098 | -0.001 | 0.1 | 468 | TRUE |  | 468
5000454 | Л-2208 (Агадырь - Балхашская) | q | line | 400099 | -1.04 | 0.104 | 468 | TRUE |  | 468
5000455 | Л-2438 (Агадырь - Моинты) | q | line | 400100 | -0.001 | 0.1 | 468 | TRUE |  | 468
5000456 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Агадырь | q | trafo | 500022 | 88.65 | 8.865 | 469 | TRUE |  | 469
5000457 | Л-5300 (Агадырь - ЮКГРЭС) | q | line | 400101 | -134.48 | 13.448 | 469 | TRUE |  | 469
5000458 | ЭКВ ВЛ 110 кВ БТЭЦ - Балхашская цепь 1,2 | q | line | 400102 | -30.02 | 3.002 | 471 | TRUE |  | 471
5000459 | ЭКВ АТ-1,2,3 220/110 на ПС 220кВ Балхашская | q | trafo | 500023 | 29.16 | 2.916 | 473 | TRUE |  | 473
5000460 | Л-2198 (Балхашская - Акшатау) | q | line | 400103 | 5.64 | 0.564 | 473 | TRUE |  | 473
5000461 | Л-2188 (Акшатау - Кайракты) | q | line | 400104 | -0.001 | 0.1 | 474 | TRUE |  | 474
5000462 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Жезказган | q | trafo | 500024 | 11.74 | 1.174 | 480 | TRUE |  | 480
5000463 | Л-5148 (Жезказган - Агадырь) | q | line | 400107 | 218.72 | 21.872 | 480 | TRUE |  | 480
5000464 | Л-5313 (ЮКГРЭС - Алматы) | q | line | 000000 | -65.66 | 6.566 | 900 | TRUE |  | 900
5000465 | Л-5363 (ЮКГРЭС - Алма) | q | line | 400109 | -61.96 | 6.196 | 900 | TRUE |  | 900
5000466 | Л-5353 (Алматы - Алма) | q | line | 400110 | -85.4 | 8.54 | 902 | TRUE |  | 902
5000467 | Л-2413 (Алма - Бесагаш) | q | line | 400111 | -65.8 | 6.58 | 939 | TRUE |  | 939
5000468 | Л-2423 (Алма - Бесагаш) | q | line | 400112 | -65.8 | 6.58 | 939 | TRUE |  | 939
5000469 | Л-2103 (Алма - АТЭЦ-3) | q | line | 400113 | 26.33 | 2.633 | 939 | TRUE |  | 939
5000470 | Л-2113 (Алма - АТЭЦ-3) | q | line | 400114 | 14.79 | 1.479 | 939 | TRUE |  | 939
5000471 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ ЮКГРЭС | q | trafo | 500025 | 9.62 | 0.962 | 900 | TRUE |  | 900
5000472 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Алматы | q | trafo | 500026 | 11.85 | 1.185 | 902 | TRUE |  | 902
5000473 | Л-2053 (Алматы - Робот) | q | line | 400116 | 14.6 | 1.46 | 903 | TRUE |  | 903
5000474 | Л-2773 (Алматы - Медеу (т)) | q | line | 400117 | -0.001 | 0.1 | 903 | TRUE |  | 903
5000475 | Л-2013 (Алматы - АТЭЦ-3) | q | line | 400118 | 43.26 | 4.326 | 903 | TRUE |  | 903
5000476 | Л-2193 (Алматы - Главная) | q | line | 400119 | -0.001 | 0.1 | 903 | TRUE |  | 903
5000477 | Л-2433 (Алма - Шелек) | q | line | 400120 | -0.001 | 0.1 | 939 | TRUE |  | 939
5000478 | Л-2123 (Робот - ПС-62А) | q | line | 400121 | -0.001 | 0.1 | 907 | TRUE |  | 907
5000479 | Л-2133 (Робот - ПС-62А) | q | line | 400121 | -0.001 | 0.1 | 907 | TRUE |  | 907
5000480 | Л-2123 (ПС-62А - КапГЭС) | q | line | 400123 | 5.13 | 0.513 | 908 | TRUE |  | 908
5000481 | Л-2133 (ПС-62А - КапГЭС) | q | line | 400124 | 9.19 | 0.919 | 908 | TRUE |  | 908
5000482 | Л-2333 (КапГЭС - СЭС Капчагай) | q | line | 000000 | 1.31 | 0.131 | 909 | TRUE |  | 909
5000483 | Л-2043 (КапГЭС - Сары-Озек) | q | line | 400125 | -0.001 | 0.1 | 909 | TRUE |  | 909
5000484 | Л-2533 (Талдыкорган - ПС-152 Талдыкорганская) | q | line | 400127 | 16.13 | 1.613 | 988 | TRUE |  | 988
5000485 | Л-2543 (Талдыкорган - ПС-152 Талдыкорганская) | q | line | 400128 | 17.23 | 1.723 | 988 | TRUE |  | 988
5000486 | ЭКВ АТ-1,2 220/110 на 220 кВ ПС-7А | q | trafo | 500029 | -0.001 | 0.1 | 912 | TRUE |  | 912
5000487 | Л-2173 (ПС-7А - Западная) | q | line | 400129 | -50.33 | 5.033 | 912 | TRUE |  | 912
5000488 | Л-2183 (Западная - Кемин) | q | line | 400130 | -0.001 | 0.1 | 918 | TRUE |  | 918
5000489 | Л-2023 (АТЭЦ-3 - Медеу (т)) | q | line | 400132 | -0.001 | 0.1 | 904 | TRUE |  | 904
5000490 | Л-2083 (Алматы - Таугуль) | q | line | 400133 | -19.4 | 1.94 | 903 | TRUE |  | 903
5000491 | Л-2093 (Алматы - Таугуль) | q | line | 400134 | -20 | 2 | 903 | TRUE |  | 903
5000492 | Л-2233 (Шу - Аспара (т)) | q | line | 400137 | -0.001 | 0.1 | 932 | TRUE |  | 932
5000493 | Л-2163 (Шу - Главная) | q | line | 400138 | 30.38 | 3.038 | 932 | TRUE |  | 932
5000494 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Жамбыл | q | trafo | 500030 | 6.5 | 0.65 | 800 | TRUE |  | 800
5000495 | Л-5159 (Жамбыл - Фрунзе) | q | line | 400139 | -0.001 | 0.1 | 800 | TRUE |  | 800
5000496 | Л-2829 (Жамбыл - СЭС Бурное) | q | line | 400140 | -0.001 | 0.1 | 801 | TRUE |  | 801
5000497 | Л-2219 (Жамбыл - Каратау) | q | line | 400141 | 0.31 | 0.031 | 801 | TRUE |  | 801
5000498 | Л-2129 (Жамбыл - ЖГРЭС) | q | line | 400142 | -15.48 | 1.548 | 801 | TRUE |  | 801
5000499 | Л-2149 (Жамбыл - Жамбыл-тяга) | q | line | 400143 | -0.001 | 0.1 | 801 | TRUE |  | 801
5000500 | Л-5169 (Шымкент - Жамбыл) | q | line | 400145 | -93.34 | 9.334 | 830 | TRUE |  | 830
5000501 | Л-2819 (Ванновка - Бурное) | q | line | 400146 | -0.001 | 0.1 | 835 | TRUE |  | 835
5000502 | Л-2089 (Каратау - Опорная) | q | line | 400147 | 10.23 | 1.023 | 803 | TRUE |  | 803
5000503 | Л-2249 (ЖГРЭС - Аспара(т)) | q | line | 400148 | -0.001 | 0.1 | 805 | TRUE |  | 805
5000504 | Л-2759 (Мерке - Фрунзе) | q | line | 400150 | 24.29 | 2.429 | 809 | TRUE |  | 809
5000505 | Л-2119 (Жамбыл-тяга - ЖГРЭС) | q | line | 400151 | -9.52 | 0.952 | 815 | TRUE |  | 815
5000506 | Л-5019 (Шымкент - ТашГРЭС) | q | line | 400153 | -124.7 | 12.47 | 830 | TRUE |  | 830
5000507 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Шымкент | q | trafo | 500033 | 91.88 | 9.188 | 830 | TRUE |  | 830
5000508 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Шымкент | q | trafo | 500034 | 72.76 | 7.276 | 830 | TRUE |  | 830
5000509 | Л-2399 (Шымкент - ШТЭЦ-3) | q | line | 400154 | -0.001 | 0.1 | 831 | TRUE |  | 831
5000510 | Л-2349 (Шымкент - Шымкентская) | q | line | 400156 | 123.21 | 12.321 | 831 | TRUE |  | 831
5000511 | Л-2499 (Шымкент - Кызыл-Сай(т)) | q | line | 400157 | -0.001 | 0.1 | 831 | TRUE |  | 831
5000512 | Л-2309 (Шымкент - ГНПС) | q | line | 400158 | -0.001 | 0.1 | 831 | TRUE |  | 831
5000513 | Л-2809 (Ванновка - Сас-Тюбе) | q | line | 400159 | -0.001 | 0.1 | 835 | TRUE |  | 835
5000514 | Л-2429 (Жылга (т) - ТашГРЭС) | q | line | 400163 | -0.001 | 0.1 | 839 | TRUE |  | 839
5000515 | Л-2559 (Кентау - Шолак-Курган) | q | line | 400164 | -6.89 | 0.689 | 840 | TRUE |  | 840
5000516 | Л-2569 (Шолак-Корган - Опорная) | q | line | 400165 | 1.98 | 0.198 | 841 | TRUE |  | 841
5000517 | Л-2549 (Миргалимсай - Кентау) | q | line | 400166 | -11.28 | 1.128 | 842 | TRUE |  | 842
5000518 | Л-2539 (Жанакорган - Миргалимсай) | q | line | 400167 | -0.06 | 0.1 | 865 | TRUE |  | 865
5000519 | Л-2449 (Шымкентская - Жылга(т)) | q | line | 400168 | -0.001 | 0.1 | 843 | TRUE |  | 843
5000520 | Л-2319 (Шымкентская - Миргалимсай) | q | line | 400169 | -0.06 | 0.1 | 843 | TRUE |  | 843
5000521 | Л-2419 (Шымкентская - ТашГРЭС) | q | line | 400170 | -51.82 | 5.182 | 843 | TRUE |  | 843
5000522 | Л-2379 (Сас-Тюбе - Шымкент) | q | line | 400173 | 6.61 | 0.661 | 834 | TRUE |  | 834
5000523 | Л-2439 (ГНПС - Кентау) | q | line | 400174 | 20.78 | 2.078 | 846 | TRUE |  | 846
5000524 | АТ-1 220/110 на ПС 220 кВ Коунрад | q | trafo | 500035 | -0.001 | 0.1 | 481 | TRUE |  | 481
5000525 | Л-2019 (Кзылординская ТЭЦ - отпайка Л-2019) | q | line | 400175 | -0.001 | 0.1 | 860 | TRUE |  | 860
5000526 | Л-2599 (СЭС Байконыр - РУ-6) | q | line | 000000 | -4.02 | 0.402 | 872 | TRUE |  | #N/A
5000527 | Л-2519 (РУ-6 - Кентау) | q | line | 400178 | 19.32 | 1.932 | 869 | TRUE |  | 869
5000528 | Л-2509 (Кызылординская - КТЭЦ-6) | q | line | 400179 | -0.001 | 0.1 | 862 | TRUE |  | 862
5000529 | Л-2019 (Кзылординская - отпайка Л-2019) | q | line | 400180 | -0.001 | 0.1 | 862 | TRUE |  | 862
5000530 | Л-2589 (Шиели - Кызылординская) | q | line | 400181 | 10.96 | 1.096 | 863 | TRUE |  | 863
5000531 | Л-114 (Коунрад - Балхашская ТЭЦ) | q | line | 400184 | -10.57 | 1.057 | 482 | TRUE |  | 482
5000532 | АТ-1 220/110 на ПС 500 кВ ЦГПП | q | trafo | 500036 | -0.001 | 0.1 | 130 | TRUE |  | 130
5000533 | АТ-2 220/110 на ПС 500 кВ ЦГПП | q | trafo | 500037 | -0.001 | 0.1 | 130 | TRUE |  | 130
5000534 | Л-2851 (Батыс - Достык правая) | q | line | 400185 | 0 | 0.1 | 102 | TRUE |  | 102
5000535 | Л-2861 (Батыс - Достык левая) | q | line | 400186 | 0 | 0.1 | 102 | TRUE |  | 102
5000536 | Л-2871 (Достык - Шыгыс правая) | q | line | 400187 | -4.5 | 0.45 | 103 | TRUE |  | 103
5000537 | Л-2881 (Достык - Шыгыс левая) | q | line | 400188 | 6.6 | 0.66 | 103 | TRUE |  | 103
5000538 | Л-2911 (ЦГПП - АТЭЦ-2 цепь правая) | q | line | 400189 | -14 | 1.4 | 130 | TRUE |  | 130
5000539 | Л-2411 (Шыгыс - Шоптыколь (т) цепь правая) | q | line | 400190 | -0.001 | 0.1 | 104 | TRUE |  | 104
5000540 | Л-2421 (Шыгыс - Шоптыколь (т) цепь левая) | q | line | 400191 | -0.001 | 0.1 | 104 | TRUE |  | 104
5000541 | Л-2541 (Чернозубовка - Куйбышевская) | q | line | 400192 | 14.51 | 1.451 | 186 | TRUE |  | 186
5000542 | АТ-4 500/220 на ПС 1150 кВ Кокшетауская | q | trafo | 500038 | 3.82 | 0.382 | 175 | TRUE |  | 175
5000543 | Л-5071 (ЦГПП - ЕГПП) | q | line | 400193 | -65.66 | 6.566 | 129 | TRUE |  | 129
5000544 | ВЛ 500 кВ Южноуральская ГРЭС-2 - Троицкая ГРЭС | q | line | 000000 | -74 | 7.4 | 47161 | TRUE |  | 47161
5000545 | АТ-500 500/220 на ПС 500 кВ ЕГПП | q | trafo | 500039 | -91.88 | 9.188 | 180 | TRUE |  | 180
5000546 | Л-2681 (КГПП - Кокшетауская) | q | line | 400197 | 16.18 | 1.618 | 135 | TRUE |  | 135
5000547 | АТ-4 500/220 на ПС 500 кВ ЦГПП | q | trafo | 500004 | 61.36 | 6.136 | 129 | TRUE |  | 129
5000548 | Л-2831 (ЦГПП - Батыс правая) | q | line | 400198 | -2.68 | 0.268 | 130 | TRUE |  | 130
5000549 | Л-2841 (ЦГПП - Батыс левая) | q | line | 400199 | -2.68 | 0.268 | 130 | TRUE |  | 130
5000550 | Л-2661 (Степная - Жолымбет) | q | line | 400200 | -0.001 | 0.1 | 151 | TRUE |  | 151
5000551 | Л-2461 (АГПП ЦТастак(т) цепь левая) | q | line | 400201 | -0.001 | 0.1 | 134 | TRUE |  | 134
5000552 | Л-2431 (Ирченко(т)- ЦГПП цепь правая)(отв. Жалтыр) | q | line | 400202 | -0.001 | 0.1 | 130 | TRUE |  | 130
5000553 | Л-2491 (АГПП - Перекатная(т)) | q | line | 400204 | -0.001 | 0.1 | 134 | TRUE |  | 134
5000554 | Л-2661 (Жолымбет - ЦГПП) | q | line | 400205 | 1.46 | 0.146 | 123 | TRUE |  | 123
5000555 | Л-2711 (ППТЭЦ-2 - Смирново) | q | line | 400206 | -0.001 | 0.1 | 144 | TRUE |  | 144
5000556 | Л-2721 (ППТЭЦ-2 - Смирново ) | q | line | 400207 | -0.001 | 0.1 | 144 | TRUE |  | 144
5000557 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Аврора | q | trafo | 500041 | -0.001 | 0.1 | 147 | TRUE |  | 147
5000558 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Аврора | q | trafo | 500042 | -0.001 | 0.1 | 147 | TRUE |  | 147
5000559 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Семей | q | trafo | 500044 | -103.52 | 10.352 | 980 | TRUE |  | 980
5000560 | Л-5561 (Аврора - Таврическая) | q | line | 400210 | 127.57 | 12.757 | 147 | TRUE |  | 147
5000561 | Л-2701 (Киялы - Аврора) | q | line | 400211 | 18.62 | 1.862 | 136 | TRUE |  | 136
5000562 | Л-2611 (Макинск - Бурабай (т)) | q | line | 400212 | -0.001 | 0.1 | 150 | TRUE |  | 150
5000563 | Л-2591 (Кокшетау (т) - Кокшетауская) | q | line | 400213 | -15.31 | 1.531 | 126 | TRUE |  | 126
5000564 | Л-2651 (ЦГПП - Танкерис (т)) | q | line | 400214 | -0.001 | 0.1 | 130 | TRUE |  | 130
5000565 | Л-2551 (Куйбышевская - Янко(т)) | q | line | 400217 | -0.001 | 0.1 | 157 | TRUE |  | 157
5000566 | Л-2561 (Янко(т) - Буран) | q | line | 400218 | 18.27 | 1.827 | 153 | TRUE |  | 153
5000567 | Л-2571 (Буран - Уголки (т)) | q | line | 400219 | -0.001 | 0.1 | 173 | TRUE |  | 173
5000568 | Л-2581 (Кокшетауская - Уголки (т)) | q | line | 400220 | -0.001 | 0.1 | 176 | TRUE |  | 176
5000569 | Л-2701 (Красноармейская - Киялы) | q | line | 400226 | -0.001 | 0.1 | 159 | TRUE |  | 159
5000570 | Л-5191 (Аврора - Кокшетауская) | q | line | 400230 | 110.74 | 11.074 | 147 | TRUE |  | 147
5000571 | Л-5201 (Аврора - Курган) | q | line | 400231 | 20.3 | 2.03 | 147 | TRUE |  | 147
5000572 | Л-2891 (ВЭС Экспо - Шыгыс) | q | line | 000000 | 0.7 | 0.07 | 188 | TRUE |  | #N/A
5000573 | Л-2139 (Жамбыл - ЖГРЭС) | q | line | 400233 | -18.18 | 1.818 | 801 | TRUE |  | 801
5000574 | Л-2901 (АТЭЦ-2 - Шыгыс) | q | line | 400232 | -8 | 0.8 | 108 | TRUE |  | 108
5000575 | Л-2229 (Жамбыл - Каратау) | q | line | 400236 | 0.52 | 0.052 | 801 | TRUE |  | 801
5000576 | ВЛ 500 кВ Златоуст - Приваловская | q | line | 000000 | -72.71 | 7.271 | 4715 | TRUE |  | 4715
5000577 | Л-559 (Курган - Витязь) | q | line | 400238 | 148.91 | 14.891 | 4727 | TRUE |  | 4727
5000578 | Л-2043 (Талдыкорган - Сары-Озек) | q | line | 400239 | -0.001 | 0.1 | 988 | TRUE |  | 988
5000579 | Л-115 (Коунрад - Балхашская ТЭЦ) | q | line | 400240 | -10.24 | 1.024 | 482 | TRUE |  | 482
5000580 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Алма | q | trafo | 500046 | -93.09 | 9.309 | 938 | TRUE |  | 938
5000581 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Алма | q | trafo | 500047 | -91.31 | 9.131 | 938 | TRUE |  | 938
5000582 | Л-2033 (Талдыкорган - Сары-Озек) | q | line | 400239 | -0.001 | 0.1 | 988 | TRUE |  | 988
5000583 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Талдыкорган | q | trafo | 500048 | -11.79 | 1.179 | 987 | TRUE |  | 987
5000584 | ВЛ 500 кВ Кропачево - Приваловская | q | line | 000000 | 111.13 | 11.113 | 4714 | TRUE |  | 4714
5000585 | ВЛ 500 кВ Уфимская - Кропачево | q | line | 400244 | 89.93 | 8.993 | 4712 | TRUE |  | 4712
5000586 | Л-5413 (Алма - Талдыкорган) | q | line | 400245 | 126.71 | 12.671 | 938 | TRUE |  | 938
5000587 | ВЛ 500 кВ Бекетово - Уфимская | q | line | 400246 | -18.42 | 1.842 | 4709 | TRUE |  | 4709
5000588 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Алматы | q | trafo | 500026 | -13.74 | 1.374 | 902 | TRUE |  | 902
5000589 | ВЛ 500 кВ Магнитогорская - Смеловская | q | line | 000000 | -61.16 | 6.116 | 4785 | TRUE |  | 4785
5000590 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Кемин | q | trafo | 500050 | -0.001 | 0.1 | 2951 | TRUE |  | 2951
5000591 | Л-2283 (ЮКГРЭС - Шыганак(т)) | q | line | 400248 | -0.001 | 0.1 | 901 | TRUE |  | 901
5000592 | Л-2029 (Кумколь - ГПП-2 Байконыр) | q | line | 400252 | -0.001 | 0.1 | 467 | TRUE |  | 467
5000593 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Кемин | q | trafo | 500050 | -0.001 | 0.1 | 2951 | TRUE |  | 2951
5000594 | Л-5827 (Экибастузская - ЭГРЭС-2) | q | line | 400253 | -0.001 | 0.1 | 26 | TRUE |  | 26
5000595 | Л-5117 (ЭГРЭС-1 - Экибастузская) | q | line | 400254 | 34.01 | 3.401 | 25 | TRUE |  | 25
5000596 | Л-2368 (Жана-Арка - Каражал) | q | line | 400255 | -0.001 | 0.1 | 453 | TRUE |  | 453
5000597 | Л-2921 (ЦГПП - АТЭЦ-2 цепь левая) | q | line | 400256 | -13.1 | 1.31 | 130 | TRUE |  | 130
5000598 | Л-5050 (ЭГРЭС-1 - ЦГПП) | q | line | 400257 | -68.03 | 6.803 | 25 | TRUE |  | 25
5000599 | Л-2497 (ЭГРЭС-1 - БГОК) | q | line | 400258 | -0.001 | 0.1 | 39 | TRUE |  | 39
5000600 | Л-2711 (Смирново - Аврора) | q | line | 400259 | -3.31 | 0.331 | 143 | TRUE |  | 143
5000601 | Л-2931 (ВЭС Ерейментау - Ерментау (т)) | q | line | 400260 | -0.001 | 0.1 | 155 | TRUE |  | 155
5000602 | Л-2781 (Еркеншилик (т) - ВЭС Ерейментау) | q | line | 400261 | -30.07 | 3.007 | 167 | TRUE |  | 167
5000603 | Л-2721 (Смирново - Аврора) | q | line | 400259 | -2.44 | 0.244 | 143 | TRUE |  | 143
5000604 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Нура | q | trafo | 500054 | 109.16 | 10.916 | 325 | TRUE |  | 325
5000605 | Л-2317 (ЦРМЗ - ЭПК) | q | line | 400263 | -14.51 | 1.451 | 54 | TRUE |  | 54
5000606 | Л-2143 (Коян-коз - АТЭЦ-3 цепь левая) | q | line | 400264 | -27.07 | 2.707 | 953 | TRUE |  | 953
5000607 | Л-2153 (Коян-коз - АТЭЦ-3 цепь правая) | q | line | 400265 | -24.84 | 2.484 | 953 | TRUE |  | 953
5000608 | Л-2143 (ПС-7А - Коян-коз цепь левая) | q | line | 400266 | -0.001 | 0.1 | 912 | TRUE |  | 912
5000609 | Л-2153 (ПС-7А - Коян-коз цепь правая) | q | line | 400267 | -0.001 | 0.1 | 912 | TRUE |  | 912
5000610 | Л-2463 (Робот - Алма) | q | line | 400268 | 57.47 | 5.747 | 907 | TRUE |  | 907
5000611 | Л-5320 (Агадырь - ЮКГРЭС) | q | line | 400269 | 46.67 | 4.667 | 469 | TRUE |  | 469
5000612 | Л-5017 (ЕЭК - ЭГРЭС-1) | q | line | 400270 | 35.82 | 3.582 | 31 | TRUE |  | 31
5000613 | Л-2409 (Шымкент - ШТЭЦ-3) | q | line | 400272 | -0.001 | 0.1 | 831 | TRUE |  | 831
5000614 | Л-2258 (Сарань - КарГРЭС-2 цепь правая) | q | line | 400273 | 20.86 | 2.086 | 308 | TRUE |  | 308
5000615 | Л-2268 (Сарань - КарГРЭС-2 цепь левая) | q | line | 400273 | 11.18 | 1.118 | 308 | TRUE |  | 308
5000616 | Л-2258 (Осакаровка - Сарань цепь правая) | q | line | 400276 | -0.001 | 0.1 | 306 | TRUE |  | 306
5000617 | Л-2268 (Осакаровка - Сарань цепь левая) | q | line | 400277 | -0.001 | 0.1 | 306 | TRUE |  | 306
5000618 | Л-5527 (ЕЭК - Рубцовская) | q | line | 400278 | 140.29 | 14.029 | 31 | TRUE |  | 31
5000619 | АТ-1 500/220 на Троицкой ГРЭС | q | trafo | 500057 | -0.001 | 0.1 | 4799 | TRUE |  | 4799
5000620 | Л-555 (Датка - Кемин) | q | line | 400279 | -0.001 | 0.1 | 2950 | TRUE |  | 2950
5000621 | Л-554 (Датка - Токтогульская ГЭС) | q | line | 400280 | -0.001 | 0.1 | 2950 | TRUE |  | 2950
5000622 | ВЛ 500 кВ Исеть - Козырево | q | line | 000000 | 11.1 | 1.11 | 50001 | TRUE |  | 50001
5000623 | Л-5537 (ЕЭК - Иртышская) | q | line | 400282 | 80.78 | 8.078 | 31 | TRUE |  | 31
5000624 | ВЛ 500 кВ Курчатовская - Шагол | q | line | 000000 | -43.8 | 4.38 | 50002 | TRUE |  | 50002
5000625 | Л-532 (Заря - Барабинская) | q | line | 400285 | -189.8 | 18.98 | 1631 | TRUE |  | 1631
5000626 | Л-2518 (КарГРЭС-2 - Коунрад) | q | line | 400286 | -0.001 | 0.1 | 355 | TRUE |  | 355
5000627 | ЭКВ АТ-1,2 500/220 на ПС 500 кВ Рубцовская | q | trafo | 500058 | -0.001 | 0.1 | 1621 | TRUE |  | 1621
5000628 | Л-551 (Рубцовская - Барнаульская) | q | line | 400287 | -4.02 | 0.402 | 1621 | TRUE |  | 1621
5000629 | Л-2353 (Бесагаш - Ерменсай) | q | line | 400288 | 0.8 | 0.08 | 940 | TRUE |  | 940
5000630 | Л-2363 (Бесагаш - Ерменсай) | q | line | 400288 | -0.7 | 0.07 | 940 | TRUE |  | 940
5000631 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Барнаульская | q | trafo | 500059 | 5.58 | 0.558 | 1630 | TRUE |  | 1630
5000632 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Барнаульская | q | trafo | 500060 | -5.02 | 0.502 | 1630 | TRUE |  | 1630
5000633 | Л-595 (Барнаульская - Алтай цепь 1) | q | line | 400291 | -100.81 | 10.081 | 1630 | TRUE |  | 1630
5000634 | Л-596 (Барнаульская - Алтай цепь 2) | q | line | 400292 | -167.81 | 16.781 | 1630 | TRUE |  | 1630
5000635 | Л-5370 (Экибастузская - Семей) | q | line | 400295 | 149.42 | 14.942 | 26 | TRUE |  | 26
5000636 | Л-3074 (ПС-18 - Семей) | q | line | 400297 | -23.79 | 2.379 | 218 | TRUE |  | 218
5000637 | Л-5394 (Семей - Актогай) | q | line | 400298 | -172.94 | 17.294 | 980 | TRUE |  | 980
5000638 | Л-2528 (КарГРЭС-2 - Коунрад) | q | line | 400286 | -0.001 | 0.1 | 355 | TRUE |  | 355
5000639 | Л-5384 (Семей - Усть-Каменогорская) | q | line | 400300 | 145.08 | 14.508 | 980 | TRUE |  | 980
5000640 | Л-3454 (ШГЭС - Семей) | q | line | 400301 | 58.26 | 5.826 | 220 | TRUE |  | 220
5000641 | Л-5400 (Актогай - Талдыкорган) | q | line | 400302 | 2.23 | 0.223 | 986 | TRUE |  | 986
5000642 | ВЛ 500 кВ Беркут - Тюмень | q | line | 400303 | 46.76 | 4.676 | 4728 | TRUE |  | 4728
5000643 | ВЛ 500 кВ Курган - Беркут | q | line | 400304 | -53.8 | 5.38 | 4727 | TRUE |  | 4727
5000644 | Л-2308 (Нура - Металлургическая цепь левая) | q | line | 400305 | 57.43 | 5.743 | 310 | TRUE |  | 310
5000645 | Л-2288 (Металлургическая - отпайка Л-2288) | q | line | 400306 | -0.001 | 0.1 | 384 | TRUE |  | 384
5000646 | Л-2383 (Мойнакская ГЭС - Робот) | q | line | 400307 | 21.9 | 2.19 | 935 | TRUE |  | 935
5000647 | Л-2288 (КарТЭЦ-3 - отпайка Л-2288) | q | line | 400308 | -0.001 | 0.1 | 383 | TRUE |  | 383
5000648 | Л-2373 (Мойнакская ГЭС - Шелек) | q | line | 400309 | -0.001 | 0.1 | 935 | TRUE |  | 935
5000649 | Л-2063 (Таугуль - Ерменсай) | q | line | 400310 | -30 | 3 | 929 | TRUE |  | 929
5000650 | Л-2073 (Таугуль - Ерменсай) | q | line | 400310 | -30.1 | 3.01 | 929 | TRUE |  | 929
5000651 | Л-558 (Витязь - Восход) | q | line | 400312 | 153.99 | 15.399 | 1852 | TRUE |  | 1852
5000652 | Л-567 (Восход - Таврическая) | q | line | 400313 | 9.88 | 0.988 | 1853 | TRUE |  | 1853
5000653 | Л-534 (Восход - Барабинская) | q | line | 400314 | 111.9 | 11.19 | 1853 | TRUE |  | 1853
5000654 | АТ-2 220/110 на ПС 220 кВ Коунрад | q | trafo | 500035 | -0.001 | 0.1 | 481 | TRUE |  | 481
5000655 | Л-2278 (Металлургическая - отпайка Л-2278) | q | line | 400316 | -0.001 | 0.1 | 384 | TRUE |  | 384
5000656 | Л-533 (Алтай - Заря) | q | line | 400317 | 44.1 | 4.41 | 1660 | TRUE |  | 1660
5000657 | Л-2278 (КарТЭЦ-3 - отпайка Л-2278) | q | line | 400318 | -0.001 | 0.1 | 383 | TRUE |  | 383
5000658 | ВЛ 500 кВ Магнитогорская - Троицкая ГРЭС | q | line | 400319 | 75 | 7.5 | 4785 | TRUE |  | 4785
5000659 | ВЛ 500 кВ Козырево - Шагол | q | line | 400320 | -69.27 | 6.927 | 4703 | TRUE |  | 4703
5000660 | ВЛ 500 кВ Ириклинская ГРЭС - Магнитогорская | q | line | 400321 | 194.17 | 19.417 | 4790 | TRUE |  | 4790
5000661 | Л-2046 (Заречная - Центральная) | q | line | 400323 | 17.23 | 1.723 | 596 | TRUE |  | 596
5000662 | Л-2531 (ЕГПП - Чернозубовка) | q | line | 400325 | -0.001 | 0.1 | 170 | TRUE |  | 170
5000663 | Л-1102 (Кокшетауская - Костанайская) | q | line | 400326 | 18.98 | 1.898 | 175 | TRUE |  | 175
5000664 | Л-5170 (Агадырь - Экибастузская) | q | line | 400327 | -81.48 | 8.148 | 469 | TRUE |  | 469
5000665 | Л-2347 (ЭГРЭС-1 - Бозшаколь(т)) | q | line | 400328 | -0.001 | 0.1 | 39 | TRUE |  | 39
5000666 | Л-2357 (ЭГРЭС-1 - Бозшаколь(т)) | q | line | 400329 | -0.001 | 0.1 | 39 | TRUE |  | 39
5000667 | Л-5577 (ЭГРЭС-1 - Таврическая) | q | line | 400330 | 162.79 | 16.279 | 25 | TRUE |  | 25
5000668 | Л-2448 (Балхашская - Моинты) | q | line | 400333 | -0.001 | 0.1 | 473 | TRUE |  | 473
5000669 | Л-5120 (ЭГРЭС-1 - Нура) | q | line | 400334 | -20.57 | 2.057 | 25 | TRUE |  | 25
5000670 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Таврическая | q | trafo | 500064 | -0.001 | 0.1 | 1817 | TRUE |  | 1817
5000671 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Таврическая | q | trafo | 500065 | -0.001 | 0.1 | 1817 | TRUE |  | 1817
5000672 | Л-5143 (Шу - Фрунзе) | q | line | 400335 | -0.001 | 0.1 | 9932 | TRUE |  | 9932
5000673 | Л-5343 (Шу - Алматы) | q | line | 400336 | -68.82 | 6.882 | 9932 | TRUE |  | 9932
5000674 | Л-5333 (Шу - ЮКГРЭС) | q | line | 400337 | 68.82 | 6.882 | 9932 | TRUE |  | 9932
5000675 | АТ-3 500/220 на ПС 500 кВ Шу | q | trafo | 500066 | -22.19 | 2.219 | 9932 | TRUE |  | 9932
5000676 | Л-2589 (РУ-6 - Шиели) | q | line | 400338 | -0.001 | 0.1 | 869 | TRUE |  | 869
5000677 | Л-2529 (Жанакорган - РУ-6) | q | line | 400339 | 2.31 | 0.231 | 865 | TRUE |  | 865
5000678 | Л-555 (Иртышская - Таврическая) | q | line | 400340 | 44.69 | 4.469 | 1850 | TRUE |  | 1850
5000679 | АТ-3 500/220 на ПС 500 кВ Иртышская | q | trafo | 500067 | -0.001 | 0.1 | 1850 | TRUE |  | 1850
5000680 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Фрунзе | q | trafo | 500068 | -0.001 | 0.1 | 2919 | TRUE |  | 2919
5000681 | АТ-2 500/220 на ПС 500 кВ Фрунзе | q | trafo | 500069 | -0.001 | 0.1 | 2919 | TRUE |  | 2919
5000682 | Т-13 500/220 на ТашГРЭС | q | trafo | 500070 | -0.001 | 0.1 | 2924 | TRUE |  | 2924
5000683 | ВЛ 500 кВ Южная - Рефтинская ГРЭС | q | line | 400354 | -47 | 4.7 | 4701 | TRUE |  | 4701
5000684 | ВЛ 500 кВ Южная - Курчатовская | q | line | 000000 | -86.27 | 8.627 | 4701 | TRUE |  | 4701
5000685 | ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Исеть | q | line | 000000 | -85.88 | 8.588 | 4702 | TRUE |  | 4702
5000686 | ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Тюмень цепь 1 | q | line | 400357 | 135.99 | 13.599 | 4702 | TRUE |  | 4702
5000687 | ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Тюмень цепь 2 | q | line | 400358 | 68 | 6.8 | 4702 | TRUE |  | 4702
5000688 | ВЛ 500 кВ Козырево - Курган | q | line | 400359 | -111 | 11.1 | 4703 | TRUE |  | 4703
5000689 | ВЛ 500 кВ Исеть - Курчатовская | q | line | 000000 | -43.73 | 4.373 | 50001 | TRUE |  | 50001
5000690 | Л-540 (Барнаульская - Новокузнецкая) | q | line | 400365 | -160.2 | 16.02 | 1630 | TRUE |  | 1630
5000691 | Л-1106 (Алтай - Итатская) | q | line | 400366 | -219.26 | 21.926 | 1660 | TRUE |  | 1660
5000692 | ВЛ 500 кВ Заря - Юрга | q | line | 400367 | -70.19 | 7.019 | 1631 | TRUE |  | 1631
5000693 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Барабинская | q | trafo | 500074 | -22.8 | 2.28 | 9917 | TRUE |  | 9917
5000694 | Л-2479 (Шымкент - Бадам) | q | line | 400155 | -0.001 | 0.1 | 831 | TRUE |  | 831
5000695 | Л-2799 (Жамбыл - Бурное-тяга(т)) | q | line | 400136 | -0.001 | 0.1 | 801 | TRUE |  | 801
5000696 | Л-2253 (Жидели - Шу) | q | line | 400136 | 2.44 | 0.244 | 931 | TRUE |  | 931
5000697 | Л-2019 (отпайка - СЭС Жалагаш) | q | line | 400176 | -0.001 | 0.1 | 861 | TRUE |  | 861
5000698 | Л-2303 (ЮКГРЭС - Mынарал) | q | line | 000000 | -0.001 | 0.1 | 901 | TRUE |  | 901
5000699 | Л-2087 (ЭГРЭС-1 - НС-7) | q | line | 400055 | -0.001 | 0.1 | 39 | TRUE |  | 39
5000700 | Л-2238 (КарГРЭС-2 - Кара-мурын) | q | line | 400083 | -0.001 | 0.1 | 355 | TRUE |  | 355
5000701 | Л-2186 (ЕГПП - Челгаши) | q | line | 400033 | -0.001 | 0.1 | 170 | TRUE |  | 170
5000702 | Л-2521 (ЕГПП - ОП-80) | q | line | 400195 | -0.001 | 0.1 | 170 | TRUE |  | 170
5000703 | цгпп - Жалтыр (т) | q | line | 400202 | -0.001 | 0.1 | 130 | TRUE |  | 130
5000704 | Атбасар - Жалтыр (т) | q | line | 400201 | -0.001 | 0.1 | 134 | TRUE |  | 134
5000705 | Л-2761 (ЦГПП - Сары-Оба(т)) | q | line | 400203 | -0.001 | 0.1 | 130 | TRUE |  | 130
5000706 | Л-2621 (Ельтай(т) - Макинск) | q | line | 400228 | 19.49 | 1.949 | 178 | TRUE |  | 178
5000707 | Л-2759 (ЖГРЭС - Мерке) | q | line | 400381 | -0.001 | 0.1 | 805 | TRUE |  | 805
5000708 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Главная - Чуйская - Кемин) | q | line | 400382 | -0.001 | 0.1 | 2916 | TRUE |  | 2916
5000709 | ЭКВ ВЛ 500 кВ (Фрунзе - Тулебердыева - Токтогульская ГЭС) | q | line | 400383 | -0.001 | 0.1 | 2919 | TRUE |  | 2919
5000710 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Главная - Кара-Балта - Фрунзе) | q | line | 400384 | -0.001 | 0.1 | 2916 | TRUE |  | 2916
5000711 | ВЛ 500 кВ Юрга - Ново-Анжерская | q | line | 000000 | 0 | 0.1 | 1632 | TRUE |  | 1632
5000712 | ВЛ 500 кВ Ново-Анжерская - Итатская | q | line | 000000 | 80.34 | 8.034 | 1633 | TRUE |  | #N/A
5000713 | ВЛ 500 кВ Ново-Анжерская - Беловская ГРЭС | q | line | 000000 | -108.6 | 10.86 | 1633 | TRUE |  | #N/A
5000714 | ВЛ 500 кВ Беловская ГРЭС - Кузбасская | q | line | 000000 | -20.13 | 2.013 | 1637 | TRUE |  | #N/A
5000715 | ВЛ 500 кВ Кузбасская - Новокузнецкая | q | line | 000000 | 122.8 | 12.28 | 1652 | TRUE |  | #N/A
5000716 | Л-2941 (АТЭЦ-2 - ВЭС Экспо) | q | line | 000000 | -4.6 | 0.46 | 108 | TRUE |  | 108
5000717 | Л-2033 (СЭС Капчагай - Сары-Озек) | q | line | 000000 | -0.001 | 0.1 | 946 | TRUE |  | #N/A
5000718 | Л-2579 (Кызылординская - СЭС Байконыр) | q | line | 000000 | 0 | 0.1 | 862 | TRUE |  | 862
5000719 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Бадам(т) - Арыс(т) - Монтайтас(т) - Жылга(т)) | q | line | 000000 | -0.001 | 0.1 | 836 | TRUE |  | 836
5000720 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Кызылсай(т) - Тюлькубас(т) - Бурное-тяга(т)) | q | line | 000000 | -0.001 | 0.1 | 845 | TRUE |  | 845
5000721 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Жидели(т) - Кияхты(т) - Шыганак(т)) | q | line | 000000 | -0.001 | 0.1 | 931 | TRUE |  | 931
5000722 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Мынарал(т) - Сарышаган(т) - Каражингил(т) - Моинты(т)) | q | line | 000000 | -0.001 | 0.1 | 924 | TRUE |  | 924
5000723 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Кара-Мурын(т) - Жарык(т) - Айса(т)) | q | line | 000000 | -0.001 | 0.1 | 450 | TRUE |  | 450
5000724 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (НС-19 - НС-17 - НС-12 - НС-7) | q | line | 000000 | -0.001 | 0.1 | 309 | TRUE |  | 309
5000725 | Л-2771 (Еркеншилик(т) - Сары-Оба(т)) | q | line | 400229 | -0.001 | 0.1 | 167 | TRUE |  | 167
5000726 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Ельтай(т) - Шортанды(т) - Танкерис(т)) | q | line | 000000 | -0.001 | 0.1 | 178 | TRUE |  | 178
5000727 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (ОП-80 - Жаксы - Перекатная) | q | line | 000000 | -0.001 | 0.1 | 165 | TRUE |  | 165
5000728 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (Апановка - Кусмурын - Аман-Карагай - Челгаши) | q | line | 000000 | -0.001 | 0.1 | 573 | TRUE |  | 573
5000729 | ЭКВ ВЛ 220 кВ (СЭС Жалагаш - Жалагаш - Жусалы - ГПП-2) | q | line | 000000 | -0.001 | 0.1 | 866 | TRUE |  | 866
5000730 | ВЛ 500 кВ Итатская - Томская | q | line | 000000 | -0.001 | 0.1 | 1636 | TRUE |  | 1636
5000731 | ВЛ 500 кВ Ново-Анжерская - Томская | q | line | 000000 | -0.001 | 0.1 | 1633 | TRUE |  | #N/A
5000732 | АТ-1 500/220 на ПС 500 кВ Актогай | q | trafo | 000000 | -0.001 | 0.1 | 986 | TRUE |  | 986

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
25
26
27
28
29
30
31
32
33
36
37
38
39
44
50
51
52
53
54
55
56
58
59
60
61
62
101
102
103
104
108
123
124
125
126
129
130
132
134
135
136
142
143
144
147
148
150
151
153
155
156
157
159
160
161
162
163
164
165
166
167
169
170
172
173
175
176
178
179
180
186
191
214
215
218
220
221
222
240
241
242
251
306
307
308
309
310
314
315
318
325
355
383
384
450
451
452
453
454
455
457
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
480
481
482
483
484
571
572
573
574
575
576
577
578
582
585
590
592
593
594
595
596
800
801
802
803
804
805
806
807
809
810
813
814
815
816
817
830
831
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
860
861
862
863
865
866
867
869
900
901
902
903
904
907
908
909
910
911
912
913
918
924
925
928
929
930
931
932
935
937
938
939
940
941
942
950
951
953
980
981
986
987
988
1621
1622
1630
1631
1632
1636
1638
1640
1660
1671
1673
1816
1817
1850
1851
1852
1853
1854
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2932
2940
2945
2950
2951
2952
3004
3005
3006
3019
3020
3102
3103
3104
4004
4701
4702
4703
4705
4709
4712
4714
4715
4727
4728
4730
4781
4782
4785
4790
4791
4798
4799
5957
5958
9001
9917
9932
47161
50001
50002
50014
50032

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
400001
400002
400003
400004
400005
400006
400007
400008
400009
400010
400011
400012
400013
400014
400015
400016
400017
400018
400019
400020
400021
400022
400023
400024
400025
400026
400027
400028
400029
400030
400031
400032
400033
400034
400035
400036
400037
400038
400039
400040
400041
400042
400043
400044
400045
400046
400047
400048
400049
400050
400051
400052
400053
400054
400055
400056
400057
400058
400059
400060
400061
400062
400063
400064
400065
400066
400067
400068
400069
400070
400071
400072
400073
400074
400075
400076
400077
400078
400079
400080
400081
400082
400083
400084
400085
400086
400087
400088
400089
400090
400091
400092
400093
400094
400095
400096
400097
400098
400099
400100
400101
400102
400103
400104
400105
400106
400107
400108
400109
400110
400111
400112
400113
400114
400115
400116
400117
400118
400119
400120
400121
400122
400123
400124
400125
400126
400127
400128
400129
400130
400131
400132
400133
400134
400135
400136
400137
400138
400139
400140
400141
400142
400143
400144
400145
400146
400147
400148
400149
400150
400151
400152
400153
400154
400155
400156
400157
400158
400159
400160
400161
400162
400163
400164
400165
400166
400167
400168
400169
400170
400171
400172
400173
400174
400175
400176
400177
400178
400179
400180
400181
400182
400183
400184
400185
400186
400187
400188
400189
400190
400191
400192
400193
400194
400195
400196
400197
400198
400199
400200
400201
400202
400203
400204
400205
400206
400207
400208
400209
400210
400211
400212
400213
400214
400215
400216
400217
400218
400219
400220
400221
400222
400223
400224
400225
400226
400227
400228
400229
400230
400231
400232
400233
400234
400235
400236
400237
400238
400239
400240
400241
400242
400243
400244
400245
400246
400247
400248
400249
400250
400251
400252
400253
400254
400255
400256
400257
400258
400259
400260
400261
400262
400263
400264
400265
400266
400267
400268
400269
400270
400271
400272
400273
400274
400275
400276
400277
400278
400279
400280
400281
400282
400283
400284
400285
400286
400287
400288
400289
400290
400291
400292
400293
400294
400295
400296
400297
400298
400299
400300
400301
400302
400303
400304
400305
400306
400307
400308
400309
400310
400311
400312
400313
400314
400315
400316
400317
400318
400319
400320
400321
400322
400323
400324
400325
400326
400327
400328
400329
400330
400331
400332
400333
400334
400335
400336
400337
400338
400339
400340
400341
400342
400343
400344
400345
400346
400347
400348
400349
400350
400351
400352
400353
400354
400355
400356
400357
400358
400359
400360
400361
400362
400363
400364
400365
400366
400367
400368
400369
400370
400371
400372
400373
400374
400375
400376
400377
400378
400379
400380
400381
400382
400383
400384

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
500001
500002
500003
500004
500005
500006
500007
500008
500009
500010
500011
500012
500013
500014
500015
500016
500017
500018
500019
500020
500021
500022
500023
500024
500025
500026
500027
500028
500029
500030
500031
500032
500033
500034
500035
500036
500037
500038
500039
500040
500041
500042
500043
500044
500045
500046
500047
500048
500049
500050
500051
500052
500053
500054
500055
500056
500057
500058
500059
500060
500061
500062
500063
500064
500065
500066
500067
500068
500069
500070
500071
500072
500073
500074

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
47090

## res_load
| p_mw | q_mvar
200001
200002
200003
200004
200005
200006
200007
200008
200009
200010
200011
200012
200013
200014
200015
200016
200017
200018
200019
200020
200021
200022
200023
200024
200025
200026
200027
200028
200029
200030
200031
200032
200033
200034
200035
200036
200037
200038
200039
200040
200041
200042
200043
200044
200045
200046
200047
200048
200049
200050
200051
200052
200053
200054
200055
200056
200057
200058
200059
200060
200061
200062
200063
200064
200065
200066
200067
200068
200069
200070
200071
200072
200073
200074
200075
200076
200077
200078
200079
200080
200081
200082
200083
200084
200085
200086
200087
200088
200089
200090
200091
200092
200093
200094
200095
200096
200097
200098
200099
200100
200101
200102
200103
200104
200105
200106
200107
200108
200109
200110
200111
200112
200113
200114
200115
200116
200117
200118
200119
200120
200121
200122
200123
200124
200125
200126
200127
200128
200129
200130
200131
200132
200133
200134
200135
200136
200137
200138
200139
200140
200141
200142
200143
200144
200145
200146
200147
200148
200149
200150
200151
200152
200153
200154
200155
200156
200157
200158
200159
200160
200161
200162
200163
200164
200165
200166
200167
200168
200169
200170
200171
200172
200173
200174
200175
200176
200177
200178
200179
200180
200181
200182
200183
200184
200185
200186
200187
200188
200189
200190
200191
200192
200193
200194
200195
200196
200197
200198
200199
200200
200201
200202
200203
200204
200205
200206
200207
200208
200209
200230

## res_shunt
| p_mw | q_mvar | vm_pu
600001
600002
600003
600004
600005
600006
600007
600008
600009
600010
600011
600012
600013
600014
600015
600016
600017
600018
600019
600020
600021
600022
600023
600024
600025
600026
600027
600028
600029
600030
600031
600032
600033
600034
600035
600036
600037
600038
600039
600040
600041
600042
600043
600044
600045
600046
600047
600048
600049
600050
600051
600052
600053
600054
600055

## res_gen
| p_mw | q_mvar | va_degree | vm_pu
300001
300002
300003
300004
300005
300006
300007
300008
300009
300010
300013
300014
300015
300016
300017
300018
300019
300020
300021
300022
300023
300024
300025
300026
300027
300028
300029
300030
300031
300032
300033
300034
300035
300036
300037
300038
300039
300040
300041
300042
300043
300044
300045
300046
300047
300048
300049
300050
300051
300052
300053
300054
300055
300056
300057
300058
300059
300060
300061
300062
300063
300064
300065
300066
300067
300068
300069
300070
300071
300072
300073
300074
300075
300076
300077
300078
300079
300080
300081
300082
300083
300084
300085
300086
300087
300088
300089
300090
300091
300092
300093
300094
300095
300096
300097
300098
300099
300100
300101
300102
300103
300104
300105
300106
300107
300108
300109
300110
300111
300112
300113
300114
300115
300116
300117
300118
300119
300120
300121
300122
300123
300124
300125
300126
300127
300128
300129
300130
300131
300132
300133
300134
300135
300136
300137
300138
300139
300140
300141
300142
300143
300144
300145
300146
300147
300148
300149
300150
300151
300152
300153
300154
300155
300156
300157
300158
300159
300160
300161
300162
300163
300164
300165
300166
300167
300168
300169
300170
300171
300172
300173
300174
300175
300176
300177
300178
300179
300180
300181
300182
300183
300184
300185
300186
300187
300188
300189
300190
300191
300192
300193
300194
300195
300196
300197
300198
300199
300200
300201
300202
300203
300204
300205
300206
300207
300208
300209

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | gen | name | object
16 | gen | bus | uint32
17 | gen | p_mw | float64
18 | gen | vm_pu | float64
19 | gen | sn_mva | float64
20 | gen | min_q_mvar | float64
21 | gen | max_q_mvar | float64
22 | gen | scaling | float64
23 | gen | slack | bool
24 | gen | in_service | bool
25 | gen | slack_weight | float64
26 | gen | type | object
27 | gen | power_station_trafo | float64
28 | shunt | bus | uint32
29 | shunt | name | object
30 | shunt | q_mvar | float64
31 | shunt | p_mw | float64
32 | shunt | vn_kv | float64
33 | shunt | step | uint32
34 | shunt | max_step | uint32
35 | shunt | in_service | bool
36 | ext_grid | name | object
37 | ext_grid | bus | uint32
38 | ext_grid | vm_pu | float64
39 | ext_grid | va_degree | float64
40 | ext_grid | slack_weight | float64
41 | ext_grid | in_service | bool
42 | line | name | object
43 | line | std_type | object
44 | line | from_bus | uint32
45 | line | to_bus | uint32
46 | line | length_km | float64
47 | line | r_ohm_per_km | float64
48 | line | x_ohm_per_km | float64
49 | line | c_nf_per_km | float64
50 | line | g_us_per_km | float64
51 | line | max_i_ka | float64
52 | line | df | float64
53 | line | parallel | uint32
54 | line | type | object
55 | line | in_service | bool
56 | trafo | name | object
57 | trafo | std_type | object
58 | trafo | hv_bus | uint32
59 | trafo | lv_bus | uint32
60 | trafo | sn_mva | float64
61 | trafo | vn_hv_kv | float64
62 | trafo | vn_lv_kv | float64
63 | trafo | vk_percent | float64
64 | trafo | vkr_percent | float64
65 | trafo | pfe_kw | float64
66 | trafo | i0_percent | float64
67 | trafo | shift_degree | float64
68 | trafo | tap_side | object
69 | trafo | tap_neutral | float64
70 | trafo | tap_min | float64
71 | trafo | tap_max | float64
72 | trafo | tap_step_percent | float64
73 | trafo | tap_step_degree | float64
74 | trafo | tap_pos | float64
75 | trafo | tap_phase_shifter | bool
76 | trafo | parallel | uint32
77 | trafo | df | float64
78 | trafo | in_service | bool
79 | trafo | pt_percent | float64
80 | trafo | oltc | object
81 | res_bus | vm_pu | float64
82 | res_bus | va_degree | float64
83 | res_bus | p_mw | float64
84 | res_bus | q_mvar | float64
85 | res_line | p_from_mw | float64
86 | res_line | q_from_mvar | float64
87 | res_line | p_to_mw | float64
88 | res_line | q_to_mvar | float64
89 | res_line | pl_mw | float64
90 | res_line | ql_mvar | float64
91 | res_line | i_from_ka | float64
92 | res_line | i_to_ka | float64
93 | res_line | i_ka | float64
94 | res_line | vm_from_pu | float64
95 | res_line | va_from_degree | float64
96 | res_line | vm_to_pu | float64
97 | res_line | va_to_degree | float64
98 | res_line | loading_percent | float64
99 | res_trafo | p_hv_mw | float64
100 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
101 | res_trafo | p_lv_mw | float64
102 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
103 | res_trafo | pl_mw | float64
104 | res_trafo | ql_mvar | float64
105 | res_trafo | i_hv_ka | float64
106 | res_trafo | i_lv_ka | float64
107 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
108 | res_trafo | va_hv_degree | float64
109 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
110 | res_trafo | va_lv_degree | float64
111 | res_trafo | loading_percent | float64
112 | res_ext_grid | p_mw | float64
113 | res_ext_grid | q_mvar | float64
114 | res_load | p_mw | float64
115 | res_load | q_mvar | float64
116 | res_shunt | p_mw | float64
117 | res_shunt | q_mvar | float64
118 | res_shunt | vm_pu | float64
119 | res_gen | p_mw | float64
120 | res_gen | q_mvar | float64
121 | res_gen | va_degree | float64
122 | res_gen | vm_pu | float64